## 采用逻辑
步骤 | 内容 | 采用逻辑
第一层 | 与容载比的相关强度 | 沿用固定其余输入后的组内相关；比较绝对值。¦r¦≥0.40为已讨论的候选工作门槛。
第一层 | 较弱关联指标退出主矩阵索引 | 95%峰值持续时间0.261、储能支撑时间0.269、两项投资比绝对值0.159及0.197。
第二层 | 参数间信息重叠 | 以¦r¦≥0.70检查高相关组；电量—装机0.920、反向净负荷—装机0.893、站级负载率—装机0.776、正向净负荷—增长率0.999。
第二层 | 同组代表 | 同组优先保留基础规划输入参数；阈值本身不唯一决定装机与电量的代表选择。
核验 | 五项低共线性 | 扩展库最大参数间¦r¦为0.291，VIF为1.000～1.118；描述有效仿真情景库的信息重叠。
矩阵 | 最终五项 | 分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、电缆长度占比、初始转供率、负荷分散系数。
条件 | 筛选与仿真条件 | 时长、源荷曲线和价格仍影响设备配置。移出索引后须固定或用声明范围形成包络。
证据 | 样本口径 | 基础参数相关取原32112节点库，补充指标取扩展90420节点库；本轮比较不把两库系数伪称为单一全变量排名。

## 比较说明
项目 | 说明
结论 | 新库能生成候选矩阵，整体区分度未提高，建议沿用原数据形成五参数矩阵。
旧库五参数组织 | 原2/4/6h三个背景取单元极值包络；保留电缆三档和分散系数三个定值，共9表、432单元。
分档 | 装机≤1、(1,2]、>2；增长≤2%、(2%,4%]、(4%,7%]、>7%；电缆≤10%、(10%,30%]、>30%；转供≤30%、(30%,50%]、(50%,70%]、>70%。
新库全部背景 | 电量、时长1～8h及两类价格0.7～1.3倍按真实采样合并；与旧包络条件范围不同，另给同价格/同时间及同节点比较。
定值分散 | 按当前报告1.00、1.10、1.15分别展示；新库另有1个1.05点单独保留，不擅自混入定值表。
覆盖缺口 | 新库缺9格，均为增长>7%、转供≤30%、分散1.15，跨三装机档和三电缆档；旧库由7.1%、7.5%边界节点覆盖。
公平比较 | 配对比较固定4h、原价格、新库电量/装机=0.20，取两库完全相同五参数节点；此参考条件由原扩展设计预先给定。
区分度 | 同一参数相邻档、其余四项保持相同，比较两位小数展示区间是否不同及完整精度区间是否不重叠；各单元和单元对等权。
宽度 | 区间变宽表示同档内包含更分散的结果，须结合相邻档重叠判断，不能单独作为改善证据。
范围 | 仅导出分析及候选查表结果；未改源稿、正式Word/PDF、锁定原始库、模型或价格。未新增求解。

## 总体对比
版本 | 参与矩阵样本数 | 不同五参数节点数 | 有效单元数 | 原区间要求单元数 | 不同展示区间数 | 单元平均区间宽度 | 相邻可比单元对数 | 相邻展示区间不同对数 | 相邻区间不重叠对数 | 相邻单元平均中点差 | 中点差与平均宽度之比
旧库_时间2_4_6h包络 | 32112 | 10704 | 432 | 432 | 90 | 0.37379 | 1512 | 1059 | 88 | 0.10952 | 0.29219
新库_全部背景包络 | 90419 | 2493 | 423 | 432 | 90 | 0.62208 | 1473 | 1019 | 41 | 0.10513 | 0.16653
新库_原价格及2_4_6h | 35128 | 2493 | 423 | 432 | 92 | 0.61788 | 1473 | 1015 | 45 | 0.10514 | 0.16766
旧库_固定4h | 10704 | 10704 | 432 | 432 | 98 | 0.35331 | 1512 | 1079 | 128 | 0.11301 | 0.31799
新库_原价格固定4h | 24849 | 2493 | 423 | 432 | 94 | 0.61524 | 1473 | 1015 | 48 | 0.10537 | 0.16869
新库_原价格4h电量比0.20 | 2493 | 2493 | 423 | 432 | 92 | 0.15955 | 1473 | 984 | 396 | 0.1282 | 0.81282
旧库_完全相同五参数节点 | 2476 | 2476 | 423 | 432 | 87 | 0.14759 | 1473 | 981 | 430 | 0.13083 | 0.8933
新库_完全相同五参数节点 | 2476 | 2476 | 423 | 432 | 91 | 0.15918 | 1473 | 981 | 396 | 0.12794 | 0.81333

## 分参数区分度
版本 | 参数 | 相邻可比对数 | 展示区间不同对数 | 区间不重叠对数 | 平均中点差 | 中点差与宽度之比
旧库_时间2_4_6h包络 | 分布式电源装机渗透率 | 288 | 281 | 37 | 0.30841 | 0.806
旧库_时间2_4_6h包络 | 年最大净负荷平均增长率 | 324 | 323 | 40 | 0.10167 | 0.27173
旧库_时间2_4_6h包络 | 电缆长度占比 | 288 | 59 | 0 | 0.013407 | 0.03612
旧库_时间2_4_6h包络 | 初始转供率 | 324 | 253 | 8 | 0.087792 | 0.23493
旧库_时间2_4_6h包络 | 负荷分散系数 | 288 | 143 | 3 | 0.040011 | 0.10736
新库_全部背景包络 | 分布式电源装机渗透率 | 282 | 282 | 0 | 0.2704 | 0.4071
新库_全部背景包络 | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 314 | 35 | 0.11333 | 0.18112
新库_全部背景包络 | 电缆长度占比 | 282 | 64 | 0 | 0.012518 | 0.020202
新库_全部背景包络 | 初始转供率 | 315 | 224 | 6 | 0.090709 | 0.1452
新库_全部背景包络 | 负荷分散系数 | 279 | 135 | 0 | 0.038692 | 0.062071
新库_原价格及2_4_6h | 分布式电源装机渗透率 | 282 | 282 | 0 | 0.27018 | 0.4089
新库_原价格及2_4_6h | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 314 | 38 | 0.11315 | 0.18208
新库_原价格及2_4_6h | 电缆长度占比 | 282 | 64 | 0 | 0.013114 | 0.021293
新库_原价格及2_4_6h | 初始转供率 | 315 | 226 | 7 | 0.091395 | 0.1473
新库_原价格及2_4_6h | 负荷分散系数 | 279 | 129 | 0 | 0.037819 | 0.061163
旧库_固定4h | 分布式电源装机渗透率 | 288 | 281 | 74 | 0.31722 | 0.87471
旧库_固定4h | 年最大净负荷平均增长率 | 324 | 322 | 41 | 0.10572 | 0.29684
旧库_固定4h | 电缆长度占比 | 288 | 80 | 0 | 0.018433 | 0.052504
旧库_固定4h | 初始转供率 | 324 | 250 | 10 | 0.088953 | 0.25163
旧库_固定4h | 负荷分散系数 | 288 | 146 | 3 | 0.038667 | 0.10931
新库_原价格固定4h | 分布式电源装机渗透率 | 282 | 282 | 0 | 0.27061 | 0.4111
新库_原价格固定4h | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 313 | 39 | 0.11328 | 0.18322
新库_原价格固定4h | 电缆长度占比 | 282 | 65 | 0 | 0.013396 | 0.021831
新库_原价格固定4h | 初始转供率 | 315 | 225 | 9 | 0.091491 | 0.14805
新库_原价格固定4h | 负荷分散系数 | 279 | 130 | 0 | 0.038027 | 0.061699
新库_原价格4h电量比0.20 | 分布式电源装机渗透率 | 282 | 282 | 251 | 0.39944 | 2.573
新库_原价格4h电量比0.20 | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 313 | 122 | 0.11048 | 0.70738
新库_原价格4h电量比0.20 | 电缆长度占比 | 282 | 63 | 0 | 0.015536 | 0.099491
新库_原价格4h电量比0.20 | 初始转供率 | 315 | 208 | 23 | 0.086227 | 0.54001
新库_原价格4h电量比0.20 | 负荷分散系数 | 279 | 118 | 0 | 0.035336 | 0.21898
旧库_完全相同五参数节点 | 分布式电源装机渗透率 | 282 | 282 | 256 | 0.41435 | 2.8301
旧库_完全相同五参数节点 | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 313 | 147 | 0.11436 | 0.79663
旧库_完全相同五参数节点 | 电缆长度占比 | 282 | 63 | 0 | 0.016729 | 0.11564
旧库_完全相同五参数节点 | 初始转供率 | 315 | 210 | 27 | 0.082454 | 0.55874
旧库_完全相同五参数节点 | 负荷分散系数 | 279 | 113 | 0 | 0.032807 | 0.21822
新库_完全相同五参数节点 | 分布式电源装机渗透率 | 282 | 282 | 251 | 0.39964 | 2.5801
新库_完全相同五参数节点 | 年最大净负荷平均增长率 | 315 | 313 | 122 | 0.11017 | 0.70737
新库_完全相同五参数节点 | 电缆长度占比 | 282 | 62 | 0 | 0.015261 | 0.0979
新库_完全相同五参数节点 | 初始转供率 | 315 | 208 | 23 | 0.085858 | 0.53936
新库_完全相同五参数节点 | 负荷分散系数 | 279 | 116 | 0 | 0.034779 | 0.21628

## 共同单元区分度
版本 | 共同单元数 | 平均区间宽度 | 相同相邻组合数 | 展示区间不同对数 | 区间不重叠对数 | 平均中点差
旧库_时间2_4_6h包络 | 423 | 0.37995 | 1473 | 1029 | 82 | 0.11026
新库_全部背景包络 | 423 | 0.62208 | 1473 | 1019 | 41 | 0.10513

## 共同423格比较
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率_旧 | 年最大净负荷平均增长率_旧 | 电缆长度占比_旧 | 初始转供率_旧 | 有效样本数_旧 | 容载比下界_旧 | 容载比上界_旧 | 容载比区间_旧 | 区间宽度_旧 | 区间中点_旧 | 下界参数_旧 | 上界参数_旧 | 分布式电源装机渗透率_新 | 年最大净负荷平均增长率_新 | 电缆长度占比_新 | 初始转供率_新 | 有效样本数_新 | 容载比下界_新 | 容载比上界_新 | 容载比区间_新 | 区间宽度_新 | 区间中点_新 | 下界参数_新 | 上界参数_新 | 新库有样本 | 下界变化 | 上界变化 | 宽度变化
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 90 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 192 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 90 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.15231 | 0 | 0.15231
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 90 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 192 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 75 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 160 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 5.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 340 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.067366 | 0 | 0.067366
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 75 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 160 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 5.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 90 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 192 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 90 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 192 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 75 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 160 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 5.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 180 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 384 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 180 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 384 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 180 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 384 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.0988 | 1.93～2.10 | 0.16144 | 2.018 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.046207 | 0 | 0.046207
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.0988 | 1.93～2.10 | 0.16144 | 2.018 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.046207 | 0 | 0.046207
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.3, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.063936 | 0.063936
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 90 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 192 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.097507 | 0 | 0.097507
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.0988 | 1.93～2.10 | 0.16144 | 2.018 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.046207 | 0 | 0.046207
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.088643 | 0 | 0.088643
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.6784 | 1.9835 | 1.67～1.99 | 0.30516 | 1.8309 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.2, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.097507 | 0.046207 | 0.14371
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.2, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.035895 | 0.035895
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.088643 | 0 | 0.088643
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.6144 | 1.9373 | 1.61～1.94 | 0.32289 | 1.7759 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.063936 | 0 | 0.063936
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 180 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 384 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 180 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 180 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 45 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.011763 | 0 | 0.011763
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 15 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 32 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.076443 | 0.076443
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7641 | 1.9875 | 1.76～1.99 | 0.22345 | 1.8758 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.076443 | 0.076443
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 45 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 96 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 60 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 128 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 45 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.011763 | 0 | 0.011763
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 15 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 32 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.076443 | 0.076443
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7641 | 1.9875 | 1.76～1.99 | 0.22345 | 1.8758 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.076443 | 0.076443
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 45 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 96 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 0.03257 | 1.4863 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 | 0.14701 | 1.5436 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.3, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.11444 | 0.11444
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.03257 | 0.03257
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.11444 | 0.11444
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 45 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 96 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.011763 | 0 | 0.011763
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 15 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 32 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.076443 | 0.076443
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7641 | 1.9875 | 1.76～1.99 | 0.22345 | 1.8758 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.076443 | 0.076443
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 105 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 224 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 | 0.14701 | 1.5436 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.03257 | 0 | 0.03257
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.5026 | 1.9111 | 1.50～1.92 | 0.40845 | 1.7069 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.2, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.13524 | 0.13524
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 180 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0} | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 384 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 180 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 384 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 180 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 384 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 153 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.42277 | 0.42277
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.42277 | 0.42277
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.42277 | 0.42277
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.42277 | 0.42277
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.42277 | 0.42277
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.42277 | 0.42277
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.44 | 0.44
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 0.54707 | 1.9831 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.53672 | 0.53672
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.36576 | 0.36576
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 190 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.36576 | 0.36576
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.47177 | 0.47177
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 740 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.38287 | 0.38287
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.38287 | 0.38287
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.37611 | 0.37611
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 0.54707 | 1.9831 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.53672 | 0.53672
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.36576 | 0.36576
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 190 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.36576 | 0.36576
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.38287 | 0.38287
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.38287 | 0.38287
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.47297 | 0.47297
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.47297 | 0.47297
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.37611 | 0.37611
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.777 | 2.2567 | 1.77～2.26 | 0.47971 | 2.0168 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.067366 | 0.53672 | 0.60409
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.36576 | 0.36576
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 190 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.36576 | 0.36576
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.39093 | 0.39093
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.38287 | 0.38287
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.777 | 2.3114 | 1.77～2.32 | 0.53442 | 2.0442 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.21191 | 0.21191
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.56863 | 0.56863
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.56863 | 0.56863
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.47177 | 0.47177
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.47297 | 0.47297
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.47297 | 0.47297
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.47297 | 0.47297
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.046207 | 0.35518 | 0.40138
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.5258 | 2.5023 | 1.52～2.51 | 0.97651 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.48103 | 0.48103
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 0.48825 | 1.9225 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 154 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.37127 | 0.37127
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.1666 | 1.77～2.17 | 0.39075 | 1.9712 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.48105 | 0.48105
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.27122 | 0.27122
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.37727 | 0.37727
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.046207 | 0.35518 | 0.40138
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.48103 | 0.48103
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 0.48825 | 1.9225 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.37127 | 0.37127
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.3985 | 1.52～2.40 | 0.87275 | 1.9622 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.37727 | 0.37727
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.37727 | 0.37727
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.27845 | 0.27845
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.046207 | 0.35518 | 0.40138
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 0.51662 | 1.8727 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.37124 | 0.37124
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7759 | 2.5379 | 1.77～2.54 | 0.76201 | 2.1569 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.24539 | 0.24539
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.35518 | 0.35518
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 0.51662 | 1.8727 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.5258 | 2.3192 | 1.52～2.32 | 0.79341 | 1.9225 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.088643 | 0.18815 | 0.27679
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6144 | 2.1666 | 1.61～2.17 | 0.55219 | 1.8905 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.33567 | 0.33567
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6784 | 2.5023 | 1.67～2.51 | 0.82393 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.2098 | 0.2098
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.16144 | 0.16144
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.16144 | 0.16144
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.16144 | 0.16144
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.011763 | 0.32341 | 0.33518
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 38 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 154 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 36 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 114 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.070563 | 0.32341 | 0.39398
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.29981 | 0.29981
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.47042 | 0.47042
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.1714 | 0.1714
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.20692 | 0.20692
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.20692 | 0.20692
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.011763 | 0.32341 | 0.33518
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 38 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 36 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 114 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.070563 | 0.32341 | 0.39398
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.29981 | 0.29981
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.47042 | 0.47042
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 0.47042 | 1.8523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.1714 | 0.1714
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.20692 | 0.20692
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.20692 | 0.20692
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 114 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.011763 | 0.32341 | 0.33518
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 38 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 84 | 1.9111 | 2.2345 | 1.91～2.24 | 0.32341 | 2.0728 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 266 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.17641 | 0.17641
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.47042 | 0.47042
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 0.47042 | 1.8523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.32341 | 0.32341
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.366 | 2.2345 | 1.36～2.24 | 0.86846 | 1.8003 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | 0 | 0.29401 | 0.29401
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | 0 | 0.29981 | 0.29981
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | 0 | 0.29981 | 0.29981
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.0302 | 2.20～3.04 | 0.83021 | 2.6151 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.24979 | 0.41733
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.36754 | 0.136 | 0.50354
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.2 | 0.136 | 0.336
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.13543 | 0.30297
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.13543 | 0.30297
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.0302 | 2.20～3.04 | 0.83021 | 2.6151 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.24979 | 0.41733
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.36754 | 0.136 | 0.50354
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.2 | 0.136 | 0.336
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.13543 | 0.30297
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.13543 | 0.30297
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.144 | 2.20～3.15 | 0.944 | 2.672 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.136 | 0.30354
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.2 | 0.136 | 0.336
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.2 | 0.136 | 0.336
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.13543 | 0.30297
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.13543 | 0.30297
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.16754 | 0.2 | 0.36754
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.30201 | 0 | 0.30201
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.29408 | 0 | 0.29408
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 190 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.21324 | 0 | 0.21324
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.11048 | 0.48659
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 990 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.275, "分布式电源装机渗透率": 2.125, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0 | 0.37611
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0 | 0.37611
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.30201 | 0 | 0.30201
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.29408 | 0 | 0.29408
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 190 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.29527 | 0 | 0.29527
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.11048 | 0.48659
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0 | 0.37611
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.30201 | 0 | 0.30201
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0.10276 | 0.47887
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.30201 | 0 | 0.30201
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.29408 | 0 | 0.29408
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 190 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.29527 | 0 | 0.29527
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.11048 | 0.48659
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0 | 0.37611
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.30201 | 0 | 0.30201
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.21324 | 0.58935
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0.11048 | 0.48659
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0.11048 | 0.48659
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.37611 | 0.21324 | 0.58935
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.37611 | 0.21324 | 0.58935
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.37611 | 0.21324 | 0.58935
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.9373 | 2.7316 | 1.93～2.74 | 0.7943 | 2.3345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.2293 | 0.083951 | 0.31325
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.12587 | 0.083951 | 0.20982
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.12587 | 0.083951 | 0.20982
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.23817 | 0 | 0.23817
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.22076 | 0 | 0.22076
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.2293 | 0 | 0.2293
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.15258 | 0.083951 | 0.23653
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.12587 | 0.083951 | 0.20982
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.12587 | 0.083951 | 0.20982
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.35518 | 0 | 0.35518
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.22076 | 0 | 0.22076
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.2293 | 0 | 0.2293
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.33567 | 0.10978 | 0.44546
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 228 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.15258 | 0.083951 | 0.23653
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.12587 | 0.083951 | 0.20982
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.12587 | 0.083951 | 0.20982
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.35518 | 0 | 0.35518
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.22076 | 0 | 0.22076
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9373 | 2.6854 | 1.93～2.69 | 0.74807 | 2.3114 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.2293 | 0.03772 | 0.26702
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.23817 | 0 | 0.23817
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.33567 | 0 | 0.33567
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.29473 | 0.099964 | 0.3947
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 38 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.14701 | 0.099964 | 0.24697
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 0.40011 | 2.2108 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.20764 | 0.076443 | 0.28408
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.14773 | 0.099964 | 0.24769
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 36 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.14773 | 0.099964 | 0.24769
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.24625 | 0 | 0.24625
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.17569 | 0.076443 | 0.25213
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.17569 | 0.076443 | 0.25213
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.29473 | 0.099964 | 0.3947
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 38 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.14701 | 0.099964 | 0.24697
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 0.40011 | 2.2108 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.20764 | 0.076443 | 0.28408
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.14773 | 0.099964 | 0.24769
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.29473 | 0.099964 | 0.3947
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.24625 | 0 | 0.24625
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.17569 | 0.076443 | 0.25213
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.17569 | 0.076443 | 0.25213
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.29473 | 0.099964 | 0.3947
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 38 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.14701 | 0.099964 | 0.24697
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0875 | 2.4109 | 2.08～2.42 | 0.32341 | 2.2492 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8032 | 2.5873 | 1.80～2.59 | 0.78415 | 2.1952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.28433 | 0.17641 | 0.46074
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.14773 | 0.099964 | 0.24769
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 84 | 2.2345 | 2.5873 | 2.23～2.59 | 0.35281 | 2.4109 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 266 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.29473 | 0 | 0.29473
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.24625 | 0 | 0.24625
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.17569 | 0.076443 | 0.25213
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7641 | 2.5873 | 1.76～2.59 | 0.82323 | 2.1757 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.17569 | 0.17641 | 0.35209
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0} | >2 | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1} | >2 | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15} | >2 | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | TRUE | -0.1366 | 0 | 0.1366

## 新库缺失9格
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率_旧 | 年最大净负荷平均增长率_旧 | 电缆长度占比_旧 | 初始转供率_旧 | 有效样本数_旧 | 容载比下界_旧 | 容载比上界_旧 | 容载比区间_旧 | 区间宽度_旧 | 区间中点_旧 | 下界参数_旧 | 上界参数_旧 | 分布式电源装机渗透率_新 | 年最大净负荷平均增长率_新 | 电缆长度占比_新 | 初始转供率_新 | 有效样本数_新 | 容载比下界_新 | 容载比上界_新 | 容载比区间_新 | 区间宽度_新 | 区间中点_新 | 下界参数_新 | 上界参数_新 | 新库有样本
0 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
0 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
0 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
1 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
1 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
1 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
2 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
2 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE
2 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | [12 empty] | FALSE

## 相同节点比较
分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 储能支撑持续时间_h_旧 | 负荷分散系数 | 容载比_旧 | 主变容量_MVA_旧 | 储能额定功率_MW_旧 | 储能额定能量_MWh_旧 | 储能有效支撑功率_MW | 新增联络合计_条 | 其中独立新出线_条 | 费用现值_万元_旧 | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 线路费用现值_万元 | 适用联合情景 | 节点用途_旧 | 分布式电源电量渗透率 | 站级负载率最大值 | 最大正向净负荷_MW | 最大反向净负荷_MW | 95%峰值持续时间_h | 主变与线路单位功率投资比 | 主变与储能单位功率投资比 | 储能支撑持续时间_h_新 | 线路价格倍率 | 储能价格倍率 | 容载比_新 | 主变容量_MVA_新 | 储能额定功率_MW_新 | 储能额定能量_MWh_新 | 储能有效功率_MW | 新增联络_条 | 费用现值_万元_新 | 相对求解间隙 | 节点用途_新 | 容载比变化
0 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0 | 1.0159 | 292.4646 | 0 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
0.25 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.05 | 1.0159 | 292.4646 | 0 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
0.5 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.1 | 1.0159 | 292.4646 | 19.8675 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
0.75 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.15 | 1.0159 | 292.4646 | 73.6709 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604.1566 | 1.8817e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 1 | 1 | 142.5554 | 0 | 21.7241 | 120.8313 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 1 | 142.5554 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 9.4087e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1057.274 | 0 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1057.274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 6 | 3 | 1420.7974 | 0 | 152.0687 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 6 | 1420.7974 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 1 | 1 | 233.1789 | 0 | 21.7241 | 211.4548 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 1 | 233.1789 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 4 | 4 | 1425.5541 | 0 | 217.241 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 4 | 1425.5541 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2588.219 | 1379.9059 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2114.5479 | 0 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2114.5479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2588.219 | 1379.9059 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 6 | 4 | 1964.5383 | 0 | 152.0687 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 6 | 1964.5383 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 1 | 1 | 323.8024 | 0 | 21.7241 | 302.0783 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 1 | 323.8024 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 6.0216e-15 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 1 | 0 | 584.4915 | 0 | 282.4133 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 1 | 584.4915 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 0 | 0 | 238.9651 | 0 | 238.9651 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 0 | 238.9651 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 4.1528e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 1 | 0 | 720.4268 | 0 | 282.4133 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 1 | 720.4268 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 0 | 0 | 238.9651 | 0 | 238.9651 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 0 | 238.9651 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 3.7635e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 1 | 0 | 765.7385 | 0 | 282.4133 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 1 | 765.7385 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 0 | 0 | 238.9651 | 0 | 238.9651 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 0 | 238.9651 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.78947 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.86842 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.90789 | 250 | 108.9656 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 2.3 | 4.945 | 0.93955 | 10 | 8 | 1707.9674 | 0 | 499.6543 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 2.3 | 4.945 | 0.93955 | 10 | 1707.9674 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2104.8938 | 1379.9059 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104.8938 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1087.4818 | 0 | 0 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1087.4818 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 5.8421e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 3 | 712.777 | 0 | 108.6205 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 712.777 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 21.7241 | 0 | 21.7241 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 21.7241 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 5 | 4 | 1209.3427 | 0 | 152.0687 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 5 | 1209.3427 | 2.2562e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2648.6347 | 1379.9059 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2648.6347 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1903.0931 | 0 | 0 | 1903.0931 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1903.0931 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 3 | 1165.8945 | 0 | 108.6205 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 1165.8945 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 21.7241 | 0 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 21.7241 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2588.219 | 1379.9059 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 5 | 4 | 1662.4601 | 0 | 152.0687 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 5 | 1662.4601 | 9.5739e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3192.3756 | 1379.9059 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3192.3756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 4 | 1619.0119 | 0 | 108.6205 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 1619.0119 | 5.6176e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2114.5479 | 0 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2114.5479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1812.4697 | 0 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1812.4697 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 21.7241 | 0 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 21.7241 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 6.0216e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1752.054 | 0 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1752.054 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1752.054 | 0 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1752.054 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 21.7241 | 0 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 21.7241 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 4.1528e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 1.9 | 4.085 | 0.77615 | 0 | 0 | 1792.6638 | 1379.9059 | 412.7579 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 1.9 | 4.085 | 0.77615 | 0 | 1792.6638 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 21.7241 | 0 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 21.7241 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 3.7635e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.85455 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.94001 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.98273 | 270.608 | 117.9479 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8477 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 10 | 5162.9503 | 2759.8118 | 1194.8254 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 5162.9503 | 1.7616e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 10 | 5162.9503 | 2759.8118 | 1194.8254 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 5162.9503 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2225.7251 | 2.0431e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 5.6452e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 10 | 6069.1851 | 2759.8118 | 1194.8254 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 6069.1851 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1691.6384 | 0 | 0 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1691.6384 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 10 | 6069.1851 | 2759.8118 | 1194.8254 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 6069.1851 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1057.274 | 0 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1057.274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2860.0895 | 1379.9059 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2860.0895 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 3.5843e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1057.274 | 0 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1057.274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 10 | 6975.42 | 2759.8118 | 1194.8254 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 6975.42 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2416.6262 | 0 | 0 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2416.6262 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 10 | 6975.42 | 2759.8118 | 1194.8254 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 6975.42 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1510.3914 | 0 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1510.3914 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3363.9684 | 2759.8118 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3363.9684 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2114.5479 | 0 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2114.5479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 5 | 3 | 1771.0806 | 0 | 260.6892 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 5 | 1771.0806 | 2.5676e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2114.5479 | 0 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2114.5479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1510.3914 | 0 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1510.3914 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 6.0216e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.88856 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97742 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0218 | 281.3772 | 122.6417 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.777 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 10 | 4967.4334 | 2759.8118 | 999.3085 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 4967.4334 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2104.8938 | 1379.9059 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104.8938 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 4 | 3 | 591.9457 | 0 | 108.6205 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 4 | 591.9457 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 449.3903 | 0 | 86.8964 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 449.3903 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 10 | 5873.6683 | 2759.8118 | 999.3085 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 5873.6683 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2648.6347 | 1379.9059 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2648.6347 | 3.4338e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 4 | 3 | 954.4397 | 0 | 108.6205 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 4 | 954.4397 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2860.0895 | 1379.9059 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2860.0895 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 3 | 976.1638 | 0 | 130.3446 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 976.1638 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2 | 721.2608 | 0 | 86.8964 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 721.2608 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 10 | 6779.9031 | 2759.8118 | 999.3085 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 6779.9031 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2114.5479 | 0 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2114.5479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3192.3756 | 1379.9059 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3192.3756 | 2.849e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 4 | 3 | 1316.9336 | 0 | 108.6205 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 4 | 1316.9336 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3494.4538 | 1379.9059 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3494.4538 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1812.4697 | 0 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1812.4697 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 3 | 1338.6577 | 0 | 130.3446 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 1338.6577 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1812.4697 | 0 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1812.4697 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2 | 993.1312 | 0 | 86.8964 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 993.1312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 4 | 3 | 3457.8214 | 1379.9059 | 325.8615 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 4 | 3457.8214 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1752.054 | 0 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1752.054 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 1401.63 | 1379.9059 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 1401.63 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 1 | 1 | 3568.9985 | 2759.8118 | 325.8615 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 1 | 3568.9985 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.92357 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0159 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0621 | 292.4646 | 127.4743 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7096 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 8 | 7 | 2390.0046 | 1379.9059 | 43.4482 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 8 | 2390.0046 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3484.7997 | 2759.8118 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3484.7997 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 8 | 6 | 2433.4528 | 1379.9059 | 86.8964 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 8 | 2433.4528 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 2.292e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 8 | 7 | 3114.9925 | 1379.9059 | 43.4482 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 8 | 3114.9925 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4028.5406 | 2759.8118 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4028.5406 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 7 | 5 | 3099.0545 | 1379.9059 | 238.9651 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 7 | 3099.0545 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1691.6384 | 0 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1691.6384 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 1.8659e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1057.274 | 0 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1057.274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0988 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2114.5479 | 0 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2114.5479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 8 | 7 | 3839.9803 | 1379.9059 | 43.4482 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 8 | 3839.9803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4572.2815 | 2759.8118 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4572.2815 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1812.4697 | 0 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1812.4697 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 7 | 5 | 3733.4189 | 1379.9059 | 238.9651 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 7 | 3733.4189 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 2 | 0 | 2266.4757 | 1379.9059 | 282.4133 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 2 | 2266.4757 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1510.3914 | 0 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1510.3914 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4511.8658 | 2759.8118 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4511.8658 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 1401.63 | 1379.9059 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 1401.63 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 2 | 1 | 2538.3462 | 1379.9059 | 282.4133 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 2 | 2538.3462 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3726.4623 | 2759.8118 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3726.4623 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4693.1128 | 2759.8118 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4693.1128 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 0 | 1401.63 | 1379.9059 | 21.7241 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 0 | 1401.63 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 2 | 1 | 2628.9697 | 1379.9059 | 282.4133 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 2 | 2628.9697 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3726.4623 | 2759.8118 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9373 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3726.4623 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7759 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 0.97802 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0758 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1247 | 309.7062 | 134.9893 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 10 | 7 | 2848.9082 | 1379.9059 | 260.6892 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 10 | 2848.9082 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 10 | 6999.0623 | 4139.7177 | 1651.0314 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 6999.0623 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3605.631 | 2759.8118 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 10 | 6999.0623 | 4139.7177 | 1651.0314 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 6999.0623 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 9 | 7 | 2554.2841 | 1379.9059 | 86.8964 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 9 | 2554.2841 | 1.0682e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3605.631 | 2759.8118 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483.3252 | 3.5093e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 6 | 3 | 833.6084 | 0 | 108.6205 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 6 | 833.6084 | 2.4548e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 10 | 7 | 3755.143 | 1379.9059 | 260.6892 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 10 | 3755.143 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 10 | 7905.2971 | 4139.7177 | 1651.0314 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 7905.2971 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4239.9954 | 2759.8118 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4239.9954 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 10 | 7905.2971 | 4139.7177 | 1651.0314 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 7905.2971 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1691.6384 | 0 | 0 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1691.6384 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 9 | 7 | 3369.8954 | 1379.9059 | 86.8964 | 1903.0931 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 9 | 3369.8954 | 1.3494e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4239.9954 | 2759.8118 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4239.9954 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3071.5443 | 1379.9059 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3071.5443 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 2 | 2421.242 | 1379.9059 | 195.5169 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 2421.242 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 3.7635e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 6 | 5 | 1377.3493 | 0 | 108.6205 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 6 | 1377.3493 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.8309 | 600 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 4 | 4 | 4228.8141 | 2759.8118 | 260.6892 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 4 | 4228.8141 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 10 | 8811.5319 | 4139.7177 | 1651.0314 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 8811.5319 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 10 | 8811.5319 | 4139.7177 | 1651.0314 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 7.6 | 16.34 | 3.1046 | 10 | 8811.5319 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8309 | 600 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 3 | 4055.0213 | 2759.8118 | 86.8964 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 4055.0213 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1812.4697 | 0 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1812.4697 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 2 | 2783.7359 | 1379.9059 | 195.5169 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 2783.7359 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1208.3131 | 0 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1208.3131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1681.9842 | 1379.9059 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 1.3504e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8309 | 600 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 3 | 4598.7622 | 2759.8118 | 86.8964 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 4598.7622 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5453.7582 | 4139.7177 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5453.7582 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4884.0139 | 1379.9059 | 0 | 3504.108 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4884.0139 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 2 | 3327.4768 | 1379.9059 | 195.5169 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 3327.4768 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 1.0006e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8309 | 600 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 3 | 4780.0092 | 2759.8118 | 86.8964 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 4780.0092 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5589.6935 | 4139.7177 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9835 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5589.6935 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5176.438 | 2759.8118 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8309 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5176.438 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 1 | 3508.7238 | 1379.9059 | 195.5169 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 4 | 3508.7238 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6784 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 9.7626e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0348 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1383 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1901 | 327.699 | 142.8317 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5258 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 10 | 6564.5803 | 4139.7177 | 1216.5495 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 6564.5803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 10 | 6564.5803 | 4139.7177 | 1216.5495 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 6564.5803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9875 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7704.1835 | 6495.8704 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9875 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7704.1835 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3605.631 | 2759.8118 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4864.7056 | 4139.7177 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4864.7056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2346.5564 | 1.9379e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 3.1 | 6.665 | 1.2664 | 12 | 10 | 3503.3287 | 1379.9059 | 673.447 | 1449.9757 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 3.1 | 6.665 | 1.2664 | 12 | 3503.3287 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 1829.2962 | 1379.9059 | 86.8964 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1829.2962 | 1.243e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2104.8938 | 1379.9059 | 0 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104.8938 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362.4939 | 0 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.4939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 724.9879 | 0 | 0 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 724.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 966.6505 | 3.7635e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 10 | 7470.8151 | 4139.7177 | 1216.5495 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 7470.8151 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3071.5443 | 1379.9059 | 0 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3071.5443 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 10 | 7470.8151 | 4139.7177 | 1216.5495 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 7470.8151 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9875 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8610.4183 | 6495.8704 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9875 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8610.4183 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4239.9954 | 2759.8118 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4239.9954 | 2.145e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5408.4465 | 4139.7177 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5408.4465 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1691.6384 | 0 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1691.6384 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3071.5443 | 1379.9059 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3071.5443 | 1.4805e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4451.4502 | 2759.8118 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4451.4502 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 2101.1667 | 1379.9059 | 86.8964 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2101.1667 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2648.6347 | 1379.9059 | 0 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2648.6347 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 634.3644 | 0 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.3644 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1268.7288 | 0 | 0 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1268.7288 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1691.6384 | 0 | 0 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1691.6384 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 10 | 8377.05 | 4139.7177 | 1216.5495 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 8377.05 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3796.5321 | 1.1978e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 10 | 8377.05 | 4139.7177 | 1216.5495 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 5.6 | 12.04 | 2.2876 | 10 | 8377.05 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 1.9875 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9516.6532 | 6495.8704 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9875 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9516.6532 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5952.1874 | 4139.7177 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5952.1874 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 2 | 0 | 2136.1311 | 1379.9059 | 152.0687 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 2 | 2136.1311 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5176.438 | 2759.8118 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5176.438 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1681.9842 | 1379.9059 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 2373.0371 | 1379.9059 | 86.8964 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2373.0371 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3192.3756 | 1379.9059 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3192.3756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 906.2348 | 0 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 906.2348 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1681.9842 | 1379.9059 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5453.7582 | 4139.7177 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5453.7582 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6767.7987 | 4139.7177 | 0 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6767.7987 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 2 | 1 | 2408.0016 | 1379.9059 | 152.0687 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 2 | 2408.0016 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7641 | 600 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 4 | 3 | 4577.0381 | 2759.8118 | 65.1723 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 4 | 4577.0381 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 3 | 5823.0679 | 4139.7177 | 369.3097 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5823.0679 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 2780.8428 | 1379.9059 | 86.8964 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2780.8428 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 5 | 3 | 3917.559 | 1379.9059 | 347.5856 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 5 | 3917.559 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1314.0405 | 0 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.0405 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3726.4623 | 2759.8118 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3726.4623 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5589.6935 | 4139.7177 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5589.6935 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7039.6692 | 4139.7177 | 0 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7039.6692 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 2 | 0 | 2498.6251 | 1379.9059 | 152.0687 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 2 | 2498.6251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7641 | 600 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 4 | 3 | 4758.2851 | 2759.8118 | 65.1723 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7641 | 600 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 4 | 4758.2851 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9111 | 650 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 3 | 5959.0031 | 4139.7177 | 369.3097 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9111 | 650 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5959.0031 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 2916.778 | 1379.9059 | 86.8964 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2916.778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 5 | 3 | 4144.1177 | 1379.9059 | 347.5856 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 5 | 4144.1177 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 1379.9059 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9059 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6171 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 多背景电量序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.0741 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1815 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2352 | 340.1222 | 148.2465 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.4701 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 7 | 15.05 | 2.8595 | 10 | 10 | 6868.7177 | 4139.7177 | 1520.6869 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 7 | 15.05 | 2.8595 | 10 | 6868.7177 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5348.0308 | 4139.7177 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5348.0308 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7704.1835 | 6495.8704 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7704.1835 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 10 | 7 | 2696.8395 | 1379.9059 | 108.6205 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 10 | 2696.8395 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7704.1835 | 6495.8704 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7704.1835 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 10 | 8709.2804 | 7131.6576 | 369.3097 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 8709.2804 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3847.2936 | 2759.8118 | 0 | 1087.4818 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3847.2936 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5106.3682 | 4139.7177 | 0 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5106.3682 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 2.2 | 4.73 | 0.8987 | 10 | 7 | 1686.2433 | 0 | 477.9302 | 1208.3131 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 2.2 | 4.73 | 0.8987 | 10 | 1686.2433 | 1.3484e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6392 | 600 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 8 | 7 | 3748.1864 | 2759.8118 | 21.7241 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 8 | 3748.1864 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 845.8192 | 0 | 0 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2104.8938 | 1379.9059 | 0 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104.8938 | 2.1604e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.8313 | 0 | 0 | 120.8313 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.8313 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 241.6626 | 0 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.6626 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 7 | 15.05 | 2.8595 | 10 | 10 | 7774.9525 | 4139.7177 | 1520.6869 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 7 | 15.05 | 2.8595 | 10 | 7774.9525 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6254.2657 | 4139.7177 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.2657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8610.4183 | 6495.8704 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8610.4183 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 10 | 7 | 3603.0743 | 1379.9059 | 108.6205 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 10 | 3603.0743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8610.4183 | 6495.8704 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8610.4183 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 10 | 9615.5152 | 7131.6576 | 369.3097 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 9615.5152 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4662.905 | 2759.8118 | 0 | 1903.0931 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4662.905 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5831.3561 | 4139.7177 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5831.3561 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3071.5443 | 1379.9059 | 0 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3071.5443 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6392 | 600 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 8 | 7 | 4473.1743 | 2759.8118 | 21.7241 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 8 | 4473.1743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1480.1836 | 0 | 0 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1480.1836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2648.6347 | 1379.9059 | 0 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2648.6347 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.4548 | 0 | 0 | 211.4548 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4548 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 422.9096 | 0 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422.9096 | 5.1076e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 7 | 15.05 | 2.8595 | 10 | 10 | 8681.1873 | 4139.7177 | 1520.6869 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 7 | 15.05 | 2.8595 | 10 | 8681.1873 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7160.5005 | 4139.7177 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160.5005 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9516.6532 | 6495.8704 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9516.6532 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 10 | 7 | 4509.3092 | 1379.9059 | 108.6205 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 10 | 4509.3092 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9516.6532 | 6495.8704 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9516.6532 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 10 | 10521.7501 | 7131.6576 | 369.3097 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 10521.7501 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5478.5163 | 2759.8118 | 0 | 2718.7045 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5478.5163 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6556.3439 | 4139.7177 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6556.3439 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.6392 | 600 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 8 | 7 | 5198.1621 | 2759.8118 | 21.7241 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 8 | 5198.1621 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1681.9842 | 1379.9059 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 7.9566e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3192.3756 | 1379.9059 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3192.3756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302.0783 | 0 | 0 | 302.0783 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.0783 | 6.0216e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 604.1566 | 0 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604.1566 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5387.8928 | 2759.8118 | 0 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5387.8928 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10876.0054 | 6495.8704 | 0 | 4380.135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10876.0054 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 10 | 11881.1023 | 7131.6576 | 369.3097 | 4380.135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 11881.1023 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6329.7852 | 4139.7177 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6329.7852 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 7 | 7 | 7553.3978 | 4139.7177 | 347.5856 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 7 | 7553.3978 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4884.0139 | 1379.9059 | 0 | 3504.108 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4884.0139 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 4 | 4 | 6130.7368 | 4139.7177 | 238.9651 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 4 | 6130.7368 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1817.9194 | 1379.9059 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4007.9869 | 1379.9059 | 0 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4007.9869 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 438.0135 | 0 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438.0135 | 4.1528e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 876.027 | 0 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876.027 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5589.6935 | 4139.7177 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5589.6935 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11329.1228 | 6495.8704 | 0 | 4833.2524 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8469 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11329.1228 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 10 | 12334.2197 | 7131.6576 | 369.3097 | 4833.2524 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 10 | 12334.2197 | 1.9172e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6556.3439 | 4139.7177 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6556.3439 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 7 | 7 | 7870.58 | 4139.7177 | 347.5856 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 1.6 | 3.44 | 0.6536 | 7 | 7870.58 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5176.438 | 2759.8118 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.6392 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5176.438 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.7758 | 650 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 4 | 4 | 6311.9838 | 4139.7177 | 238.9651 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7758 | 650 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 4 | 6311.9838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4279.8574 | 1379.9059 | 0 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.5026 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4279.8574 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.1559 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 483.3252 | 0 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.2715 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 483.3252 | 3.7635e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 966.6505 | 0 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.2 | 1.3292 | 366.025 | 159.5365 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.366 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966.6505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
1.25 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.25 | 1.0159 | 292.4646 | 181.2778 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
1.5 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.3 | 1.0159 | 292.4646 | 235.0812 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
1.75 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 2.3 | 4.945 | 0.93955 | 5 | 4 | 2483.7167 | 1379.9059 | 499.6543 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.35 | 1.1111 | 292.4646 | 289.0429 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104.8938 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2880.6431 | 2759.8118 | 0 | 120.8313 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2880.6431 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3243.1371 | 2759.8118 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3243.1371 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3001.4744 | 2759.8118 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3001.4744 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3243.1371 | 2759.8118 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3001.4744 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 1 | 1565.9095 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 4 | 2 | 2123.9203 | 1379.9059 | 260.6892 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.545e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1621.5685 | 1379.9059 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500.7372 | 4.6729e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2971.2666 | 2759.8118 | 0 | 211.4548 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2971.2666 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3605.631 | 2759.8118 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4874.3598 | 2759.8118 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4874.3598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3182.7214 | 2759.8118 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3182.7214 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 3 | 3 | 3589.6931 | 2759.8118 | 195.5169 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3182.7214 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 1 | 1656.533 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 4 | 2 | 2486.4143 | 1379.9059 | 260.6892 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.5008e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1802.8155 | 1379.9059 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1591.3607 | 7.7119e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3061.8901 | 2759.8118 | 0 | 302.0783 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3061.8901 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5780.5946 | 2759.8118 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5780.5946 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3363.9684 | 2759.8118 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3363.9684 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.4 | 600 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 3 | 3 | 3861.5635 | 2759.8118 | 195.5169 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3363.9684 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0.3 | 0.645 | 0.12255 | 1 | 1747.1565 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 4 | 3 | 2848.9082 | 1379.9059 | 260.6892 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1681.9842 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2255.9329 | 1379.9059 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1817.9194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2346.5564 | 1379.9059 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.1198 | 250 | 293.2252 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5720.121 | 5115.9645 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 6.8 | 14.62 | 2.7778 | 4 | 4720.3757 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6324.2776 | 5115.9645 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6324.2776 | 5115.9645 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3243.1371 | 2759.8118 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3122.3057 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.3133 | 626 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 4 | 5621.0138 | 5115.9645 | 21.7241 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 5 | 4602.2419 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
2 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6324.2776 | 5115.9645 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3001.4744 | 2759.8118 | 0 | 241.6626 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 3 | 2068.2613 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
2 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3363.9684 | 2759.8118 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3243.1371 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 6 | 5 | 3702.0407 | 2759.8118 | 217.241 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3363.9684 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 5.1 | 10.965 | 2.0833 | 4 | 3 | 2971.1601 | 1379.9059 | 1107.929 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 1993.5757 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3122.3057 | 2759.8118 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3122.3057 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 2 | 1665.0167 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1863.2312 | 1379.9059 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 9.92e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 9.92e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 9.92e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1742.3998 | 1379.9059 | 0 | 362.4939 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.5685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.3133 | 626 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 4 | 6092.1282 | 5115.9645 | 130.3446 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 6.8 | 14.62 | 2.7778 | 4 | 5082.8696 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
2 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7230.5124 | 5115.9645 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7230.5124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7230.5124 | 5115.9645 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7230.5124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3605.631 | 2759.8118 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.1762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.3133 | 626 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 4 | 5983.5078 | 5115.9645 | 21.7241 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 5 | 5055.3594 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
2 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7230.5124 | 5115.9645 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7230.5124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3182.7214 | 2759.8118 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 3 | 2340.1318 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
2 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3817.0858 | 2759.8118 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 6 | 5 | 4245.7816 | 2759.8118 | 217.241 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3817.0858 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3182.7214 | 2759.8118 | 0 | 422.9096 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 2356.0697 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
2 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3394.1762 | 2759.8118 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.1762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 2 | 1846.2637 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2225.7251 | 1379.9059 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2014.2703 | 1379.9059 | 0 | 634.3644 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1802.8155 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.3133 | 626 | 1.8 | 3.87 | 0.7353 | 3 | 3 | 6413.2331 | 5115.9645 | 391.0338 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 6.8 | 14.62 | 2.7778 | 4 | 5445.3636 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
2 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8136.7473 | 5115.9645 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8136.7473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8136.7473 | 5115.9645 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8136.7473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3666.0466 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.3133 | 626 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 4 | 6346.0017 | 5115.9645 | 21.7241 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 5 | 5508.4768 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
2 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8136.7473 | 5115.9645 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3133 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8136.7473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3363.9684 | 2759.8118 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 3 | 2612.0022 | 6.964e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
2 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4270.2032 | 2759.8118 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 3 | 3883.2876 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 6 | 5 | 4789.5225 | 2759.8118 | 217.241 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4270.2032 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2588.219 | 1379.9059 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3363.9684 | 2759.8118 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 4 | 2718.5636 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
2 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3666.0466 | 2759.8118 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3666.0466 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2588.219 | 1379.9059 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 2 | 2027.5107 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2588.219 | 1379.9059 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2286.1407 | 1379.9059 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3131.9599 | 1379.9059 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 2 | 2299.3811 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3131.9599 | 1379.9059 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3131.9599 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2693.9464 | 1379.9059 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2255.9329 | 1.6126e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3313.2069 | 1379.9059 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 2 | 2390.0046 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3313.2069 | 1379.9059 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3243.1371 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0.18477
2 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2829.8816 | 1379.9059 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2121 | 270.608 | 317.3964 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2346.5564 | 1.5503e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 6367.7258 | 5115.9645 | 43.4482 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 6367.7258 | 5115.9645 | 43.4482 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 10 | 10 | 7562.5512 | 5115.9645 | 1238.2736 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 7519.103 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5478.4584 | 5115.9645 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5 | 10.75 | 2.0425 | 5 | 4450.1733 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
2 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 6367.7258 | 5115.9645 | 43.4482 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 10 | 10 | 7562.5512 | 5115.9645 | 1238.2736 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 7519.103 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3363.9684 | 2759.8118 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3122.3057 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5599.2897 | 5115.9645 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 4.7 | 10.105 | 1.92 | 6 | 4505.8323 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
2 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5840.9524 | 5115.9645 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5840.9524 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 3 | 6.45 | 1.2255 | 5 | 4 | 2635.7854 | 1379.9059 | 651.7229 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 3 | 3472.5889 | 2759.8118 | 108.6205 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3243.1371 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 7 | 5 | 3735.9756 | 2759.8118 | 130.3446 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3484.7997 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 3 | 2309.9239 | 1379.9059 | 325.8615 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3243.1371 | 2759.8118 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 4 | 3058.0565 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
2 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 2.6099e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1863.2312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 1.3049e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 1.3049e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1984.0625 | 1379.9059 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1742.3998 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 7273.9606 | 5115.9645 | 43.4482 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7230.5124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 7273.9606 | 5115.9645 | 43.4482 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7230.5124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 10 | 10 | 8468.786 | 5115.9645 | 1238.2736 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 8425.3378 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5750.3289 | 5115.9645 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5 | 10.75 | 2.0425 | 5 | 4903.2907 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
2 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 7273.9606 | 5115.9645 | 43.4482 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7230.5124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 10 | 10 | 8468.786 | 5115.9645 | 1238.2736 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 8425.3378 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1324 | 600 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 4 | 3 | 3757.6997 | 2759.8118 | 152.0687 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.1762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5961.7837 | 5115.9645 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 4.7 | 10.105 | 1.92 | 6 | 5049.5732 | 1.8011e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
2 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6384.6933 | 5115.9645 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0.8 | 1.72 | 0.3268 | 5 | 6347.0312 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 3 | 6.45 | 1.2255 | 5 | 4 | 3088.9028 | 1379.9059 | 651.7229 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 4 | 3925.7063 | 2759.8118 | 108.6205 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 7 | 5 | 4370.34 | 2759.8118 | 130.3446 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4028.5406 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 4 | 2763.0413 | 1379.9059 | 325.8615 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 2.0431e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3605.631 | 2759.8118 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.1762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 1.1288e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 1.1288e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2225.7251 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 1.8061e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 1.1288e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2437.1799 | 1379.9059 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014.2703 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 8180.1955 | 5115.9645 | 43.4482 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8136.7473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 8180.1955 | 5115.9645 | 43.4482 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8136.7473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 10 | 10 | 9375.0208 | 5115.9645 | 1238.2736 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 9331.5726 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6022.1993 | 5115.9645 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 5 | 10.75 | 2.0425 | 5 | 5356.4081 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
2 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 10 | 10 | 8180.1955 | 5115.9645 | 43.4482 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8136.7473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 5.7 | 12.255 | 2.3285 | 10 | 10 | 9375.0208 | 5115.9645 | 1238.2736 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 10 | 9331.5726 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1324 | 600 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 4 | 3 | 4120.1936 | 2759.8118 | 152.0687 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3666.0466 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6324.2776 | 5115.9645 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 4.7 | 10.105 | 1.92 | 6 | 5593.3141 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
2 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2248 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6928.4341 | 5115.9645 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2248 | 626 | 0.8 | 1.72 | 0.3268 | 5 | 6800.1487 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 3 | 6.45 | 1.2255 | 5 | 4 | 3542.0202 | 1379.9059 | 651.7229 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 7.028e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1324 | 600 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 5 | 4 | 4378.8237 | 2759.8118 | 108.6205 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0.6 | 1.29 | 0.2451 | 7 | 4 | 5004.7043 | 2759.8118 | 130.3446 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4572.2815 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 4 | 3216.1588 | 1379.9059 | 325.8615 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 1.4056e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3968.1249 | 2759.8118 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3666.0466 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2588.219 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 7.9566e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 7.9566e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2890.2973 | 1379.9059 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2286.1407 | 3.9783e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 3063.2561 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 4 | 3895.8349 | 1379.9059 | 325.8615 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3131.9599 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4511.8658 | 2759.8118 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4073.8523 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3131.9599 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 6.7521e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 6.7521e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 6.7521e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3569.9734 | 1379.9059 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2693.9464 | 6.7521e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 3199.1913 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 4 | 4122.3936 | 1379.9059 | 325.8615 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3313.2069 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4693.1128 | 2759.8118 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1324 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4209.7875 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 3 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3796.5321 | 1379.9059 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3313.2069 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 1 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 1 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 2 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 1 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 3 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 1 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 3 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 3 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9547 | 550 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 4 | 2 | 3769.4129 | 1379.9059 | 456.2061 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.2603 | 281.3772 | 330.0275 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9547 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2829.8816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6960.0648 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.1404 | 626 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 6 | 5 | 6101.6415 | 5115.9645 | 260.6892 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5840.9524 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2567 | 660 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 10 | 7959.3733 | 5751.7517 | 999.3085 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 7959.3733 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5599.2897 | 5115.9645 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 3.7 | 7.955 | 1.5114 | 6 | 4288.5913 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
2 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.1404 | 626 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 6 | 6 | 6210.262 | 5115.9645 | 369.3097 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5840.9524 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 3 | 2 | 4121.6143 | 2759.8118 | 999.3085 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3122.3057 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5720.121 | 5115.9645 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.2 | 9.03 | 1.7157 | 7 | 4518.0431 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | -0.0889
2 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5840.9524 | 5115.9645 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5720.121 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 9.168e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 4068.6528 | 2759.8118 | 825.5157 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3243.1371 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 7 | 4 | 4431.1467 | 2759.8118 | 825.5157 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 8.8 | 18.92 | 3.5948 | 5 | 4 | 3895.7831 | 1379.9059 | 1911.7206 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 5 | 2005.7866 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 2809.5782 | 1379.9059 | 825.5157 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1984.0625 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7866.2997 | 5751.7517 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7866.2997 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6384.6933 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2567 | 660 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 10 | 8865.6082 | 5751.7517 | 999.3085 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 8865.6082 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5961.7837 | 5115.9645 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 3.7 | 7.955 | 1.5114 | 6 | 4832.3322 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
2 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6384.6933 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
2 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 3 | 2 | 4393.4847 | 2759.8118 | 999.3085 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3394.1762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6173.2385 | 5115.9645 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.2 | 9.03 | 1.7157 | 7 | 5152.4075 | 0 | 既有参数受控衔接 | -0.0889
2 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6384.6933 | 5115.9645 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6173.2385 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 1.4927e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 4431.1467 | 2759.8118 | 825.5157 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3605.631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 7 | 4 | 5065.5111 | 2759.8118 | 825.5157 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4239.9954 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 8.8 | 18.92 | 3.5948 | 5 | 4 | 4348.9005 | 1379.9059 | 1911.7206 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 5 | 2458.904 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3262.6956 | 1379.9059 | 825.5157 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2437.1799 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8772.5345 | 5751.7517 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8772.5345 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6928.4341 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
2 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2567 | 660 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 10 | 9771.843 | 5751.7517 | 999.3085 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 10 | 9771.843 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6324.2776 | 5115.9645 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 3.7 | 7.955 | 1.5114 | 6 | 5376.0731 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
2 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6928.4341 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
2 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.6 | 9.89 | 1.8791 | 3 | 2 | 4665.3552 | 2759.8118 | 999.3085 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3666.0466 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6626.3559 | 5115.9645 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 4.2 | 9.03 | 1.7157 | 7 | 5786.7719 | 0 | 既有参数受控衔接 | -0.0889
2 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6928.4341 | 5115.9645 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6626.3559 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 6.2934e-16 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 4793.6406 | 2759.8118 | 825.5157 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3968.1249 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 7 | 5 | 5699.8755 | 2759.8118 | 825.5157 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 2 | 4.3 | 0.817 | 5 | 4704.6852 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 4793.6406 | 2759.8118 | 825.5157 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 5 | 2912.0214 | 3.1232e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.17096
2 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 6.2934e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 6.2934e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 6.2934e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 3715.813 | 1379.9059 | 825.5157 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2890.2973 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 5337.3815 | 2759.8118 | 825.5157 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4511.8658 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 5.3 | 11.395 | 2.165 | 6 | 4 | 6539.27 | 2759.8118 | 1151.3772 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 2 | 4.3 | 0.817 | 5 | 5384.3613 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 5337.3815 | 2759.8118 | 825.5157 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 5 | 3591.6975 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.17096
2 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 4395.4891 | 1379.9059 | 825.5157 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3569.9734 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 5518.6285 | 2759.8118 | 825.5157 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4693.1128 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 5.3 | 11.395 | 2.165 | 6 | 4 | 6811.1405 | 2759.8118 | 1151.3772 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 2 | 4.3 | 0.817 | 5 | 5610.92 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 2 | 5518.6285 | 2759.8118 | 825.5157 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 5 | 3818.2562 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.17096
2 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 1.1978e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 4 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 3 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8806 | 550 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 5 | 2 | 4622.0478 | 1379.9059 | 825.5157 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8806 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3796.5321 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 2.6 | 5.59 | 1.0621 | 10 | 7524.8914 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.16144
2 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5720.121 | 5115.9645 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5599.2897 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6476.7396 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 2.3 | 4.945 | 0.93955 | 8 | 8 | 7218.0565 | 5751.7517 | 499.6543 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6476.7396 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5478.4584 | 5115.9645 | 0 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5478.4584 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5840.9524 | 5115.9645 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5720.121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6082.615 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10978
2 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 5 | 2 | 4622.6284 | 3736.0586 | 282.4133 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5478.4584 | 5115.9645 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5478.4584 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5720.121 | 5115.9645 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5720.121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 3.3 | 7.095 | 1.348 | 5 | 2 | 5057.1104 | 3736.0586 | 716.8952 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4340.2151 | 3736.0586 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4219.3838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 2.6 | 5.59 | 1.0621 | 10 | 8431.1262 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.16144
2 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6809.0257 | 5751.7517 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6809.0257 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9246.2056 | 7131.6576 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9246.2056 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6173.2385 | 5115.9645 | 0 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5961.7837 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7020.4805 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 2.3 | 4.945 | 0.93955 | 8 | 8 | 7943.0443 | 5751.7517 | 499.6543 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7020.4805 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5750.3289 | 5115.9645 | 0 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5750.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6384.6933 | 5115.9645 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6173.2385 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6807.6028 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10978
2 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 5 | 2 | 5075.7458 | 3736.0586 | 282.4133 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5750.3289 | 5115.9645 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5750.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6173.2385 | 5115.9645 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6173.2385 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 3.3 | 7.095 | 1.348 | 5 | 2 | 5510.2278 | 3736.0586 | 716.8952 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4793.3325 | 3736.0586 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581.8778 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 2.6 | 5.59 | 1.0621 | 10 | 9337.361 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.16144
2 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7262.1431 | 5751.7517 | 0 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 4 | 7220.754 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10152.4404 | 7131.6576 | 0 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10152.4404 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6324.2776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10978
2 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 1 | 1 | 7477.1841 | 7131.6576 | 43.4482 | 302.0783 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 1 | 7477.1841 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7564.2214 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.16144
2 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6022.1993 | 5115.9645 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6022.1993 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6657.9865 | 5751.7517 | 0 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6626.3559 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10978
2 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 1 | 1 | 7520.6323 | 7131.6576 | 86.8964 | 302.0783 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 0 | 7218.554 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.3 | 2.795 | 0.53105 | 5 | 2 | 5528.8632 | 3736.0586 | 282.4133 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6022.1993 | 5115.9645 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6022.1993 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6626.3559 | 5115.9645 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0213 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6626.3559 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 3.3 | 7.095 | 1.348 | 5 | 2 | 5963.3452 | 3736.0586 | 716.8952 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5246.45 | 3736.0586 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4944.3717 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6189.7652 | 5751.7517 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 1.4 | 3.01 | 0.5719 | 0 | 6055.8891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7065.7922 | 5751.7517 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 0 | 0 | 7653.036 | 7131.6576 | 521.3783 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 0 | 7218.554 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6189.7652 | 5751.7517 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6189.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7065.7922 | 5751.7517 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 4 | 8.6 | 1.634 | 1 | 7058.7291 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 0 | 0 | 6012.4409 | 5751.7517 | 260.6892 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5488.1126 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5419.4087 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 1.4 | 3.01 | 0.5719 | 0 | 6055.8891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.6576 | 7131.6576 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.6576 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 0 | 0 | 7653.036 | 7131.6576 | 521.3783 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2925 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 0 | 7218.554 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6235.077 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.2925 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.6576 | 7131.6576 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1311 | 660 | 4 | 8.6 | 1.634 | 1 | 7104.0409 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.16144
2 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 0 | 0 | 6012.4409 | 5751.7517 | 260.6892 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5669.3596 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.1311 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.7517 | 5751.7517 | 0 | 0 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.3872 | 309.7062 | 363.2546 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8598 | 576 | 1.7 | 3.655 | 0.69445 | 3 | 5555.344 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.27122
2 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 10512.3805 | 7131.6576 | 2172.4098 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 8861.3491 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 10512.3805 | 7131.6576 | 2172.4098 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 8861.3491 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 5 | 5 | 8626.5022 | 7131.6576 | 890.688 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7614.9829 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 10512.3805 | 7131.6576 | 2172.4098 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 8861.3491 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 10512.3805 | 7131.6576 | 2172.4098 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 8861.3491 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 7.2 | 15.48 | 2.9412 | 5 | 5 | 9299.9492 | 7131.6576 | 1564.135 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 7701.8793 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 10512.3805 | 7131.6576 | 2172.4098 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 8861.3491 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5720.121 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6476.7396 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7614.9829 | 7131.6576 | 0 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 3.1 | 6.665 | 1.2664 | 8 | 7391.8492 | 6.2751e-15 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5599.2897 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 4 | 2 | 6278.5252 | 5751.7517 | 43.4482 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5840.9524 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6476.7396 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5599.2897 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5840.9524 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 5745.8591 | 4371.8458 | 890.688 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4855.171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 11418.6154 | 7131.6576 | 2172.4098 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 9767.5839 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 11418.6154 | 7131.6576 | 2172.4098 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 9767.5839 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 5 | 5 | 9079.6196 | 7131.6576 | 890.688 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7977.4768 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 11418.6154 | 7131.6576 | 2172.4098 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 9767.5839 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 11418.6154 | 7131.6576 | 2172.4098 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 9767.5839 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6809.0257 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 7.2 | 15.48 | 2.9412 | 5 | 5 | 9753.0666 | 7131.6576 | 1564.135 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 8064.3732 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 11418.6154 | 7131.6576 | 2172.4098 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 9767.5839 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6173.2385 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7231.9353 | 5751.7517 | 0 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7020.4805 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7977.4768 | 7131.6576 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7977.4768 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5961.7837 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 4 | 4 | 6641.0191 | 5751.7517 | 43.4482 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6384.6933 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7020.4805 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5961.7837 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6384.6933 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8615 | 610 | 4.1 | 8.815 | 1.6748 | 4 | 2 | 6108.353 | 4371.8458 | 890.688 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5217.665 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 12324.8502 | 7131.6576 | 2172.4098 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 10673.8187 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 12324.8502 | 7131.6576 | 2172.4098 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 10673.8187 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.1666 | 710 | 5.3 | 11.395 | 2.165 | 4 | 4 | 9491.3479 | 7131.6576 | 1151.3772 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 1.2 | 2.58 | 0.4902 | 3 | 8298.5816 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 12324.8502 | 7131.6576 | 2172.4098 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 10673.8187 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 12324.8502 | 7131.6576 | 2172.4098 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 10673.8187 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7564.2214 | 5751.7517 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7262.1431 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 7.2 | 15.48 | 2.9412 | 5 | 5 | 10206.1841 | 7131.6576 | 1564.135 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 8426.8671 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 10 | 21.5 | 4.085 | 10 | 10 | 12324.8502 | 7131.6576 | 2172.4098 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 2.4 | 5.16 | 0.9804 | 10 | 10673.8187 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 3 | 1 | 6875.2275 | 5751.7517 | 217.241 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6626.3559 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7866.2997 | 5751.7517 | 0 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7564.2214 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8339.9707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6053.83 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 4 | 4 | 7003.513 | 5751.7517 | 43.4482 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9103 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6928.4341 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
2 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7564.2214 | 5751.7517 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7564.2214 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6053.83 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6657.9865 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 1.6299e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8615 | 610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5580.1589 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 3 | 2 | 7283.0332 | 5751.7517 | 217.241 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 9.0103e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 3.5 | 7.525 | 1.4298 | 2 | 2 | 8768.0281 | 7131.6576 | 760.3434 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 2 | 8116.3051 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8883.7116 | 7131.6576 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8883.7116 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6189.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 4 | 2 | 7547.2539 | 5751.7517 | 43.4482 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 1.8 | 3.87 | 0.7353 | 3 | 7456.826 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8007.6846 | 7131.6576 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8007.6846 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6189.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7503.8057 | 5751.7517 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 3.1 | 6.665 | 1.2664 | 1 | 6863.2123 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 3 | 2 | 7418.9684 | 5751.7517 | 217.241 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7201.7274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 3.5 | 7.525 | 1.4298 | 2 | 2 | 8858.6515 | 7131.6576 | 760.3434 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0.5 | 1.075 | 0.20425 | 2 | 8206.9286 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9064.9586 | 7131.6576 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9064.9586 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6235.077 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7614.9829 | 7131.6576 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 1.8 | 3.87 | 0.7353 | 0 | 7522.6914 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8098.3081 | 7131.6576 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8098.3081 | 1.1231e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6235.077 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.1666 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7614.9829 | 7131.6576 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 3.1 | 6.665 | 1.2664 | 1 | 6908.524 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.15258
2 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.014 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.4678 | 327.699 | 384.3584 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.014 | 660 | 0.2 | 0.43 | 0.0817 | 0 | 5795.1999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 13379.9614 | 7131.6576 | 5039.9907 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 11663.7577 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 13379.9614 | 7131.6576 | 5039.9907 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 11663.7577 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 13379.9614 | 7131.6576 | 5039.9907 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 11663.7577 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 4 | 4 | 8809.8082 | 7131.6576 | 1194.8254 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7494.1516 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 13379.9614 | 7131.6576 | 5039.9907 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 11663.7577 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 13379.9614 | 7131.6576 | 5039.9907 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 11663.7577 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6476.7396 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 8 | 17.2 | 3.268 | 5 | 5 | 9473.742 | 7131.6576 | 1737.9278 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 7636.707 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 20.5 | 44.075 | 8.3742 | 7 | 7 | 12430.9169 | 7131.6576 | 4453.4401 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 12.6 | 27.09 | 5.1471 | 6 | 10593.8818 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6114.2456 | 5751.7517 | 0 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6114.2456 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6597.5709 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 3.3 | 7.095 | 1.348 | 7 | 7 | 7314.4661 | 5751.7517 | 716.8952 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5993.4143 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2 | 6201.142 | 5751.7517 | 86.8964 | 362.4939 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 6201.142 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 3 | 6321.9733 | 5751.7517 | 86.8964 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6235.077 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 5680.6868 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 5680.6868 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 5680.6868 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 5680.6868 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 5680.6868 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5993.4143 | 5751.7517 | 0 | 241.6626 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 5680.6868 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 14286.1963 | 7131.6576 | 5039.9907 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 12569.9925 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 14286.1963 | 7131.6576 | 5039.9907 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 12569.9925 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 14286.1963 | 7131.6576 | 5039.9907 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 12569.9925 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 4 | 4 | 9172.3022 | 7131.6576 | 1194.8254 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7766.022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 14286.1963 | 7131.6576 | 5039.9907 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 12569.9925 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 14286.1963 | 7131.6576 | 5039.9907 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 12569.9925 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7020.4805 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 8 | 17.2 | 3.268 | 5 | 5 | 9926.8594 | 7131.6576 | 1737.9278 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 7999.2009 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 20.5 | 44.075 | 8.3742 | 7 | 7 | 13065.2812 | 7131.6576 | 4453.4401 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 12.6 | 27.09 | 5.1471 | 6 | 11137.6227 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6386.1161 | 5751.7517 | 0 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6386.1161 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7231.9353 | 5751.7517 | 0 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 6 | 7215.9974 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 3.3 | 7.095 | 1.348 | 7 | 7 | 7948.8305 | 5751.7517 | 716.8952 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7443.3901 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6174.6613 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 3 | 6473.0125 | 5751.7517 | 86.8964 | 634.3644 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 6473.0125 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 3 | 6684.4673 | 5751.7517 | 86.8964 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597.5709 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 6043.1807 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 6043.1807 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 6043.1807 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 6043.1807 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 6043.1807 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6174.6613 | 5751.7517 | 0 | 422.9096 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.7935 | 610 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 4 | 6043.1807 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 15192.4311 | 7131.6576 | 5039.9907 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 13476.2274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 15192.4311 | 7131.6576 | 5039.9907 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 13476.2274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 15192.4311 | 7131.6576 | 5039.9907 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 13476.2274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 4 | 4 | 9534.7961 | 7131.6576 | 1194.8254 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8037.8925 | 3.3945e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 15192.4311 | 7131.6576 | 5039.9907 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 13476.2274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 23.2 | 49.88 | 9.4772 | 10 | 10 | 15192.4311 | 7131.6576 | 5039.9907 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 15.3 | 32.895 | 6.25 | 10 | 13476.2274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7564.2214 | 5751.7517 | 0 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 5 | 7501.1082 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 8 | 17.2 | 3.268 | 5 | 5 | 10379.9768 | 7131.6576 | 1737.9278 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 8361.6948 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 20.5 | 44.075 | 8.3742 | 7 | 7 | 13699.6456 | 7131.6576 | 4453.4401 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 12.6 | 27.09 | 5.1471 | 6 | 11681.3636 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6657.9865 | 5751.7517 | 0 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6657.9865 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7866.2997 | 5751.7517 | 0 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 6 | 7759.7383 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8168.3779 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2 | 6744.8829 | 5751.7517 | 86.8964 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 6744.8829 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 4 | 3 | 7046.9612 | 5751.7517 | 86.8964 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6960.0648 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 2 | 2 | 8246.6497 | 7131.6576 | 238.9651 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 1 | 7808.6362 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 8 | 17.2 | 3.268 | 5 | 5 | 11059.653 | 7131.6576 | 1737.9278 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 8905.4357 | 2.0426e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2345 | 760 | 20.5 | 44.075 | 8.3742 | 3 | 3 | 14279.0441 | 8511.5635 | 4453.4401 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 12.6 | 27.09 | 5.1471 | 6 | 12496.975 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7065.7922 | 5751.7517 | 0 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 1.2872e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 2 | 2 | 8203.2015 | 7131.6576 | 195.5169 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 1.8 | 3.87 | 0.7353 | 1 | 7960.7049 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8883.7116 | 7131.6576 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8883.7116 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 2 | 7152.6886 | 5751.7517 | 86.8964 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 7152.6886 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7569.6711 | 7131.6576 | 0 | 438.0135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7503.8057 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.14701
2 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6627.7787 | 5751.7517 | 0 | 876.027 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6627.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0875 | 710 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 2 | 2 | 8337.2732 | 7131.6576 | 238.9651 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 1 | 7853.9479 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 8 | 17.2 | 3.268 | 5 | 5 | 11286.2117 | 7131.6576 | 1737.9278 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 4 | 9086.6827 | 2.0018e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.2345 | 760 | 20.5 | 44.075 | 8.3742 | 3 | 3 | 14414.9793 | 8511.5635 | 4453.4401 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2345 | 760 | 12.6 | 27.09 | 5.1471 | 3 | 12698.7756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7201.7274 | 5751.7517 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7201.7274 | 1.2629e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0875 | 710 | 0.9 | 1.935 | 0.36765 | 2 | 2 | 8293.825 | 7131.6576 | 195.5169 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 1.8 | 3.87 | 0.7353 | 1 | 8006.0166 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9064.9586 | 7131.6576 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9064.9586 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 1 | 7288.6238 | 5751.7517 | 86.8964 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0.4 | 0.86 | 0.1634 | 3 | 7288.6238 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7614.9829 | 7131.6576 | 0 | 483.3252 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0875 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7614.9829 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 多背景电量序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6718.4022 | 5751.7517 | 0 | 966.6505 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.5234 | 340.1222 | 398.9296 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9405 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 20396.845 | 7131.6576 | 12056.8743 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 17811.6774 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 20396.845 | 7131.6576 | 12056.8743 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 17811.6774 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 20396.845 | 7131.6576 | 12056.8743 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 17811.6774 | 0 | 既有参数受控衔接 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 30 | 64.5 | 12.255 | 6 | 6 | 14373.8748 | 7131.6576 | 6517.2294 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 21.2 | 45.58 | 8.6602 | 5 | 12341.3229 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 20396.845 | 7131.6576 | 12056.8743 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 17811.6774 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 20396.845 | 7131.6576 | 12056.8743 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 44 | 94.6 | 17.974 | 10 | 17898.5738 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 8.6 | 18.49 | 3.5131 | 8 | 6 | 8586.6746 | 5751.7517 | 1868.2724 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 31.2 | 67.08 | 12.7452 | 8 | 8 | 14876.2266 | 7131.6576 | 6777.9185 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 22.8 | 49.02 | 9.3138 | 6 | 12809.7398 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 44.7 | 96.105 | 18.2599 | 8 | 8 | 17808.9799 | 7131.6576 | 9710.6717 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 36.2 | 77.83 | 14.7877 | 8 | 15962.4315 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6235.077 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 9 | 6 | 7078.1986 | 5751.7517 | 238.9651 | 1087.4818 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6718.4022 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 12.9 | 27.735 | 5.2697 | 8 | 5 | 10900.7167 | 7131.6576 | 2802.4086 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 4.4 | 9.46 | 1.7974 | 7 | 8933.3371 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6114.2456 | 4.9405e-08 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6355.9083 | 5751.7517 | 0 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6235.077 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6355.9083 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6114.2456 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6114.2456 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6235.077 | 5751.7517 | 0 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6114.2456 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 21303.0799 | 7131.6576 | 12056.8743 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 18717.9122 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 21303.0799 | 7131.6576 | 12056.8743 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 18717.9122 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 21303.0799 | 7131.6576 | 12056.8743 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 18717.9122 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 30 | 64.5 | 12.255 | 6 | 6 | 14917.6157 | 7131.6576 | 6517.2294 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 21.2 | 45.58 | 8.6602 | 5 | 12794.4403 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 21303.0799 | 7131.6576 | 12056.8743 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 18717.9122 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 21303.0799 | 7131.6576 | 12056.8743 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 44 | 94.6 | 17.974 | 10 | 18804.8086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 4.3 | 9.245 | 1.7566 | 5 | 3 | 9123.0678 | 7131.6576 | 934.1362 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 7 | 7384.004 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1366
2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 31.2 | 67.08 | 12.7452 | 8 | 8 | 15601.2145 | 7131.6576 | 6777.9185 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 22.8 | 49.02 | 9.3138 | 6 | 13353.4807 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 44.7 | 96.105 | 18.2599 | 8 | 8 | 18533.9677 | 7131.6576 | 9710.6717 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 36.2 | 77.83 | 14.7877 | 8 | 16687.4194 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597.5709 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 9 | 5 | 7893.8099 | 5751.7517 | 238.9651 | 1903.0931 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7443.3901 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 12.9 | 27.735 | 5.2697 | 8 | 6 | 11625.7046 | 7131.6576 | 2802.4086 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 4.4 | 9.46 | 1.7974 | 7 | 9567.7015 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6386.1161 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6809.0257 | 5751.7517 | 0 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597.5709 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7020.4805 | 5751.7517 | 0 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6809.0257 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6386.1161 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6386.1161 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6386.1161 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 22209.3147 | 7131.6576 | 12056.8743 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 19624.1471 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 22209.3147 | 7131.6576 | 12056.8743 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 19624.1471 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 22209.3147 | 7131.6576 | 12056.8743 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 19624.1471 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 30 | 64.5 | 12.255 | 6 | 6 | 15461.3566 | 7131.6576 | 6517.2294 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 21.2 | 45.58 | 8.6602 | 5 | 13247.5578 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 22209.3147 | 7131.6576 | 12056.8743 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 19624.1471 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 22209.3147 | 7131.6576 | 12056.8743 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 44 | 94.6 | 17.974 | 10 | 19711.0435 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 4.3 | 9.245 | 1.7566 | 5 | 3 | 9576.1852 | 7131.6576 | 934.1362 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 7 | 8018.3683 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1366
2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 31.2 | 67.08 | 12.7452 | 8 | 8 | 16326.2024 | 7131.6576 | 6777.9185 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 22.8 | 49.02 | 9.3138 | 6 | 13897.2216 | 1.3089e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 44.7 | 96.105 | 18.2599 | 8 | 8 | 19258.9556 | 7131.6576 | 9710.6717 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 36.2 | 77.83 | 14.7877 | 8 | 17412.4073 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7564.2214 | 5751.7517 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6960.0648 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 1.1 | 2.365 | 0.44935 | 9 | 5 | 8709.4213 | 5751.7517 | 238.9651 | 2718.7045 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8168.3779 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 14 | 30.1 | 5.719 | 7 | 5 | 12287.5793 | 7131.6576 | 3041.3737 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 6 | 10138.9527 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6657.9865 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7262.1431 | 5751.7517 | 0 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6960.0648 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7564.2214 | 5751.7517 | 0 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7262.1431 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6657.9865 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6657.9865 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6960.0648 | 5751.7517 | 0 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6657.9865 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 30 | 64.5 | 12.255 | 6 | 6 | 16276.968 | 7131.6576 | 6517.2294 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 21.2 | 45.58 | 8.6602 | 5 | 13927.2339 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 23568.667 | 7131.6576 | 12056.8743 | 4380.135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 20983.4993 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 23568.667 | 7131.6576 | 12056.8743 | 4380.135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 44 | 94.6 | 17.974 | 10 | 21070.3957 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 4.3 | 9.245 | 1.7566 | 5 | 3 | 10255.8613 | 7131.6576 | 934.1362 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 7 | 8969.9149 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1366
2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0764 | 760 | 32.8 | 70.52 | 13.3988 | 3 | 3 | 16951.1081 | 8511.5635 | 7125.5041 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 22.8 | 49.02 | 9.3138 | 6 | 14712.8329 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1366
2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0764 | 760 | 44.7 | 96.105 | 18.2599 | 4 | 4 | 19974.2893 | 8511.5635 | 9710.6717 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0764 | 760 | 36.2 | 77.83 | 14.7877 | 4 | 18127.741 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 3 | 8267.6807 | 5751.7517 | 325.8615 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7503.8057 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9759.7386 | 7131.6576 | 0 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9255.8597 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1366
2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 14 | 30.1 | 5.719 | 7 | 5 | 13239.1258 | 7131.6576 | 3041.3737 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 6 | 10954.564 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7503.8057 | 5751.7517 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7941.8192 | 5751.7517 | 0 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7503.8057 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8379.8327 | 5751.7517 | 0 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7941.8192 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7503.8057 | 5751.7517 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7503.8057 | 5751.7517 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7503.8057 | 5751.7517 | 0 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7065.7922 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.0764 | 760 | 30 | 64.5 | 12.255 | 3 | 3 | 16478.7686 | 8511.5635 | 6517.2294 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 21.2 | 45.58 | 8.6602 | 5 | 14153.7926 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1366
2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 24021.7844 | 7131.6576 | 12056.8743 | 4833.2524 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 43.6 | 93.74 | 17.8106 | 10 | 21436.6167 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 55.5 | 119.325 | 22.6717 | 10 | 10 | 24021.7844 | 7131.6576 | 12056.8743 | 4833.2524 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 44 | 94.6 | 17.974 | 10 | 21523.5131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 1.9398 | 710 | 4.3 | 9.245 | 1.7566 | 5 | 3 | 10482.42 | 7131.6576 | 934.1362 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 0.7 | 1.505 | 0.28595 | 4 | 9217.0273 | 1.9735e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.0764 | 760 | 32.8 | 70.52 | 13.3988 | 3 | 3 | 17087.0434 | 8511.5635 | 7125.5041 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0764 | 760 | 22.7 | 48.805 | 9.2729 | 3 | 14892.9095 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.0764 | 760 | 44.7 | 96.105 | 18.2599 | 4 | 4 | 20155.5363 | 8511.5635 | 9710.6717 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.0764 | 760 | 36.2 | 77.83 | 14.7877 | 4 | 18308.9879 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 1.5 | 3.225 | 0.61275 | 5 | 3 | 8494.2394 | 5751.7517 | 325.8615 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7685.0527 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 1.9398 | 710 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10031.6091 | 7131.6576 | 0 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9548.2838 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 14 | 30.1 | 5.719 | 7 | 5 | 13556.308 | 7131.6576 | 3041.3737 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 5.5 | 11.825 | 2.2468 | 6 | 11226.4345 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7685.0527 | 5751.7517 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7201.7274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8168.3779 | 5751.7517 | 0 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 2.1 | 4.515 | 0.85785 | 3 | 7657.9335 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 1.9398 | 710 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8581.6334 | 7131.6576 | 0 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.9398 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8098.3081 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7685.0527 | 5751.7517 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7201.7274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7685.0527 | 5751.7517 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7201.7274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7685.0527 | 5751.7517 | 0 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.4 | 1.6395 | 366.025 | 429.311 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 1.8032 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7201.7274 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
2.25 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.2567 | 660 | 1 | 2.15 | 0.4085 | 6 | 5 | 6693.9806 | 5751.7517 | 217.241 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.45 | 1.5085 | 292.4646 | 396.9023 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6476.7396 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
2.5 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4276 | 710 | 35.2 | 75.68 | 14.3792 | 8 | 6 | 15745.1906 | 7131.6576 | 7646.8824 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.5 | 1.7069 | 292.4646 | 450.7726 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4276 | 710 | 26.7 | 57.405 | 10.907 | 7 | 13777.8109 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | 0
2.75 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 82.2 | 176.73 | 33.5787 | 6 | 4 | 29449.9125 | 10867.7162 | 17857.2084 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.55 | 1.9054 | 292.4646 | 504.6429 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5165 | 736 | 75.2 | 161.68 | 30.7192 | 9 | 26911.8137 | 0 | 源荷峰段密集交叉 | -0.17096
3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.944 | 736 | 68.7 | 147.705 | 28.0639 | 8 | 5 | 25378.916 | 9487.8103 | 14924.4552 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 63.8 | 137.17 | 26.0623 | 9 | 22079.1139 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.104
3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 3.144 | 786 | 85.3 | 183.395 | 34.8451 | 4 | 4 | 29881.6969 | 10867.7162 | 18530.6555 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.144 | 786 | 76.7 | 164.905 | 31.3319 | 4 | 28013.4245 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 3.144 | 786 | 87.9 | 188.985 | 35.9071 | 10 | 10 | 31171.5113 | 10867.7162 | 19095.482 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.144 | 786 | 79.3 | 170.495 | 32.3941 | 10 | 29303.2389 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 21318.7704 | 7131.6576 | 13099.631 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 19329.6667 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 74.3 | 159.745 | 30.3515 | 9 | 6 | 24360.1441 | 7131.6576 | 16141.0047 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 59 | 126.85 | 24.1015 | 9 | 21036.3572 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 3.144 | 786 | 73.5 | 158.025 | 30.0248 | 5 | 4 | 27439.0847 | 10867.7162 | 15967.2119 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.944 | 736 | 66.6 | 143.19 | 27.2061 | 7 | 24801.8786 | 2.5814e-09 | 多背景电量序列 | -0.2
3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 19088.0041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 21318.7704 | 7131.6576 | 13099.631 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 19329.6667 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 21318.7704 | 7131.6576 | 13099.631 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 19329.6667 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 19088.0041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.8 | 130.72 | 24.8368 | 6 | 5 | 21064.897 | 7131.6576 | 13208.2515 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 19088.0041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 1 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 1 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 1 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 1 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 20956.2765 | 7131.6576 | 13099.631 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 18846.3415 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.944 | 736 | 68.7 | 147.705 | 28.0639 | 8 | 5 | 26103.9039 | 9487.8103 | 14924.4552 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 63.8 | 137.17 | 26.0623 | 9 | 22894.7252 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.104
3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 3.144 | 786 | 85.3 | 183.395 | 34.8451 | 4 | 4 | 30244.1909 | 10867.7162 | 18530.6555 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.144 | 786 | 76.7 | 164.905 | 31.3319 | 4 | 28375.9184 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 3.144 | 786 | 87.9 | 188.985 | 35.9071 | 10 | 10 | 32077.7462 | 10867.7162 | 19095.482 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.144 | 786 | 79.3 | 170.495 | 32.3941 | 10 | 30209.4737 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 22134.3818 | 7131.6576 | 13099.631 | 1903.0931 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 20054.6546 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 74.3 | 159.745 | 30.3515 | 9 | 6 | 25175.7555 | 7131.6576 | 16141.0047 | 1903.0931 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 59 | 126.85 | 24.1015 | 9 | 21851.9685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 3.144 | 786 | 73.5 | 158.025 | 30.0248 | 5 | 4 | 27892.2021 | 10867.7162 | 15967.2119 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.944 | 736 | 66.6 | 143.19 | 27.2061 | 7 | 25436.243 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.2
3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 19631.745 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61 | 131.15 | 24.9185 | 8 | 6 | 22074.9957 | 7131.6576 | 13251.6997 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 52.4 | 112.66 | 21.4054 | 7 | 19995.2685 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 22134.3818 | 7131.6576 | 13099.631 | 1903.0931 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 20054.6546 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 19631.745 | 1.8531e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.8 | 130.72 | 24.8368 | 6 | 5 | 21608.6379 | 7131.6576 | 13208.2515 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 19631.745 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 21500.0174 | 7131.6576 | 13099.631 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19208.8354 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.944 | 736 | 68.7 | 147.705 | 28.0639 | 8 | 5 | 26828.8917 | 9487.8103 | 14924.4552 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 63.8 | 137.17 | 26.0623 | 9 | 23710.3366 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.104
3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 3.144 | 786 | 85.3 | 183.395 | 34.8451 | 4 | 4 | 30606.6848 | 10867.7162 | 18530.6555 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.144 | 786 | 76.7 | 164.905 | 31.3319 | 4 | 28738.4124 | 1.2659e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 3.144 | 786 | 87.9 | 188.985 | 35.9071 | 10 | 10 | 32983.981 | 10867.7162 | 19095.482 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.144 | 786 | 79.3 | 170.495 | 32.3941 | 10 | 31115.7086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 22949.9931 | 7131.6576 | 13099.631 | 2718.7045 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 20779.6424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.944 | 736 | 64.8 | 139.32 | 26.4708 | 8 | 5 | 25981.6519 | 9487.8103 | 14077.2154 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 59 | 126.85 | 24.1015 | 9 | 22667.5799 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.104
3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 3.144 | 786 | 73.5 | 158.025 | 30.0248 | 5 | 4 | 28345.3195 | 10867.7162 | 15967.2119 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.944 | 736 | 66.6 | 143.19 | 27.2061 | 7 | 26070.6074 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.2
3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 20175.4859 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 62.2 | 133.73 | 25.4087 | 7 | 6 | 22758.5944 | 7131.6576 | 13512.3889 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 52.4 | 112.66 | 21.4054 | 7 | 20629.6328 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 9 | 6 | 22949.9931 | 7131.6576 | 13099.631 | 2718.7045 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 8 | 20779.6424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 20175.4859 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.8 | 130.72 | 24.8368 | 6 | 5 | 22152.3788 | 7131.6576 | 13208.2515 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 6 | 20175.4859 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 5 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 1 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 2 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 3 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 22043.7583 | 7131.6576 | 13099.631 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 19571.3293 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 22859.3696 | 7131.6576 | 13099.631 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 1 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 1 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 1 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22768.9417 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20115.0702 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 60.3 | 129.645 | 24.6325 | 6 | 4 | 23131.2401 | 7131.6576 | 13099.631 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 1.4385e-09 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 4 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 1 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 1.4385e-09 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 3 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.84 | 710 | 61.9 | 133.085 | 25.2861 | 5 | 2 | 22995.5004 | 7131.6576 | 13447.2166 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.7984 | 250 | 477.4194 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.84 | 710 | 51.7 | 111.155 | 21.1195 | 4 | 20296.3172 | 1.4385e-09 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 3.0302 | 820 | 117.3 | 252.195 | 47.9171 | 3 | 3 | 37348.3642 | 11503.5034 | 25482.3668 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 107.9 | 231.985 | 44.0772 | 3 | 35306.299 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 39454.181 | 11503.5034 | 26742.3645 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 37433.8399 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 39454.181 | 11503.5034 | 26742.3645 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 37433.8399 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.9046 | 786 | 97.5 | 209.625 | 39.8287 | 6 | 4 | 32773.6995 | 10867.7162 | 21180.9954 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 86.9 | 186.835 | 35.4986 | 6 | 30470.9451 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 116.1 | 249.615 | 47.4269 | 3 | 3 | 37087.675 | 11503.5034 | 25221.6776 | 362.4939 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 106.8 | 229.62 | 43.6278 | 3 | 35067.3339 | 2.0749e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 39454.181 | 11503.5034 | 26742.3645 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 37433.8399 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.7198 | 736 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 10 | 6 | 30942.9826 | 9487.8103 | 20246.8592 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 88.1 | 189.415 | 35.9888 | 10 | 27478.9009 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
3 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.9046 | 786 | 95.4 | 205.11 | 38.9709 | 6 | 4 | 32317.4934 | 10867.7162 | 20724.7894 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 85.8 | 184.47 | 35.0493 | 6 | 30231.98 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 105.1 | 225.965 | 42.9333 | 4 | 3 | 34818.8555 | 11503.5034 | 22832.0269 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 97.5 | 209.625 | 39.8287 | 5 | 32652.8682 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12564
3 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 9 | 6 | 28465.9986 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 9 | 25793.9346 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.7198 | 736 | 93.6 | 201.24 | 38.2356 | 9 | 6 | 30909.0477 | 9487.8103 | 20333.7556 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 87.6 | 188.34 | 35.7846 | 9 | 27249.4491 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.09608
3 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.9046 | 786 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 6 | 4 | 31187.8403 | 10867.7162 | 19595.1363 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7198 | 736 | 83.6 | 179.74 | 34.1506 | 9 | 28736.6379 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 6 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 9 | 6 | 28465.9986 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 9 | 25793.9346 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 95.8 | 205.97 | 39.1343 | 9 | 6 | 29030.8252 | 7131.6576 | 20811.6858 | 1087.4818 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 9 | 25793.9346 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 6 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 6 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 2.8475e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 6 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 6 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 3 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 3 | 28345.1673 | 7131.6576 | 20246.8592 | 966.6505 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 7 | 25552.272 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 3.0302 | 820 | 117.3 | 252.195 | 47.9171 | 3 | 3 | 37620.2346 | 11503.5034 | 25482.3668 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 107.9 | 231.985 | 44.0772 | 3 | 35578.1694 | 2.0451e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 40360.4158 | 11503.5034 | 26742.3645 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 38340.0747 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 40360.4158 | 11503.5034 | 26742.3645 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 38340.0747 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 3.0302 | 820 | 96.3 | 207.045 | 39.3385 | 4 | 2 | 33269.6288 | 11503.5034 | 20920.3062 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 86.9 | 186.835 | 35.4986 | 6 | 31014.686 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12564
3 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 116.1 | 249.615 | 47.4269 | 3 | 3 | 37359.5454 | 11503.5034 | 25221.6776 | 634.3644 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 106.8 | 229.62 | 43.6278 | 3 | 35339.2043 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 40360.4158 | 11503.5034 | 26742.3645 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 38340.0747 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.9046 | 786 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 6 | 4 | 31731.5812 | 10867.7162 | 19595.1363 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 89.8 | 193.07 | 36.6833 | 8 | 28331.5359 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.28085
3 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.9046 | 786 | 95.4 | 205.11 | 38.9709 | 6 | 4 | 32861.2343 | 10867.7162 | 20724.7894 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 85.8 | 184.47 | 35.0493 | 6 | 30775.7209 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 105.1 | 225.965 | 42.9333 | 4 | 3 | 35181.3495 | 11503.5034 | 22832.0269 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 95.7 | 205.755 | 39.0934 | 3 | 32927.8295 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 29163.9738 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 8 | 26571.8839 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.9046 | 786 | 90.6 | 194.79 | 37.0101 | 5 | 4 | 31607.0228 | 10867.7162 | 19682.0327 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 88.4 | 190.06 | 36.1114 | 8 | 28027.3985 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.28085
3 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.9046 | 786 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 6 | 4 | 31731.5812 | 10867.7162 | 19595.1363 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7198 | 736 | 83.6 | 179.74 | 34.1506 | 9 | 29552.2493 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29163.9738 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 8 | 26571.8839 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 92.8 | 199.52 | 37.9088 | 5 | 4 | 29728.8003 | 8511.5635 | 20159.9628 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 8 | 26571.8839 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 6 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 1.3913e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 5 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6237 | 710 | 93.2 | 200.38 | 38.0722 | 8 | 4 | 29070.1552 | 7131.6576 | 20246.8592 | 1691.6384 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26148.9743 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 3.0302 | 820 | 117.3 | 252.195 | 47.9171 | 3 | 3 | 37892.1051 | 11503.5034 | 25482.3668 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 107.9 | 231.985 | 44.0772 | 3 | 35850.0399 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 41266.6507 | 11503.5034 | 26742.3645 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 39246.3096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 41266.6507 | 11503.5034 | 26742.3645 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 39246.3096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 3.0302 | 820 | 96.3 | 207.045 | 39.3385 | 4 | 2 | 33632.1228 | 11503.5034 | 20920.3062 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 86.9 | 186.835 | 35.4986 | 6 | 31558.4269 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12564
3 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 116.1 | 249.615 | 47.4269 | 3 | 3 | 37631.4159 | 11503.5034 | 25221.6776 | 906.2348 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 106.8 | 229.62 | 43.6278 | 3 | 35611.0748 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 123.1 | 264.665 | 50.2863 | 10 | 10 | 41266.6507 | 11503.5034 | 26742.3645 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 113.8 | 244.67 | 46.4873 | 10 | 39246.3096 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.9046 | 786 | 91.2 | 196.08 | 37.2552 | 5 | 4 | 32190.4848 | 10867.7162 | 19812.3773 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 89.8 | 193.07 | 36.6833 | 8 | 29056.5237 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.28085
3 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 3.0302 | 820 | 95.2 | 204.68 | 38.8892 | 4 | 2 | 33393.1577 | 11503.5034 | 20681.3412 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 85.8 | 184.47 | 35.0493 | 6 | 31319.4618 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12564
3 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 3.0302 | 820 | 105.1 | 225.965 | 42.9333 | 4 | 3 | 35543.8434 | 11503.5034 | 22832.0269 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 3.0302 | 820 | 95.7 | 205.755 | 39.0934 | 3 | 33199.6999 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 8 | 27296.8718 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.9046 | 786 | 91.7 | 197.155 | 37.4594 | 4 | 3 | 31997.0271 | 10867.7162 | 19920.9977 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 88.4 | 190.06 | 36.1114 | 8 | 28752.3864 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.28085
3 | 0.02 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.9046 | 786 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 6 | 4 | 32275.3221 | 10867.7162 | 19595.1363 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9046 | 786 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 6 | 30254.981 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 8 | 27296.8718 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 92.8 | 199.52 | 37.9088 | 5 | 4 | 30181.9177 | 8511.5635 | 20159.9628 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 8 | 27296.8718 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 29617.0912 | 8511.5635 | 19595.1363 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 26692.7152 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8085 | 760 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 5 | 28276.4262 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 92.8 | 199.52 | 37.9088 | 5 | 4 | 30861.5939 | 8511.5635 | 20159.9628 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8085 | 760 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 5 | 28276.4262 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30296.7673 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27508.3266 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8085 | 760 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 5 | 28502.9849 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 92.8 | 199.52 | 37.9088 | 5 | 4 | 31088.1526 | 8511.5635 | 20159.9628 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8085 | 760 | 80.9 | 173.935 | 33.0476 | 5 | 28502.9849 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 4 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 2 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.8085 | 760 | 90.2 | 193.93 | 36.8467 | 5 | 3 | 30523.326 | 8511.5635 | 19595.1363 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 1.9466 | 270.608 | 516.7741 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6237 | 710 | 81.7 | 175.655 | 33.3745 | 6 | 27780.197 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.18477
3 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 43451.415 | 11503.5034 | 30739.5985 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 41344.1775 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 43451.415 | 11503.5034 | 30739.5985 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 41344.1775 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 43451.415 | 11503.5034 | 30739.5985 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 41344.1775 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 122.6 | 263.59 | 50.0821 | 4 | 3 | 38620.5727 | 11503.5034 | 26633.744 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 112.8 | 242.52 | 46.0788 | 4 | 36491.6111 | 1.9939e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 43451.415 | 11503.5034 | 30739.5985 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 41344.1775 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 43451.415 | 11503.5034 | 30739.5985 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 41344.1775 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 106.1 | 228.115 | 43.3419 | 4 | 2 | 35036.0965 | 11503.5034 | 23049.2678 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 6 | 32469.5621 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12083
3 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 122.2 | 262.73 | 49.9187 | 4 | 3 | 38533.6763 | 11503.5034 | 26546.8476 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 112.5 | 241.875 | 45.9562 | 4 | 36426.4388 | 5.6584e-09 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 132.6 | 285.09 | 54.1671 | 4 | 4 | 40792.9824 | 11503.5034 | 28806.1538 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 122.9 | 264.235 | 50.2047 | 4 | 38685.7449 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 34455.9683 | 10867.7162 | 22984.0955 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 108.9 | 234.135 | 44.4856 | 9 | 31876.682 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.2701
3 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 4 | 2 | 34970.9242 | 11503.5034 | 22984.0955 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 6 | 32469.5621 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12083
3 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 111.6 | 239.94 | 45.5886 | 5 | 3 | 36351.7532 | 11503.5034 | 24244.0932 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 101.9 | 219.085 | 41.6262 | 5 | 34244.5157 | 4.2494e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 34455.9683 | 10867.7162 | 22984.0955 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 107.5 | 231.125 | 43.9138 | 9 | 31572.5446 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.2701
3 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 34455.9683 | 10867.7162 | 22984.0955 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6157 | 736 | 100 | 215 | 40.85 | 9 | 32299.39 | 3.379e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 4.8795e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 107.7 | 231.555 | 43.9954 | 6 | 4 | 32633.4048 | 8511.5635 | 23396.8534 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 9 | 29943.2373 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 4.8795e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 1.2199e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32220.6469 | 8511.5635 | 22984.0955 | 724.9879 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5233 | 710 | 100 | 215 | 40.85 | 8 | 29822.406 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.1777
3 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 44357.6498 | 11503.5034 | 30739.5985 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 42250.4124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 44357.6498 | 11503.5034 | 30739.5985 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 42250.4124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 44357.6498 | 11503.5034 | 30739.5985 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 42250.4124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 122.6 | 263.59 | 50.0821 | 4 | 3 | 38983.0666 | 11503.5034 | 26633.744 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 112.8 | 242.52 | 46.0788 | 4 | 36854.105 | 1.9743e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 44357.6498 | 11503.5034 | 30739.5985 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 42250.4124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 44357.6498 | 11503.5034 | 30739.5985 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 42250.4124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 106.1 | 228.115 | 43.3419 | 4 | 2 | 35398.5904 | 11503.5034 | 23049.2678 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 6 | 33013.303 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12083
3 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 122.2 | 262.73 | 49.9187 | 4 | 3 | 38896.1702 | 11503.5034 | 26546.8476 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 112.5 | 241.875 | 45.9562 | 4 | 36788.9327 | 1.9778e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 132.6 | 285.09 | 54.1671 | 4 | 4 | 41155.4764 | 11503.5034 | 28806.1538 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 123.7 | 265.955 | 50.5314 | 3 | 39010.5769 | 1.8651e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 34909.0857 | 10867.7162 | 22984.0955 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 105 | 225.75 | 42.8925 | 5 | 32379.1403 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
3 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 4 | 2 | 35333.4181 | 11503.5034 | 22984.0955 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 6 | 33013.303 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12083
3 | 0.03 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 111.6 | 239.94 | 45.5886 | 5 | 3 | 36804.8706 | 11503.5034 | 24244.0932 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 101.9 | 219.085 | 41.6262 | 5 | 34697.6331 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 34909.0857 | 10867.7162 | 22984.0955 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 103.6 | 222.74 | 42.3206 | 5 | 32075.0029 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
3 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 34909.0857 | 10867.7162 | 22984.0955 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 32801.8482 | 2.2182e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 107.7 | 231.555 | 43.9954 | 6 | 3 | 33177.1457 | 8511.5635 | 23396.8534 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 2.3898e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 2.3898e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 32764.3878 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1268.7288 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30445.6955 | 2.3898e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 45263.8847 | 11503.5034 | 30739.5985 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 43156.6472 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 45263.8847 | 11503.5034 | 30739.5985 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 43156.6472 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 45263.8847 | 11503.5034 | 30739.5985 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 43156.6472 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 122.6 | 263.59 | 50.0821 | 4 | 3 | 39345.5605 | 11503.5034 | 26633.744 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 112.8 | 242.52 | 46.0788 | 4 | 37216.5989 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 45263.8847 | 11503.5034 | 30739.5985 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 43156.6472 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 141.5 | 304.225 | 57.8028 | 10 | 10 | 45263.8847 | 11503.5034 | 30739.5985 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 131.8 | 283.37 | 53.8403 | 10 | 43156.6472 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.9142 | 820 | 106.1 | 228.115 | 43.3419 | 4 | 2 | 35761.0844 | 11503.5034 | 23049.2678 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 6 | 33557.0439 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12083
3 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 122.2 | 262.73 | 49.9187 | 4 | 3 | 39258.6641 | 11503.5034 | 26546.8476 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 112.5 | 241.875 | 45.9562 | 4 | 37151.4266 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 132.6 | 285.09 | 54.1671 | 4 | 4 | 41517.9703 | 11503.5034 | 28806.1538 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 123.7 | 265.955 | 50.5314 | 3 | 39282.4473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 35362.2031 | 10867.7162 | 22984.0955 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 105 | 225.75 | 42.8925 | 5 | 32832.2577 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
3 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 4 | 2 | 35695.9121 | 11503.5034 | 22984.0955 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 6 | 33557.0439 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.12083
3 | 0.03 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 111.6 | 239.94 | 45.5886 | 5 | 3 | 37257.988 | 11503.5034 | 24244.0932 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 101.9 | 219.085 | 41.6262 | 5 | 35150.7505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 35362.2031 | 10867.7162 | 22984.0955 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 103.6 | 222.74 | 42.3206 | 5 | 32528.1203 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.092403
3 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.7934 | 786 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 5 | 4 | 35362.2031 | 10867.7162 | 22984.0955 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.7934 | 786 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 33254.9656 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 107.7 | 231.555 | 43.9954 | 6 | 3 | 33720.8866 | 8511.5635 | 23396.8534 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 33308.1287 | 8511.5635 | 22984.0955 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 30898.813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 3 | 2 | 35801.6395 | 11503.5034 | 22984.0955 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 103.6 | 222.74 | 42.3206 | 5 | 33207.7964 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.21324
3 | 0.03 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 3 | 2 | 35801.6395 | 11503.5034 | 22984.0955 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 3 | 33694.402 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 109.1 | 234.565 | 44.5673 | 5 | 4 | 34402.6218 | 8511.5635 | 23700.9908 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34123.7401 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31578.4891 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 3 | 2 | 35937.5747 | 11503.5034 | 22984.0955 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 103.6 | 222.74 | 42.3206 | 5 | 33434.3551 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.21324
3 | 0.03 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.9142 | 820 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 3 | 2 | 35937.5747 | 11503.5034 | 22984.0955 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.9142 | 820 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 3 | 33830.3372 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 109.1 | 234.565 | 44.5673 | 5 | 3 | 34629.1805 | 8511.5635 | 23700.9908 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 4 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.701 | 760 | 105.8 | 227.47 | 43.2193 | 6 | 3 | 34395.6105 | 8511.5635 | 22984.0955 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.0241 | 281.3772 | 537.3398 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.701 | 760 | 96.1 | 206.615 | 39.2569 | 5 | 31805.0478 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 49751.4034 | 11503.5034 | 37039.5869 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 45993.1345 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 49751.4034 | 11503.5034 | 37039.5869 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 45993.1345 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 150.7 | 324.005 | 61.5609 | 5 | 5 | 44845.8755 | 11503.5034 | 32738.2155 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 139.5 | 299.925 | 56.9858 | 5 | 42412.7765 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 49751.4034 | 11503.5034 | 37039.5869 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 45993.1345 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 49751.4034 | 11503.5034 | 37039.5869 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 45993.1345 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 128.7 | 276.705 | 52.574 | 6 | 4 | 40187.4052 | 11503.5034 | 27958.9139 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 118.6 | 254.99 | 48.4481 | 5 | 37872.44 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 151.6 | 325.94 | 61.9286 | 5 | 5 | 45041.3923 | 11503.5034 | 32933.7324 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 140 | 301 | 57.19 | 5 | 42521.397 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 49751.4034 | 11503.5034 | 37039.5869 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 45993.1345 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 122.4 | 263.16 | 50.0004 | 4 | 3 | 38577.1245 | 11503.5034 | 26590.2958 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 112.3 | 241.445 | 45.8745 | 5 | 35868.0347 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 129.2 | 277.78 | 52.7782 | 6 | 4 | 40296.0257 | 11503.5034 | 28067.5344 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 119.1 | 256.065 | 48.6523 | 5 | 37981.0605 | 8.521e-09 | 源荷峰段密集交叉 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 139.9 | 300.785 | 57.1491 | 6 | 5 | 42620.5042 | 11503.5034 | 30392.0129 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 129.8 | 279.07 | 53.0233 | 5 | 40305.539 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 4 | 37953.5481 | 10867.7162 | 26481.6753 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 121.8 | 261.87 | 49.7553 | 5 | 35575.6713 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 38468.504 | 11503.5034 | 26481.6753 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 35759.4142 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 38589.3353 | 11503.5034 | 26481.6753 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 36395.2014 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 37953.5481 | 10867.7162 | 26481.6753 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 118.6 | 254.99 | 48.4481 | 6 | 35001.3315 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 4 | 37953.5481 | 10867.7162 | 26481.6753 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 35759.4142 | 2.0347e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 37832.7167 | 10867.7162 | 26481.6753 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34327.8844 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 50657.6382 | 11503.5034 | 37039.5869 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 46899.3693 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 50657.6382 | 11503.5034 | 37039.5869 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 46899.3693 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 150.7 | 324.005 | 61.5609 | 5 | 5 | 45298.9929 | 11503.5034 | 32738.2155 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 139.5 | 299.925 | 56.9858 | 5 | 42865.8939 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 50657.6382 | 11503.5034 | 37039.5869 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 46899.3693 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 50657.6382 | 11503.5034 | 37039.5869 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 46899.3693 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 128.7 | 276.705 | 52.574 | 6 | 4 | 40731.1461 | 11503.5034 | 27958.9139 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 118.6 | 254.99 | 48.4481 | 5 | 38325.5575 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 151.6 | 325.94 | 61.9286 | 5 | 5 | 45494.5098 | 11503.5034 | 32933.7324 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 140 | 301 | 57.19 | 5 | 42974.5144 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 50657.6382 | 11503.5034 | 37039.5869 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 46899.3693 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 122.4 | 263.16 | 50.0004 | 4 | 3 | 38939.6184 | 11503.5034 | 26590.2958 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 112.3 | 241.445 | 45.8745 | 5 | 36321.1521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 129.2 | 277.78 | 52.7782 | 6 | 4 | 40839.7666 | 11503.5034 | 28067.5344 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 119.1 | 256.065 | 48.6523 | 5 | 38434.178 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 140.7 | 302.505 | 57.4759 | 5 | 4 | 43126.5831 | 11503.5034 | 30565.8057 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 129.8 | 279.07 | 53.0233 | 5 | 40758.6564 | 3.5703e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 38406.6655 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 4 | 36001.0768 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 38830.9979 | 11503.5034 | 26481.6753 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 36212.5316 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 39042.4527 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 36848.3188 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 38406.6655 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 119.3 | 256.495 | 48.7341 | 5 | 35485.6863 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 4 | 38406.6655 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 36212.5316 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38195.2107 | 10867.7162 | 26481.6753 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 34871.6253 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 51563.8731 | 11503.5034 | 37039.5869 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 47805.6041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 51563.8731 | 11503.5034 | 37039.5869 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 47805.6041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 150.7 | 324.005 | 61.5609 | 5 | 5 | 45752.1103 | 11503.5034 | 32738.2155 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 139.5 | 299.925 | 56.9858 | 5 | 43319.0113 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 51563.8731 | 11503.5034 | 37039.5869 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 47805.6041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 51563.8731 | 11503.5034 | 37039.5869 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 47805.6041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 128.7 | 276.705 | 52.574 | 6 | 4 | 41274.887 | 11503.5034 | 27958.9139 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 118.6 | 254.99 | 48.4481 | 5 | 38778.6749 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 151.6 | 325.94 | 61.9286 | 5 | 5 | 45947.6272 | 11503.5034 | 32933.7324 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 140 | 301 | 57.19 | 5 | 43427.6318 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 170.5 | 366.575 | 69.6492 | 10 | 10 | 51563.8731 | 11503.5034 | 37039.5869 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 153.2 | 329.38 | 62.5822 | 10 | 47805.6041 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 122.4 | 263.16 | 50.0004 | 4 | 3 | 39302.1123 | 11503.5034 | 26590.2958 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 112.3 | 241.445 | 45.8745 | 5 | 36774.2695 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 129.2 | 277.78 | 52.7782 | 6 | 4 | 41383.5075 | 11503.5034 | 28067.5344 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 119.1 | 256.065 | 48.6523 | 5 | 38887.2954 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 140.7 | 302.505 | 57.4759 | 5 | 4 | 43579.7005 | 11503.5034 | 30565.8057 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 129.8 | 279.07 | 53.0233 | 5 | 41211.7738 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 38859.7829 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 4 | 36363.5707 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 39193.4918 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 36665.649 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 39495.5701 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 37301.4362 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 38859.7829 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 119.3 | 256.495 | 48.7341 | 5 | 35938.8037 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 4 | 38859.7829 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 36665.649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 38557.7046 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 35415.3662 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 3 | 2 | 39299.2192 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 4 | 36907.3116 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 123.9 | 266.385 | 50.6131 | 3 | 2 | 39733.7012 | 11503.5034 | 26916.1573 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 3 | 37105.0853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 40175.2462 | 11503.5034 | 26481.6753 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 37981.1124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 3 | 2 | 39299.2192 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 119.3 | 256.495 | 48.7341 | 5 | 36618.4798 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.20515
3 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 3 | 2 | 39299.2192 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 3 | 37105.0853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 2.0082e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39101.4455 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36230.9776 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 3 | 2 | 39435.1545 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6875 | 786 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 4 | 37088.5586 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.11625
3 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 123.9 | 266.385 | 50.6131 | 3 | 2 | 39869.6364 | 11503.5034 | 26916.1573 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 3 | 37241.0206 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 5 | 3 | 40401.8049 | 11503.5034 | 26481.6753 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 5 | 38207.6711 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 3 | 2 | 39435.1545 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 119.3 | 256.495 | 48.7341 | 5 | 36845.0385 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.20515
3 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.8038 | 820 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 3 | 2 | 39435.1545 | 11503.5034 | 26481.6753 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.8038 | 820 | 111.8 | 240.37 | 45.6703 | 3 | 37241.0206 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 多背景电量序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 1 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 3 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 多背景电量序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6875 | 786 | 121.9 | 262.085 | 49.7961 | 4 | 2 | 39282.6925 | 10867.7162 | 26481.6753 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.1039 | 292.4646 | 558.5132 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5986 | 760 | 115.5 | 248.325 | 47.1818 | 6 | 36502.848 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.0889
3 | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 60613.4523 | 11503.5034 | 47901.6358 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 56637.9424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 60613.4523 | 11503.5034 | 47901.6358 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 56637.9424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 60613.4523 | 11503.5034 | 47901.6358 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 56637.9424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 60613.4523 | 11503.5034 | 47901.6358 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 56637.9424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 185.5 | 398.825 | 75.7767 | 5 | 5 | 52405.8615 | 11503.5034 | 40298.2015 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 167.2 | 359.48 | 68.3012 | 5 | 48430.3516 | 2.554e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 60613.4523 | 11503.5034 | 47901.6358 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 56637.9424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 60613.4523 | 11503.5034 | 47901.6358 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 56637.9424 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 149.8 | 322.07 | 61.1933 | 7 | 5 | 44892.0212 | 11503.5034 | 32542.6986 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.1 | 299.065 | 56.8223 | 6 | 42446.7114 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 188.7 | 405.705 | 77.084 | 5 | 5 | 53101.0327 | 11503.5034 | 40993.3727 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 170.4 | 366.36 | 69.6084 | 5 | 49125.5227 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 209.6 | 450.64 | 85.6216 | 6 | 6 | 57762.2004 | 11503.5034 | 45533.7091 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 191.2 | 411.08 | 78.1052 | 6 | 53764.9664 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 43899.5284 | 11503.5034 | 31912.6998 | 483.3252 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 41575.05 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 150.1 | 322.715 | 61.3158 | 7 | 5 | 44957.1935 | 11503.5034 | 32607.8709 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.4 | 299.71 | 56.9449 | 6 | 42511.8837 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 168.5 | 362.275 | 68.8323 | 7 | 5 | 48954.4275 | 11503.5034 | 36605.1049 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 150.8 | 324.22 | 61.6018 | 7 | 45109.2622 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 43899.5284 | 11503.5034 | 31912.6998 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 41575.05 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 6 | 4 | 44141.1911 | 11503.5034 | 31912.6998 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41695.8813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 147.4 | 316.91 | 60.2129 | 5 | 3 | 43493.193 | 10867.7162 | 32021.3203 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 2 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43384.5725 | 10867.7162 | 31912.6998 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41060.094 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 61519.6872 | 11503.5034 | 47901.6358 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 57544.1772 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 61519.6872 | 11503.5034 | 47901.6358 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 57544.1772 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 61519.6872 | 11503.5034 | 47901.6358 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 57544.1772 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 61519.6872 | 11503.5034 | 47901.6358 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 57544.1772 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 185.5 | 398.825 | 75.7767 | 5 | 5 | 52858.9789 | 11503.5034 | 40298.2015 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 167.2 | 359.48 | 68.3012 | 5 | 48883.469 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 61519.6872 | 11503.5034 | 47901.6358 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 57544.1772 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 61519.6872 | 11503.5034 | 47901.6358 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 57544.1772 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 149.8 | 322.07 | 61.1933 | 7 | 5 | 45526.3856 | 11503.5034 | 32542.6986 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.1 | 299.065 | 56.8223 | 6 | 42990.4523 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 188.7 | 405.705 | 77.084 | 5 | 5 | 53554.1501 | 11503.5034 | 40993.3727 | 1057.274 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 170.4 | 366.36 | 69.6084 | 5 | 49578.6402 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 209.6 | 450.64 | 85.6216 | 6 | 6 | 58305.9413 | 11503.5034 | 45533.7091 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 191.2 | 411.08 | 78.1052 | 6 | 54308.7073 | 1.3397e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 44262.0224 | 11503.5034 | 31912.6998 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 41937.5439 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 150.1 | 322.715 | 61.3158 | 7 | 5 | 45591.5579 | 11503.5034 | 32607.8709 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.4 | 299.71 | 56.9449 | 6 | 43055.6246 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 168.5 | 362.275 | 68.8323 | 7 | 5 | 49588.7919 | 11503.5034 | 36605.1049 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 150.8 | 324.22 | 61.6018 | 7 | 45743.6266 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 44262.0224 | 11503.5034 | 31912.6998 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 41937.5439 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 6 | 4 | 44684.932 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 42148.9987 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 147.4 | 316.91 | 60.2129 | 5 | 3 | 43946.3104 | 10867.7162 | 32021.3203 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 43837.6899 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41513.2115 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 62425.922 | 11503.5034 | 47901.6358 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 58450.4121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 62425.922 | 11503.5034 | 47901.6358 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 58450.4121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 62425.922 | 11503.5034 | 47901.6358 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 58450.4121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 62425.922 | 11503.5034 | 47901.6358 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 58450.4121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 185.5 | 398.825 | 75.7767 | 5 | 5 | 53312.0964 | 11503.5034 | 40298.2015 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 167.2 | 359.48 | 68.3012 | 5 | 49336.5864 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 62425.922 | 11503.5034 | 47901.6358 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 58450.4121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 220.5 | 474.075 | 90.0743 | 10 | 10 | 62425.922 | 11503.5034 | 47901.6358 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 202.2 | 434.73 | 82.5987 | 10 | 58450.4121 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 149.8 | 322.07 | 61.1933 | 7 | 5 | 46160.75 | 11503.5034 | 32542.6986 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.1 | 299.065 | 56.8223 | 6 | 43534.1932 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 188.7 | 405.705 | 77.084 | 5 | 5 | 54007.2675 | 11503.5034 | 40993.3727 | 1510.3914 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 170.4 | 366.36 | 69.6084 | 5 | 50031.7576 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 209.6 | 450.64 | 85.6216 | 6 | 6 | 58849.6822 | 11503.5034 | 45533.7091 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 192.4 | 413.66 | 78.5954 | 5 | 54811.0591 | 1.3275e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 44624.5163 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 42300.0378 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 150.1 | 322.715 | 61.3158 | 7 | 5 | 46225.9223 | 11503.5034 | 32607.8709 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.4 | 299.71 | 56.9449 | 6 | 43599.3655 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 168.5 | 362.275 | 68.8323 | 7 | 5 | 50223.1563 | 11503.5034 | 36605.1049 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 150.8 | 324.22 | 61.6018 | 7 | 46377.9909 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 44624.5163 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 42300.0378 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 6 | 4 | 45228.6729 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 42602.1161 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44322.438 | 11503.5034 | 31912.6998 | 906.2348 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10978
3 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 4 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5379 | 786 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 5 | 3 | 44290.8073 | 10867.7162 | 31912.6998 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5379 | 786 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 5 | 41966.3289 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 45168.2572 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 42843.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 150.1 | 322.715 | 61.3158 | 7 | 5 | 47177.4688 | 11503.5034 | 32607.8709 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.4 | 299.71 | 56.9449 | 6 | 44414.9769 | 1.6382e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 168.5 | 362.275 | 68.8323 | 7 | 5 | 51174.7028 | 11503.5034 | 36605.1049 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 150.8 | 324.22 | 61.6018 | 7 | 47329.5375 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 45168.2572 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 42843.7787 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 148.5 | 319.275 | 60.6622 | 5 | 4 | 45953.8563 | 11503.5034 | 32260.2853 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 137.8 | 296.27 | 56.2913 | 4 | 43191.3643 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 3.4316e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44730.2437 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1314.0405 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42405.7652 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 45349.5042 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 43025.0257 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 150.1 | 322.715 | 61.3158 | 7 | 5 | 47494.651 | 11503.5034 | 32607.8709 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 139.4 | 299.71 | 56.9449 | 6 | 44686.8473 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 168.5 | 362.275 | 68.8323 | 7 | 5 | 51491.885 | 11503.5034 | 36605.1049 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 150.8 | 324.22 | 61.6018 | 7 | 47646.7197 | 3.0541e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 4 | 3 | 45349.5042 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 4 | 43025.0257 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 148.5 | 319.275 | 60.6622 | 5 | 4 | 46180.415 | 11503.5034 | 32260.2853 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 137.8 | 296.27 | 56.2913 | 4 | 43372.6113 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 2 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.055 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.6477 | 820 | 146.9 | 315.835 | 60.0087 | 3 | 1 | 44866.1789 | 11503.5034 | 31912.6998 | 1449.9757 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.2279 | 309.7062 | 591.4389 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.6477 | 820 | 136.2 | 292.83 | 55.6377 | 3 | 42541.7004 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 73734.8074 | 11503.5034 | 61022.9909 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 68238.6107 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 73734.8074 | 11503.5034 | 61022.9909 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 68238.6107 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 265.6 | 571.04 | 108.4976 | 7 | 7 | 70048.5265 | 11503.5034 | 57699.2039 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 242.5 | 521.375 | 99.0613 | 6 | 64909.4286 | 1.1209e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 73734.8074 | 11503.5034 | 61022.9909 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 68238.6107 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 73734.8074 | 11503.5034 | 61022.9909 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 68238.6107 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 223.4 | 480.31 | 91.2589 | 8 | 6 | 61001.7885 | 11503.5034 | 48531.6346 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 204 | 438.6 | 83.334 | 8 | 56787.3136 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 273.3 | 587.595 | 111.6431 | 7 | 7 | 71721.2821 | 11503.5034 | 59371.9595 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 248.2 | 533.63 | 101.3897 | 7 | 66268.5335 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 73734.8074 | 11503.5034 | 61022.9909 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 68238.6107 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 184 | 395.6 | 75.164 | 7 | 5 | 52321.6627 | 11503.5034 | 39972.3401 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 164.7 | 354.105 | 67.2799 | 7 | 48128.9118 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 227 | 488.05 | 92.7295 | 7 | 6 | 61663.0248 | 11503.5034 | 49313.7021 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 207 | 445.05 | 84.5595 | 8 | 57439.0365 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 248.5 | 534.275 | 101.5122 | 6 | 6 | 66212.8745 | 11503.5034 | 53984.3832 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 229.1 | 492.565 | 93.5874 | 6 | 61998.3995 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 5 | 49811.1806 | 11503.5034 | 37582.6893 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.9 | 348.085 | 66.1362 | 4 | 47158.1431 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 183 | 393.45 | 74.7555 | 7 | 5 | 52104.4217 | 11503.5034 | 39755.0991 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.6 | 351.74 | 66.8306 | 7 | 47889.9467 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 202.3 | 434.945 | 82.6395 | 7 | 5 | 56297.1726 | 11503.5034 | 43947.85 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 182.6 | 392.59 | 74.5921 | 7 | 52017.5253 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 5 | 4 | 49690.3493 | 11503.5034 | 37582.6893 | 604.1566 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 47114.6949 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 4 | 49811.1806 | 11503.5034 | 37582.6893 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 5 | 47235.5262 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 49569.518 | 11503.5034 | 37582.6893 | 483.3252 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 46720.5703 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 74641.0423 | 11503.5034 | 61022.9909 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 69144.8455 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 74641.0423 | 11503.5034 | 61022.9909 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 69144.8455 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 265.6 | 571.04 | 108.4976 | 7 | 7 | 70682.8909 | 11503.5034 | 57699.2039 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 242.5 | 521.375 | 99.0613 | 6 | 65453.1695 | 1.1116e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 74641.0423 | 11503.5034 | 61022.9909 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 69144.8455 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 74641.0423 | 11503.5034 | 61022.9909 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 69144.8455 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 223.4 | 480.31 | 91.2589 | 8 | 6 | 61726.7764 | 11503.5034 | 48531.6346 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 204 | 438.6 | 83.334 | 8 | 57512.3014 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 273.3 | 587.595 | 111.6431 | 7 | 7 | 72355.6464 | 11503.5034 | 59371.9595 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 248.8 | 534.92 | 101.6348 | 6 | 66821.7877 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 74641.0423 | 11503.5034 | 61022.9909 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 69144.8455 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 184 | 395.6 | 75.164 | 7 | 5 | 52956.0271 | 11503.5034 | 39972.3401 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 164.7 | 354.105 | 67.2799 | 7 | 48763.2762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 227.9 | 489.985 | 93.0971 | 6 | 6 | 62281.4512 | 11503.5034 | 49509.219 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 208.5 | 448.275 | 85.1722 | 6 | 58066.9762 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 248.5 | 534.275 | 101.5122 | 6 | 6 | 66756.6154 | 11503.5034 | 53984.3832 | 1268.7288 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 229.1 | 492.565 | 93.5874 | 6 | 62542.1404 | 1.1634e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 5 | 50354.9215 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.9 | 348.085 | 66.1362 | 4 | 47520.637 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 183 | 393.45 | 74.7555 | 7 | 5 | 52738.7861 | 11503.5034 | 39755.0991 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.6 | 351.74 | 66.8306 | 7 | 48524.3111 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 202.3 | 434.945 | 82.6395 | 7 | 5 | 56931.537 | 11503.5034 | 43947.85 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 182.6 | 392.59 | 74.5921 | 7 | 52651.8897 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 5 | 4 | 50143.4667 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1057.274 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 47477.1889 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 4 | 50354.9215 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 5 | 47688.6436 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 49932.0119 | 11503.5034 | 37582.6893 | 845.8192 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47264.3112 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.1 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 75547.2771 | 11503.5034 | 61022.9909 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 70051.0803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 75547.2771 | 11503.5034 | 61022.9909 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 70051.0803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 265.6 | 571.04 | 108.4976 | 7 | 7 | 71317.2553 | 11503.5034 | 57699.2039 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 242.5 | 521.375 | 99.0613 | 6 | 65996.9104 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 75547.2771 | 11503.5034 | 61022.9909 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 70051.0803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 75547.2771 | 11503.5034 | 61022.9909 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 70051.0803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 223.4 | 480.31 | 91.2589 | 8 | 6 | 62451.7643 | 11503.5034 | 48531.6346 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 204 | 438.6 | 83.334 | 8 | 58237.2893 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 273.3 | 587.595 | 111.6431 | 7 | 7 | 72990.0108 | 11503.5034 | 59371.9595 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 248.8 | 534.92 | 101.6348 | 6 | 67365.5286 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 280.9 | 603.935 | 114.7476 | 10 | 10 | 75547.2771 | 11503.5034 | 61022.9909 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 255.6 | 549.54 | 104.4126 | 10 | 70051.0803 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 184 | 395.6 | 75.164 | 7 | 5 | 53590.3914 | 11503.5034 | 39972.3401 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 164.7 | 354.105 | 67.2799 | 7 | 49397.6406 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 227.9 | 489.985 | 93.0971 | 6 | 6 | 62825.1921 | 11503.5034 | 49509.219 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 208.5 | 448.275 | 85.1722 | 6 | 58610.7171 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 248.5 | 534.275 | 101.5122 | 6 | 6 | 67300.3563 | 11503.5034 | 53984.3832 | 1812.4697 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 229.1 | 492.565 | 93.5874 | 6 | 63085.8813 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 174.3 | 374.745 | 71.2015 | 5 | 4 | 50878.9974 | 11503.5034 | 37865.1026 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.9 | 348.085 | 66.1362 | 4 | 47883.131 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 183 | 393.45 | 74.7555 | 7 | 5 | 53373.1505 | 11503.5034 | 39755.0991 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.6 | 351.74 | 66.8306 | 7 | 49158.6755 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 202.3 | 434.945 | 82.6395 | 7 | 5 | 57565.9013 | 11503.5034 | 43947.85 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 182.6 | 392.59 | 74.5921 | 7 | 53286.2541 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 5 | 4 | 50596.5841 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 47839.6828 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 4 | 50898.6624 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 5 | 48141.7611 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 1 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50294.5058 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1208.3131 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3985 | 786 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 6 | 47808.0521 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.10375
3 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 184 | 395.6 | 75.164 | 7 | 5 | 54541.938 | 11503.5034 | 39972.3401 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 164.7 | 354.105 | 67.2799 | 7 | 50349.1871 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 227.9 | 489.985 | 93.0971 | 6 | 6 | 63640.8035 | 11503.5034 | 49509.219 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 208.5 | 448.275 | 85.1722 | 6 | 59426.3285 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 248.5 | 534.275 | 101.5122 | 6 | 6 | 68115.9676 | 11503.5034 | 53984.3832 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 229.1 | 492.565 | 93.5874 | 6 | 63901.4926 | 1.1386e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 174.3 | 374.745 | 71.2015 | 5 | 4 | 51558.6735 | 11503.5034 | 37865.1026 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.9 | 348.085 | 66.1362 | 4 | 48426.8719 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 183 | 393.45 | 74.7555 | 7 | 5 | 54324.697 | 11503.5034 | 39755.0991 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.6 | 351.74 | 66.8306 | 7 | 50110.222 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 202.3 | 434.945 | 82.6395 | 7 | 5 | 58517.4479 | 11503.5034 | 43947.85 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 182.6 | 392.59 | 74.5921 | 7 | 54237.8006 | 2.683e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 174.9 | 376.035 | 71.4466 | 4 | 3 | 51251.0046 | 11503.5034 | 37995.4472 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 5 | 51714.2737 | 11503.5034 | 37582.6893 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 5 | 48821.4372 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 50838.2467 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1752.054 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48383.4237 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 184 | 395.6 | 75.164 | 7 | 5 | 54859.1202 | 11503.5034 | 39972.3401 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 164.7 | 354.105 | 67.2799 | 7 | 50666.3693 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 227.9 | 489.985 | 93.0971 | 6 | 6 | 63912.6739 | 11503.5034 | 49509.219 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 208.5 | 448.275 | 85.1722 | 6 | 59698.1989 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 248.5 | 534.275 | 101.5122 | 6 | 6 | 68387.8381 | 11503.5034 | 53984.3832 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 229.1 | 492.565 | 93.5874 | 6 | 64173.3631 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 174.3 | 374.745 | 71.2015 | 5 | 4 | 51785.2322 | 11503.5034 | 37865.1026 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.9 | 348.085 | 66.1362 | 4 | 48608.1188 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 183 | 393.45 | 74.7555 | 7 | 5 | 54641.8792 | 11503.5034 | 39755.0991 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.6 | 351.74 | 66.8306 | 7 | 50427.4042 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 202.3 | 434.945 | 82.6395 | 7 | 5 | 58834.6301 | 11503.5034 | 43947.85 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 182.6 | 392.59 | 74.5921 | 7 | 54554.9828 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 174.9 | 376.035 | 71.4466 | 4 | 3 | 51432.2516 | 11503.5034 | 37995.4472 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 4 | 48564.6706 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 6 | 5 | 51986.1442 | 11503.5034 | 37582.6893 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 161.7 | 347.655 | 66.0545 | 5 | 49047.9959 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 3 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.5023 | 820 | 173 | 371.95 | 70.6705 | 4 | 2 | 51019.4937 | 11503.5034 | 37582.6893 | 1933.301 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.3573 | 327.699 | 625.7995 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.5023 | 820 | 163.9 | 352.385 | 66.9531 | 3 | 48559.2756 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 4 | 1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 82130.2593 | 13859.6561 | 67062.2901 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 77763.7156 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 82130.2593 | 13859.6561 | 67062.2901 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 77763.7156 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 82130.2593 | 13859.6561 | 67062.2901 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 77763.7156 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 282.5 | 607.375 | 115.4013 | 7 | 7 | 73719.8991 | 11503.5034 | 61370.5765 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 256.4 | 551.26 | 104.7394 | 6 | 67929.0782 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 82130.2593 | 13859.6561 | 67062.2901 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 77763.7156 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 82130.2593 | 13859.6561 | 67062.2901 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 77763.7156 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 235.1 | 505.465 | 96.0383 | 8 | 6 | 63543.508 | 11503.5034 | 51073.3541 | 966.6505 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 215 | 462.25 | 87.8275 | 8 | 59176.9643 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 288.8 | 620.92 | 117.9748 | 7 | 7 | 75088.5172 | 11503.5034 | 62739.1946 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 262.6 | 564.59 | 107.2721 | 7 | 69396.8036 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4873 | 846 | 303.8 | 653.17 | 124.1023 | 7 | 7 | 80703.2846 | 13859.6561 | 65997.8093 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 293.8 | 631.67 | 120.0173 | 7 | 76174.7221 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.076443
3 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 203.4 | 437.31 | 83.0889 | 6 | 5 | 56415.3063 | 11503.5034 | 44186.8151 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 183.3 | 394.095 | 74.8781 | 6 | 52048.7627 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 234.5 | 504.175 | 95.7933 | 8 | 6 | 63413.1634 | 11503.5034 | 50943.0095 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 214.3 | 460.745 | 87.5416 | 8 | 59024.8956 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 257.4 | 553.41 | 105.1479 | 8 | 6 | 68387.9818 | 11503.5034 | 55917.8279 | 966.6505 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 237.2 | 509.98 | 96.8962 | 8 | 63999.714 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 6 | 5 | 53721.5182 | 11503.5034 | 41493.0269 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 197.7 | 425.055 | 80.7604 | 6 | 5 | 55177.0328 | 11503.5034 | 42948.5415 | 724.9879 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 6 | 51179.7988 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 208.2 | 447.63 | 85.0497 | 7 | 5 | 57578.8944 | 11503.5034 | 45229.5718 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 188.1 | 404.415 | 76.8388 | 7 | 53212.3507 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 3 | 53600.6869 | 11503.5034 | 41493.0269 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 53600.6869 | 11503.5034 | 41493.0269 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 53600.6869 | 11503.5034 | 41493.0269 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 3 | 53600.6869 | 11503.5034 | 41493.0269 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 53600.6869 | 11503.5034 | 41493.0269 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 53600.6869 | 11503.5034 | 41493.0269 | 604.1566 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 50938.1361 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 4 | 1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83036.4941 | 13859.6561 | 67062.2901 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 78669.9505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83036.4941 | 13859.6561 | 67062.2901 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 78669.9505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83036.4941 | 13859.6561 | 67062.2901 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 78669.9505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 282.5 | 607.375 | 115.4013 | 7 | 7 | 74354.2635 | 11503.5034 | 61370.5765 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 256.4 | 551.26 | 104.7394 | 6 | 68472.8191 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83036.4941 | 13859.6561 | 67062.2901 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 78669.9505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83036.4941 | 13859.6561 | 67062.2901 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 78669.9505 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 235.1 | 505.465 | 96.0383 | 8 | 6 | 64268.4959 | 11503.5034 | 51073.3541 | 1691.6384 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 215 | 462.25 | 87.8275 | 8 | 59901.9522 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 288.8 | 620.92 | 117.9748 | 7 | 7 | 75722.8816 | 11503.5034 | 62739.1946 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 263.5 | 566.525 | 107.6398 | 6 | 70015.2301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4873 | 846 | 303.8 | 653.17 | 124.1023 | 7 | 7 | 81337.649 | 13859.6561 | 65997.8093 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 283.6 | 609.74 | 115.8506 | 6 | 76737.9264 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 203.4 | 437.31 | 83.0889 | 6 | 5 | 56959.0472 | 11503.5034 | 44186.8151 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 183.3 | 394.095 | 74.8781 | 6 | 52592.5036 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 234.5 | 504.175 | 95.7933 | 8 | 6 | 64138.1513 | 11503.5034 | 50943.0095 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 214.3 | 460.745 | 87.5416 | 8 | 59749.8835 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 257.4 | 553.41 | 105.1479 | 8 | 6 | 69112.9697 | 11503.5034 | 55917.8279 | 1691.6384 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 237.2 | 509.98 | 96.8962 | 8 | 64724.7019 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 6 | 5 | 54265.2591 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 197.7 | 425.055 | 80.7604 | 6 | 5 | 55720.7737 | 11503.5034 | 42948.5415 | 1268.7288 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 6 | 51723.5397 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 208.2 | 447.63 | 85.0497 | 7 | 5 | 58213.2587 | 11503.5034 | 45229.5718 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 188.1 | 404.415 | 76.8388 | 7 | 53846.7151 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54053.8043 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54053.8043 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54053.8043 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54053.8043 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54053.8043 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54053.8043 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1057.274 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51300.6301 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.2 | 4 | 1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83942.729 | 13859.6561 | 67062.2901 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 79576.1853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83942.729 | 13859.6561 | 67062.2901 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 79576.1853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1.1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83942.729 | 13859.6561 | 67062.2901 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 79576.1853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 282.5 | 607.375 | 115.4013 | 7 | 7 | 74988.6278 | 11503.5034 | 61370.5765 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 256.4 | 551.26 | 104.7394 | 6 | 69016.56 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83942.729 | 13859.6561 | 67062.2901 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 79576.1853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.15 | 2.4873 | 846 | 308.7 | 663.705 | 126.1039 | 10 | 10 | 83942.729 | 13859.6561 | 67062.2901 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 288.6 | 620.49 | 117.8931 | 10 | 79576.1853 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 235.1 | 505.465 | 96.0383 | 8 | 6 | 64993.4837 | 11503.5034 | 51073.3541 | 2416.6262 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 215 | 462.25 | 87.8275 | 8 | 60626.9401 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 288.8 | 620.92 | 117.9748 | 7 | 7 | 76357.246 | 11503.5034 | 62739.1946 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 263.5 | 566.525 | 107.6398 | 6 | 70558.971 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4873 | 846 | 303.8 | 653.17 | 124.1023 | 7 | 7 | 81972.0133 | 13859.6561 | 65997.8093 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 283.6 | 609.74 | 115.8506 | 6 | 77281.6673 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 203.4 | 437.31 | 83.0889 | 6 | 5 | 57502.7881 | 11503.5034 | 44186.8151 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 183.3 | 394.095 | 74.8781 | 6 | 53136.2445 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 234.5 | 504.175 | 95.7933 | 8 | 6 | 64863.1391 | 11503.5034 | 50943.0095 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 214.3 | 460.745 | 87.5416 | 8 | 60474.8714 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 258.5 | 555.775 | 105.5973 | 7 | 6 | 69774.8443 | 11503.5034 | 56156.793 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 238.3 | 512.345 | 97.3456 | 7 | 65386.5766 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 6 | 4 | 54809 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 197.7 | 425.055 | 80.7604 | 6 | 5 | 56264.5146 | 11503.5034 | 42948.5415 | 1812.4697 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 6 | 52267.2806 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 208.2 | 447.63 | 85.0497 | 7 | 5 | 58847.6231 | 11503.5034 | 45229.5718 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 189.4 | 407.21 | 77.3699 | 6 | 54461.4144 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 3 | 54506.9217 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 3 | 54506.9217 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54506.9217 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54506.9217 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54506.9217 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 54506.9217 | 11503.5034 | 41493.0269 | 1510.3914 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 51663.124 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 235.1 | 505.465 | 96.0383 | 8 | 6 | 66080.9655 | 11503.5034 | 51073.3541 | 3504.108 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 215 | 462.25 | 87.8275 | 8 | 61714.4219 | 1.179e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 288.8 | 620.92 | 117.9748 | 7 | 7 | 77308.7926 | 11503.5034 | 62739.1946 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 263.5 | 566.525 | 107.6398 | 6 | 71374.5823 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5873 | 880 | 303.8 | 653.17 | 124.1023 | 5 | 5 | 82683.3201 | 14495.4433 | 65997.8093 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 283.6 | 609.74 | 115.8506 | 6 | 78097.2787 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.099964
3 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 203.4 | 437.31 | 83.0889 | 6 | 5 | 58318.3995 | 11503.5034 | 44186.8151 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 183.3 | 394.095 | 74.8781 | 6 | 53951.8558 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 234.5 | 504.175 | 95.7933 | 8 | 6 | 65950.6209 | 11503.5034 | 50943.0095 | 3504.108 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 214.3 | 460.745 | 87.5416 | 8 | 61562.3532 | 1.1819e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 260 | 559 | 106.21 | 6 | 6 | 70614.2389 | 11503.5034 | 56482.6544 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 239.9 | 515.785 | 97.9992 | 6 | 66247.6952 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 6 | 3 | 55624.6114 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 197.7 | 425.055 | 80.7604 | 6 | 5 | 57080.1259 | 11503.5034 | 42948.5415 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 6 | 53082.8919 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 209.6 | 450.64 | 85.6216 | 6 | 5 | 59665.2936 | 11503.5034 | 45533.7091 | 2628.081 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 189.4 | 407.21 | 77.3699 | 6 | 55277.0258 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55186.5979 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55186.5979 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55186.5979 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55186.5979 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55186.5979 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55186.5979 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52206.8649 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 235.1 | 505.465 | 96.0383 | 8 | 6 | 66443.4595 | 11503.5034 | 51073.3541 | 3866.6019 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 215 | 462.25 | 87.8275 | 8 | 62076.9158 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 288.8 | 620.92 | 117.9748 | 7 | 7 | 77625.9748 | 11503.5034 | 62739.1946 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 263.5 | 566.525 | 107.6398 | 6 | 71646.4528 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.5873 | 880 | 303.8 | 653.17 | 124.1023 | 5 | 5 | 82909.8789 | 14495.4433 | 65997.8093 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4873 | 846 | 283.6 | 609.74 | 115.8506 | 6 | 78369.1491 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.099964
3 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 203.4 | 437.31 | 83.0889 | 6 | 5 | 58590.2699 | 11503.5034 | 44186.8151 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 183.3 | 394.095 | 74.8781 | 6 | 54223.7263 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 234.5 | 504.175 | 95.7933 | 8 | 6 | 66313.1149 | 11503.5034 | 50943.0095 | 3866.6019 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 214.3 | 460.745 | 87.5416 | 8 | 61924.8471 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 260 | 559 | 106.21 | 6 | 6 | 70886.1093 | 11503.5034 | 56482.6544 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 239.9 | 515.785 | 97.9992 | 6 | 66519.5657 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 6 | 3 | 55896.4818 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 197.7 | 425.055 | 80.7604 | 6 | 5 | 57351.9964 | 11503.5034 | 42948.5415 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 6 | 53354.7624 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 209.6 | 450.64 | 85.6216 | 6 | 5 | 59937.164 | 11503.5034 | 45533.7091 | 2899.9515 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 189.4 | 407.21 | 77.3699 | 6 | 55548.8962 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55413.1566 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 3 | 55413.1566 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55413.1566 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 多背景电量序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55413.1566 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55413.1566 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.4109 | 820 | 191 | 410.65 | 78.0235 | 5 | 2 | 55413.1566 | 11503.5034 | 41493.0269 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.4467 | 340.1222 | 649.5239 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4109 | 820 | 179.3 | 385.495 | 73.2441 | 4 | 52388.1119 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 99102.5681 | 14495.4433 | 83398.8117 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 94388.4389 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 99102.5681 | 14495.4433 | 83398.8117 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 94388.4389 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 99102.5681 | 14495.4433 | 83398.8117 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 94388.4389 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 2.3113 | 846 | 345.1 | 741.965 | 140.9734 | 7 | 7 | 89675.337 | 13859.6561 | 74969.8617 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 323.4 | 695.31 | 132.1089 | 7 | 84961.2078 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 99102.5681 | 14495.4433 | 83398.8117 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 94388.4389 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 99102.5681 | 14495.4433 | 83398.8117 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 94388.4389 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 307.6 | 661.34 | 125.6546 | 9 | 7 | 79414.3103 | 11503.5034 | 66823.325 | 1087.4818 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 279.5 | 600.925 | 114.1757 | 8 | 73189.0074 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.3113 | 846 | 347.9 | 747.985 | 142.1172 | 7 | 7 | 90283.6117 | 13859.6561 | 75578.1365 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 326.3 | 701.545 | 133.2936 | 7 | 85591.2066 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 372.6 | 801.09 | 152.2071 | 7 | 7 | 96285.2511 | 14495.4433 | 80943.9886 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 350.9 | 754.435 | 143.3426 | 8 | 91056.166 | 3.1963e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.09289
3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 261.3 | 561.795 | 106.7411 | 7 | 6 | 69114.3903 | 11503.5034 | 56765.0677 | 845.8192 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 239.7 | 515.355 | 97.9175 | 7 | 64421.9852 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 295.5 | 635.325 | 120.7117 | 9 | 7 | 76785.6944 | 11503.5034 | 64194.7092 | 1087.4818 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 268.2 | 576.63 | 109.5597 | 8 | 70734.1844 | 5.5546e-15 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.3113 | 846 | 314.5 | 676.175 | 128.4733 | 9 | 7 | 83269.4257 | 13859.6561 | 68322.2878 | 1087.4818 | 邳州较高转供参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 301 | 647.15 | 122.9585 | 9 | 77980.5198 | 1.8661e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.071033
3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 62836.126 | 11503.5034 | 50486.8034 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59152.5427 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 244.6 | 525.89 | 99.9191 | 7 | 5 | 65486.466 | 11503.5034 | 53137.1434 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 223 | 479.45 | 91.0955 | 7 | 60794.0608 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 255.8 | 549.97 | 104.4943 | 7 | 6 | 67919.5649 | 11503.5034 | 55570.2423 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 234.2 | 503.53 | 95.6707 | 7 | 63227.1598 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 5 | 62836.126 | 11503.5034 | 50486.8034 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59152.5427 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 5 | 62836.126 | 11503.5034 | 50486.8034 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59152.5427 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 4 | 62836.126 | 11503.5034 | 50486.8034 | 845.8192 | 低电缆高转供研究拓展 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 1.0472 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59152.5427 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100008.803 | 14495.4433 | 83398.8117 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 95294.6737 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100008.803 | 14495.4433 | 83398.8117 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 95294.6737 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100008.803 | 14495.4433 | 83398.8117 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 95294.6737 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1 | 2.3113 | 846 | 345.1 | 741.965 | 140.9734 | 7 | 7 | 90309.7014 | 13859.6561 | 74969.8617 | 1480.1836 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 323.4 | 695.31 | 132.1089 | 7 | 85595.5721 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100008.803 | 14495.4433 | 83398.8117 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 95294.6737 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100008.803 | 14495.4433 | 83398.8117 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 95294.6737 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 307.6 | 661.34 | 125.6546 | 9 | 7 | 80229.9216 | 11503.5034 | 66823.325 | 1903.0931 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 279.5 | 600.925 | 114.1757 | 8 | 73913.9953 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.3113 | 846 | 347.9 | 747.985 | 142.1172 | 7 | 7 | 90917.9761 | 13859.6561 | 75578.1365 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 326.3 | 701.545 | 133.2936 | 7 | 86225.571 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 372.6 | 801.09 | 152.2071 | 7 | 7 | 96919.6155 | 14495.4433 | 80943.9886 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 350.9 | 754.435 | 143.3426 | 8 | 91781.1539 | 1.5855e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.09289
3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 261.3 | 561.795 | 106.7411 | 7 | 6 | 69748.7547 | 11503.5034 | 56765.0677 | 1480.1836 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 239.7 | 515.355 | 97.9175 | 7 | 65056.3496 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 295.5 | 635.325 | 120.7117 | 9 | 7 | 77601.3058 | 11503.5034 | 64194.7092 | 1903.0931 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 268.2 | 576.63 | 109.5597 | 8 | 71459.1723 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.3113 | 846 | 314.5 | 676.175 | 128.4733 | 9 | 7 | 84085.037 | 13859.6561 | 68322.2878 | 1903.0931 | 邳州较高转供参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 301 | 647.15 | 122.9585 | 9 | 78796.1311 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.071033
3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 4 | 63470.4904 | 11503.5034 | 50486.8034 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59696.2836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 244.6 | 525.89 | 99.9191 | 7 | 4 | 66120.8304 | 11503.5034 | 53137.1434 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 223.6 | 480.74 | 91.3406 | 6 | 61347.315 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 255.8 | 549.97 | 104.4943 | 7 | 6 | 68553.9293 | 11503.5034 | 55570.2423 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 234.2 | 503.53 | 95.6707 | 7 | 63861.5242 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 5 | 63470.4904 | 11503.5034 | 50486.8034 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59696.2836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 5 | 63470.4904 | 11503.5034 | 50486.8034 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59696.2836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 4 | 63470.4904 | 11503.5034 | 50486.8034 | 1480.1836 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.59838 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 59696.2836 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100915.0378 | 14495.4433 | 83398.8117 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 96200.9086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100915.0378 | 14495.4433 | 83398.8117 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 96200.9086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100915.0378 | 14495.4433 | 83398.8117 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 96200.9086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 2.3113 | 846 | 345.1 | 741.965 | 140.9734 | 7 | 7 | 90944.0658 | 13859.6561 | 74969.8617 | 2114.5479 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 323.4 | 695.31 | 132.1089 | 7 | 86229.9365 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100915.0378 | 14495.4433 | 83398.8117 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 96200.9086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 100915.0378 | 14495.4433 | 83398.8117 | 3020.7828 | 一般城镇及较弱网络参考；核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 96200.9086 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 307.6 | 661.34 | 125.6546 | 9 | 7 | 81045.533 | 11503.5034 | 66823.325 | 2718.7045 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 279.5 | 600.925 | 114.1757 | 8 | 74638.9832 | 1.9496e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.3113 | 846 | 347.9 | 747.985 | 142.1172 | 7 | 7 | 91552.3405 | 13859.6561 | 75578.1365 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 326.3 | 701.545 | 133.2936 | 7 | 86859.9354 | 1.6753e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 372.6 | 801.09 | 152.2071 | 7 | 7 | 97553.9799 | 14495.4433 | 80943.9886 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.3113 | 846 | 352.2 | 757.23 | 143.8737 | 7 | 92486.4767 | 1.5734e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.09289
3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 261.3 | 561.795 | 106.7411 | 7 | 6 | 70383.1191 | 11503.5034 | 56765.0677 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 239.7 | 515.355 | 97.9175 | 7 | 65690.7139 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 296.6 | 637.69 | 121.1611 | 8 | 6 | 78353.8039 | 11503.5034 | 64433.6743 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 268.2 | 576.63 | 109.5597 | 8 | 72184.1601 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.3113 | 846 | 314.5 | 676.175 | 128.4733 | 9 | 7 | 84900.6484 | 13859.6561 | 68322.2878 | 2718.7045 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 301 | 647.15 | 122.9585 | 9 | 79611.7425 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.071033
3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 4 | 64104.8548 | 11503.5034 | 50486.8034 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 60240.0245 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 244.6 | 525.89 | 99.9191 | 7 | 4 | 66755.1947 | 11503.5034 | 53137.1434 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 223.6 | 480.74 | 91.3406 | 6 | 61891.0559 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 255.8 | 549.97 | 104.4943 | 7 | 6 | 69188.2937 | 11503.5034 | 55570.2423 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 234.2 | 503.53 | 95.6707 | 7 | 64495.8886 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 64104.8548 | 11503.5034 | 50486.8034 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 60240.0245 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 64104.8548 | 11503.5034 | 50486.8034 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 60240.0245 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 64104.8548 | 11503.5034 | 50486.8034 | 2114.5479 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.41887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 60240.0245 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 345.1 | 741.965 | 140.9734 | 5 | 5 | 91655.3726 | 14495.4433 | 74969.8617 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 323.4 | 695.31 | 132.1089 | 5 | 86941.2433 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 102274.39 | 14495.4433 | 83398.8117 | 4380.135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 97560.2608 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 102274.39 | 14495.4433 | 83398.8117 | 4380.135 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 97560.2608 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1 | 2.3113 | 846 | 298.6 | 641.99 | 121.9781 | 8 | 6 | 82231.9203 | 13859.6561 | 64868.1562 | 3504.108 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 279.5 | 600.925 | 114.1757 | 8 | 75726.465 | 0 | 全背景电量完整序列 | -0.071033
3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 347.9 | 747.985 | 142.1172 | 5 | 5 | 92263.6473 | 14495.4433 | 75578.1365 | 2190.0675 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 326.3 | 701.545 | 133.2936 | 5 | 87571.2422 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 372.6 | 801.09 | 152.2071 | 7 | 7 | 98505.5265 | 14495.4433 | 80943.9886 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 352.2 | 757.23 | 143.8737 | 5 | 93197.7835 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 261.3 | 561.795 | 106.7411 | 7 | 6 | 71334.6657 | 11503.5034 | 56765.0677 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 239.7 | 515.355 | 97.9175 | 7 | 66642.2605 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 296.6 | 637.69 | 121.1611 | 8 | 6 | 79441.2857 | 11503.5034 | 64433.6743 | 3504.108 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 268.2 | 576.63 | 109.5597 | 8 | 73271.6419 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 314.5 | 676.175 | 128.4733 | 7 | 5 | 85883.8256 | 14495.4433 | 68322.2878 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 301 | 647.15 | 122.9585 | 9 | 80835.1595 | 4.3205e-15 | 全背景电量完整序列 | -0.16392
3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 65056.4014 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61055.6358 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 244.6 | 525.89 | 99.9191 | 7 | 4 | 67706.7413 | 11503.5034 | 53137.1434 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 223.6 | 480.74 | 91.3406 | 6 | 62706.6673 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 255.8 | 549.97 | 104.4943 | 7 | 6 | 70139.8403 | 11503.5034 | 55570.2423 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 234.2 | 503.53 | 95.6707 | 7 | 65447.4351 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 65056.4014 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61055.6358 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 5 | 65056.4014 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61055.6358 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 5 | 65056.4014 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3066.0945 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.28887 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61055.6358 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1 | 2.4042 | 880 | 345.1 | 741.965 | 140.9734 | 5 | 5 | 91881.9313 | 14495.4433 | 74969.8617 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 323.4 | 695.31 | 132.1089 | 5 | 87167.802 | 3.3388e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 102727.5075 | 14495.4433 | 83398.8117 | 4833.2524 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 98013.3782 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 383.9 | 825.385 | 156.8231 | 10 | 10 | 102727.5075 | 14495.4433 | 83398.8117 | 4833.2524 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 362.2 | 778.73 | 147.9587 | 10 | 98013.3782 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1 | 2.3113 | 846 | 298.6 | 641.99 | 121.9781 | 8 | 6 | 82594.4143 | 13859.6561 | 64868.1562 | 3866.6019 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 279.5 | 600.925 | 114.1757 | 8 | 76088.9589 | 1.9125e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.071033
3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.1 | 2.4042 | 880 | 347.9 | 747.985 | 142.1172 | 5 | 5 | 92490.206 | 14495.4433 | 75578.1365 | 2416.6262 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 326.3 | 701.545 | 133.2936 | 5 | 87797.8009 | 1.6574e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 372.6 | 801.09 | 152.2071 | 7 | 7 | 98822.7087 | 14495.4433 | 80943.9886 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.4042 | 880 | 352.2 | 757.23 | 143.8737 | 5 | 93424.3422 | 6.2305e-16 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 261.3 | 561.795 | 106.7411 | 7 | 6 | 71651.8479 | 11503.5034 | 56765.0677 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 239.7 | 515.355 | 97.9175 | 7 | 66959.4427 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 296.6 | 637.69 | 121.1611 | 8 | 6 | 79803.7796 | 11503.5034 | 64433.6743 | 3866.6019 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 268.2 | 576.63 | 109.5597 | 8 | 73634.1358 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4 | 1.15 | 2.4042 | 880 | 314.5 | 676.175 | 128.4733 | 7 | 5 | 86201.0078 | 14495.4433 | 68322.2878 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 301 | 647.15 | 122.9585 | 9 | 81242.9652 | 8.9558e-16 | 全背景电量完整序列 | -0.16392
3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 65373.5836 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61327.5063 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 244.6 | 525.89 | 99.9191 | 7 | 4 | 68023.9235 | 11503.5034 | 53137.1434 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 223.6 | 480.74 | 91.3406 | 6 | 62978.5377 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 255.8 | 549.97 | 104.4943 | 7 | 6 | 70457.0225 | 11503.5034 | 55570.2423 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 234.2 | 503.53 | 95.6707 | 7 | 65764.6173 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 3 | 65373.5836 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61327.5063 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.1 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 4 | 65373.5836 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61327.5063 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0
3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 4 | 1.15 | 2.2403 | 820 | 232.4 | 499.66 | 94.9354 | 7 | 4 | 65373.5836 | 11503.5034 | 50486.8034 | 3383.2767 | 核心及高可靠参考 | 主网格 | 0.6 | 2.633 | 366.025 | 698.9898 | 4 | 0.26179 | 0.033862 | 4 | 1 | 1 | 2.2403 | 820 | 216 | 464.4 | 88.236 | 6 | 61327.5063 | 0 | 全背景电量完整序列 | 0

## 定值以外样本
分布式电源装机渗透率 | 分布式电源电量渗透率 | 站级负载率最大值 | 最大正向净负荷_MW | 最大反向净负荷_MW | 年最大净负荷平均增长率 | 95%峰值持续时间_h | 负荷分散系数 | 初始转供率 | 主变与线路单位功率投资比 | 主变与储能单位功率投资比 | 电缆长度占比 | 储能支撑持续时间_h | 线路价格倍率 | 储能价格倍率 | 容载比 | 主变容量_MVA | 储能额定功率_MW | 储能额定能量_MWh | 储能有效功率_MW | 新增联络_条 | 费用现值_万元 | 相对求解间隙 | 节点用途
2 | 0.4 | 1.31 | 292.4646 | 343.032 | 0.04 | 4 | 1.05 | 0.4 | 1.0472 | 0.033862 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3484.7997 | 0 | 既有参数受控衔接

## 单元1_旧库_时间2_4_6h包络
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 90 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 90 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 90 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 90 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 180 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 75 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 75 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 90 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 90 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 75 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 180 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 180 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 180 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 90 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 90 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 90 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 45 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 180 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 180 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 180 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 45 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 15 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 60 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 45 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 60 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 45 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 15 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 60 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 45 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 0.03257 | 1.4863 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 60 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 60 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 45 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 15 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 120 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 105 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 180 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 180 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 180 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 180 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 0.54707 | 1.9831 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 0.54707 | 1.9831 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.777 | 2.2567 | 1.77～2.26 | 0.47971 | 2.0168 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.777 | 2.3114 | 1.77～2.32 | 0.53442 | 2.0442 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 0.48825 | 1.9225 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.1666 | 1.77～2.17 | 0.39075 | 1.9712 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 0.48825 | 1.9225 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 0.51662 | 1.8727 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 0.51662 | 1.8727 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6144 | 2.1666 | 1.61～2.17 | 0.55219 | 1.8905 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 36 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 36 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 0.47042 | 1.8523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 1.9469 | 2.0552 | 1.94～2.06 | 0.10829 | 2.001 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 84 | 1.9111 | 2.2345 | 1.91～2.24 | 0.32341 | 2.0728 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 0.47042 | 1.8523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.0302 | 2.20～3.04 | 0.83021 | 2.6151 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.0302 | 2.20～3.04 | 0.83021 | 2.6151 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.144 | 2.20～3.15 | 0.944 | 2.672 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.4 | 3.144 | 2.40～3.15 | 0.744 | 2.772 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 0.40011 | 2.2108 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 36 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 0.40011 | 2.2108 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 36 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 2.2345 | 2.4873 | 2.23～2.49 | 0.25285 | 2.3609 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0875 | 2.4109 | 2.08～2.42 | 0.32341 | 2.2492 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 84 | 2.2345 | 2.5873 | 2.23～2.59 | 0.35281 | 2.4109 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元2_新库_全部背景包络
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 192 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 192 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 192 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 384 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 160 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 5.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 340 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 160 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 5.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 192 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 192 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 160 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 5.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 384 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 384 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 384 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 192 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.0988 | 1.93～2.10 | 0.16144 | 2.018 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 192 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.0988 | 1.93～2.10 | 0.16144 | 2.018 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 192 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.0988 | 1.93～2.10 | 0.16144 | 2.018 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.6784 | 1.9835 | 1.67～1.99 | 0.30516 | 1.8309 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.2, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.2, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.6144 | 1.9373 | 1.61～1.94 | 0.32289 | 1.7759 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 384 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 384 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 32 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 128 | 1.7641 | 1.9875 | 1.76～1.99 | 0.22345 | 1.8758 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 96 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 128 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 128 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 32 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 128 | 1.7641 | 1.9875 | 1.76～1.99 | 0.22345 | 1.8758 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 96 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 | 0.14701 | 1.5436 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 128 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 128 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 96 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 32 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 256 | 1.7641 | 1.9875 | 1.76～1.99 | 0.22345 | 1.8758 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 8.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 224 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 | 0.14701 | 1.5436 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 0.7, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.5026 | 1.9111 | 1.50～1.92 | 0.40845 | 1.7069 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.2, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 384 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 384 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 384 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 384 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 153 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 190 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 740 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 190 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 190 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.5258 | 2.5023 | 1.52～2.51 | 0.97651 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 154 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.5258 | 2.3985 | 1.52～2.40 | 0.87275 | 1.9622 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7759 | 2.5379 | 1.77～2.54 | 0.76201 | 2.1569 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.5258 | 2.3192 | 1.52～2.32 | 0.79341 | 1.9225 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6784 | 2.5023 | 1.67～2.51 | 0.82393 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 38 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 154 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 114 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 38 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 114 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 114 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 38 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 266 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.366 | 2.2345 | 1.36～2.24 | 0.86846 | 1.8003 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 152 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 228 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 304 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 456 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 190 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 990 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.275, "分布式电源装机渗透率": 2.125, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 190 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 228 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 190 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 456 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 228 | 1.9373 | 2.7316 | 1.93～2.74 | 0.7943 | 2.3345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 228 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 228 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 114 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9373 | 2.6854 | 1.93～2.69 | 0.74807 | 2.3114 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 456 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 38 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 152 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 38 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 152 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 152 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 152 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 1.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 114 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 38 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.8032 | 2.5873 | 1.80～2.59 | 0.78415 | 2.1952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 304 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 266 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 456 | 1.7641 | 2.5873 | 1.76～2.59 | 0.82323 | 2.1757 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 456 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元3_新库_原价格及2_4_6h
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 60 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 60 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 60 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 60 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 120 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 120 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 120 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 50 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 117 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 50 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 50 | 1.9547 | 2.3101 | 1.95～2.32 | 0.35539 | 2.1324 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 120 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 120 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 120 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 60 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 30 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 30 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.7759 | 2.0629 | 1.77～2.07 | 0.28699 | 1.9194 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 6.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 120 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 120 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 120 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 10 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 40 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 30 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 40 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.15, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 40 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 40 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 40 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 10 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 40 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 30 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 | 0.14701 | 1.5436 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 40 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 40 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 30 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 10 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 80 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 70 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 120 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 120 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 120 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 120 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 96 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 65 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 96 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 96 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 96 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 192 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 192 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 192 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 80 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 278 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 80 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 80 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 192 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 192 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 192 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 48 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 48 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.5258 | 2.5023 | 1.52～2.51 | 0.97651 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 66 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 48 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 48 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.5258 | 2.3985 | 1.52～2.40 | 0.87275 | 1.9622 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 48 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 48 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.5379 | 1.77～2.54 | 0.76201 | 2.1569 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.5258 | 2.3192 | 1.52～2.32 | 0.79341 | 1.9225 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.6784 | 2.5023 | 1.67～2.51 | 0.82393 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 192 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 192 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 192 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 48 | 1.7758 | 2.4109 | 1.77～2.42 | 0.63506 | 2.0934 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 16 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 66 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.3, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 64 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 64 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 64 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 48 | 1.7758 | 2.4109 | 1.77～2.42 | 0.63506 | 2.0934 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 16 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 48 | 1.7758 | 2.4109 | 1.77～2.42 | 0.63506 | 2.0934 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 16 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 112 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 192 | 1.366 | 2.2345 | 1.36～2.24 | 0.86846 | 1.8003 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 192 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 192 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 96 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 96 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 96 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 64 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 96 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 96 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 96 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 128 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 128 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 128 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 192 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 192 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 192 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 192 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 192 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 192 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 80 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 372 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.275, "分布式电源装机渗透率": 2.125, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 80 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 96 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 96 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 80 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 192 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 192 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 192 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 96 | 1.9373 | 2.7316 | 1.93～2.74 | 0.7943 | 2.3345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 48 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 48 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 96 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 48 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 48 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 96 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 48 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 48 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.9373 | 2.6854 | 1.93～2.69 | 0.74807 | 2.3114 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 192 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 192 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 192 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 16 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 64 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 64 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 64 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 64 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 64 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 16 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 64 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 64 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 64 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 2.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 16 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.8032 | 2.5873 | 1.80～2.59 | 0.78415 | 2.1952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 128 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 112 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 192 | 1.7641 | 2.5873 | 1.76～2.59 | 0.82323 | 2.1757 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 192 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 192 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 192 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元4_旧库_固定4h
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 30 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 30 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 30 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 30 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 60 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 25 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 25 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 30 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 30 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 25 | 2.1324 | 2.2225 | 2.13～2.23 | 0.090122 | 2.1774 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 60 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 15 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 15 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 15 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 15 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 30 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 15 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 15 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 60 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 15 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 5 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 2 | 1.9761 | 2.0248 | 1.97～2.03 | 0.048627 | 2.0004 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 20 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 15 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 20 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 20 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 20 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 20 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 15 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 2 | 1.9761 | 2.0248 | 1.97～2.03 | 0.048627 | 2.0004 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 20 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 15 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 0.03257 | 1.4863 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 20 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 20 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 15 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 5 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 2 | 1.9761 | 2.0248 | 1.97～2.03 | 0.048627 | 2.0004 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 40 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 35 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 60 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 60 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 60 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 60 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 24 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 24 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 24 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 24 | 1.8477 | 2.4 | 1.84～2.40 | 0.55231 | 2.1238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 24 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 24 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 24 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 0.54707 | 1.9831 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 24 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 20 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 1.7096 | 2.2567 | 1.70～2.26 | 0.54707 | 1.9831 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 20 | 1.9547 | 2.4276 | 1.95～2.43 | 0.47297 | 2.1912 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 24 | 1.777 | 2.2567 | 1.77～2.26 | 0.47971 | 2.0168 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 24 | 1.8806 | 2.4276 | 1.88～2.43 | 0.54707 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 20 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.7096 | 2.1404 | 1.70～2.15 | 0.43082 | 1.925 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.777 | 2.1404 | 1.77～2.15 | 0.36346 | 1.9587 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.0515 | 1.70～2.06 | 0.34192 | 1.8806 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 24 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 12 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 12 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 0.48825 | 1.9225 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.7759 | 2.1666 | 1.77～2.17 | 0.39075 | 1.9712 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 16 | 1.5258 | 1.8615 | 1.52～1.87 | 0.33567 | 1.6936 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 16 | 1.5258 | 1.8615 | 1.52～1.87 | 0.33567 | 1.6936 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 16 | 1.5258 | 1.8615 | 1.52～1.87 | 0.33567 | 1.6936 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.6784 | 2.1666 | 1.67～2.17 | 0.48825 | 1.9225 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.7759 | 2.1666 | 1.77～2.17 | 0.39075 | 1.9712 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.5258 | 2.014 | 1.52～2.02 | 0.48825 | 1.7699 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.5258 | 2.0213 | 1.52～2.03 | 0.49548 | 1.7735 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.6144 | 2.0213 | 1.61～2.03 | 0.40684 | 1.8179 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.5258 | 1.8615 | 1.52～1.87 | 0.33567 | 1.6936 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.5258 | 1.8615 | 1.52～1.87 | 0.33567 | 1.6936 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.5258 | 1.8615 | 1.52～1.87 | 0.33567 | 1.6936 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 24 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 12 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 12 | 1.9835 | 2.2925 | 1.98～2.30 | 0.30897 | 2.138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 0.51662 | 1.8727 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.7759 | 2.2925 | 1.77～2.30 | 0.51662 | 2.0342 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.1311 | 1.61～2.14 | 0.51662 | 1.8727 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.1666 | 1.61～2.17 | 0.55219 | 1.8905 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.2925 | 1.67～2.30 | 0.61413 | 1.9854 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.1311 | 1.52～2.14 | 0.60526 | 1.8284 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 4 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 2 | 1.9761 | 2.0248 | 1.97～2.03 | 0.048627 | 2.0004 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.6171 | 1.9405 | 1.61～1.95 | 0.32341 | 1.7788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 16 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 16 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 16 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 4 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 2 | 1.9761 | 2.0248 | 1.97～2.03 | 0.048627 | 2.0004 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 12 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.6171 | 1.9405 | 1.61～1.95 | 0.32341 | 1.7788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.366 | 1.9405 | 1.36～1.95 | 0.57445 | 1.6533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 1.7758 | 2.0875 | 1.77～2.09 | 0.31165 | 1.9317 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 4 | 1.9111 | 2.0875 | 1.91～2.09 | 0.17641 | 1.9993 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 2 | 1.9761 | 2.0248 | 1.97～2.03 | 0.048627 | 2.0004 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 32 | 1.7641 | 2.0875 | 1.76～2.09 | 0.32341 | 1.9258 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 28 | 1.9111 | 2.2345 | 1.91～2.24 | 0.32341 | 2.0728 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 1.9405 | 1.50～1.95 | 0.43785 | 1.7216 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 2.0875 | 1.50～2.09 | 0.58486 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.6171 | 2.0875 | 1.61～2.09 | 0.47042 | 1.8523 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 48 | 1.4701 | 1.9405 | 1.47～1.95 | 0.47042 | 1.7053 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 24 | 2.3133 | 3.0302 | 2.31～3.04 | 0.7169 | 2.6718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.144 | 2.43～3.15 | 0.70505 | 2.7915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.144 | 2.43～3.15 | 0.70505 | 2.7915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.2 | 2.9046 | 2.20～2.91 | 0.70457 | 2.5523 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 16 | 2.2 | 2.84 | 2.20～2.84 | 0.64 | 2.52 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.0302 | 2.43～3.04 | 0.59126 | 2.7346 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.144 | 2.43～3.15 | 0.70505 | 2.7915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.144 | 2.43～3.15 | 0.70505 | 2.7915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.304 | 2.9046 | 2.30～2.91 | 0.60057 | 2.6043 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.304 | 2.9046 | 2.30～2.91 | 0.60057 | 2.6043 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.304 | 2.84 | 2.30～2.84 | 0.536 | 2.572 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.0302 | 2.43～3.04 | 0.59126 | 2.7346 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.144 | 2.43～3.15 | 0.70505 | 2.7915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 24 | 2.439 | 3.144 | 2.43～3.15 | 0.70505 | 2.7915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.439 | 2.9046 | 2.43～2.91 | 0.46562 | 2.6718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.439 | 2.9046 | 2.43～2.91 | 0.46562 | 2.6718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 48 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 48 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 48 | 2.439 | 2.84 | 2.43～2.84 | 0.40105 | 2.6395 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 24 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 24 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 20 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2.3456 | 2.9142 | 2.34～2.92 | 0.56863 | 2.6299 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 20 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 24 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 24 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 20 | 2.4276 | 2.9142 | 2.42～2.92 | 0.48659 | 2.6709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 48 | 2.2567 | 2.701 | 2.25～2.71 | 0.44432 | 2.4788 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 24 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 12 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 12 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 24 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 16 | 2.014 | 2.5379 | 2.01～2.54 | 0.52385 | 2.276 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 24 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 12 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 12 | 2.2925 | 2.6477 | 2.29～2.65 | 0.35518 | 2.4701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.1311 | 2.6477 | 2.13～2.65 | 0.51662 | 2.3894 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.1666 | 2.6477 | 2.16～2.65 | 0.48105 | 2.4071 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 48 | 2.014 | 2.6477 | 2.01～2.65 | 0.63363 | 2.3309 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 2.2403 | 2.4873 | 2.24～2.49 | 0.24706 | 2.3638 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 4 | 2.3109 | 2.4873 | 2.31～2.49 | 0.17641 | 2.3991 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 2 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.0875 | 2.4109 | 2.08～2.42 | 0.32341 | 2.2492 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 16 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 12 | 2.2403 | 2.4873 | 2.24～2.49 | 0.24706 | 2.3638 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 16 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 16 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 16 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 16 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 2.2403 | 2.4873 | 2.24～2.49 | 0.24706 | 2.3638 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 4 | 2.3109 | 2.4873 | 2.31～2.49 | 0.17641 | 2.3991 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 2 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.0875 | 2.4109 | 2.08～2.42 | 0.32341 | 2.2492 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 16 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 12 | 2.2403 | 2.4873 | 2.24～2.49 | 0.24706 | 2.3638 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 16 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 0.40011 | 2.2108 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 16 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 2.2403 | 2.4873 | 2.24～2.49 | 0.24706 | 2.3638 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 4 | 2.3109 | 2.4873 | 2.31～2.49 | 0.17641 | 2.3991 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 2 | 2.4561 | 2.493 | 2.45～2.50 | 0.036898 | 2.4745 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.071, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.0875 | 2.4109 | 2.08～2.42 | 0.32341 | 2.2492 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 32 | 2.0875 | 2.4873 | 2.08～2.49 | 0.39986 | 2.2874 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 28 | 2.2403 | 2.5873 | 2.24～2.59 | 0.34702 | 2.4138 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 48 | 1.9398 | 2.4109 | 1.93～2.42 | 0.47114 | 2.1753 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 48 | 2.0108 | 2.4109 | 2.01～2.42 | 0.40011 | 2.2108 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.5, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 48 | 1.8032 | 2.4109 | 1.80～2.42 | 0.60774 | 2.107 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.75, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元5_新库_原价格固定4h
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 36 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 36 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 36 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 36 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 72 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 72 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 72 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 30 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 47 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 30 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 30 | 2.1324 | 2.2225 | 2.13～2.23 | 0.090122 | 2.1774 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 72 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 72 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 72 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 18 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 18 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 18 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 18 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 18 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 18 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 72 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 72 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 72 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 18 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 24 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 18 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 24 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 24 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 24 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 24 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 18 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 24 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 18 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.4701 | 1.6171 | 1.47～1.62 | 0.14701 | 1.5436 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 24 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 24 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 18 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 6 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 48 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 42 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 72 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 72 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 72 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 72 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.125, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 49 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 1.8477 | 2.84 | 1.84～2.84 | 0.99231 | 2.3438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2 | 2.84 | 2.00～2.84 | 0.84 | 2.42 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 1.8477 | 2.64 | 1.84～2.64 | 0.79231 | 2.2438 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 113 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 1.9547 | 2.7934 | 1.95～2.80 | 0.83873 | 2.374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.7096 | 2.3456 | 1.70～2.35 | 0.636 | 2.0276 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.45, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.7096 | 2.7934 | 1.70～2.80 | 1.0838 | 2.2515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.8806 | 2.7934 | 1.88～2.80 | 0.91283 | 2.337 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 2.1324 | 2.7934 | 2.13～2.80 | 0.66103 | 2.4629 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.777 | 2.5233 | 1.77～2.53 | 0.74633 | 2.1501 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7096 | 2.5233 | 1.70～2.53 | 0.81369 | 2.1165 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.7096 | 2.4276 | 1.70～2.43 | 0.71804 | 2.0686 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.5258 | 2.5023 | 1.52～2.51 | 0.97651 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 50 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.6784 | 2.5379 | 1.67～2.54 | 0.85952 | 2.1081 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5258 | 2.3985 | 1.52～2.40 | 0.87275 | 1.9622 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6144 | 2.3985 | 1.61～2.40 | 0.78411 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 1.9835 | 2.6477 | 1.98～2.65 | 0.66414 | 2.3156 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.5379 | 1.77～2.54 | 0.76201 | 2.1569 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5258 | 2.3192 | 1.52～2.32 | 0.79341 | 1.9225 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6144 | 2.5023 | 1.61～2.51 | 0.88786 | 2.0584 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6784 | 2.5023 | 1.67～2.51 | 0.82393 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.5258 | 2.2925 | 1.52～2.30 | 0.76671 | 1.9091 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.4109 | 1.77～2.42 | 0.63506 | 2.0934 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 50 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 36 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.4109 | 1.77～2.42 | 0.63506 | 2.0934 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 36 | 1.8405 | 2.4109 | 1.84～2.42 | 0.57038 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.35, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.4701 | 2.2403 | 1.47～2.25 | 0.77022 | 1.8552 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 2.1119 | 1.36～2.12 | 0.74585 | 1.739 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.366 | 2.1474 | 1.36～2.15 | 0.78137 | 1.7567 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 36 | 1.7758 | 2.4109 | 1.77～2.42 | 0.63506 | 2.0934 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7641 | 2.4109 | 1.76～2.42 | 0.64683 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 84 | 1.9111 | 2.4109 | 1.91～2.42 | 0.49982 | 2.161 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.475, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.5026 | 2.4109 | 1.50～2.42 | 0.90827 | 1.9568 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6171 | 2.4109 | 1.61～2.42 | 0.79383 | 2.014 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.5, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 2.2345 | 1.36～2.24 | 0.86846 | 1.8003 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.366 | 2.2403 | 1.36～2.25 | 0.87426 | 1.8032 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.25, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 48 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.0325 | 3.28 | 2.03～3.28 | 1.2475 | 2.6562 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 72 | 2.2 | 3.28 | 2.20～3.28 | 1.08 | 2.74 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 96 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 144 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 144 | 2.0325 | 3.04 | 2.03～3.04 | 1.0075 | 2.5362 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 60 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.275, "分布式电源装机渗透率": 2.125, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 60 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.8806 | 2.8038 | 1.88～2.81 | 0.92319 | 2.3422 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.0515 | 2.9142 | 2.05～2.92 | 0.86271 | 2.4829 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 60 | 2.1324 | 2.9142 | 2.13～2.92 | 0.78187 | 2.5233 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.9547 | 2.9142 | 1.95～2.92 | 0.95957 | 2.4345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 144 | 1.8806 | 2.9142 | 1.88～2.92 | 1.0337 | 2.3974 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 72 | 1.9373 | 2.7316 | 1.93～2.74 | 0.7943 | 2.3345 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 36 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 72 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.9373 | 2.6477 | 1.93～2.65 | 0.71035 | 2.2925 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 72 | 2.014 | 2.7316 | 2.01～2.74 | 0.71758 | 2.3728 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 36 | 2.1666 | 2.7316 | 2.16～2.74 | 0.565 | 2.4491 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.9103 | 2.6477 | 1.91～2.65 | 0.73738 | 2.279 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.9373 | 2.6854 | 1.93～2.69 | 0.74807 | 2.3114 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7759 | 2.6477 | 1.77～2.65 | 0.87179 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 144 | 1.6784 | 2.6477 | 1.67～2.65 | 0.9693 | 2.163 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 36 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 12 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 36 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 48 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 48 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 36 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 12 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.8032 | 2.4873 | 1.80～2.49 | 0.68419 | 2.1452 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 48 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 36 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.55, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 48 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 48 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 36 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 12 | 2.0875 | 2.5873 | 2.08～2.59 | 0.49982 | 2.3374 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.8032 | 2.5873 | 1.80～2.59 | 0.78415 | 2.1952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 96 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 84 | 1.9398 | 2.5873 | 1.93～2.59 | 0.64755 | 2.2635 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.625, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.6935 | 2.4109 | 1.69～2.42 | 0.71739 | 2.0522 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.525, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7641 | 2.4873 | 1.76～2.49 | 0.72327 | 2.1257 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 144 | 1.7641 | 2.5873 | 1.76～2.59 | 0.82323 | 2.1757 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.65, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 144 | 1.6666 | 2.4109 | 1.66～2.42 | 0.74435 | 2.0387 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.375, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.575, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元6_新库_原价格4h电量比0.20
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.1324 | 2.2225 | 2.13～2.23 | 0.090122 | 2.1774 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 0.03257 | 1.4863 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.2, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.0325 | 2.4 | 2.03～2.40 | 0.36754 | 2.2162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 5 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.0325 | 2.4 | 2.03～2.40 | 0.36754 | 2.2162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.0325 | 2.4 | 2.03～2.40 | 0.36754 | 2.2162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.0515 | 2.2567 | 2.05～2.26 | 0.20515 | 2.1541 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 11 | 1.8806 | 2.1324 | 1.88～2.14 | 0.2518 | 2.0065 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.225, "分布式电源装机渗透率": 1.125, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9547 | 2.1404 | 1.95～2.15 | 0.18576 | 2.0476 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.0515 | 2.2567 | 2.05～2.26 | 0.20515 | 2.1541 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9547 | 2.1324 | 1.95～2.14 | 0.1777 | 2.0435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.0515 | 2.2567 | 2.05～2.26 | 0.20515 | 2.1541 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9547 | 2.1324 | 1.95～2.14 | 0.1777 | 2.0435 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9103 | 2.0213 | 1.91～2.03 | 0.11098 | 1.9658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 6 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 1.9103 | 1.85～1.92 | 0.050462 | 1.8851 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9103 | 2.0213 | 1.91～2.03 | 0.11098 | 1.9658 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0213 | 2.1666 | 2.02～2.17 | 0.14535 | 2.0939 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 1.9103 | 1.85～1.92 | 0.050462 | 1.8851 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9103 | 2.1311 | 1.91～2.14 | 0.22076 | 2.0207 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.014 | 2.2925 | 2.01～2.30 | 0.27845 | 2.1533 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.1666 | 1.85～2.17 | 0.3068 | 2.0132 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.1666 | 1.85～2.17 | 0.3068 | 2.0132 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 6 | 1.9398 | 2.1266 | 1.93～2.13 | 0.18684 | 2.0332 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.075, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.9398 | 1.9405 | 1.93～1.95 | 0.0007206 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.9398 | 1.9405 | 1.93～1.95 | 0.0007206 | 1.9401 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 1.9398 | 2.2345 | 1.93～2.24 | 0.29473 | 2.0871 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8032 | 2.0875 | 1.80～2.09 | 0.28433 | 1.9453 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.4, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.6237 | 3.0302 | 2.62～3.04 | 0.40649 | 2.827 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.6237 | 3.0302 | 2.62～3.04 | 0.40649 | 2.827 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.6237 | 3.0302 | 2.62～3.04 | 0.40649 | 2.827 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6237 | 2.9046 | 2.62～2.91 | 0.28085 | 2.7641 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5233 | 2.6875 | 2.52～2.69 | 0.1642 | 2.6054 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 11 | 2.1404 | 2.8038 | 2.14～2.81 | 0.66333 | 2.4721 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.425, "分布式电源装机渗透率": 2.125, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6157 | 2.9142 | 2.61～2.92 | 0.29853 | 2.765 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5233 | 2.6875 | 2.52～2.69 | 0.1642 | 2.6054 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5986 | 2.8038 | 2.59～2.81 | 0.20515 | 2.7012 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能价格倍率": 1.0, "储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源电量渗透率": 0.6, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "线路价格倍率": 1.0, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元7_旧库_完全相同五参数节点
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.1324 | 2.2225 | 2.13～2.23 | 0.090122 | 2.1774 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 0.03257 | 1.4863 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.2567 | 2.13～2.26 | 0.12431 | 2.1945 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1404 | 2.4276 | 2.14～2.43 | 0.28721 | 2.284 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 7 | 1.8806 | 2.1404 | 1.88～2.15 | 0.25986 | 2.0105 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.2567 | 2.13～2.26 | 0.12431 | 2.1945 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9547 | 2.1404 | 1.95～2.15 | 0.18576 | 2.0476 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.2567 | 2.13～2.26 | 0.12431 | 2.1945 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9547 | 2.1404 | 1.95～2.15 | 0.18576 | 2.0476 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.0213 | 2.01～2.03 | 0.0072274 | 2.0177 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.1311 | 2.1666 | 2.13～2.17 | 0.03557 | 2.1488 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.0213 | 2.01～2.03 | 0.0072274 | 2.0177 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.1311 | 2.1666 | 2.13～2.17 | 0.03557 | 2.1488 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.014 | 2.1311 | 2.01～2.14 | 0.11701 | 2.0725 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.014 | 2.2925 | 2.01～2.30 | 0.27845 | 2.1533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.1311 | 1.85～2.14 | 0.27122 | 1.9954 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.1666 | 1.85～2.17 | 0.3068 | 2.0132 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.2925 | 1.85～2.30 | 0.43267 | 2.0762 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.1311 | 1.85～2.14 | 0.27122 | 1.9954 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.1311 | 1.85～2.14 | 0.27122 | 1.9954 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.1311 | 1.85～2.14 | 0.27122 | 1.9954 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.9398 | 1.9405 | 1.93～1.95 | 0.0007206 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.9398 | 1.9405 | 1.93～1.95 | 0.0007206 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 1.9398 | 2.2345 | 1.93～2.24 | 0.29473 | 2.0871 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8032 | 2.0875 | 1.80～2.09 | 0.28433 | 1.9453 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.7198 | 3.0302 | 2.71～3.04 | 0.31041 | 2.875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.9046 | 2.62～2.91 | 0.28085 | 2.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.0302 | 2.84～3.04 | 0.19021 | 2.9351 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.8085 | 2.9046 | 2.80～2.91 | 0.09608 | 2.8565 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.8085 | 2.9046 | 2.80～2.91 | 0.09608 | 2.8565 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.0302 | 2.84～3.04 | 0.19021 | 2.9351 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.8085 | 2.9046 | 2.80～2.91 | 0.09608 | 2.8565 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.8085 | 2.9046 | 2.80～2.91 | 0.09608 | 2.8565 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.8085 | 2.84 | 2.80～2.84 | 0.03151 | 2.8242 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 7 | 2.2567 | 2.9142 | 2.25～2.92 | 0.65755 | 2.5855 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5023 | 2.5379 | 2.50～2.54 | 0.035593 | 2.5201 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 2.4042 | 2.5873 | 2.40～2.59 | 0.1831 | 2.4958 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}

## 单元8_新库_完全相同五参数节点
装机档 | 增长档 | 电缆档 | 转供档 | 负荷分散系数 | 分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 有效样本数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 容载比区间 | 区间宽度 | 区间中点 | 下界参数 | 上界参数
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 1.84～2.22 | 0.36954 | 2.0325 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2 | 2.2172 | 2.00～2.22 | 0.21723 | 2.1086 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2 | 2.4 | 2.00～2.40 | 0.4 | 2.2 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8477 | 2.2 | 1.84～2.20 | 0.35231 | 2.0238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8477 | 2.0325 | 1.84～2.04 | 0.18477 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 1.8477 | 2 | 1.84～2.00 | 0.15231 | 1.9238 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 0.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 1.9547 | 2.2225 | 1.95～2.23 | 0.26782 | 2.0886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.777 | 1.9547 | 1.77～1.96 | 0.1777 | 1.8658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.7096 | 2.1324 | 1.70～2.14 | 0.42276 | 1.921 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.8806 | 2.2225 | 1.88～2.23 | 0.34192 | 2.0515 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.1324 | 2.2225 | 2.13～2.23 | 0.090122 | 2.1774 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.777 | 2.0515 | 1.77～2.06 | 0.27456 | 1.9143 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.7096 | 1.9547 | 1.70～1.96 | 0.24506 | 1.8321 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.777 | 1.70～1.78 | 0.067366 | 1.7433 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.7096 | 1.8806 | 1.70～1.89 | 0.17096 | 1.7951 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 1.6784 | 2.0988 | 1.67～2.10 | 0.42039 | 1.8886 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.6784 | 1.8309 | 1.67～1.84 | 0.15258 | 1.7547 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5258 | 1.6784 | 1.52～1.68 | 0.15258 | 1.6021 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.77～2.10 | 0.32289 | 1.9373 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 1.9835 | 2.0988 | 1.98～2.10 | 0.11524 | 2.0411 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7759 | 1.9373 | 1.77～1.94 | 0.16144 | 1.8566 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7759 | 1.9835 | 1.77～1.99 | 0.20765 | 1.8797 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6144 | 1.7759 | 1.61～1.78 | 0.16144 | 1.6952 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6784 | 1.9373 | 1.67～1.94 | 0.25895 | 1.8078 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.6144 | 1.52～1.62 | 0.088643 | 1.5701 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.5258 | 1.7759 | 1.52～1.78 | 0.25009 | 1.6508 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.4701 | 1.5026 | 1.47～1.51 | 0.03257 | 1.4863 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.5026 | 1.6392 | 1.50～1.64 | 0.1366 | 1.5709 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.6171 | 1.7758 | 1.61～1.78 | 0.15877 | 1.6965 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.4701 | 1.36～1.48 | 0.10403 | 1.418 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.366 | 1.5026 | 1.36～1.51 | 0.1366 | 1.4343 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 1.7758 | 1.9111 | 1.77～1.92 | 0.13524 | 1.8435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 1.9111 | 1.9111 | 1.91～1.92 | 0 | 1.9111 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.7641 | 1.9111 | 1.76～1.92 | 0.14701 | 1.8376 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 1.9111 | 1.9875 | 1.91～1.99 | 0.076443 | 1.9493 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5026 | 1.6171 | 1.50～1.62 | 0.11444 | 1.5598 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.5026 | 1.7758 | 1.50～1.78 | 0.27321 | 1.6392 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.6171 | 1.9111 | 1.61～1.92 | 0.29401 | 1.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.0}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
0 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | ≤1 | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.366 | 1.6171 | 1.36～1.62 | 0.25104 | 1.4915 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.9, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.0325 | 2.4 | 2.03～2.40 | 0.36754 | 2.2162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.0325 | 2.4 | 2.03～2.40 | 0.36754 | 2.2162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.0325 | 2.4 | 2.03～2.40 | 0.36754 | 2.2162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.2 | 2.4 | 2.20～2.40 | 0.2 | 2.3 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0325 | 2.2172 | 2.03～2.22 | 0.18477 | 2.1248 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 0 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.0325 | 2.2 | 2.03～2.20 | 0.16754 | 2.1162 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.0515 | 2.2567 | 2.05～2.26 | 0.20515 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 7 | 1.8806 | 2.1324 | 1.88～2.14 | 0.2518 | 2.0065 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 1.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9547 | 2.1404 | 1.95～2.15 | 0.18576 | 2.0476 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.0515 | 2.2567 | 2.05～2.26 | 0.20515 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9547 | 2.1324 | 1.95～2.14 | 0.1777 | 2.0435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.0515 | 2.2567 | 2.05～2.26 | 0.20515 | 2.1541 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.1324 | 2.4276 | 2.13～2.43 | 0.29527 | 2.28 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.2248 | 2.4276 | 2.22～2.43 | 0.20287 | 2.3262 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.8806 | 2.0515 | 1.88～2.06 | 0.17096 | 1.966 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9547 | 2.1324 | 1.95～2.14 | 0.1777 | 2.0435 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.0515 | 2.1404 | 2.05～2.15 | 0.0889 | 2.096 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 1.8806 | 1.9547 | 1.88～1.96 | 0.074102 | 1.9176 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9103 | 2.0213 | 1.91～2.03 | 0.11098 | 1.9658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 1.9103 | 1.85～1.92 | 0.050462 | 1.8851 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9103 | 2.0213 | 1.91～2.03 | 0.11098 | 1.9658 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.014 | 2.1666 | 2.01～2.17 | 0.15258 | 2.0903 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.0213 | 2.1666 | 2.02～2.17 | 0.14535 | 2.0939 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 1.9103 | 1.85～1.92 | 0.050462 | 1.8851 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8598 | 2.0213 | 1.85～2.03 | 0.16144 | 1.9405 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.8598 | 1.8615 | 1.85～1.87 | 0.0016369 | 1.8606 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.1666 | 2.2925 | 2.16～2.30 | 0.12587 | 2.2296 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9103 | 2.1311 | 1.91～2.14 | 0.22076 | 2.0207 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.014 | 2.2925 | 2.01～2.30 | 0.27845 | 2.1533 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.1311 | 2.2925 | 2.13～2.30 | 0.16144 | 2.2118 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.1666 | 1.85～2.17 | 0.3068 | 2.0132 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8598 | 2.1666 | 1.85～2.17 | 0.3068 | 2.0132 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 1.8598 | 2.014 | 1.85～2.02 | 0.15422 | 1.9369 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 1.9398 | 1.9405 | 1.93～1.95 | 0.0007206 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 1.9398 | 1.9405 | 1.93～1.95 | 0.0007206 | 1.9401 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 1.7935 | 1.8032 | 1.79～1.81 | 0.0096827 | 1.7983 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 2.0875 | 2.0875 | 2.08～2.09 | 0 | 2.0875 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 1.9398 | 2.2345 | 1.93～2.24 | 0.29473 | 2.0871 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.9, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.8032 | 2.0875 | 1.80～2.09 | 0.28433 | 1.9453 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 1.9398 | 2.0875 | 1.93～2.09 | 0.14773 | 2.0136 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
1 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | (1,2] | >7% | >30% | >70% | 12 | 1.8032 | 1.9405 | 1.80～1.95 | 0.13732 | 1.8718 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.6237 | 3.0302 | 2.62～3.04 | 0.40649 | 2.827 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | ≤10% | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.6237 | 3.0302 | 2.62～3.04 | 0.40649 | 2.827 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 1 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.6237 | 3.0302 | 2.62～3.04 | 0.40649 | 2.827 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | ≤30% | 6 | 2.84 | 3.144 | 2.84～3.15 | 0.304 | 2.992 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6237 | 2.9046 | 2.62～2.91 | 0.28085 | 2.7641 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 0 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | ≤2% | >30% | >70% | 12 | 2.6237 | 2.84 | 2.62～2.84 | 0.21628 | 2.7319 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.02, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.0, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5233 | 2.6875 | 2.52～2.69 | 0.1642 | 2.6054 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 7 | 2.2567 | 2.8038 | 2.25～2.81 | 0.54707 | 2.5302 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 2.25, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.6157 | 2.9142 | 2.61～2.92 | 0.29853 | 2.765 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5233 | 2.6875 | 2.52～2.69 | 0.1642 | 2.6054 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.5233 | 2.5986 | 2.52～2.60 | 0.075302 | 2.561 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | ≤30% | 5 | 2.8038 | 2.9142 | 2.80～2.92 | 0.11048 | 2.859 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6875 | 2.701 | 2.68～2.71 | 0.013496 | 2.6943 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.6875 | 2.8038 | 2.68～2.81 | 0.11625 | 2.7456 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.7934 | 2.9142 | 2.79～2.92 | 0.12083 | 2.8538 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5986 | 2.8038 | 2.59～2.81 | 0.20515 | 2.7012 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 1 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (2%,4%] | >30% | >70% | 12 | 2.5986 | 2.701 | 2.59～2.71 | 0.1024 | 2.6498 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.04, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.03, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 0 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | ≤10% | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.3985 | 2.5379 | 2.39～2.54 | 0.13935 | 2.4682 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 6 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.1, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | ≤30% | 3 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.5023 | 2.6477 | 2.50～2.65 | 0.14537 | 2.575 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 2 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | (4%,7%] | >30% | >70% | 12 | 2.3985 | 2.6477 | 2.39～2.65 | 0.24913 | 2.5231 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.07, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.055, "电缆长度占比": 0.8, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 4 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (30%,50%] | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 0 | 3 | 1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 0 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | ≤10% | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.1, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 4 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (30%,50%] | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | (50%,70%] | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | (10%,30%] | >70% | 4 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.3, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 3 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.2, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | ≤30% | 1 | 2.4873 | 2.4873 | 2.48～2.49 | 0 | 2.4873 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.3, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.3113 | 2.4109 | 2.31～2.42 | 0.09958 | 2.3611 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 8 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 1 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (30%,50%] | 7 | 2.4042 | 2.4873 | 2.40～2.49 | 0.083134 | 2.4458 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.5, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.4, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 2 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | (50%,70%] | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.7, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.6, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}
2 | 3 | 2 | 3 | 1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.0}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.1}
2 | 3 | 2 | 3 | 1.15 | >2 | >7% | >30% | >70% | 12 | 2.2403 | 2.4109 | 2.24～2.42 | 0.17061 | 2.3256 | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.1, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15} | {"储能支撑持续时间_h": 4.0, "分布式电源装机渗透率": 3.0, "初始转供率": 0.8, "年最大净负荷平均增长率": 0.08, "电缆长度占比": 0.5, "负荷分散系数": 1.15}

## 旧数据五参_电缆1_分散1.00
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.40 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.20～3.04 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.70～2.26 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.67～2.30 | 1.52～2.03 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54
>7% | ≤1 | 1.77～1.92 | 1.50～1.78 | 1.36～1.51 | 1.36～1.48
>7% | (1,2] | 1.77～2.09 | 1.50～2.09 | 1.47～1.95 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.23～2.49 | 2.01～2.42 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆1_分散1.10
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.40 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.88～2.43 | 1.70～2.15 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.67～1.84 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.30 | 1.67～2.17 | 1.52～2.03 | 1.52～2.02
(4%,7%] | >2 | 2.29～2.65 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54
>7% | ≤1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | 1.50～1.64 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.91～2.09 | 1.76～2.09 | 1.50～1.95 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.23～2.49 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆1_分散1.15
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.95～2.32 | 1.77～1.96 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.95～2.43 | 1.77～2.15 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | 1.61～1.78 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.30 | 1.77～2.17 | 1.61～2.03 | 1.52～2.02
(4%,7%] | >2 | 2.29～2.65 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54
>7% | ≤1 | 1.94～2.06 | 1.91～1.99 | 1.50～1.78 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.94～2.06 | 1.91～2.09 | 1.50～2.09 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.45～2.50 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆2_分散1.00
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.40 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.20～3.04 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.70～2.26 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.67～2.30 | 1.61～2.03 | 1.52～2.02 | 1.52～2.02
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.65 | 2.13～2.65 | 2.01～2.54 | 2.01～2.54
>7% | ≤1 | 1.77～1.92 | 1.50～1.78 | 1.47～1.51 | 1.36～1.48
>7% | (1,2] | 1.77～2.09 | 1.50～2.09 | 1.47～1.95 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.23～2.49 | 2.01～2.42 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆2_分散1.10
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.40 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.88～2.43 | 1.70～2.15 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.67～1.84 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.30 | 1.67～2.17 | 1.52～2.03 | 1.52～2.02
(4%,7%] | >2 | 2.29～2.65 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54
>7% | ≤1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | 1.50～1.64 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.91～2.09 | 1.76～2.09 | 1.50～1.95 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.23～2.49 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆2_分散1.15
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.95～2.32 | 1.77～1.96 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.95～2.43 | 1.77～2.15 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.42～2.92 | 2.25～2.92 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | 1.61～1.78 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.30 | 1.77～2.30 | 1.61～2.03 | 1.52～2.02
(4%,7%] | >2 | 2.29～2.65 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.54
>7% | ≤1 | 1.94～2.06 | 1.91～1.99 | 1.61～1.78 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.94～2.06 | 1.91～2.09 | 1.61～2.09 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.45～2.50 | 2.23～2.49 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆3_分散1.00
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.40 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.20～3.15 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.77～2.26 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.77～2.10 | 1.61～1.78 | 1.52～1.78 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.77～2.30 | 1.61～2.14 | 1.61～2.14 | 1.52～2.14
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.65 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65
>7% | ≤1 | 1.77～1.92 | 1.50～1.78 | 1.50～1.62 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 1.77～2.09 | 1.50～2.09 | 1.50～1.95 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.23～2.49 | 2.08～2.42 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆3_分散1.10
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.22 | 1.84～2.04 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.88～2.43 | 1.70～2.15 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.34～2.92 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～1.94 | 1.61～1.78 | 1.52～1.78
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.30 | 1.77～2.30 | 1.61～2.17 | 1.52～2.14
(4%,7%] | >2 | 2.29～2.65 | 2.13～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65
>7% | ≤1 | 1.91～1.92 | 1.76～1.92 | 1.50～1.78 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 1.91～2.09 | 1.76～2.09 | 1.50～2.09 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.23～2.49 | 2.08～2.49 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 旧数据五参_电缆3_分散1.15
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.20 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.40 | 1.84～2.22 | 1.84～2.20 | 1.84～2.20
≤2% | >2 | 2.40～3.15 | 2.20～2.91 | 2.20～2.84 | 2.20～2.84
(2%,4%] | ≤1 | 1.95～2.32 | 1.77～2.06 | 1.70～1.96 | 1.70～1.89
(2%,4%] | (1,2] | 1.95～2.43 | 1.77～2.32 | 1.70～2.06 | 1.70～1.96
(2%,4%] | >2 | 2.42～2.92 | 2.25～2.92 | 2.25～2.81 | 2.25～2.71
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | 1.67～1.94 | 1.52～1.78
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.30 | 1.77～2.30 | 1.67～2.30 | 1.52～2.14
(4%,7%] | >2 | 2.29～2.65 | 2.16～2.65 | 2.01～2.65 | 2.01～2.65
>7% | ≤1 | 1.94～2.06 | 1.91～1.99 | 1.61～1.92 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 1.94～2.06 | 1.91～2.24 | 1.61～2.09 | 1.36～1.95
>7% | >2 | 2.45～2.50 | 2.23～2.59 | 1.93～2.42 | 1.80～2.42

## 新数据候选_电缆1_分散1.00
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.03～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.70～2.80 | 1.70～2.53 | 1.70～2.35 | 1.70～2.35
(2%,4%] | >2 | 1.95～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.81 | 1.88～2.81
(4%,7%] | ≤1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.67～2.65 | 1.52～2.51 | 1.52～2.30 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 1.93～2.74 | 1.77～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 1.76～1.92 | 1.50～1.78 | 1.36～1.51 | 1.36～1.48
>7% | (1,2] | 1.76～2.42 | 1.50～2.42 | 1.47～2.25 | 1.36～2.12
>7% | >2 | 1.93～2.59 | 1.80～2.49 | 1.69～2.42 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆1_分散1.10
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.03～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.88～2.80 | 1.70～2.53 | 1.70～2.35 | 1.70～2.35
(2%,4%] | >2 | 2.05～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.81 | 1.88～2.81
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.10 | 1.67～1.84 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.93～2.65 | 1.67～2.54 | 1.52～2.30 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.74 | 1.91～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 1.91～1.99 | 1.76～1.99 | 1.50～1.64 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.91～2.42 | 1.76～2.42 | 1.50～2.42 | 1.36～2.15
>7% | >2 | 2.08～2.59 | 1.93～2.59 | 1.76～2.49 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆1_分散1.15
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.20～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.95～2.32 | 1.70～1.96 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.95～2.80 | 1.77～2.53 | 1.70～2.43 | 1.70～2.35
(2%,4%] | >2 | 2.13～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.81 | 1.88～2.81
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | 1.61～1.78 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.65 | 1.77～2.65 | 1.61～2.40 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.74 | 1.93～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 无有效样本 | 1.91～1.99 | 1.50～1.78 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 无有效样本 | 1.84～2.42 | 1.50～2.42 | 1.36～2.15
>7% | >2 | 无有效样本 | 1.93～2.59 | 1.76～2.49 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆2_分散1.00
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.03～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.70～2.80 | 1.70～2.53 | 1.70～2.43 | 1.70～2.35
(2%,4%] | >2 | 1.95～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.81 | 1.88～2.81
(4%,7%] | ≤1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.67～2.65 | 1.61～2.51 | 1.52～2.30 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.01～2.74 | 1.77～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 1.76～1.92 | 1.50～1.78 | 1.47～1.62 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.76～2.42 | 1.50～2.42 | 1.47～2.25 | 1.36～2.12
>7% | >2 | 1.93～2.59 | 1.80～2.49 | 1.69～2.42 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆2_分散1.10
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.03～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.88～2.80 | 1.70～2.53 | 1.70～2.43 | 1.70～2.35
(2%,4%] | >2 | 2.05～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.81 | 1.88～2.81
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.10 | 1.67～1.84 | 1.52～1.68 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.93～2.65 | 1.67～2.54 | 1.52～2.40 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.74 | 1.91～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 1.91～1.99 | 1.76～1.99 | 1.50～1.64 | 1.36～1.51
>7% | (1,2] | 1.91～2.42 | 1.76～2.42 | 1.50～2.42 | 1.36～2.15
>7% | >2 | 2.08～2.59 | 1.93～2.59 | 1.76～2.49 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆2_分散1.15
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.20～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.95～2.32 | 1.77～1.96 | 1.70～1.78 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.95～2.80 | 1.77～2.53 | 1.70～2.43 | 1.70～2.35
(2%,4%] | >2 | 2.13～2.92 | 1.95～2.92 | 1.88～2.81 | 1.88～2.81
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～2.07 | 1.61～1.78 | 1.52～1.68
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.65 | 1.77～2.65 | 1.61～2.40 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.74 | 1.93～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 无有效样本 | 1.91～1.99 | 1.61～1.78 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 无有效样本 | 1.84～2.42 | 1.61～2.42 | 1.36～2.15
>7% | >2 | 无有效样本 | 1.93～2.59 | 1.76～2.49 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆3_分散1.00
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 1.84～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.03～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.70～2.14 | 1.70～1.96 | 1.70～1.89 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.70～2.80 | 1.70～2.53 | 1.70～2.53 | 1.70～2.43
(2%,4%] | >2 | 1.95～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.92
(4%,7%] | ≤1 | 1.67～2.10 | 1.52～1.78 | 1.52～1.78 | 1.52～1.62
(4%,7%] | (1,2] | 1.77～2.65 | 1.61～2.51 | 1.52～2.32 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.01～2.74 | 1.77～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 1.76～1.92 | 1.50～1.78 | 1.47～1.62 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 1.76～2.42 | 1.50～2.42 | 1.50～2.42 | 1.36～2.24
>7% | >2 | 1.93～2.59 | 1.80～2.59 | 1.69～2.42 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆3_分散1.10
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 1.84～2.22 | 1.84～2.04 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.20～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.88～2.23 | 1.70～1.96 | 1.70～1.96 | 1.70～1.78
(2%,4%] | (1,2] | 1.88～2.80 | 1.70～2.53 | 1.70～2.53 | 1.70～2.43
(2%,4%] | >2 | 2.05～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.92
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.10 | 1.67～1.99 | 1.52～1.78 | 1.52～1.78
(4%,7%] | (1,2] | 1.93～2.65 | 1.77～2.54 | 1.61～2.51 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.74 | 1.91～2.65 | 1.67～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 1.91～1.99 | 1.76～1.99 | 1.50～1.92 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 1.91～2.42 | 1.76～2.42 | 1.50～2.42 | 1.36～2.25
>7% | >2 | 2.08～2.59 | 1.93～2.59 | 1.76～2.49 | 1.66～2.42

## 新数据候选_电缆3_分散1.15
年最大净负荷平均增长率 | 分布式电源装机渗透率 | 初始转供率≤30% | 初始转供率(30%,50%] | 初始转供率(50%,70%] | 初始转供率>70%
≤2% | ≤1 | 2.00～2.40 | 1.84～2.20 | 1.84～2.04 | 1.84～2.00
≤2% | (1,2] | 2.00～2.84 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64 | 1.84～2.64
≤2% | >2 | 2.20～3.28 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04 | 2.03～3.04
(2%,4%] | ≤1 | 1.95～2.32 | 1.77～2.06 | 1.70～1.96 | 1.70～1.89
(2%,4%] | (1,2] | 1.95～2.80 | 1.77～2.53 | 1.70～2.53 | 1.70～2.43
(2%,4%] | >2 | 2.13～2.92 | 1.95～2.92 | 1.88～2.92 | 1.88～2.92
(4%,7%] | ≤1 | 1.98～2.10 | 1.77～2.10 | 1.61～1.94 | 1.52～1.78
(4%,7%] | (1,2] | 1.98～2.65 | 1.77～2.65 | 1.67～2.51 | 1.52～2.30
(4%,7%] | >2 | 2.16～2.74 | 1.93～2.69 | 1.77～2.65 | 1.67～2.65
>7% | ≤1 | 无有效样本 | 1.91～1.99 | 1.61～1.92 | 1.36～1.62
>7% | (1,2] | 无有效样本 | 1.91～2.42 | 1.61～2.42 | 1.36～2.25
>7% | >2 | 无有效样本 | 1.93～2.59 | 1.76～2.59 | 1.66～2.42