## 市区逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
2021 | 1449.77 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 0 | 0
2022 | 1432.37 | 3113.5 | 0 | 2.1737 | 888.3 | 12 | 3215.5 | 102 | 2.2449 | 809.6 | 1
2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 0 | 2.0188 | 1197.4 | 12 | 3249.5 | 34 | 2.107 | 984.5 | 7
2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 0 | 2.1481 | 1197.4 | 12 | 3249.5 | 0 | 2.242 | 984.5 | 7
2025 | 1528.82 | 3113.5 | 0 | 2.0365 | 1197.4 | 12 | 3299.5 | 50 | 2.1582 | 984.5 | 7
2026 | 1591.8503 | 3181.5 | 68 | 1.9986 | 1301.2 | 12 | 3446.5 | 147 | 2.1651 | 1070.6 | 8
2027 | 1654.8806 | 3281.5 | 100 | 1.9829 | 1413.8 | 12 | 3496.5 | 50 | 2.1128 | 1167.8 | 9
2028 | 1717.9109 | 3381.5 | 100 | 1.9684 | 1508.9 | 12 | 3545 | 48.5 | 2.0636 | 1262.7 | 11
2029 | 1780.9412 | 3415.5 | 34 | 1.9178 | 1589.7 | 12 | 3615 | 70 | 2.0298 | 1358.4 | 11
2030 | 1845.3126 | 3465.5 | 50 | 1.878 | 1665.6 | 13 | 3685 | 70 | 1.997 | 1454.5 | 12
2031 | 1920.4125 | 3514 | 48.5 | 1.8298 | 1786.3 | 13 | 3732 | 47 | 1.9433 | 1581.7 | 12
2032 | 1998.1946 | 3548 | 34 | 1.7756 | 1930.6 | 14 | 3782 | 50 | 1.8927 | 1707.2 | 13
2033 | 2073.2945 | 3598 | 50 | 1.7354 | 2076.3 | 15 | 3922 | 140 | 1.8917 | 1823.9 | 13
2034 | 2149.7355 | 3668 | 70 | 1.7063 | 2210.7 | 16 | 4010.5 | 88.5 | 1.8656 | 1938.5 | 15
2035 | 2226.1765 | 3668 | 0 | 1.6477 | 2349.8 | 20 | 4060.5 | 50 | 1.824 | 2053.2 | 18

## 邳州逐年对照
年份 | 规划峰值/MW | 刚性方案 |  |  |  |  | 弹性方案
|  | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条 | 主变容量/MVA | 当年净增/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 累计新线/条
2021 | 731.77 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 2.77 | 0 | 0
2022 | 825.0042 | 2027 | 0 | 2.457 | 107.2 | 6 | 2127 | 100 | 2.5782 | 75.4 | 0
2023 | 761.2318 | 2027 | 0 | 2.6628 | 107.2 | 6 | 2158.5 | 31.5 | 2.8355 | 75.4 | 0
2024 | 862.6615 | 2027 | 0 | 2.3497 | 125.8 | 8 | 2258.5 | 100 | 2.6181 | 80.3 | 3
2025 | 956.45 | 2027 | 0 | 2.1193 | 184.9 | 8 | 2365.5 | 107 | 2.4732 | 96.7 | 4
2026 | 999.478 | 2027 | 0 | 2.0281 | 231.6 | 9 | 2481 | 115.5 | 2.4823 | 114.5 | 4
2027 | 1042.5059 | 2077 | 50 | 1.9923 | 270.4 | 9 | 2559.5 | 78.5 | 2.4551 | 125.8 | 5
2028 | 1085.5339 | 2127 | 50 | 1.9594 | 316.5 | 9 | 2659.5 | 100 | 2.4499 | 139.5 | 6
2029 | 1128.5618 | 2227 | 100 | 1.9733 | 358.9 | 9 | 2759.5 | 100 | 2.4451 | 155.5 | 6
2030 | 1171.5898 | 2327 | 100 | 1.9862 | 399 | 9 | 2869.5 | 110 | 2.4492 | 172.3 | 6
2031 | 1217.6912 | 2427 | 100 | 1.9931 | 454.6 | 9 | 2919.5 | 50 | 2.3976 | 195.7 | 6
2032 | 1265.6366 | 2484 | 57 | 1.9626 | 517.7 | 10 | 3026.5 | 107 | 2.3913 | 205.6 | 6
2033 | 1313.582 | 2544 | 60 | 1.9367 | 575.2 | 12 | 3149 | 122.5 | 2.3973 | 211.9 | 8
2034 | 1361.5275 | 2594 | 50 | 1.9052 | 634.6 | 14 | 3209 | 60 | 2.3569 | 244.5 | 9
2035 | 1409.4729 | 2644 | 50 | 1.8759 | 704 | 16 | 3349 | 140 | 2.3761 | 292.8 | 10

## 分期效果对照
地区 | 方案 | 年份 | 原方案年末容量_MVA | 分期年末容量_MVA | 原方案当年净增_MVA | 分期当年净增_MVA | 原方案储能_MW | 分期储能_MW | 原方案联络_条 | 分期联络_条 | 原方案累计费用_万元 | 分期累计费用_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 888.3 | 888.3 | 12 | 12 | 241782.5264 | 241782.5264
市区 | 刚性 | 2023 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 1197.4 | 1197.4 | 12 | 12 | 318484.8746 | 318484.8746
市区 | 刚性 | 2024 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 1197.4 | 1197.4 | 12 | 12 | 318484.8746 | 318484.8746
市区 | 刚性 | 2025 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 1197.4 | 1197.4 | 12 | 12 | 318484.8746 | 318484.8746
市区 | 刚性 | 2026 | 3181.5 | 3181.5 | 68 | 68 | 1301.2 | 1301.2 | 12 | 12 | 345144.9648 | 345144.9648
市区 | 刚性 | 2027 | 3281.5 | 3281.5 | 100 | 100 | 1413.8 | 1413.8 | 12 | 12 | 368906.5544 | 368906.5544
市区 | 刚性 | 2028 | 3415.5 | 3381.5 | 134 | 100 | 1493.2 | 1508.9 | 12 | 12 | 387622.1081 | 387983.9013
市区 | 刚性 | 2029 | 3514 | 3415.5 | 98.5 | 34 | 1559.1 | 1589.7 | 12 | 12 | 400674.6243 | 403585.9628
市区 | 刚性 | 2030 | 3514 | 3465.5 | 0 | 50 | 1628 | 1665.6 | 13 | 13 | 411602.3879 | 416555.7038
市区 | 刚性 | 2031 | 3618 | 3514 | 104 | 48.5 | 1728.1 | 1786.3 | 13 | 13 | 429840.1988 | 434841.2553
市区 | 刚性 | 2032 | 3618 | 3548 | 0 | 34 | 1869.4 | 1930.6 | 13 | 14 | 448702.0492 | 456173.5036
市区 | 刚性 | 2033 | 3618 | 3598 | 0 | 50 | 2009.6 | 2076.3 | 13 | 15 | 466097.3422 | 475273.0653
市区 | 刚性 | 2034 | 3668 | 3668 | 50 | 70 | 2144 | 2210.7 | 14 | 16 | 482525.4663 | 492528.0874
市区 | 刚性 | 2035 | 3668 | 3668 | 0 | 0 | 2290.3 | 2349.8 | 19 | 20 | 499261.4946 | 508273.2905
市区 | 弹性 | 2021 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 3916.5 | 3215.5 | 803 | 102 | 145.1 | 809.6 | 5 | 1 | 84485.4373 | 226101.4878
市区 | 弹性 | 2023 | 3916.5 | 3249.5 | 0 | 34 | 232.9 | 984.5 | 8 | 7 | 107768.4098 | 275927.01
市区 | 弹性 | 2024 | 3916.5 | 3249.5 | 0 | 0 | 232.9 | 984.5 | 8 | 7 | 107768.4098 | 275927.01
市区 | 弹性 | 2025 | 3916.5 | 3299.5 | 0 | 50 | 232.9 | 984.5 | 8 | 7 | 107768.4098 | 277306.9159
市区 | 弹性 | 2026 | 3916.5 | 3446.5 | 0 | 147 | 283.1 | 1070.6 | 9 | 8 | 118373.6755 | 300566.2098
市区 | 弹性 | 2027 | 3916.5 | 3496.5 | 0 | 50 | 360.6 | 1167.8 | 9 | 9 | 133078.0924 | 320591.2829
市区 | 弹性 | 2028 | 3916.5 | 3545 | 0 | 48.5 | 433.5 | 1262.7 | 10 | 11 | 146350.8871 | 339330.2054
市区 | 弹性 | 2029 | 3916.5 | 3615 | 0 | 70 | 531 | 1358.4 | 10 | 11 | 162463.1195 | 357394.5465
市区 | 弹性 | 2030 | 3916.5 | 3685 | 0 | 70 | 635.7 | 1454.5 | 10 | 12 | 178591.367 | 374601.7362
市区 | 弹性 | 2031 | 3916.5 | 3732 | 0 | 47 | 762.3 | 1581.7 | 10 | 12 | 196754.1483 | 394789.0348
市区 | 弹性 | 2032 | 3916.5 | 3782 | 0 | 50 | 902.2 | 1707.2 | 10 | 13 | 215429.1156 | 412644.0632
市区 | 弹性 | 2033 | 4013.5 | 3922 | 97 | 140 | 1027.3 | 1823.9 | 10 | 13 | 233378.7267 | 430446.668
市区 | 弹性 | 2034 | 4060.5 | 4010.5 | 47 | 88.5 | 1160.3 | 1938.5 | 10 | 15 | 250234.3249 | 445658.99
市区 | 弹性 | 2035 | 4060.5 | 4060.5 | 0 | 50 | 1282.5 | 2053.2 | 15 | 18 | 264396.0663 | 459228.7694
邳州 | 刚性 | 2021 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 107.2 | 107.2 | 6 | 6 | 29313.5472 | 29313.5472
邳州 | 刚性 | 2023 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 107.2 | 107.2 | 6 | 6 | 29313.5472 | 29313.5472
邳州 | 刚性 | 2024 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 125.8 | 125.8 | 8 | 8 | 33898.5487 | 33898.5487
邳州 | 刚性 | 2025 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 184.9 | 184.9 | 8 | 8 | 46737.4905 | 46737.4905
邳州 | 刚性 | 2026 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 231.6 | 231.6 | 9 | 9 | 56338.0853 | 56338.0853
邳州 | 刚性 | 2027 | 2027 | 2077 | 0 | 50 | 276.4 | 270.4 | 9 | 9 | 64838.1869 | 64898.5279
邳州 | 刚性 | 2028 | 2027 | 2127 | 0 | 50 | 331.4 | 316.5 | 9 | 9 | 74580.7506 | 74180.3519
邳州 | 刚性 | 2029 | 2027 | 2227 | 0 | 100 | 391.9 | 358.9 | 9 | 9 | 84578.5974 | 83262.1413
邳州 | 刚性 | 2030 | 2027 | 2327 | 0 | 100 | 456.6 | 399 | 10 | 9 | 94634.315 | 91366.6049
邳州 | 刚性 | 2031 | 2227 | 2427 | 200 | 100 | 532.6 | 454.6 | 11 | 9 | 109197.1038 | 101131.3533
邳州 | 刚性 | 2032 | 2434 | 2484 | 207 | 57 | 587.3 | 517.7 | 11 | 10 | 120779.7736 | 111428.1441
邳州 | 刚性 | 2033 | 2484 | 2544 | 50 | 60 | 637.1 | 575.2 | 14 | 12 | 127942.5568 | 119538.2439
邳州 | 刚性 | 2034 | 2544 | 2594 | 60 | 50 | 698.9 | 634.6 | 16 | 14 | 135964.0995 | 127223.7844
邳州 | 刚性 | 2035 | 2644 | 2644 | 100 | 50 | 762.6 | 704 | 17 | 16 | 144136.5618 | 135415.3739
邳州 | 弹性 | 2021 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 2469.5 | 2127 | 442.5 | 100 | 0 | 75.4 | 1 | 0 | 19645.2448 | 23370.3228
邳州 | 弹性 | 2023 | 2469.5 | 2158.5 | 0 | 31.5 | 0 | 75.4 | 1 | 0 | 19645.2448 | 24722.177
邳州 | 弹性 | 2024 | 2535 | 2258.5 | 65.5 | 100 | 0.6 | 80.3 | 1 | 3 | 22990.7741 | 29215.4984
邳州 | 弹性 | 2025 | 2535 | 2365.5 | 0 | 107 | 9.7 | 96.7 | 2 | 4 | 25091.9597 | 37274.3889
邳州 | 弹性 | 2026 | 2666.5 | 2481 | 131.5 | 115.5 | 14.3 | 114.5 | 3 | 4 | 29814.457 | 44965.8519
邳州 | 弹性 | 2027 | 2716.5 | 2559.5 | 50 | 78.5 | 19.9 | 125.8 | 4 | 5 | 32184.7226 | 49818.0047
邳州 | 弹性 | 2028 | 2983.5 | 2659.5 | 267 | 100 | 25.3 | 139.5 | 4 | 6 | 40117.5168 | 54578.3619
邳州 | 弹性 | 2029 | 3033.5 | 2759.5 | 50 | 100 | 34.5 | 155.5 | 4 | 6 | 42675.3675 | 59297.4546
邳州 | 弹性 | 2030 | 3083.5 | 2869.5 | 50 | 110 | 42.8 | 172.3 | 4 | 6 | 44917.6002 | 63893.7836
邳州 | 弹性 | 2031 | 3083.5 | 2919.5 | 0 | 50 | 57.3 | 195.7 | 4 | 6 | 46997.8555 | 68144.9079
邳州 | 弹性 | 2032 | 3083.5 | 3026.5 | 0 | 107 | 90.2 | 205.6 | 4 | 6 | 51389.6098 | 72090.7007
邳州 | 弹性 | 2033 | 3189 | 3149 | 105.5 | 122.5 | 120.8 | 211.9 | 7 | 8 | 57896.146 | 76340.4715
邳州 | 弹性 | 2034 | 3249 | 3209 | 60 | 60 | 171 | 244.5 | 8 | 9 | 64513.8531 | 80930.7549
邳州 | 弹性 | 2035 | 3349 | 3349 | 100 | 140 | 222.3 | 292.8 | 8 | 10 | 71408.6523 | 88275.5729

## 逐年新增及费用
地区 | 方案 | 年份 | 规划峰值_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 共同下限 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年替换原容量_MVA | 当年新增第三台_台 | 年末储能功率_MW | 年末储能_MWh | 当年新增储能_MWh | 当年新增联络_条 | 年末累计新增联络_条 | 当年主变投资_万元 | 当年储能投资_万元 | 当年联络投资_万元 | 当年工程投资_万元 | 当年工程费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.3 | 1909.845 | 1909.845 | 12 | 12 | 0 | 186948.2975 | 5428.8 | 192377.0975 | 241782.5264 | 241782.5264 | 0 | 235403.7962 | 6378.7302
市区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.4 | 2574.41 | 664.565 | 0 | 12 | 0 | 65052.0306 | 0 | 65052.0306 | 76702.3481 | 318484.8746 | 0 | 76702.3481 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.4 | 2574.41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318484.8746 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.4 | 2574.41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318484.8746 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 1591.8503 | 3181.5 | 1.9986 | 1.6 | 320 | 68 | 252 | 0 | 1301.2 | 2797.58 | 223.17 | 0 | 12 | 5303.4667 | 21845.36 | 0 | 27148.8267 | 26660.0902 | 345144.9648 | 5579.6478 | 21080.4424 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | 1654.8806 | 3281.5 | 1.9829 | 1.6 | 100 | 100 | 0 | 2 | 1413.8 | 3039.67 | 242.09 | 0 | 12 | 2446 | 23697.3751 | 0 | 26143.3751 | 23761.5896 | 368906.5544 | 2397.4949 | 21364.0948 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | 1717.9109 | 3381.5 | 1.9684 | 1.6 | 100 | 100 | 0 | 2 | 1508.9 | 3244.135 | 204.465 | 0 | 12 | 2446 | 20014.3905 | 0 | 22460.3905 | 19077.3468 | 387983.9013 | 2231.5684 | 16845.7784 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | 1780.9412 | 3415.5 | 1.9178 | 1.6 | 160 | 34 | 126 | 0 | 1589.7 | 3417.855 | 173.72 | 0 | 12 | 2651.7333 | 17004.866 | 0 | 19656.5993 | 15602.0615 | 403585.9628 | 2249.5654 | 13352.4961 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | 1845.3126 | 3465.5 | 1.878 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1665.6 | 3581.04 | 163.185 | 1 | 13 | 1223 | 15973.6303 | 452.4 | 17649.0303 | 12969.741 | 416555.7038 | 963.6801 | 11691.8241 | 314.2368
市区 | 刚性 | 2031 | 1920.4125 | 3514 | 1.8298 | 1.6 | 80 | 48.5 | 31.5 | 0 | 1786.3 | 3840.545 | 259.505 | 0 | 13 | 1325.8667 | 25402.0708 | 0 | 26727.9375 | 18285.5515 | 434841.2553 | 969.2189 | 17316.3326 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | 1998.1946 | 3548 | 1.7756 | 1.6 | 160 | 34 | 126 | 0 | 1930.6 | 4150.79 | 310.245 | 1 | 14 | 2651.7333 | 30368.8386 | 452.4 | 33472.9719 | 21332.2483 | 456173.5036 | 1795.954 | 19262.3143 | 273.98
市区 | 刚性 | 2033 | 2073.2945 | 3598 | 1.7354 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2076.3 | 4464.045 | 313.255 | 1 | 15 | 1223 | 30663.4774 | 452.4 | 32338.8774 | 19099.5617 | 475273.0653 | 766.313 | 18077.7047 | 255.5441
市区 | 刚性 | 2034 | 2149.7355 | 3668 | 1.7063 | 1.6 | 160 | 70 | 90 | 0 | 2210.7 | 4753.005 | 288.96 | 1 | 16 | 2651.7333 | 28285.3216 | 452.4 | 31389.4549 | 17255.0221 | 492528.0874 | 1534.7252 | 15482.1453 | 238.1516
市区 | 刚性 | 2035 | 2226.1765 | 3668 | 1.6477 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.8 | 5052.07 | 299.065 | 4 | 20 | 0 | 29274.466 | 1809.6 | 31084.066 | 15745.2031 | 508273.2905 | 0 | 14858.2284 | 886.9747
市区 | 弹性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 1432.37 | 3215.5 | 2.2449 | 1.5 | 480 | 102 | 378 | 0 | 809.6 | 1740.64 | 1740.64 | 1 | 1 | 7955.2 | 170385.3897 | 452.4 | 178792.9897 | 226101.4878 | 226101.4878 | 11022.0113 | 214547.9156 | 531.5609
市区 | 弹性 | 2023 | 1542.2167 | 3249.5 | 2.107 | 1.5 | 160 | 34 | 126 | 0 | 984.5 | 2116.675 | 376.035 | 6 | 7 | 2651.7333 | 36808.8002 | 2714.4 | 42174.9336 | 49825.5222 | 275927.01 | 3433.2804 | 43400.9728 | 2991.269
市区 | 弹性 | 2024 | 1449.4016 | 3249.5 | 2.242 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.5 | 2116.675 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275927.01 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | 1528.82 | 3299.5 | 2.1582 | 1.5 | 50 | 50 | 0 | 1 | 984.5 | 2116.675 | 0 | 0 | 7 | 1223 | 0 | 0 | 1223 | 1379.9059 | 277306.9159 | 1379.9059 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | 1591.8503 | 3446.5 | 2.1651 | 1.6 | 260 | 147 | 113 | 2 | 1070.6 | 2301.79 | 185.115 | 1 | 8 | 5097.7333 | 18120.2842 | 452.4 | 23670.4175 | 23259.2939 | 300566.2098 | 5363.2008 | 17485.8005 | 410.2926
市区 | 弹性 | 2027 | 1654.8806 | 3496.5 | 2.1128 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1167.8 | 2510.77 | 208.98 | 1 | 9 | 1223 | 20456.3487 | 452.4 | 22131.7487 | 20025.0731 | 320591.2829 | 1198.7474 | 18442.1848 | 384.1408
市区 | 弹性 | 2028 | 1717.9109 | 3545 | 2.0636 | 1.6 | 80 | 48.5 | 31.5 | 0 | 1262.7 | 2714.805 | 204.035 | 2 | 11 | 1325.8667 | 19972.2993 | 904.8 | 22202.9659 | 18738.9225 | 339330.2054 | 1209.633 | 16810.3509 | 718.9387
市区 | 弹性 | 2029 | 1780.9412 | 3615 | 2.0298 | 1.6 | 160 | 70 | 90 | 0 | 1358.4 | 2920.56 | 205.755 | 0 | 11 | 2651.7333 | 20140.6643 | 0 | 22792.3976 | 18064.3412 | 357394.5465 | 2249.5654 | 15814.7757 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | 1845.3126 | 3685 | 1.997 | 1.6 | 160 | 70 | 90 | 0 | 1454.5 | 3127.175 | 206.615 | 1 | 12 | 2651.7333 | 20224.8468 | 452.4 | 23328.9801 | 17207.1896 | 374601.7362 | 2089.4706 | 14803.4822 | 314.2368
市区 | 弹性 | 2031 | 1920.4125 | 3732 | 1.9433 | 1.6 | 160 | 47 | 113 | 0 | 1581.7 | 3400.655 | 273.48 | 0 | 12 | 2651.7333 | 26770.0365 | 0 | 29421.7699 | 20187.2987 | 394789.0348 | 1938.4378 | 18248.8609 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | 1998.1946 | 3782 | 1.8927 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1707.2 | 3670.48 | 269.825 | 1 | 13 | 1223 | 26412.2609 | 452.4 | 28087.6609 | 17855.0284 | 412644.0632 | 828.3079 | 16752.7404 | 273.98
市区 | 弹性 | 2033 | 2073.2945 | 3922 | 1.8917 | 1.6 | 320 | 140 | 180 | 0 | 1823.9 | 3921.385 | 250.905 | 0 | 13 | 5303.4667 | 24560.2458 | 0 | 29863.7124 | 17802.6048 | 430446.668 | 3323.0706 | 14479.5342 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | 2149.7355 | 4010.5 | 1.8656 | 1.6 | 160 | 88.5 | 71.5 | 0 | 1938.5 | 4167.775 | 246.39 | 2 | 15 | 2651.7333 | 24118.2876 | 904.8 | 27674.821 | 15212.322 | 445658.99 | 1534.7252 | 13201.2935 | 476.3032
市区 | 弹性 | 2035 | 2226.1765 | 4060.5 | 1.824 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2053.2 | 4414.38 | 246.605 | 3 | 18 | 1223 | 24139.3333 | 1357.2 | 26719.5333 | 13569.7794 | 459228.7694 | 652.6519 | 12251.8965 | 665.231
邳州 | 刚性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 2027 | 2.457 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 230.48 | 230.48 | 6 | 6 | 0 | 22560.9113 | 770.2504 | 23331.1617 | 29313.5472 | 29313.5472 | 0 | 28408.5185 | 905.0287
邳州 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 2027 | 2.6628 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 230.48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29313.5472 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 2027 | 2.3497 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 270.47 | 39.99 | 2 | 8 | 0 | 3914.4865 | 256.7501 | 4171.2366 | 4585.0015 | 33898.5487 | 0 | 4319.7398 | 265.2617
邳州 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 397.535 | 127.065 | 0 | 8 | 0 | 12437.9651 | 0 | 12437.9651 | 12838.9418 | 46737.4905 | 0 | 12838.9418 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | 999.478 | 2027 | 2.0281 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 497.94 | 100.405 | 1 | 9 | 0 | 9828.3074 | 128.3751 | 9956.6825 | 9600.5947 | 56338.0853 | 0 | 9484.1682 | 116.4265
邳州 | 刚性 | 2027 | 1042.5059 | 2077 | 1.9923 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 270.4 | 581.36 | 83.42 | 0 | 9 | 1223 | 8165.703 | 0 | 9388.703 | 8560.4426 | 64898.5279 | 1198.7474 | 7361.6952 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | 1085.5339 | 2127 | 1.9594 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 316.5 | 680.475 | 99.115 | 0 | 9 | 1223 | 9702.0337 | 0 | 10925.0337 | 9281.824 | 74180.3519 | 1115.7842 | 8166.0398 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | 1128.5618 | 2227 | 1.9733 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 2 | 358.9 | 771.635 | 91.16 | 0 | 9 | 2446 | 8923.3455 | 0 | 11369.3455 | 9081.7895 | 83262.1413 | 2075.0341 | 7006.7554 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | 1171.5898 | 2327 | 1.9862 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 2 | 399 | 857.85 | 86.215 | 0 | 9 | 2446 | 8439.2961 | 0 | 10885.2961 | 8104.4635 | 91366.6049 | 1927.3601 | 6177.1034 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | 1217.6912 | 2427 | 1.9931 | 1.6 | 100 | 100 | 0 | 2 | 454.6 | 977.39 | 119.54 | 0 | 9 | 2446 | 11701.3682 | 0 | 14147.3682 | 9764.7485 | 101131.3533 | 1788.0451 | 7976.7033 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | 1265.6366 | 2484 | 1.9626 | 1.6 | 160 | 57 | 103 | 0 | 517.7 | 1113.055 | 135.665 | 1 | 10 | 2651.7333 | 13279.7901 | 128.3751 | 16059.8985 | 10296.7908 | 111428.1441 | 1795.954 | 8423.091 | 77.7458
邳州 | 刚性 | 2033 | 1313.582 | 2544 | 1.9367 | 1.6 | 80 | 60 | 20 | 0 | 575.2 | 1236.68 | 123.625 | 2 | 12 | 1325.8667 | 12101.2351 | 256.7501 | 13683.8519 | 8110.0998 | 119538.2439 | 830.7676 | 7134.3035 | 145.0287
邳州 | 刚性 | 2034 | 1361.5275 | 2594 | 1.9052 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 634.6 | 1364.39 | 127.71 | 2 | 14 | 1223 | 12501.102 | 256.7501 | 13980.8521 | 7685.5404 | 127223.7844 | 707.8272 | 6842.5553 | 135.158
邳州 | 刚性 | 2035 | 1409.4729 | 2644 | 1.8759 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 704 | 1513.6 | 149.21 | 2 | 16 | 1223 | 14605.6646 | 256.7501 | 16085.4147 | 8191.5896 | 135415.3739 | 652.6519 | 7413.0917 | 125.846
邳州 | 弹性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 825.0042 | 2127 | 2.5782 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 2 | 75.4 | 162.11 | 162.11 | 0 | 0 | 2446 | 15868.4022 | 0 | 18314.4022 | 23370.3228 | 23370.3228 | 3388.9581 | 19981.3647 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | 761.2318 | 2158.5 | 2.8355 | 1.7 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 75.4 | 162.11 | 0 | 0 | 0 | 1044.12 | 0 | 0 | 1044.12 | 1351.8542 | 24722.177 | 1351.8542 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | 862.6615 | 2258.5 | 2.6181 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 2 | 80.3 | 172.645 | 10.535 | 3 | 3 | 2446 | 1031.2357 | 385.1252 | 3862.3609 | 4493.3214 | 29215.4984 | 2957.4328 | 1137.996 | 397.8926
邳州 | 弹性 | 2025 | 956.45 | 2365.5 | 2.4732 | 1.7 | 210 | 107 | 103 | 1 | 96.7 | 207.905 | 35.26 | 1 | 4 | 3874.7333 | 3451.4827 | 128.3751 | 7454.5911 | 8058.8906 | 37274.3889 | 4371.8458 | 3562.752 | 124.2927
邳州 | 弹性 | 2026 | 999.478 | 2481 | 2.4823 | 1.7 | 210 | 115.5 | 94.5 | 1 | 114.5 | 246.175 | 38.27 | 0 | 4 | 3874.7333 | 3746.1215 | 0 | 7620.8548 | 7691.463 | 44965.8519 | 4076.5123 | 3614.9506 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | 1042.5059 | 2559.5 | 2.4551 | 1.7 | 160 | 78.5 | 81.5 | 0 | 125.8 | 270.47 | 24.295 | 1 | 5 | 2651.7333 | 2378.1558 | 128.3751 | 5158.2642 | 4852.1528 | 49818.0047 | 2599.1484 | 2143.9989 | 109.0055
邳州 | 弹性 | 2028 | 1085.5339 | 2659.5 | 2.4499 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 2 | 139.5 | 299.925 | 29.455 | 1 | 6 | 2446 | 2883.2508 | 128.3751 | 5457.6259 | 4760.3571 | 54578.3619 | 2231.5684 | 2426.7841 | 102.0046
邳州 | 弹性 | 2029 | 1128.5618 | 2759.5 | 2.4451 | 1.7 | 100 | 100 | 0 | 2 | 155.5 | 334.325 | 34.4 | 0 | 6 | 2446 | 3367.3002 | 0 | 5813.3002 | 4719.0927 | 59297.4546 | 2075.0341 | 2644.0586 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | 1171.5898 | 2869.5 | 2.4492 | 1.7 | 130 | 110 | 20 | 1 | 172.3 | 370.445 | 36.12 | 0 | 6 | 2548.8667 | 3535.6652 | 0 | 6084.5319 | 4596.329 | 63893.7836 | 2008.4154 | 2587.9136 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | 1217.6912 | 2919.5 | 2.3976 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 195.7 | 420.755 | 50.31 | 0 | 6 | 1223 | 4924.6765 | 0 | 6147.6765 | 4251.1243 | 68144.9079 | 894.0226 | 3357.1018 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | 1265.6366 | 3026.5 | 2.3913 | 1.6 | 210 | 107 | 103 | 1 | 205.6 | 442.04 | 21.285 | 0 | 6 | 3874.7333 | 2083.517 | 0 | 5958.2503 | 3945.7928 | 72090.7007 | 2624.2619 | 1321.5309 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | 1313.582 | 3149 | 2.3973 | 1.6 | 320 | 122.5 | 197.5 | 0 | 211.9 | 455.585 | 13.545 | 2 | 8 | 5303.4667 | 1325.8745 | 256.7501 | 6886.0913 | 4249.7708 | 76340.4715 | 3323.0706 | 781.6715 | 145.0287
邳州 | 弹性 | 2034 | 1361.5275 | 3209 | 2.3569 | 1.6 | 80 | 60 | 20 | 0 | 244.5 | 525.675 | 70.09 | 1 | 9 | 1325.8667 | 6860.8741 | 128.3751 | 8315.1159 | 4590.2834 | 80930.7549 | 767.3626 | 3755.3418 | 67.579
邳州 | 弹性 | 2035 | 1409.4729 | 3349 | 2.3761 | 1.6 | 240 | 140 | 100 | 0 | 292.8 | 629.52 | 103.845 | 1 | 10 | 3977.6 | 10165.0375 | 128.3751 | 14271.0125 | 7344.818 | 88275.5729 | 2122.6396 | 5159.2554 | 62.923

## 逐站逐年配置
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 主变1_MVA | 主变2_MVA | 主变3_MVA | 储能柜数 | 储能额定功率_MW
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 557 | 55.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 636 | 63.6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 435 | 43.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 136 | 13.6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 373 | 37.3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 632 | 63.2
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 207 | 20.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 459 | 45.9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 574 | 57.4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 71 | 7.1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 443 | 44.3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 265 | 26.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 665 | 66.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1191 | 119.1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 647 | 64.7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1371 | 137.1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 104 | 10.4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 637 | 63.7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1644 | 164.4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 637 | 63.7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1644 | 164.4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 637 | 63.7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1644 | 164.4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 775 | 77.5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 728 | 72.8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 570 | 57
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 352 | 35.2
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 632 | 63.2
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 793 | 79.3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 273 | 27.3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 648 | 64.8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 605 | 60.5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1768 | 176.8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 271 | 27.1
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 844 | 84.4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 648 | 64.8
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 409 | 40.9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 353 | 35.3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 729 | 72.9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 740 | 74
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1593 | 159.3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 1925 | 192.5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 337 | 33.7
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 959 | 95.9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 726 | 72.6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 467 | 46.7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 769 | 76.9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 433 | 43.3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 810 | 81
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 874 | 87.4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 2082 | 208.2
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 403 | 40.3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 12 | 1.2
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 853 | 85.3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 1075 | 107.5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 804 | 80.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 524 | 52.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 838 | 83.8
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1009 | 100.9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1821 | 182.1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 866 | 86.6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2082 | 208.2
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 469 | 46.9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 27 | 2.7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 859 | 85.9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 1193 | 119.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 315 | 31.5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 883 | 88.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 583 | 58.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 908 | 90.8
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 294 | 29.4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 973 | 97.3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1146 | 114.6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1937 | 193.7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 875 | 87.5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2082 | 208.2
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 537 | 53.7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 125 | 12.5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1008 | 100.8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 1331 | 133.1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 338 | 33.8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 976 | 97.6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 651 | 65.1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 908 | 90.8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 312 | 31.2
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1070 | 107
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1306 | 130.6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 2073 | 207.3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1024 | 102.4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2082 | 208.2
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 615 | 61.5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 223 | 22.3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1162 | 116.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1331 | 133.1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 465 | 46.5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1072 | 107.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 722 | 72.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 908 | 90.8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 438 | 43.8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1170 | 117
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1472 | 147.2
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 2213 | 221.3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1178 | 117.8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2187 | 218.7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 697 | 69.7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 24 | 2.4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 321 | 32.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1310 | 131
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1331 | 133.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 587 | 58.7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1165 | 116.5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 908 | 90.8
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 559 | 55.9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1266 | 126.6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1632 | 163.2
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 2349 | 234.9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1327 | 132.7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2374 | 237.4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 775 | 77.5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 24 | 2.4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 419 | 41.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1461 | 146.1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1331 | 133.1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 712 | 71.2
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1259 | 125.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 860 | 86
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 908 | 90.8
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 683 | 68.3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1364 | 136.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1795 | 179.5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 2349 | 234.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2564 | 256.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 855 | 85.5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 24 | 2.4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 517 | 51.7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 861 | 86.1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1612 | 161.2
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1331 | 133.1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 836 | 83.6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1353 | 135.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 896 | 89.6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 930 | 93
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 908 | 90.8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 806 | 80.6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 880 | 88
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 23 | 2.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 513 | 51.3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 1462 | 146.2
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1958 | 195.8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 894 | 89.4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 2349 | 234.9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1631 | 163.1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2755 | 275.5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 935 | 93.5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 24 | 2.4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 24 | 2.4
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 600 | 60
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 279 | 27.9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 30 | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 373 | 37.3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 207 | 20.7
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 459 | 45.9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 618 | 61.8
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 71 | 7.1
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 443 | 44.3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 402 | 40.2
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 665 | 66.5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1333 | 133.3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 288 | 28.8
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1153 | 115.3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 104 | 10.4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 514 | 51.4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 44 | 4.4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 323 | 32.3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1253 | 125.3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 514 | 51.4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 44 | 4.4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 323 | 32.3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1253 | 125.3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 514 | 51.4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 44 | 4.4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 509 | 50.9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 307 | 30.7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 578 | 57.8
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 210 | 21
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 584 | 58.4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 499 | 49.9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1390 | 139
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 323 | 32.3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1253 | 125.3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 219 | 21.9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 519 | 51.9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 135 | 13.5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 570 | 57
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 352 | 35.2
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 632 | 63.2
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 648 | 64.8
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 605 | 60.5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 423 | 42.3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1384 | 138.4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 271 | 27.1
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 251 | 25.1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 648 | 64.8
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 409 | 40.9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 729 | 72.9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 740 | 74
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1593 | 159.3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 496 | 49.6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1440 | 144
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 337 | 33.7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 664 | 66.4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 366 | 36.6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 726 | 72.6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 467 | 46.7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 810 | 81
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 984 | 98.4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 622 | 62.2
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1489 | 148.9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 403 | 40.3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 12 | 1.2
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 482 | 48.2
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 804 | 80.4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 524 | 52.4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 117 | 11.7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1122 | 112.2
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 747 | 74.7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1646 | 164.6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 469 | 46.9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 27 | 2.7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 920 | 92
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 600 | 60
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 336 | 33.6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 883 | 88.3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 583 | 58.3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 191 | 19.1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1146 | 114.6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 875 | 87.5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1806 | 180.6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 537 | 53.7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 27 | 2.7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1071 | 107.1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 738 | 73.8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 463 | 46.3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 976 | 97.6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 651 | 65.1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 312 | 31.2
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1306 | 130.6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1024 | 102.4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 1993 | 199.3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 615 | 61.5
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 27 | 2.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1162 | 116.2
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 881 | 88.1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 595 | 59.5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 1072 | 107.2
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 722 | 72.2
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 438 | 43.8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1472 | 147.2
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1178 | 117.8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2187 | 218.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 697 | 69.7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 27 | 2.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1378 | 137.8
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1019 | 101.9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 722 | 72.2
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 1072 | 107.2
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 814 | 81.4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 559 | 55.9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1632 | 163.2
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1327 | 132.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2374 | 237.4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 697 | 69.7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1461 | 146.1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1160 | 116
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 852 | 85.2
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 1072 | 107.2
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 0 | 845 | 84.5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 754 | 75.4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1795 | 179.5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1479 | 147.9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2564 | 256.4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 697 | 69.7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 80 | 80 | 0 | 208 | 20.8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 707 | 70.7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 1612 | 161.2
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 1300 | 130
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 909 | 90.9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 80 | 80 | 0 | 1072 | 107.2
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 80 | 80 | 50 | 845 | 84.5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 791 | 79.1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 80 | 80 | 0 | 701 | 70.1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 80 | 80 | 0 | 880 | 88
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 725 | 72.5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 23 | 2.3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 273 | 27.3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 80 | 80 | 0 | 891 | 89.1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 1958 | 195.8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 823 | 82.3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 1707 | 170.7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 1631 | 163.1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 2755 | 275.5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 80 | 80 | 0 | 697 | 69.7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 24 | 2.4
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 322 | 32.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 252 | 25.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 322 | 32.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 252 | 25.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 357 | 35.7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 160 | 16
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 285 | 28.5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 84 | 8.4
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 123 | 12.3
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 114 | 11.4
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 1 | 0.1
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 85 | 8.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 447 | 44.7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 217 | 21.7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 91 | 9.1
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 148 | 14.8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 366 | 36.6
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 28 | 2.8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 133 | 13.3
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 174 | 17.4
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 18 | 1.8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 488 | 48.8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 243 | 24.3
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 30 | 3
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 176 | 17.6
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 403 | 40.3
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 76 | 7.6
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 155 | 15.5
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 169 | 16.9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 34 | 3.4
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 194 | 19.4
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 529 | 52.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 269 | 26.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 183 | 18.3
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 63 | 6.3
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 19 | 1.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 203 | 20.3
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 441 | 44.1
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 121 | 12.1
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 177 | 17.7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 186 | 18.6
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 51 | 5.1
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 570 | 57
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 296 | 29.6
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 30 | 3
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 95 | 9.5
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 231 | 23.1
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 478 | 47.8
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 167 | 16.7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 200 | 20
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 203 | 20.3
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 21 | 2.1
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 67 | 6.7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 280 | 28
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 611 | 61.1
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 322 | 32.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 275 | 27.5
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 128 | 12.8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 75 | 7.5
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 258 | 25.8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 515 | 51.5
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 212 | 21.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 222 | 22.2
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 220 | 22
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 36 | 3.6
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 84 | 8.4
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 324 | 32.4
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 652 | 65.2
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 348 | 34.8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 320 | 32
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 161 | 16.1
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 286 | 28.6
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 553 | 55.3
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 258 | 25.8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 245 | 24.5
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 52 | 5.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 414 | 41.4
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 696 | 69.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 376 | 37.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 370 | 37
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 196 | 19.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 315 | 31.5
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 356 | 35.6
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 269 | 26.9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 259 | 25.9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 120 | 12
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 504 | 50.4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 741 | 74.1
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 436 | 43.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 421 | 42.1
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 233 | 23.3
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 346 | 34.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 453 | 45.3
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 294 | 29.4
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 369 | 36.9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 166 | 16.6
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 138 | 13.8
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 595 | 59.5
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 787 | 78.7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 537 | 53.7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 472 | 47.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 269 | 26.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 12 | 1.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 377 | 37.7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 550 | 55
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 319 | 31.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 369 | 36.9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 233 | 23.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 157 | 15.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 685 | 68.5
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 833 | 83.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 537 | 53.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 523 | 52.3
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 306 | 30.6
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 407 | 40.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 742 | 74.2
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 648 | 64.8
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 344 | 34.4
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 369 | 36.9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 300 | 30
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 175 | 17.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 26 | 2.6
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 775 | 77.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 878 | 87.8
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 537 | 53.7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 574 | 57.4
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 32 | 3.2
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 342 | 34.2
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 81 | 8.1
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 447 | 44.7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 943 | 94.3
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 745 | 74.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 59 | 5.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 369 | 36.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 369 | 36.9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 237 | 23.7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 300 | 30
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2021 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 55 | 5.5
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 22 | 2.2
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 341 | 34.1
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 106 | 10.6
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 55 | 5.5
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 22 | 2.2
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 341 | 34.1
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 106 | 10.6
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 55 | 5.5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 22 | 2.2
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 341 | 34.1
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 85 | 8.5
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 91 | 9.1
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 366 | 36.6
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 29 | 2.9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 137 | 13.7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 403 | 40.3
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 29 | 2.9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 183 | 18.3
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 19 | 1.9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 441 | 44.1
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 6 | 0.6
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 229 | 22.9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 478 | 47.8
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 21 | 2.1
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 26 | 2.6
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 29 | 2.9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 275 | 27.5
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 515 | 51.5
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 36 | 3.6
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 54 | 5.4
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 70 | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 320 | 32
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 553 | 55.3
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 52 | 5.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 54 | 5.4
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 114 | 11.4
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 370 | 37
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 99 | 9.9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 54 | 5.4
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 160 | 16
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 421 | 42.1
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 54 | 5.4
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 151 | 15.1
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 160 | 16
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 472 | 47.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 12 | 1.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 646 | 64.6
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 49 | 4.9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 20 | 80 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 54 | 5.4
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 241 | 24.1
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 160 | 16
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 523 | 52.3
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 742 | 74.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 103 | 10.3
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 80 | 80 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 40 | 4
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 50 | 54 | 5.4
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 80 | 80 | 0 | 314 | 31.4
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 80 | 80 | 50 | 160 | 16
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 80 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 599 | 59.9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 50 | 9 | 0.9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 50 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 47 | 4.7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 81 | 8.1
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 80 | 80 | 0 | 88 | 8.8
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 943 | 94.3
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 80 | 80 | 0 | 202 | 20.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 31.5 | 80 | 50 | 2 | 0.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 50 | 64 | 6.4
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 80 | 80 | 50 | 102 | 10.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 80 | 80 | 50 | 122 | 12.2
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 99 | 9.9

## 联络逐项工程
地区 | 方案 | 投运年 | 联络编号 | 站1 | 站2 | 容量_MW | 依据
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0056 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0064 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0543 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0021 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0008 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0525 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-FEEDER-0005 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0003 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0505 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0585 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0586 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0181 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0339 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0021 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0139 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0377 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2026 | CITY-TIE-0086 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2027 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0051 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2028 | CITY-TIE-0548 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2030 | CITY-TIE-0007 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2032 | CITY-TIE-0061 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-FEEDER-0064 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性 | 2034 | CITY-TIE-0010 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0446 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性 | 2035 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-045 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-160 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-128 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-008 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-091 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-001 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2034 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-062 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2024 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2024 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2024 | NEW-128 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2027 | FEEDER-008 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2028 | NEW-052 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2033 | FEEDER-018 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性 | 2033 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2034 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性 | 2035 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔

## 站级转供限额核对
地区 | 方案 | 年份 | 站名 | 事故转出区段数 | 全站区段数 | 转出比例 | 限额区段数
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 9 | 57 | 15.79% | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 12 | 75 | 16% | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 11 | 70 | 15.71% | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 9 | 62 | 14.52% | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 7 | 47 | 14.89% | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 9 | 63 | 14.29% | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 5 | 34 | 14.71% | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 6 | 41 | 14.63% | 8
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 9 | 61 | 14.75% | 12
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 9 | 56 | 16.07% | 11
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 7 | 48 | 14.58% | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 7 | 48 | 14.58% | 9
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 12 | 83 | 14.46% | 16
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8 | 54 | 14.81% | 10
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 12 | 76 | 15.79% | 15
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 5 | 39 | 12.82% | 7
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 6 | 75 | 8% | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 6 | 76 | 7.895% | 15
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 1 | 68 | 1.471% | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 9 | 75 | 12% | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 5 | 62 | 8.065% | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 1 | 63 | 1.587% | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 5 | 61 | 8.197% | 12
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 9 | 76 | 11.84% | 15
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 1 | 33 | 3.03% | 6
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 7 | 68 | 10.29% | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 11 | 75 | 14.67% | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 7 | 62 | 11.29% | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 7 | 61 | 11.48% | 12
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 11 | 76 | 14.47% | 15
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 3 | 33 | 9.091% | 6
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 13 | 75 | 17.33% | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 9 | 62 | 14.52% | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 9 | 61 | 14.75% | 12
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 13 | 76 | 17.11% | 15
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 11 | 94 | 11.7% | 18
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 4 | 33 | 12.12% | 6
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 11 | 62 | 17.74% | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 11 | 61 | 18.03% | 12
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 1 | 24 | 4.167% | 4
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 5 | 33 | 15.15% | 6
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 2 | 24 | 8.333% | 4
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 17 | 94 | 18.09% | 18
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 8 | 70 | 11.43% | 14
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 10 | 70 | 14.29% | 14
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 12 | 70 | 17.14% | 14
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 1 | 63 | 1.587% | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 12 | 62 | 19.35% | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 3 | 63 | 4.762% | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 10 | 57 | 17.54% | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 10 | 75 | 13.33% | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 10 | 70 | 14.29% | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 10 | 63 | 15.87% | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 10 | 56 | 17.86% | 11
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 13 | 83 | 15.66% | 16
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 10 | 76 | 13.16% | 15
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 10 | 94 | 10.64% | 18
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 11 | 57 | 19.3% | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 10 | 75 | 13.33% | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 2 | 62 | 3.226% | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 4 | 61 | 6.557% | 12
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 14 | 76 | 18.42% | 15
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 9 | 57 | 15.79% | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 6 | 75 | 8% | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 11 | 70 | 15.71% | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 0 | 62 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 7 | 47 | 14.89% | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 9 | 63 | 14.29% | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 5 | 34 | 14.71% | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 6 | 41 | 14.63% | 8
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 1 | 61 | 1.639% | 12
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 9 | 56 | 16.07% | 11
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 7 | 48 | 14.58% | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 7 | 48 | 14.58% | 9
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 12 | 83 | 14.46% | 16
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 8 | 54 | 14.81% | 10
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 11 | 76 | 14.47% | 15
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 9 | 94 | 9.574% | 18
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 5 | 39 | 12.82% | 7
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 3 | 57 | 5.263% | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 10 | 75 | 13.33% | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 2 | 62 | 3.226% | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 12 | 63 | 19.05% | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 4 | 61 | 6.557% | 12
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 11 | 56 | 19.64% | 11
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 10 | 54 | 18.52% | 10
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 14 | 76 | 18.42% | 15
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 12 | 75 | 16% | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 4 | 62 | 6.452% | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 6 | 61 | 9.836% | 12
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 14 | 76 | 18.42% | 15
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 14 | 94 | 14.89% | 18
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 2 | 68 | 2.941% | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 12 | 75 | 16% | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 8 | 41 | 19.51% | 8
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 8 | 61 | 13.11% | 12
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 16 | 94 | 17.02% | 18
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 1 | 33 | 3.03% | 6
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 7 | 68 | 10.29% | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 9 | 62 | 14.52% | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 1 | 41 | 2.439% | 8
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 10 | 61 | 16.39% | 12
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 14 | 83 | 16.87% | 16
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 3 | 33 | 9.091% | 6
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 1 | 63 | 1.587% | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 0 | 24 | 0% | 4
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 9 | 48 | 18.75% | 9
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 14 | 83 | 16.87% | 16
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 4 | 33 | 12.12% | 6
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 13 | 68 | 19.12% | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 3 | 63 | 4.762% | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 1 | 24 | 4.167% | 4
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 5 | 33 | 15.15% | 6
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 6 | 63 | 9.524% | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 2 | 24 | 8.333% | 4
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 6 | 33 | 18.18% | 6
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 3 | 68 | 4.412% | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 9 | 47 | 19.15% | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 8 | 63 | 12.7% | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 0 | 68 | 0% | 13
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 7 | 39 | 17.95% | 7
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 10 | 68 | 14.71% | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 14 | 75 | 18.67% | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 10 | 63 | 15.87% | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 6 | 34 | 17.65% | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 12 | 61 | 19.67% | 12
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 3 | 24 | 12.5% | 4
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 2 | 68 | 2.941% | 13
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 12 | 68 | 17.65% | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 10 | 62 | 16.13% | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 11 | 63 | 17.46% | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 2 | 34 | 5.882% | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 11 | 61 | 18.03% | 12
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 5 | 68 | 7.353% | 13
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 11 | 68 | 16.18% | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 0 | 57 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 15 | 75 | 20% | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 14 | 70 | 20% | 14
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 11 | 62 | 17.74% | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 0 | 47 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 0 | 63 | 0% | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 0 | 34 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 0 | 41 | 0% | 8
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 11 | 61 | 18.03% | 12
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 0 | 56 | 0% | 11
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 4 | 24 | 16.67% | 4
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 0 | 17 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 0 | 48 | 0% | 9
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 0 | 5 | 0% | 1
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 0 | 28 | 0% | 5
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 16 | 83 | 19.28% | 16
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 0 | 54 | 0% | 10
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 7 | 68 | 10.29% | 13
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 15 | 76 | 19.74% | 15
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 18 | 94 | 19.15% | 18
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 0 | 15 | 0% | 3
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 0 | 39 | 0% | 7
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 0 | 33 | 0% | 6
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 0 | 12 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 10 | 0% | 2
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 0 | 16 | 0% | 3
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 3 | 36 | 8.333% | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 1 | 70 | 1.429% | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 12 | 77 | 15.58% | 15
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 3 | 54 | 5.556% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 9 | 67 | 13.43% | 13
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 9 | 73 | 12.33% | 14
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 9 | 68 | 13.24% | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 12 | 90 | 13.33% | 18
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 6 | 77 | 7.792% | 15
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 7 | 54 | 12.96% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 14 | 100 | 14% | 20
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 4 | 67 | 5.97% | 13
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 5 | 37 | 13.51% | 7
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 7 | 51 | 13.73% | 10
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8 | 55 | 14.55% | 11
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 4 | 36 | 11.11% | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 4 | 70 | 5.714% | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 5 | 54 | 9.259% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 12 | 67 | 17.91% | 13
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 2 | 47 | 4.255% | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 1 | 53 | 1.887% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 2 | 56 | 3.571% | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 2 | 46 | 4.348% | 9
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 6 | 47 | 12.77% | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 13 | 70 | 18.57% | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 3 | 53 | 5.66% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 4 | 56 | 7.143% | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 4 | 48 | 8.333% | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8 | 46 | 17.39% | 9
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 5 | 43 | 11.63% | 8
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8 | 47 | 17.02% | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 6 | 53 | 11.32% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 7 | 56 | 12.5% | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8 | 48 | 16.67% | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8 | 43 | 18.6% | 8
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 9 | 56 | 16.07% | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 2 | 52 | 3.846% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 10 | 56 | 17.86% | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 4 | 52 | 7.692% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 1 | 51 | 1.961% | 10
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 6 | 52 | 11.54% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 4 | 51 | 7.843% | 10
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8 | 52 | 15.38% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 18 | 100 | 18% | 20
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 11 | 55 | 20% | 11
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 9 | 52 | 17.31% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 16 | 100 | 16% | 20
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 18 | 90 | 20% | 18
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 11 | 100 | 11% | 20
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 9 | 51 | 17.65% | 10
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 12 | 100 | 12% | 20
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 3 | 43 | 6.977% | 8
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 1 | 51 | 1.961% | 10
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 3 | 55 | 5.455% | 11
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 7 | 36 | 19.44% | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 1 | 53 | 1.887% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 4 | 56 | 7.143% | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 2 | 48 | 4.167% | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 10 | 100 | 10% | 20
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 13 | 67 | 19.4% | 13
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 4 | 43 | 9.302% | 8
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 5 | 51 | 9.804% | 10
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 7 | 55 | 12.73% | 11
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 6 | 36 | 16.67% | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 1 | 70 | 1.429% | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 10 | 73 | 13.7% | 14
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 10 | 77 | 12.99% | 15
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 3 | 54 | 5.556% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 10 | 100 | 10% | 20
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 9 | 67 | 13.43% | 13
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 7 | 37 | 18.92% | 7
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 10 | 73 | 13.7% | 14
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 5 | 77 | 6.494% | 15
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 7 | 54 | 12.96% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 3 | 100 | 3% | 20
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 8 | 67 | 11.94% | 13
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 5 | 37 | 13.51% | 7
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 4 | 70 | 5.714% | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 13 | 73 | 17.81% | 14
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 13 | 77 | 16.88% | 15
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 5 | 54 | 9.259% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 14 | 100 | 14% | 20
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 10 | 67 | 14.93% | 13
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 2 | 47 | 4.255% | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 1 | 53 | 1.887% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 5 | 68 | 7.353% | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 3 | 56 | 5.357% | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 10 | 54 | 18.52% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 2 | 46 | 4.348% | 9
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 10 | 67 | 14.93% | 13
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 7 | 47 | 14.89% | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 10 | 70 | 14.29% | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 3 | 53 | 5.66% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 10 | 68 | 14.71% | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 5 | 56 | 8.929% | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 4 | 48 | 8.333% | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 8 | 46 | 17.39% | 9
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 5 | 43 | 11.63% | 8
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 8 | 47 | 17.02% | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 13 | 70 | 18.57% | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 6 | 53 | 11.32% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 10 | 68 | 14.71% | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 8 | 56 | 14.29% | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 8 | 48 | 16.67% | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 0 | 52 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 8 | 43 | 18.6% | 8
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 2 | 51 | 3.922% | 10
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 9 | 56 | 16.07% | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 9 | 48 | 18.75% | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 2 | 52 | 3.846% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 6 | 51 | 11.76% | 10
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 14 | 70 | 20% | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 10 | 56 | 17.86% | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 9 | 46 | 19.57% | 9
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 4 | 52 | 7.692% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 6 | 52 | 11.54% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 20 | 100 | 20% | 20
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 10 | 51 | 19.61% | 10
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 10 | 53 | 18.87% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 0 | 73 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 3 | 90 | 3.333% | 18
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 8 | 52 | 15.38% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 18 | 100 | 18% | 20
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 0 | 67 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 9 | 73 | 12.33% | 14
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 13 | 68 | 19.12% | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 14 | 90 | 15.56% | 18
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 9 | 52 | 17.31% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 0 | 100 | 0% | 20
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 6 | 67 | 8.955% | 13
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 1 | 51 | 1.961% | 10
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 9 | 47 | 19.15% | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 13 | 73 | 17.81% | 14
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 2 | 54 | 3.704% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 9 | 100 | 9% | 20
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 10 | 67 | 14.93% | 13
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 0 | 43 | 0% | 8
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 8 | 51 | 15.69% | 10
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 6 | 55 | 10.91% | 11
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 13 | 73 | 17.81% | 14
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 0 | 90 | 0% | 18
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 15 | 77 | 19.48% | 15
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 0 | 56 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 0 | 48 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 0 | 54 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 0 | 46 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 3 | 54 | 5.556% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 12 | 100 | 12% | 20
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 12 | 67 | 17.91% | 13
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 3 | 43 | 6.977% | 8
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 10 | 55 | 18.18% | 11
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 0 | 36 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 0 | 70 | 0% | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 0 | 53 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 14 | 73 | 19.18% | 14
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 0 | 68 | 0% | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 5 | 90 | 5.556% | 18
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 14 | 77 | 18.18% | 15
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 4 | 56 | 7.143% | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 3 | 48 | 6.25% | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 1 | 54 | 1.852% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 2 | 46 | 4.348% | 9
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 10 | 52 | 19.23% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 5 | 54 | 9.259% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 10 | 100 | 10% | 20
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 12 | 67 | 17.91% | 13
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 2 | 43 | 4.651% | 8
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 0 | 37 | 0% | 7
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 0 | 51 | 0% | 10
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 0 | 55 | 0% | 11
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 0 | 47 | 0% | 9

## 负荷与逐年增量
地区 | 年份 | 同口径规划峰值_MW | 规划峰值较上年增量_MW | 预测总负荷_MW | 预测总负荷较上年增量_MW | 负荷同比增长率 | 共同容载比下限
市区 | 2021 | 1449.77 |  |  |  |  | 1.5
市区 | 2022 | 1432.37 | -17.4 |  |  |  | 1.5
市区 | 2023 | 1542.2167 | 109.8468 |  |  |  | 1.5
市区 | 2024 | 1449.4016 | -92.8152 |  |  |  | 1.5
市区 | 2025 | 1528.82 | 79.4184 | 2850 |  |  | 1.5
市区 | 2026 | 1591.8503 | 63.0303 | 2967.5 | 117.5 | 4.123% | 1.6
市区 | 2027 | 1654.8806 | 63.0303 | 3085 | 117.5 | 3.96% | 1.6
市区 | 2028 | 1717.9109 | 63.0303 | 3202.5 | 117.5 | 3.809% | 1.6
市区 | 2029 | 1780.9412 | 63.0303 | 3320 | 117.5 | 3.669% | 1.6
市区 | 2030 | 1845.3126 | 64.3714 | 3440 | 120 | 3.614% | 1.6
市区 | 2031 | 1920.4125 | 75.0999 | 3580 | 140 | 4.07% | 1.6
市区 | 2032 | 1998.1946 | 77.7821 | 3725 | 145 | 4.05% | 1.6
市区 | 2033 | 2073.2945 | 75.0999 | 3865 | 140 | 3.758% | 1.6
市区 | 2034 | 2149.7355 | 76.441 | 4007.5 | 142.5 | 3.687% | 1.6
市区 | 2035 | 2226.1765 | 76.441 | 4150 | 142.5 | 3.556% | 1.6
邳州 | 2021 | 731.77 |  |  |  |  | 1.7
邳州 | 2022 | 825.0042 | 93.2342 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2023 | 761.2318 | -63.7724 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2024 | 862.6615 | 101.4297 |  |  |  | 1.7
邳州 | 2025 | 956.45 | 93.7885 | 1556 |  |  | 1.7
邳州 | 2026 | 999.478 | 43.028 | 1626 | 70 | 4.499% | 1.7
邳州 | 2027 | 1042.5059 | 43.028 | 1696 | 70 | 4.305% | 1.7
邳州 | 2028 | 1085.5339 | 43.028 | 1766 | 70 | 4.127% | 1.7
邳州 | 2029 | 1128.5618 | 43.028 | 1836 | 70 | 3.964% | 1.7
邳州 | 2030 | 1171.5898 | 43.028 | 1906 | 70 | 3.813% | 1.7
邳州 | 2031 | 1217.6912 | 46.1014 | 1981 | 75 | 3.935% | 1.6
邳州 | 2032 | 1265.6366 | 47.9454 | 2059 | 78 | 3.937% | 1.6
邳州 | 2033 | 1313.582 | 47.9454 | 2137 | 78 | 3.788% | 1.6
邳州 | 2034 | 1361.5275 | 47.9454 | 2215 | 78 | 3.65% | 1.6
邳州 | 2035 | 1409.4729 | 47.9454 | 2293 | 78 | 3.521% | 1.6

## 全年安全核验
地区 | 方案 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 最大缺口_MW | 失败小时数
市区 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0
市区 | 弹性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 2021固定基线检验
地区 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 约束缺口_MW | 约束不满足小时数
市区 | 2021 | 正常 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00012 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00013 | 8760 | 28.6802 | 2471
市区 | 2021 | BDZ-00023 | 8760 | 37.7539 | 1230
市区 | 2021 | BDZ-00024 | 8760 | 30.8314 | 817
市区 | 2021 | BDZ-00042 | 8760 | 19.8997 | 394
市区 | 2021 | BDZ-00051 | 8760 | 22.2874 | 1036
市区 | 2021 | BDZ-00053 | 8760 | 33.3777 | 1623
市区 | 2021 | BDZ-00055 | 8760 | 13.7559 | 729
市区 | 2021 | BDZ-00062 | 8760 | 23.4068 | 1228
市区 | 2021 | BDZ-00065 | 8760 | 19.5551 | 448
市区 | 2021 | BDZ-00074 | 8760 | 29.5381 | 3058
市区 | 2021 | BDZ-00076 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00092 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00094 | 8760 | 14.0639 | 237
市区 | 2021 | BDZ-00103 | 8760 | 24.3618 | 1094
市区 | 2021 | BDZ-00106 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00110 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00114 | 8760 | 28.3292 | 633
市区 | 2021 | BDZ-00115 | 8760 | 31.6713 | 1623
市区 | 2021 | BDZ-00139 | 8760 | 50.1391 | 3777
市区 | 2021 | BDZ-00148 | 8760 | 37.8411 | 995
市区 | 2021 | BDZ-00151 | 8760 | 61.7865 | 2528
市区 | 2021 | BDZ-00154 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00155 | 8760 | 12.3657 | 482
市区 | 2021 | BDZ-00175 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | BDZ-00183 | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | SIM-CITY-KL | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 2.6391 | 4
市区 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 2.6391 | 4
邳州 | 2021 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00022 | 8760 | 6.3921 | 80
邳州 | 2021 | BDZ-00026 | 8760 | 32.435 | 1408
邳州 | 2021 | BDZ-00027 | 8760 | 15.6117 | 1991
邳州 | 2021 | BDZ-00028 | 8760 | 3.2316 | 3
邳州 | 2021 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00124 | 8760 | 8.9976 | 118
邳州 | 2021 | BDZ-00135 | 8760 | 26.8986 | 402
邳州 | 2021 | BDZ-00141 | 8760 | 0.57887 | 1
邳州 | 2021 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | BDZ-00147 | 8760 | 8.4913 | 147
邳州 | 2021 | BDZ-00162 | 8760 | 8.0667 | 363
邳州 | 2021 | BDZ-00164 | 8760 | 10.9502 | 404
邳州 | 2021 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 约束与口径
项目 | 说明
起点与年度 | 2021市区3113.50MVA、邳州2027.00MVA固定；逐站组合为归档标定。2022—2035承接全部投运资产，位置全期最多更换一次。
源荷输入 | 与上一版逐小时输入完全相同；2021—2025沿用统计峰值；2026—2035按最新负荷、光伏倍数外推。缺年按已知节点等增量插值；光伏仅取无量纲比例。
正常运行 | 本站供区由本站承担，正常跨站转供为零。
事故转供 | 既有与新增联络共用每站20%源荷区段上限，区段数向下取整。全年固定预案，仅故障站原属区段直接转给邻站；保留馈线组、共享路径和受端余量限制。
限额依据 | 20%是本轮偏增容工程情景假设，经结果导向选择用于比较，不作为规范强制限值或实际已核定转供率。
远景定容 | 替换采购按本站2035正反向峰值/0.95选择31.5、50、63、80MVA对应规格，封顶80MVA；保留原机不采购，原允许第三台仍按50MVA。刚弹规则相同。
年度建设节奏 | 刚弹同用每年净增容量不超过上年容量5%的建设上限。各自保留上一版2035主变工程清单，按预测负荷增长趋势安排累计投运进度，允许50MVA整台工程余量，终年完成原清单。刚性同时服从2.0控制。各年负荷输入保持原值，5%及50MVA为建设排程研究假设。
刚弹边界 | 同地区同年度负荷及容载比下限一致；刚性容量控制为max(上年容量,规划峰值×2.0)，弹性取消此上限。
弹性优选 | 先压低当年新增联络与储能费用，在自身候选配套费用20%范围内优先减少联络，再比较总费用。该容差为联络简化偏好；主变增容投资不受原5%总费用包络限制，未施加刚弹排序约束。
储能口径 | 整柜0.10MW/0.215MWh；有效支撑=min(额定功率,额定电量×0.76/持续时长)，市区正向6h、邳州2h；反向沿用原时长。
费用 | 以2021为现值基年，新增工程评价至2041；主变/线路/储能寿命40/40/25年、维护4.2%/2.2%/3%，折现6%，采用既有价格。
新购与净增 | 新购主变容量为替换及扩建采购铭牌容量之和，净增容量扣除被替换原机容量；主表增容为净增。
适用范围 | 候选接线与源荷区段仍为研究代理，8760小时含留有标识的补值；为静态工况可行方案，未做连续SOC调度和全期联合全局寻优。2021固定基线缺口单列。