# 徐州地区110千伏电网
容载比弹性指标优化研究

（供稿单位：徐州公司、徐州勘测设计分公司）

分布式光伏持续接入后，110千伏主变同时承担晚间正向供电和日间反向输送任务，区域容量储备与局部高负载并存，单凭年最大净负荷平均增长率难以判断区域容载比指标。围绕徐州地区分布式新能源高渗透率条件下的容量规划问题，本研究选取邳州和市区开展对比，联合比选主变、储能和10千伏联络，分析具体设备组合及费用变化，并提取五项关键参数，形成多参数弹性容载比推荐矩阵，为“一片一策”规划提供依据。

一、现状形势与规划需求

## （一）新能源增长使容量规划面临双向供电任务

一是分布式光伏规模快速增长。邳州年末分布式光伏装机由2023年的564.70 MW增至2025年的1559.64 MW，市区同期由253.68 MW增至491.18 MW。两地区分别代表光伏规模较大的县域和负荷较集中的城区，为比较不同源荷条件下的容量安排提供了实际基础。

二是主变承担的供电任务发生变化。光伏集中出力降低日间受电需求，部分站点出现反向输送，晚间仍需由电网承担正向供电。日间反送与晚间高峰发生在不同时段，主变容量需同时满足两类任务，新增光伏的年度发电量与峰时容量需求应结合分析。

## （二）区域容量储备与局部供电压力并存

2025年邳州实际主变容量2139.50 MVA、年网供最大负荷956.45 MW，容载比2.24；市区分别为3701.00 MVA、1528.82 MW和2.42。两地区总体容量储备较充足，但设备统计中仍各有7台110千伏主变实测年最大负载率达到80%及以上，区域指标与局部供电压力需共同分析。

相同总容量下，主变台数和容量组合影响最大单台主变退出运行后的剩余供电能力，站间联络则决定邻站余量能够支援到何处。区域容量安排需要落实到具体站点，结合双向功率、设备条件和可转负荷判断补强需求。

## （三）分片区规划需要兼顾供电安全与工程费用

《配电网规划设计技术导则（修订稿）》提出，容载比总体控制在1.5～2.0，并按年最大净负荷平均增长率区分发展阶段。在建议范围内无法满足供电安全准则时，可结合实际适当提高容载比，同时加强中压联络、利用转供能力合理确定区域容量。

本研究围绕上述规划要求，比较主变增容、储能和10千伏联络的工程组合，分析多项源荷及网络条件共同作用下的容量需求，为高渗透率片区确定容载比、安排建设项目提供依据。

二、研究思路与技术方法

## （一）以实际源荷为基础开展两地区方案比选

研究覆盖邳州20座、市区26座具有设备对应资料的变电站，以两地区2021—2025年负荷和光伏资料为基础开展回算，2026—2035年按区域负荷预测和光伏发展情景推演。两方案共用年度源荷、工程价格及候选网络，比较同一供电任务下的设备配置与费用。历史回算及未来预测均按既定站级空间分布构造。

刚性方案新增扩容以当年网供最大负荷的2.0倍控制，弹性方案不设这一容量上限，在相同年度容载比下限和供电约束下选择设备。各年承接已投运主变、储能和联络，结合当年需求安排新增工程，形成连续的建设方案。

方案比选将站内补强与网络支援共同考虑。主变增容提高本地承载能力，联络建设调用邻站余量，储能在规定时间内补充功率缺口，三类措施按各自工程条件和费用组合配置。

## （二）以正常运行和主变N-1要求校核供电能力

10千伏联络可切换供电区段，改善负荷与容量的空间匹配。转接后的负荷与光伏共同计入两端主变，区域内部转出与承接功率保持平衡。既有转供能力落实到具体站点，并结合可切换区段、通道容量、共享馈线和受端余量确定实际可用支援。

储能按额定功率与可用电量共同确定有效支撑能力，正向放电和反向吸收分别结合缺口持续时间校核。容量配置同时满足正常运行和主变故障后的承载要求，健康站按80%允许负载率校核，故障站扣除最大单台主变后，剩余主变按130%短时允许负载率校核。

供电能力校核以正常运行的转供方案和本站最大单台主变退出运行（N-1）后的转供方案为约束，再回代全年8760小时检验。正常及事故追加方案各自在年度内固定，设备建设状态由同一年各工况共同使用。

## （三）按统一工程计价范围比较评价期费用

工程费用依据实际工程和采购资料建立。主变更换按整台新购容量计价，扩建按包含间隔、出线等配套设施的完整工程计价，储能按新增柜数计价，新增联络按线路形式、长度和接入条件计价。电缆长度占比通过联络工程造价影响措施选择。

各年新增及改造工程分别建立现金流，以2021年末为折现基准，统一评价至2041年末，计入建设投资及投运次年起的固定运维。折现率取6%，主变、线路和储能寿命分别为40年、40年和25年，固定维护费率分别为4.20%、2.20%和3.00%，本评价期内新增设备均未触发寿命更新。

两方案采用相同现金流范围，既有资产原建设费用不重复计入。当前费用尚未计入期末残值、被替换资产运维变化、储能充电购电及损耗，也未抵扣收益。费用比较反映上述范围内的工程支出差异，工程应用时再结合运行和资产资料完善现金流。

三、主要研究成果

## （一）弹性方案通过工程替代降低全期费用

2022—2035年两地区刚性方案费用现值合计98006.53万元，弹性方案95107.86万元，减少2898.67万元，降幅2.96%。其中邳州减少848.32万元，市区减少2050.35万元。两地区均通过增加部分站内投入、减少联络等配套工程形成全期费用优势。

一是光伏规模较大的县域以站内补强替代部分配套工程。邳州弹性方案主变费用现值较刚性增加8352.01万元，储能和联络分别减少5616.74万元、3583.59万元。主变补强同时改善正常及故障时的承载能力，减少局部储能支撑和通道建设，三项费用合计下降。

二是电缆比例较高的城区通过减少新增联络节省费用。市区电缆长度占比约80%，高于邳州约11%，同类联络工程费用较高。弹性方案主变和储能费用现值分别增加9528.85万元、610.89万元，联络减少12190.08万元，联络节省额超过两项投入增加。图1反映各措施对费用差的贡献。

费用优势随建设过程逐步形成。市区2030年弹性累计费用现值16806.54万元，高于刚性14819.77万元，后续联络工程减少后形成全期优势。规划应用需结合投运时点比较累计支出和最终工程组合。

图1 两地区刚性与弹性方案各措施费用现值差

## （二）两地区形成适应不同供电任务的建设组合

邳州侧重同时满足晚间正向供电和光伏集中出力时的反向承载。弹性方案2025年主变容量达到2091.50 MVA，未配置储能、累计新增联络3条；刚性方案同期配置储能56.33 MWh、新增联络9条。至2030年，弹性储能69.66 MWh、累计新增联络6条，分别少于刚性的153.94 MWh和25条。

随着后期光伏和负荷继续增长，两方案均增加建设。2035年邳州弹性主变容量比刚性多223.00 MVA，储能少22.58 MWh，累计新增联络少37条。站内补强减少了部分跨站支援需求，剩余局部功率缺口仍由储能与联络共同承担。

市区侧重高负载站点的本地补强与邻站承接。弹性方案2030年主变容量达到3413.00 MVA，尚未新增储能和联络；刚性方案同期配置储能12.04 MWh、累计新增联络32条。较多站内投入使弹性方案在这一阶段减少了配套工程需求。

2032年以后，局部供电压力扩大，两方案继续增加储能和联络。至2035年，市区弹性储能109.65 MWh，高于刚性92.88 MWh，累计新增联络35条，少于刚性66条。部分站点更多依靠储能补充本地支撑，联络建设节省则继续形成费用优势。

表1列示2035年年末配置，主变、储能为在役规模，联络为2022—2035年累计新增条数。两地区均形成较多主变容量、较少新增联络的弹性组合，配储规模随局部双向功率缺口和支撑时长而变化。

表1 2035年两地区年末在役配置

| 地区 | 方案 | 主变容量/MVA | 储能功率/MW | 储能能量/MWh | 累计新增联络/条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州 | 刚性 | 2678.00 | 264.30 | 568.25 | 58 |
| 邳州 | 弹性 | 2901.00 | 253.80 | 545.67 | 21 |
| 市区 | 刚性 | 3587.00 | 43.20 | 92.88 | 66 |
| 市区 | 弹性 | 3608.50 | 51.00 | 109.65 | 35 |

图2展示两地区逐年容载比。邳州2035年弹性与刚性分别为2.06和1.90，市区分别为1.62和1.61。指标随主变建设与负荷变化共同调整，部分年份负荷回落、设备持续在役时，容载比相应升高。各站实际措施还需结合剩余供电能力和网络支援落实。

图2 两地区刚性与弹性方案逐年容载比

## （三）归纳五项关键参数并形成多参数推荐矩阵

研究通过十三项候选指标的相关筛选与归并，确定装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、电缆长度占比、初始转供率和负荷分散系数五项关键参数，形成六张推荐矩阵、288个单元。

表2、表3展示两类场景下的推荐矩阵，按增长率、装机渗透率选行，按初始转供率选列。各表适用于所设统一工程价格及供电条件，实际应用结合本地设备和网络校核。

表2 低电缆比例、较低负荷分散系数场景的容载比推荐矩阵

| 年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤2% | ≤1 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 |
| ≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 |
| ≤2% | >2 | 2.75～2.85 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 |
| (2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83 |
| (2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92 |
| (2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47 |
| (4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67 | 1.57～1.67 |
| (4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81 | 1.73～1.81 |
| (4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.15～2.25 |
| >7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53 |
| >7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.63～1.69 | 1.57～1.63 |
| >7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.09～2.19 |

表2条件：电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15；表内四列百分比为初始转供率。

表3 高电缆比例、较高负荷分散系数场景的容载比推荐矩阵

| 年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02 |
| ≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 |
| ≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.63～2.69 | 2.57～2.63 | 2.57～2.63 |
| (2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.73～1.83 |
| (2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.01～2.11 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 |
| (2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47 |
| (4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67 |
| (4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81 |
| (4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.48～2.52 | 2.41～2.48 | 2.25～2.35 |
| >7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.95～2.02 | 1.87～1.95 | 1.45～1.55 |
| >7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.89～1.99 | 1.57～1.67 |
| >7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.28～2.37 | 2.19～2.28 |

表3条件：电缆长度占比>30%，负荷分散系数>1.15；表内四列百分比为初始转供率。

高装机渗透率下，反向输送任务使部分推荐矩阵高于2.00；在表列条件下，较强的既有转供也可降低部分本地容量需求。源荷发展、线路造价和局部峰值共同改变措施组合，容载比随具体设备配置而变化。

四、规划应用相关工作建议

## （一）按片区供电任务确定容量与工程组合

一是结合源荷发展确定比选方向。对光伏渗透率较高的片区，同时分析日间反向输送、晚间正向供电及故障后的支撑任务；对负荷较集中的城区，结合高负载站点与邻站承接条件比较站内补强和联络建设。

二是将推荐范围落实到具体设备。以在役主变及可利用的联络为起点，逐站比较更换、扩建与配储，按正常及N-1要求确定设备台数、容量和投运年份。新增线路、储能和主变统一计价，按满足任务的具体可行方案比较费用。

## （二）结合网络条件论证容载比取值

推荐矩阵用于容量初选，具体取值还需与站级双向承载、转供路径和储能持续支撑相衔接。对高于导则分档建议上限的方案，结合局部供电任务和可实施的替代措施，论证提高容量的必要性。

电缆比例较高、通道建设费用较大的片区，应将站内补强与新增联络共同比较。既有支援条件较好的片区，核定可切换区段、共享馈线及受端余量后，利用可用网络能力安排建设，明确各措施承担的实际供电任务。

## （三）随建设进度滚动完善应用方案

年度规划随新增用户、负荷峰值和光伏投产更新源荷条件，承接已投运设备，调整主变、储能和联络建设时序。工程价格、扩建条件及馈线可转区段变化后，同步更新设备组合和费用，逐步落实“一片一策”的容量安排。

工程实施以实际网络和设备资料为基础，进一步校核储能连续荷电状态、电压及保护配合，并补充运行费用。研究形成的地区方案与多参数推荐矩阵，可用于前期容量比选、措施组合和建设时序论证。

撰稿人：XX、许彦、XX、袁瑞、XX、黄子越