## 参数修正
地区 | 初始转供率 | 模型标定转供率 | 电缆长度占比 | 新增10kV联络单项造价_万元 | 单项研究长度_km | 共同起点容量_MVA | 正向储能持续时间_h | 转供统计范围 | 既有网络
市区 | 0.91547 | 0.91547 | 0.8 | 452.4 | 3 | 2900 | 6 | 全部电压等级 | 原候选站对内聚合通道标定，存量不计新增投资
邳州 | 0.67297 | 0.67297 | 0.10764 | 128.3751 | 3 | 1463.5 | 2 | 全部电压等级 | 原候选站对内聚合通道标定，存量不计新增投资

## 方案费用对照
地区 | 有下限费用现值_万元 | 无下限费用现值_万元 | 费用减少_万元 | 费用降幅 | 有下限2025容量_MVA | 无下限2025容量_MVA | 有下限2025容载比 | 无下限2025容载比 | 主变费用减少_万元 | 联络费用减少_万元 | 储能费用减少_万元
市区 | 6333.8223 | 0 | 6333.8223 | 1 | 3100 | 2900 | 2.0277 | 1.8969 | 6333.8223 | 0 | 0
邳州 | 16747.8898 | 12161.7741 | 4586.1156 | 0.27383 | 1913.5 | 1665.5 | 2.0006 | 1.7413 | 5413.9692 | -523.7162 | -304.1374

## 逐年方案
地区 | 方案 | 年份 | 年度负荷_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 当年净增容量_MVA | 当年购入主变容量_MVA | 当年新增第三台主变_台 | 当年新增联络_项 | 年末累计新增联络_项 | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MW | 年末储能_MWh | 当年建设投资_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年费用现值_万元 | 累计费用现值_万元
市区 | 有2.0下限 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | 1542.2167 | 3100 | 2.0101 | 200 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 | 6333.8223 | 0 | 0 | 6333.8223 | 6333.8223
市区 | 有2.0下限 | 2024 | 1449.4016 | 3100 | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333.8223
市区 | 有2.0下限 | 2025 | 1528.82 | 3100 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333.8223
市区 | 无容载比下限 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | 825.0042 | 1813.5 | 2.1982 | 350 | 533 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9750.6284 | 13331.7309 | 150.8381 | 0 | 13482.569 | 13482.569
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | 761.2318 | 1813.5 | 2.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482.569
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | 862.6615 | 1813.5 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.3751 | 0 | 132.6309 | 0 | 132.6309 | 13615.1999
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | 956.45 | 1913.5 | 2.0006 | 100 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2831.1252 | 2759.8118 | 372.8781 | 0 | 3132.6899 | 16747.8898
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | 825.0042 | 1665.5 | 2.0188 | 202 | 465 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7963.3501 | 10677.5735 | 301.6762 | 0 | 10979.2497 | 10979.2497
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | 761.2318 | 1665.5 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10979.2497
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | 862.6615 | 1665.5 | 1.9307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128.3751 | 0 | 132.6309 | 0 | 132.6309 | 11111.8806
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | 956.45 | 1665.5 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3.01 | 1.4 | 3.01 | 1064.8892 | 0 | 745.7562 | 304.1374 | 1049.8935 | 12161.7741

## 逐站设备
地区 | 方案 | 年份 | 站点 | 调整前主变_MVA | 年末主变_MVA | 年末容量_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年购入主变容量_MVA | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MW | 年末储能_MWh
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63/50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40/50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40/50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40/50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40/63/50 | 40/63/50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40/63/50 | 40/63/50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 无容载比下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00022 | 20/31.5 | 80/80 | 160 | 108.5 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00095 | 20/50 | 31.5/50 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5/40 | 80/80 | 160 | 88.5 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00141 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00146 | 20/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20/20 | 20/20/50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00164 | 20/20 | 20/20/50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00022 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00135 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00164 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00022 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00135 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00164 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63/50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00022 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50/50 | 120 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00135 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00164 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00022 | 20/31.5 | 50/50 | 100 | 48.5 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00095 | 20/50 | 31.5/50 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5/40 | 63/63 | 126 | 54.5 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00141 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00146 | 20/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20/20 | 31.5/31.5 | 63 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00164 | 20/20 | 31.5/31.5 | 63 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00164 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00164 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00037 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 1.29 | 0.6 | 1.29
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00164 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 1.72 | 0.8 | 1.72
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 新增联络项目
地区 | 方案 | 投运年份 | 项目 | 送端站 | 受端站 | 馈线A | 馈线B | 单项能力_MW | 新出线占用间隔站 | 单项建设投资_万元 | 候选依据
邳州 | 有2.0下限 | 2022 | NEW-108 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 有2.0下限 | 2024 | NEW-093 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | NEW-095 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | NEW-118 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 有2.0下限 | 2025 | NEW-124 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00202 | PZXL-00351 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | NEW-108 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | BDZ-00146 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 无容载比下限 | 2024 | NEW-095 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | NEW-006 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | PZXL-00253 | PZXL-00128 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | NEW-098 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | NEW-109 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | NEW-120 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | NEW-169 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 无容载比下限 | 2025 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7.4911 | BDZ-00146 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔

## 求解与核验
地区 | 方案 | 可行方案费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 求解状态 | 求解秒数 | 独立LP工况数 | 输入SHA256
市区 | 有2.0下限 | 6333.8223 | 6333.8223 | 0 | Optimal | 33.632 | 240 | b4cded208d12e98c48d397013a05df9702984a75afbcdcb6e47dfc81d6d36e7b
市区 | 无容载比下限 | 0 | 0 | 0 | Optimal | 13.9478 | 240 | b4cded208d12e98c48d397013a05df9702984a75afbcdcb6e47dfc81d6d36e7b
邳州 | 有2.0下限 | 16747.8898 | 16602.7639 | 0.0086653 | Optimal | 64.5037 | 168 | 132bbf97fc34fe1221f57b79bf113b7cd0b753975c4380940467d19d3726d6fd
邳州 | 无容载比下限 | 12161.7741 | 12149.3914 | 0.0010182 | Optimal | 99.5321 | 168 | 132bbf97fc34fe1221f57b79bf113b7cd0b753975c4380940467d19d3726d6fd

## 使用说明
事项 | 说明
对照边界 | 两组均允许容载比超过2.0；有下限组要求各年C/P≥2.0，无下限组取消这一行下界。不是刚性2.0上限对比。
既有转供能力 | 新转供率映射为共同起点已存在的聚合通道能力，存量不计新增投资；新增联络独立计费。
网络假设 | 既有通道限定在原候选站对内，用共同起点设备正常余量标定各站分别全停的负荷加权能力。完整既有接线未收齐，通道为研究等值。
同期负荷 | 转供标定采用原静态工况按2021地区净峰值缩放的同期分配，以正向站级负荷加权；净反送站的可转出负荷取0。优化的两类工况和年度负荷均保留原值。
时间口径 | 2025年转供统计用于共同仿真起点的情景参数；2022—2025年使用实际年度负荷，方案为回算仿真结果。
转供统计 | 采用全部电压等级地区收资：ΣJ/(ΣJ+ΣK)。仅110kV统计另列来源表；使用完整精度，非逐站百分比算术平均。
保留参数 | 设备候选、正常及主变N-1、原馈线及新增候选、备用间隔、储能能量系数和持续时间、寿命、折现率及评价期保持原案例。
联络造价 | 3km×[24×(1-q)+180×q]+6万元/项。长度3km及端部6万元保持原研究假设；既有馈线互联与邻站新出线按原间隔条件区分。
容量统计 | 当年净增容量为投运后容量减上年末容量；购入主变容量包含更换设备的整台额定容量，两者分别列示。
求解记录 | 保存费用下界、间隙和可行解；非零间隙方案用于可行费用比较。独立LP覆盖两类静态工况及各站最大单台主变N-1。