## 地区参数
地区 | 收资参考转供率 | 参考年份 | 电缆长度占比 | 新增10kV联络单项造价_万元 | 收资条件标定能力 | 压缩起点重算可实现能力 | 标定参考设备容量_MVA | 共同压缩起点_MVA | 静态同期截面数 | 正向储能持续时间_h | 既有通道处理
市区 | 0.91547 | 2025 | 0.8 | 452.4 | 0.91547 | 0.95443 | 3503.5 | 2900 | 45 | 6 | 在2025参考设备下标定后固定，接收容量按各年决策设备校核
邳州 | 0.67297 | 2025 | 0.10764 | 128.3751 | 0.67297 | 0.89109 | 2139.5 | 1463.5 | 26 | 2 | 在2025参考设备下标定后固定，接收容量按各年决策设备校核

## 首年补强与验收
地区 | 方案 | 年份 | 起点容量_MVA | 首年净增容量_MVA | 首年末容量_MVA | 首年容载比 | 首年新增储能_MWh | 首年新增联络_项 | 检查工况数 | 失败工况数 | 最大承载缺口_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 2900 | 0 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | 2900 | 0 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | 2900 | 0 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 1463.5 | 180.5 | 1644 | 1.9927 | 39.99 | 0 | 546 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | 1463.5 | 407 | 1870.5 | 2.2673 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | 1463.5 | 240.5 | 1704 | 2.0654 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0

## 压缩设备直接校核
地区 | 方案 | 年份 | 容量_MVA | 容载比 | 正常失败工况数 | N1失败工况数 | 最大承载缺口_MW | 总检查工况数 | 最差工况
市区 | 压缩设备_未补强 | 2021 | 2900 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 1350 | null
市区 | 压缩设备_未补强 | 2022 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 1350 | null
邳州 | 压缩设备_未补强 | 2021 | 1463.5 | 1.9999 | 0 | 94 | 17.3171 | 546 | [23, "BDZ-00022"]
邳州 | 压缩设备_未补强 | 2022 | 1463.5 | 1.7739 | 0 | 107 | 23.5609 | 546 | [17, "BDZ-00135"]

## 方案费用
地区 | 方案 | 全周期费用现值_万元 | 主变费用现值_万元 | 联络费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 2025年末容量_MVA | 2025容载比 | 2025累计新增联络_项 | 2025年末储能_MWh
市区 | 刚性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 6333.8223 | 6333.8223 | 0 | 0 | 6333.8223 | 4.3078e-16 | 3100 | 2.0277 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 17070.5808 | 8629.1612 | 621.4635 | 7819.9561 | 16901.2551 | 0.0099192 | 1644 | 1.7189 | 5 | 68.155
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 16896.0226 | 16365.0239 | 248.5854 | 282.4133 | 16730.581 | 0.0097917 | 1913.5 | 2.0006 | 2 | 2.795
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 12965.3677 | 11648.7331 | 621.4635 | 695.1711 | 12965.3677 | 0 | 1704 | 1.7816 | 5 | 6.88

## 逐年方案
地区 | 方案 | 年份 | 地区峰值负荷_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 当年净增容量_MVA | 当年购入主变容量_MVA | 当年新增联络_项 | 年末累计新增联络_项 | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MW | 年末储能_MWh | 当年建设投资_万元 | 当年费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 刚性被动超限
市区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
市区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | 1542.2167 | 3100 | 2.0101 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 | 6333.8223 | 6333.8223 | FALSE
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | 1449.4016 | 3100 | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333.8223 | FALSE
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | 1528.82 | 3100 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333.8223 | FALSE
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
邳州 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 1644 | 1.9927 | 180.5 | 352 | 0 | 0 | 39.99 | 18.6 | 39.99 | 10142.6331 | 13558.2512 | 13558.2512 | FALSE
邳州 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 1644 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 39.99 | 0 | 0 | 13558.2512 | TRUE
邳州 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 1644 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 21.6 | 46.44 | 631.3688 | 696.7322 | 14254.9834 | FALSE
邳州 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 1644 | 1.7189 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21.715 | 31.7 | 68.155 | 2767.4836 | 2815.5974 | 17070.5808 | FALSE
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | 825.0042 | 1870.5 | 2.2673 | 407 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961.2667 | 15186.9476 | 15186.9476 | FALSE
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | 761.2318 | 1870.5 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15186.9476 | FALSE
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | 862.6615 | 1870.5 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15186.9476 | FALSE
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | 956.45 | 1913.5 | 2.0006 | 43 | 63 | 2 | 2 | 2.795 | 1.3 | 2.795 | 1574.4633 | 1709.075 | 16896.0226 | FALSE
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | 825.0042 | 1704 | 2.0654 | 240.5 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.54 | 11648.7331 | 11648.7331 | FALSE
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | 761.2318 | 1704 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648.7331 | FALSE
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648.7331 | FALSE
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.88 | 3.2 | 6.88 | 1315.3354 | 1316.6346 | 12965.3677 | FALSE

## 逐站设备
地区 | 方案 | 年份 | 站点 | 调整前主变_MVA | 年末主变_MVA | 年末容量_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年购入主变容量_MVA | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MW | 年末储能_MWh
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63/50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40/50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40/50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40/50 | 130 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40/63/50 | 40/63/50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40/63/50 | 40/63/50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40/40/50 | 40/40/50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00024 | 40/80 | 40/80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63/80 | 63/80 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40/50 | 40/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 20/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 11.5 | 31.5 | 23.865 | 11.1 | 23.865
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 20/50 | 31.5/50 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 20/50 | 31.5/50 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5/40 | 63/63 | 126 | 54.5 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 20/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 20/20 | 20/20/50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 20/20 | 20/20 | 40 | 0 | 0 | 16.125 | 7.5 | 16.125
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23.865
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 20/20 | 20/20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.125
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 3.87 | 12.9 | 27.735
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 20/20 | 20/20 | 40 | 0 | 0 | 2.58 | 8.7 | 18.705
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0.43 | 0.2 | 0.43
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 10.105 | 17.6 | 37.84
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 2.365 | 1.1 | 2.365
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 2.365 | 1.1 | 2.365
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20/20 | 20/20 | 40 | 0 | 0 | 6.45 | 11.7 | 25.155
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00022 | 20/31.5 | 50/80 | 130 | 78.5 | 130 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00037 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00095 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5/40 | 80/80 | 160 | 88.5 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00141 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00146 | 20/31.5 | 20/31.5/50 | 101.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20/20 | 20/20/50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00164 | 20/20 | 20/20/50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00037 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00095 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00135 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00146 | 20/31.5/50 | 20/31.5/50 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00164 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00037 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00095 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00135 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00146 | 20/31.5/50 | 20/31.5/50 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00164 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0.43 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50/80 | 50/80 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00037 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00048 | 20/80 | 63/80 | 143 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00095 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 2.365 | 1.1 | 2.365
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00135 | 80/80 | 80/80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00146 | 20/31.5/50 | 20/31.5/50 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00164 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00022 | 20/31.5 | 50/50 | 100 | 48.5 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00037 | 20/50 | 31.5/50 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00095 | 20/50 | 31.5/50 | 81.5 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00135 | 31.5/40 | 63/63 | 126 | 54.5 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00141 | 20/50 | 50/50 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00146 | 20/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20/20 | 20/20/50 | 90 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00164 | 20/20 | 31.5/31.5 | 63 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00164 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00164 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0.43 | 0.2 | 0.43
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40/63 | 40/63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40/40 | 40/40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00048 | 20/80 | 20/80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5/50 | 31.5/50 | 81.5 | 0 | 0 | 2.365 | 1.1 | 2.365
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5/80 | 31.5/80 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5/40 | 31.5/40 | 71.5 | 0 | 0 | 2.365 | 1.1 | 2.365
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00135 | 63/63 | 63/63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50/50 | 50/50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20/20/50 | 20/20/50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00164 | 31.5/31.5 | 31.5/31.5 | 63 | 0 | 0 | 1.72 | 0.8 | 1.72
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20/50 | 20/50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 新增联络
地区 | 方案 | 投运年份 | 项目 | 站A | 站B | 馈线A | 馈线B | 单项能力_MW | 占用备用间隔站 | 单项建设投资_万元 | 候选依据
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-093 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-170 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | FEEDER-056 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 7.4911 | BDZ-00096 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | BDZ-00146 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | NEW-091 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性_有2.0下限 | 2025 | FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 7.4911 | BDZ-00096 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | NEW-091 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | NEW-110 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00197 | PZXL-00152 | 7.4911 |  | 128.3751 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | BDZ-00146 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性_无2.0下限 | 2025 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7.4911 | BDZ-00146 | 128.3751 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔

## 模型说明
事项 | 说明
收资转供能力 | 全部电压等级ΣJ/(ΣJ+ΣK)，作为2025收资设备条件下的地区参考指标；保留完整计算精度。
既有网络 | 聚合通道限定在原候选站对，先按2025设备和同期负荷标定，再冻结通道、热限与既有预算。压缩设备后重新校核接收站余量。
实际与回算 | 地区年度容量负荷为实际统计；共同压缩设备和寻优措施为仿真回算。市区样本29站（含3座原模拟站）、邳州20站，与地区全站统计范围分别说明。
静态截面 | 市区45、邳州26个同期截面，包括地区正向峰值、最低净负荷及各站正向峰值、最低净负荷。按原年度统计峰值统一缩放，逐站峰值保持真实同期关系。
数据补齐 | 沿用现有站级8760序列及补值标记；市区421小时含补值，邳州1小时含补值。原始样本和补值日志保留，有限静态截面不等同全年运行校验。
正常及N-1 | 各工况校核正反向功率；最大单台主变故障仅作用于一个站，其余站按正常容量。共享馈线余量、既有通道预算、接收站容量和新出线备用间隔同时限制转供。
刚性规则 | 容量非减；C_y≤max(C_(y−1),2P_y)。新增后容量受当年2.0上限限制，负荷回落时允许已有容量被动超限；沿用原增长档下限。
弹性规则 | 无下限弹性由费用目标、设备和安全约束决定容量；有下限弹性仅另加C_y/P_y≥2.0。两组均保留物理设备上界。
线路独立计价 | 市区电缆占比80%，邳州按403条去重线路长度计算10.76390458%。单项3km×[24×(1-q)+180×q]+6万元，长度及端部价沿用原假设。
其余参数 | 原设备候选、主变/线路/储能价格、持续时间（市区6h、邳州2h）、能量系数0.76、寿命、维护费率、折现率及评价期保留。
结果使用 | 工程应用需用实际既有联络端点和接收余量核实聚合通道。市区零新增投资是当前等效网络和静态样本下的费用寻优结果。
费用精度 | 本版比较通过校核的可行方案费用；求解下界和间隙独立列示。设备购入整台容量与净增容量分列。