## 网络证据
地区 | 研究站数 | 既有边数 | 其中标定假设边数 | 标定站对数 | 原路径依据边数 | 每站最多模型邻站数 | 每站最多标定或既有边数 | 原表转供率不低于百分之99站数 | 逐站既有预算合计_MW
市区 | 29 | 168 | 168 | 84 | 0 | 12 | 24 | 14 | 1068.6958
邳州 | 20 | 77 | 76 | 38 | 1 | 8 | 16 | 3 | 567.7769

## 固定设备规则对照
地区 | 方案 | 年份 | 规则 | 年末容量_MVA | 储能_MWh | 累计新增联络_条 | 正常校核数 | 正常失败数 | 正常最大约束松弛_MW | N1校核数 | N1失败数 | N1最大约束松弛_MW
市区 | rigid | 2025 | 原运行自由度 | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0
市区 | rigid | 2025 | 既有通道仅事故使用 | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 14.6229 | 1305 | 0 | 0
市区 | rigid | 2025 | 既有仅事故＋事故仅直接邻接 | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 14.6229 | 1305 | 141 | 14.6229
市区 | rigid | 2025 | 仅有路径依据的既有边＋事故直接邻接（资料下界对照） | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 14.6229 | 1305 | 347 | 74.4729
市区 | elastic_free | 2025 | 原运行自由度 | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0
市区 | elastic_free | 2025 | 既有通道仅事故使用 | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 14.6229 | 1305 | 0 | 0
市区 | elastic_free | 2025 | 既有仅事故＋事故仅直接邻接 | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 14.6229 | 1305 | 141 | 14.6229
市区 | elastic_free | 2025 | 仅有路径依据的既有边＋事故直接邻接（资料下界对照） | 3113.5 | 0 | 0 | 45 | 6 | 14.6229 | 1305 | 347 | 74.4729
邳州 | rigid | 2025 | 原运行自由度 | 2027 | 201.24 | 4 | 26 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
邳州 | rigid | 2025 | 既有通道仅事故使用 | 2027 | 201.24 | 4 | 26 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
邳州 | rigid | 2025 | 既有仅事故＋事故仅直接邻接 | 2027 | 201.24 | 4 | 26 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
邳州 | rigid | 2025 | 仅有路径依据的既有边＋事故直接邻接（资料下界对照） | 2027 | 201.24 | 4 | 26 | 0 | 0 | 520 | 81 | 54.0611
邳州 | elastic_free | 2025 | 原运行自由度 | 2148.5 | 7.74 | 3 | 26 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
邳州 | elastic_free | 2025 | 既有通道仅事故使用 | 2148.5 | 7.74 | 3 | 26 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
邳州 | elastic_free | 2025 | 既有仅事故＋事故仅直接邻接 | 2148.5 | 7.74 | 3 | 26 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
邳州 | elastic_free | 2025 | 仅有路径依据的既有边＋事故直接邻接（资料下界对照） | 2148.5 | 7.74 | 3 | 26 | 0 | 0 | 520 | 79 | 54.0611
市区 | rigid | 2035 | 原运行自由度 | 3562.5 | 122.12 | 47 | 49 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0
市区 | rigid | 2035 | 既有通道仅事故使用 | 3562.5 | 122.12 | 47 | 49 | 13 | 93.6422 | 1421 | 0 | 0
市区 | rigid | 2035 | 既有仅事故＋事故仅直接邻接 | 3562.5 | 122.12 | 47 | 49 | 13 | 93.6422 | 1421 | 377 | 162.9025
市区 | rigid | 2035 | 仅有路径依据的既有边＋事故直接邻接（资料下界对照） | 3562.5 | 122.12 | 47 | 49 | 13 | 93.6422 | 1421 | 455 | 210.8827
市区 | elastic_free | 2035 | 原运行自由度 | 3143.5 | 105.565 | 59 | 49 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0
市区 | elastic_free | 2035 | 既有通道仅事故使用 | 3143.5 | 105.565 | 59 | 49 | 13 | 80.0199 | 1421 | 0 | 0
市区 | elastic_free | 2035 | 既有仅事故＋事故仅直接邻接 | 3143.5 | 105.565 | 59 | 49 | 13 | 80.0199 | 1421 | 472 | 196.8353
市区 | elastic_free | 2035 | 仅有路径依据的既有边＋事故直接邻接（资料下界对照） | 3143.5 | 105.565 | 59 | 49 | 13 | 80.0199 | 1421 | 574 | 225.3543

## 同下限单年筛查
地区 | 方案 | 年份 | 共同下限 | 容量_MVA | 容载比 | 储能_MWh | 新增联络_条 | 费用现值_万元 | 相对间隙 | 完整静态工况数 | 范围
市区 | 刚性 | 2025 | 1.5 | 3113.5 | 2.0365 | 126.635 | 0 | 12795.4936 | 0 | 1350 | 2021设备起点的2025单年机制筛查，非逐年方案
市区 | 弹性费用参考 | 2025 | 1.5 | 3140.5 | 2.0542 | 0 | 0 | 2430.9512 | 0 | 1350 | 2021设备起点的2025单年机制筛查，非逐年方案
邳州 | 刚性 | 2025 | 1.7 | 2027 | 2.1193 | 201.24 | 4 | 20830.9264 | 0 | 546 | 2021设备起点的2025单年机制筛查，非逐年方案
邳州 | 弹性费用参考 | 2025 | 1.7 | 2148.5 | 2.2463 | 4.085 | 4 | 5926.9115 | 0 | 546 | 2021设备起点的2025单年机制筛查，非逐年方案
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 1.7 | 2148.5 | 2.2463 | 7.74 | 3 | 6171.9285 | 0.039699 | 546 | 2021设备起点的2025单年机制筛查，非逐年方案

## 逐站原表与模型
地区 | 站号 | 站名 | 原表行 | 原表10kV线路条数 | 原表有站外联络线路条数 | 原表可转供_MW | 原表损失_MW | 原表转供率 | 模型邻站数 | 模型既有边数 | 模型通用馈线数 | 模型通用馈线总热限_MW | 原表不能全转原因 | 原表内部联络或无联络情况
市区 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 296 | 13 | 2 | 12.4 | 2.6 | 0.8266666666666667 | 3 | 6 | 2 | 58.898073745003444 | 大黄山变10kV1母线所有出线均无对外联络线路，由10kV2母线反带1母线，导致10kV黄墩线、黄朱线失电 | 专线：黄硅一线105开关、黄硅线118开关 同站联络线路：黄朱线111开关、黄小线109开关、黄西线106开关、黄昇线114开关、黄可线110开关、黄荆线113开关、黄金线107开关、黄墩线117开关、黄安线108开关
市区 | BDZ-00013 | 大庙变 | 295 | 20 | 12 | 36.076994 | 0.0 | 1.0 | 4 | 8 | 2 | 134.2425198654203 |  | 专线：大阎线116开关（专线）、大马线125开关（专线）、大铁线128开关（专线）、大酒线121开关（专线）、大农线127开关（专线） 同站联络线路：大后线11A开关（公线）、大东线122开关（公线）、大安线126开关（公线）、
市区 | BDZ-00023 | 堤北变 | 206 | 30 | 20 | 69.0 | 4.4 | 0.9400544959128064 | 8 | 16 | 2 | 193.43443309383727 | 堤北变10kV3母线应返带容量不足，导致堤尚线堤风一线、堤环线失电； | 专线：堤医一线129开关、堤医二线134开关、堤鼓一线133开关、堤鼓二线130开关 同站联络线路：堤尚线堤风一线103开关、堤润线堤风二线110开关、堤健线137开关、堤华线123开关、堤湖线118开关、堤滨线117开关
市区 | BDZ-00024 | 翟山变 | 226 | 30 | 11 | 45.178515 | 27.3 | 0.6233366536276301 | 7 | 14 | 2 | 167.51294920475976 | 翟山变10kV2母线由于对外联络少，导致翟马线翟水二线、翟科线、翟创二线、翟胞二线、翟矿线、翟汇线失电； 翟山变10kV1母线由于对外联络少，导致翟创一线翟水一线、翟风线、翟军线、翟本线失电； | 专线：翟矿线116开关、翟军线111开关、翟汇线132开关、翟本线109开关 同站联络线路：翟中线108开关、翟想线110开关、翟太线121开关、翟水四线翟佳线128开关、翟水三线127开关、翟七二线124开关、翟孟线131开关、翟马线翟水二线122开关、翟科线126开关、翟福线134开关、翟风线133开关、翟创一线翟水一线123开关、翟创二线130开关、翟胞一线129开关、翟胞二线136开关
市区 | BDZ-00042 | 古彭变 | 285 | 32 | 13 | 42.8 | 5.3 | 0.8898128898128899 | 7 | 14 | 2 | 115.56975949772288 | 古彭变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致古王线、古淮线、古成二线失电 | 专线：古院一线127开关、古院二线134开关、古铁线120开关、古成一线110开关、古成二线135开关 同站联络线路：古云二线14A开关、古永二线133开关、古艺一线112开关、古艺二线142开关、古王线137开关、古枢二线147开关、古景线141开关、古淮线132开关、古风二线130开关、古财线11A开关 单辐射线路：古风一线118开关、古彭线122开关、古龙线14C开关、古新线126开关
市区 | BDZ-00051 | 花园变 | 282 | 21 | 10 | 37.5 | 4.3 | 0.8971291866028709 | 8 | 16 | 2 | 95.48406693197795 | 1.花园变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致花龙一线失电； 2.花园变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致花龙二线、花宝二线失电 | 专线：花城线116开关、花宝一线137开关、花宝二线114开关 同站联络线路：花中线124开关、花烟线122开关、花马线126开关、花龙一线141开关、花龙二线112开关、花府线113开关 单辐射线路：花牌线121开关、花园一线107开关
市区 | BDZ-00053 | 惠民变 | 199 | 36 | 19 | 61.704031 | 0.0 | 1.0 | 4 | 8 | 2 | 143.19301916889748 |  | 专线：惠悦线138开关、惠院一线113开关、惠院二线132开关、惠市一线153开关、惠市二线114开关、惠商一线105开关、惠馆线133开关、惠工一线149开关、惠城一线141开关、惠城二线130开关 同站联络线路：惠站线128开关、惠网线118开关、惠龙一线109开关、惠龙二线119开关、惠环线151开关、惠湖线143开关 单辐射线路：惠奥二线108开关
市区 | BDZ-00055 | 夹河变 | 141 | 13 | 5 | 21.5 | 17.62 | 0.5495910020449897 | 8 | 16 | 2 | 88.68070341099997 | 夹河变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、夹循一线、夹柳线、夹义线、夹程线、夹循二线对端容量不足； 2、有夹下线、夹铁线共2条专线。 | 夹义118开关(遥)（公线） 夹循一线113开关(遥)（公线） 夹楚115开关(遥)（专线） 夹空134线开关(遥)（公线） 夹铁133线开关(遥)（专线） 夹华132开关(遥)（专线） 夹安135开关(遥)（公线） 夹下线131开关(遥)（公线）
市区 | BDZ-00062 | 开元变 | 273 | 28 | 18 | 43.918999 | 0.0 | 1.0 | 7 | 14 | 2 | 108.27393628517781 |  | 专线：开庭线118开关、开水线123开关、开谷三线112开关 同站联络线路：开悦一线117开关、开元一线113开关、开元二线108开关、开雅一线131开关、开雅二线110开关、开西线114开关、开乐线103开关
市区 | BDZ-00065 | 奎山变 | 270 | 28 | 12 | 52.0 | 7.8 | 0.8695652173913044 | 6 | 12 | 2 | 137.53186143279726 | 奎山变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致奎康线、奎太二线、奎大线失电 | 专线：奎医一线11C开关、奎医二线142开关、奎沃一线14E开关、奎沃二线112开关、奎商线143开关、奎热一线114开关、奎热二线144开关、奎蓝线141开关、奎健线140开关、奎帝线123开关 同站联络线路：奎太二线133开关、奎水二线136开关、奎康线135开关、奎大线130开关、奎橙线125开关
市区 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 267 | 22 | 8 | 34.1 | 4.8 | 0.8766066838046274 | 9 | 18 | 2 | 116.3501486971152 | 刘湾变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致刘万线失电； 刘湾变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致刘荆一线、刘水东线失电； | 专线：刘永线116开关、刘万线12E开关、刘水西线125开关、刘水东11H开关 同站联络线路：刘庄线110开关、刘杨线123开关、刘蟠线11G开关、刘李线11A开关、刘荆一线118开关、刘荆二线126开关、刘加线12A开关、刘环线12G开关、刘德线115开关、刘导线111开关、九刘线106开关
市区 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 197 | 14 | 12 | 22.600366 | 0.0 | 1.0 | 4 | 8 | 2 | 54.93429927200112 |  | 湖玺线146开关（专线） 湖安线110开关（公线）
市区 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 194 | 8 | 5 | 8.449398 | 0.0 | 1.0 | 9 | 18 | 2 | 18.29853621060538 |  | 庞楼线120开关（专线） 庞中113开关（专线） 庞科114开关（专线）
市区 | BDZ-00094 | 彭场变 | 193 | 34 | 16 | 43.777431 | 0.0 | 1.0 | 8 | 16 | 2 | 107.1553546427185 |  | 专线：彭星线127开关、彭路线123开关、彭驹线131开关、彭金一线135开关、彭金二线129开关、彭德线105开关、彭博线154开关 同站联络线路：彭原一线141开关、彭原二线142开关、彭清一线150开关、彭清二线164开关、彭美线153开关、彭郡线162开关、彭嘉线119开关、彭华线152开关、彭城线144开关、彭滨一线121开关、彭滨二线124开关
市区 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 260 | 19 | 9 | 40.719076 | 8.7 | 0.8239546202765912 | 8 | 16 | 2 | 112.52283724901203 | 庆云桥变10kV1母线对外联络率30%，联络率低导致桥都线、桥监线、桥程线、桥古线、 桥淮线失电 | 专线：桥院一线111开关、桥院二线126开关 单辐射线路：桥监线115开关 同站联络线路：桥平线123开关、桥景线0号站用变122开关、桥监线115开关、桥淮线125开关、桥华线114开关、桥古线119开关、桥都线107开关、桥程线117开关
市区 | BDZ-00106 | 山南变 | 189 | 2 | 2 | 3.177249 | 0.0 | 1.0 | 4 | 8 | 2 | 11.169243727333637
市区 | BDZ-00110 | 升辉变 | 188 | 16 | 13 | 25.635547 | 0.0 | 1.0 | 3 | 6 | 2 | 54.96247353276777 |  | 升商线155开关（专线） 升品线128开关（专线） 升业125开关（专线）
市区 | BDZ-00114 | 石桥变 | 258 | 40 | 20 | 65.7 | 1.8 | 0.9733333333333334 | 4 | 8 | 2 | 199.6686153087248 | 石桥变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致石药线、石卡四线失电 | 专线：石仁线130开关（专线）、石资线131开关（专线）、石医线132开关（专线）、石师线133开关（专线）、石卡三线134开关（专线）、石酒线11K开关（专线）、石万线118开关（专线）、石卡线116开关（专线）、石恩线121开关（专线）、石卡二线124开关（专线）、石卡四线125开关（专线）、石药线12H开关（专线） 同站联络线路：石螺线135开关（公线）、石蓝线13F开关（公线）、石乐线11J开关（公线）、石开线11G开关（公线）、石蟠五线111开关（公线）、石林线110开关（公线）、石蟠四线126开关（公线）、石赵线128开关（公线）
市区 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 257 | 34 | 24 | 60.5 | 0.0 | 1.0 | 9 | 18 | 2 | 139.108904084401 | 拾屯变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致拾民线失电 | 专线：拾民线122开关 同站联络线路：拾张线154开关、拾永线128开关、拾襄线160开关、拾庞线118开关、拾南一线114开关、拾路线110开关、拾矿二线116开关、拾金线151开关、拾安线164开关
市区 | BDZ-00139 | 统一变 | 255 | 35 | 18 | 69.811 | 0.0 | 1.0 | 6 | 12 | 2 | 176.26181364967854 |  | 专线：统药线129开关、统沁线149开关、统馆线148开关、统城一线141开关、统城三线145开关 同站联络线路：统赵线118开关、统潘线125开关、统莫线115开关、统柳线111开关、统两线120开关、统惠五线119开关、统惠四线136开关、统惠二线146开关、统观线150开关、统沟线103开关、统电线126开关、统曹线107开关
市区 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 243 | 39 | 15 | 63.848176 | 16.0 | 0.7996197183013924 | 7 | 14 | 2 | 185.732453844669 | 1.吴庄变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致吴元一线、吴翠一线失电 2.吴庄变10kV4母线由于反带线路容量不足，导致吴盛线、吴翠二线失电 3.吴庄变10kV2/3母线无对外联络线路，导致10kV2/3母线全部失电 | 专线：吴元一线11F开关、吴元二线149开关、吴音一线114开关、吴音二线141开关、吴体线14J开关、吴盛线14K开关 同站联络线路：吴苏一线124开关、吴苏二线148开关、吴润线131开关、吴梅线125开关、吴卡一线118开关、吴卡三线144开关、吴卡二线14A开关、吴嘉线133开关、吴花一线11G开关、吴花三线123开关、吴花二线14E开关、吴湖线116开关、吴广线122开关、吴港线142开关、吴段线112开关、吴翠一线11C开关、吴翠二线14H开关、吴场线132开关
市区 | BDZ-00151 | 西郊变 | 242 | 51 | 35 | 102.287038 | 1.2 | 0.9884043448996965 | 9 | 18 | 2 | 246.94573182080762 | 西郊变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致西锦二线失电 | 专线：西学11H开关 同站联络线路：西肖12A开关、西铜136开关、西良133开关、西康一11G开关、西康二130开关、西锦一11F开关、西锦二131开关、西福一123开关、西段一124开关、西丁117开关、西春一113开关、西辰一12F开关、西辰二14C开关 单辐射线路：西杏一125开关、西热119开关
市区 | BDZ-00154 | 祥和变 | 238 | 13 | 9 | 16.79 | 0.0 | 1.0 | 12 | 24 | 2 | 37.2440132461088 |  | 专线：祥医线121开关 同站联络线路：祥镇线161开关、祥腾线152开关、祥南线123开关
市区 | BDZ-00155 | 响山变 | 185 | 17 | 13 | 45.652298 | 0.0 | 1.0 | 4 | 8 | 2 | 102.25222275838433 |  | 响淀线131开关（公线） 响资一线143开关（专线） 响新线132开关（专线） 响庆线121开关（专线）
市区 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 184 | 23 | 18 | 33.873817 | 0.0 | 1.0 | 9 | 18 | 2 | 86.68569152585415 |  | 玉洋线154开关（专线） 玉民线117开关（专线） 玉海线121开关（专线） 玉学线151开关（专线） 玉九二线165开关（专线）
市区 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 183 | 7 | 2 | 9.695911 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 22.149798256921407 |  | 茱建11G开关（公线） 茱云113开关（公线） 茱盛132开关（公线） 茱谷122开关（专线） 茱程120开关（专线）
市区 | SIM-CITY-KL |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | SIM-CITY-XSZ |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | SIM-CITY-YQ |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | BDZ-00005 | 八义集变 | 105 | 8 | 3 | 17.75 | 5.92 | 0.7498943810730883 | 1 | 2 | 2 | 52.260650589415754 | 八义集变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）八义集变共8条出线，仅有八南线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 同站联络线路：八圩线、八镇线、八园线、八工线、八新线
邳州 | BDZ-00016 | 大宋变 | 112 | 21 | 6 | 42.05 | 29.73 | 0.585817776539426 | 2 | 4 | 2 | 119.79722459265874 | 大宋变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）大宋变共21条出线，仅有宋井线、宋徐线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）宋康线、宋秦线两条公线为单幅射线路，无对外联络。 | 单幅射线路：宋康线、宋秦线 同站联络线路：宋太线、宋镇线、宋金线、宋闫线、宋园线、宋新线、宋集线、宋韩线、宋彭线、宋岱线、宋上线、宋产线、宋业线
邳州 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 107 | 23 | 8 | 21.25 | 7.63 | 0.735803324099723 | 6 | 12 | 2 | 47.16289635143028 | 戴圩变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）戴圩变共23条出线，仅有圩高线、圩工线等8条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）圩光线2条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有圩汉线、圩国线8条专线线路。 | 单幅射线路：圩光线（专线）、圩城线（专线）、圩汉线（徐州汉邦橡胶有限公司）、圩国线（国能邳州生物发电有限公司）、圩墨线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司）、圩尼线（卡博特高性能材料(徐州)有限公司）、 圩考线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司）、圩喜线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司）、圩隆线（卡博特高性能材料(徐州)有限公司）、圩斯线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司） 同站联络线路：圩楚线、圩晶二线、圩中线、圩非二线、圩场线
邳州 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 95 | 8 | 8 | 30.41 | 0.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 52.78082959329182
邳州 | BDZ-00026 | 杜村变 | 108 | 34 | 26 | 56.54 | 24.6 | 0.6968203105743159 | 8 | 16 | 2 | 144.31499497535083 | 杜村变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）杜村变共34条出线，仅有杜卡一线、圩工线等26条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）杜耀线1条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有杜杰一线1条专线线路。 | 单幅射线路：杜耀线、杜杰一线（徐州和瑞纺织有限公司） 同站联络线路：杜东线、杜工线、杜安线、杜圩线、杜金线、杜福线
邳州 | BDZ-00027 | 墩集变 | 117 | 24 | 6 | 19.33 | 35.84 | 0.35037157875657055 | 5 | 11 | 2 | 94.96734680764105 | 墩集变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）墩集变共24条出线，仅有墩龙线、墩池线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有墩德线、墩木线4条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有墩高线1条专线线路。 | 单幅射线路：墩德线、墩木线、墩春线、墩合线、墩高线（江苏高速铁路有限公司） 同站联络线路：墩恒线、墩炮线、墩红线、墩宋线、墩阳线、墩金线、墩街线、墩水线、墩范线、墩东线、墩军线、墩工线、墩正线
邳州 | BDZ-00028 | 二庙变 | 113 | 38 | 27 | 46.76 | 42.52 | 0.5237455197132617 | 7 | 14 | 2 | 154.8399501537766 | 二庙变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）二庙变共38条出线，仅有庙南线、庙桃线等27条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）庙院线、庙城线两条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有庙高线一条专线线路。 | 单幅射线路：庙高线（江苏高速铁路有限公司）、庙院线、庙城线 同站联络线路：庙南线、庙新线、庙农线、庙水线、庙广线、庙宁一线、庙文线、庙解线
邳州 | BDZ-00031 | 坊上变 | 98 | 20 | 11 | 32.34 | 4.9 | 0.868421052631579 | 3 | 6 | 2 | 65.3344828868343 | 坊上变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）坊上变共20条出线，仅有坊新线、坊城线等11条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）坊工线1条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有坊源线1条专线线路。 | 单幅射线路：坊工线、坊源线（徐州龙兴泰能源科技有限公司）（专线） 同站联络线路：、坊沟线、坊林线、坊泰线、坊西线、坊农线、坊东线、坊镇线
邳州 | BDZ-00037 | 富山变 | 110 | 11 | 3 | 16.69 | 9.85 | 0.6288620949510174 | 2 | 4 | 2 | 45.879788141869305 | 富山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）富山变共11条出线，仅有富车线、富湖线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）富新线1条公线为单幅射线路，无对外联络； | 单幅射线路：富新线 同站联络线路：富东线、富官线、富山线、富尤线、富燕线、富棠线、富工线
邳州 | BDZ-00048 | 河湾变 | 115 | 25 | 14 | 29.85 | 31.41 | 0.48726738491674826 | 6 | 13 | 2 | 122.98765581643198 | 河湾变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）河湾变共25条出线，仅有河炮线、河西线等14条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）河园线、河谷线两条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有河水线、河春线两条专线线路。 | 单幅射线路：河水线（邳州水务有限责任公司）、河春线（专线）、河园线、河谷线 同站联络线路：河张线、河潮线、河庙线、河徐线、河瑞线、河楼线、河船线
邳州 | BDZ-00095 | 邳城变 | 92 | 10 | 7 | 22.64 | 0.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 39.51626499445206 |  | 同站联络线路：城元线、城高线、城葛线
邳州 | BDZ-00096 | 邳州变 | 116 | 22 | 12 | 31.3 | 35.59 | 0.46793242637165494 | 5 | 10 | 2 | 117.26568677379521 | 邳州变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）邳州变共22条出线，仅有邳华线、邳恒线等5条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有邳瑞线1条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有邳港线1条专线线路。 | 单幅射线路：邳瑞线、邳港线（江苏徐州港务集团邳州港有限公司） 同站联络线路：邳塘线、邳工线、邳富线、邳索线、邳昌线、邳奥线、邳青线、邳仲线
邳州 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 111 | 11 | 4 | 29.27 | 17.52 | 0.6255610173113914 | 4 | 8 | 2 | 105.9778023896845 | 宿羊山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）八路变共11条出线，仅有宿黄线、宿南线等4条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 同站联络线路：宿农线、宿工线、宿镇线、宿陶线、宿园线、宿盛线、宿新线
邳州 | BDZ-00135 | 铁富变 | 99 | 11 | 5 | 36.11 | 6.46 | 0.8482499412731971 | 1 | 2 | 2 | 141.76611785635808 | 铁富山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）铁富山变共11条出线，仅有铁埠线等4条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有铁管线1条专线线路。 | 单幅射线路：铁管线（江苏大力神管桩有限公司）（专线） 同站联络线路：铁南线、铁膏线、铁汤线、铁东线、铁沟线
邳州 | BDZ-00141 | 土山变 | 103 | 15 | 7 | 21.04 | 5.58 | 0.7903831705484599 | 1 | 2 | 2 | 68.78500361254555 | 土山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）土山变共15条出线，仅有土山线、土井线等7条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）土滨线、土源线两条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有土系线一条专线线路。 | 单幅射线路：土希线（邳州新希望六和农牧有限公司）、土滨线、土源线 同站联络线路：土轧线、土官线、土朱线、土工线、土聂线
邳州 | BDZ-00146 | 汶河变 | 96 | 11 | 6 | 21.56 | 1.06 | 0.9531388152077808 | 3 | 6 | 2 | 39.36021129328923 | 汶河变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）汶河变共11条出线，仅有汶东线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）汶海线1条公线为单幅射线路，无对外联络； | 单幅射线路：汶海线 同站联络线路：汶镇线、汶农线、汶街线、汶谭线。
邳州 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 106 | 16 | 13 | 36.37 | 12.23 | 0.7483539094650206 | 7 | 14 | 2 | 83.12460481939586 | 吴闸变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）吴闸变共16条出线，仅有吴天线、吴惠线等13条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； | 同站联络线路：吴塘线、吴尚线、吴园线
邳州 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 93 | 8 | 4 | 15.58 | 0.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 27.0493082015556 |  | 同站联络线路：邢刘线、邢东线、邢桥线、邢长线
邳州 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 109 | 12 | 5 | 24.45 | 14.2 | 0.6326002587322122 | 2 | 4 | 2 | 67.53657400324299 | 兴塘变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）兴塘变共12条出线，仅有兴园线等5条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 同站联络线路：兴石线、兴工线、兴象线、兴刘线、兴闫线、兴业线、兴东线
邳州 | BDZ-00172 | 议堂变 | 114 | 16 | 3 | 18.06 | 16.76 | 0.5186674325100517 | 7 | 14 | 2 | 59.40444224264711 | 议堂变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）议堂变共16条出线，仅有议西线、议朝线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有议水线一条专线线路。 | 单幅射线路：议水线（南水北调东线江苏水源有限责任公司） 同站联络线路：议北线、议港线、议南线、议山线、议工线、议纺线、议东线、议政线、议驰、议楼线、议桥线、议柳线

## 约束调整方向
项目 | 现状 | 调整 | 依据 | 性质
既有通道证据 | 以全停全转总量标定168/76条假设边，并作为免费双向连接 | 保留真实已建资产零新增投资；J、K只作既有转供能力总上界，逐站连接与可切换区段须另有证据，未闭合部分采用明示代理及敏感性 | 原收资2025-07-05全停全转表；修订稿9.2.1.2 | 数据映射修正
正常供区 | 各截面独立重配，既有事故能力同时承担日常优化 | 既有免费能力默认用于事故备用；有明确依据的正常转供须登记年内固定运行方案，新建项目可形成有费用的固定供区调整 | 修订稿5.2.1.2分区相对稳定、9.1.1逐年过渡；正常既有禁用是本次保守运行策略 | 标准指导＋工程运行假设
事故转供 | 每个故障工况允许全地区健康站继续连锁重配 | 保留已批准的正常方案，事故追加切换限于故障供区所在接线组及其可达相邻区段，健康供区不再全局重排 | 修订稿9.2.1.1标准接线组、9.2.1.2实际容量及线路余量 | 工程运行策略，非标准逐字强制
区段切换 | 站级连续MW可任意选择，光伏与负荷没有共同切换决策 | 以明确线路区段为单元，同一次切换同时转移该区段负荷及光伏，全年截面共用固定分段和允许接收站；一段只能由一处供电 | 修订稿9.2.1.1 b—e项 | 建模结构修正；架空分段参数不可机械用于电缆
共享与余量 | 已有馈线和接收主变约束，但对象含标定的通用馈线 | 逐路径绑定真实或明示代理馈线，约束源端区段、路径最弱热限、受端馈线余量、接收主变和本组切换能力，同一资源只计一次 | 修订稿9.2.1.2、DL/T2041—2025 6.4 | 标准指导＋路径建模
两组公平比较 | 上一轮刚性有分档下限，弹性取消下限 | 同地区同年度使用相同容载比下限、源荷与运行约束；只在明确的刚性新增容量控制及弹性放宽条件上区别 | 用户最新指示；修订稿6.2.2.1 | 方案比较设定
结果筛选 | 仅费用寻优可能采用不同容量与联络替代 | 保留费用参考，另外筛选增容替代候选：较高容量、较少储能及联络；若设置显式偏好约束或费用容差，单独登记 | 用户最新结果要求 | 工程优选目标，不称标准必然结论