## 正式表格
表5-2 工程条件与容载比样本参考范围
工程类型 | 区县源荷比 （降压峰近似） | 净峰年均 增长率 （%） | 正向参考净峰 （MW） | 最大站反向峰 （MW） | 正/反向 时长（h） | 相对价格 主变/储能、 线路/储能 | 推荐比值 （MVA/MW） | 支持案例
市区29站 110 kV，无互济 | 0.164至0.322 | -0.01至3.14 | 1239.403 至1318.772 | 4.959至30.557 | 5/2 | 1 / 1 | 2.260至2.406 | 3个年度 1条路径
邳州110 kV 有互济，源荷≤1 | 0.742（点值） | 1.99 | 761.232 | 11.446 | 4/3 | 1 / 1 | 2.738（点值） | 1个年度 1条路径
邳州110 kV 有互济，源荷>1 | 1.305至1.631 | 5.63至6.93 | 862.661 至956.450 | 33.528至56.920 | 4/3 | 1 / 1 | 2.191至2.417 | 2个年度 1条路径
邳州35 kV 无互济，源荷≤1 | 0.742（点值） | 3.61 | 86.700 | 6.803 | 3/2 | 1 / 1 | 2.895（点值） | 1个年度 1条路径
邳州35 kV 无互济，源荷>1 | 1.305至1.631 | 16.28至16.71 | 128.361 至147.650 | 18.868至26.870 | 3/2 | 1 / 1 | 1.815至1.956 | 2个年度 1条路径

## 说明
统计口径 | 2023至2025年已有案例范围；两类仅有点值，范围端点向外舍入。主变/储能与线路/储能均为基准价格系数之比。
完整源数据 | ../source_data/表5-2.json
字体 | 中文微软雅黑，英文和数字Times New Roman