## 负荷高峰期间变电站全停全转
2025年7月5日负荷高峰期间变电站全停全转分析
地区 | 电压等级 | 变电站 | 是否可以全停全传 | 10千伏线路条数 | 10千伏站外联络线路条数 | 10千伏站外联络率（%） | 10千伏对无对外外联线路 | 不具备全停全转原因 | 站外最大可供负荷（MW） | 损失负荷（MW） | 损失负荷类型 | 站外负荷转供率（%） | 不能转供线路 明细 | 不能转供线路负荷 | 配电变压器数量 | 线路性质 | 所属网格类型 | 损失时户 | 变化 | 项目储备情况
睢宁 | 220kV | 子仙变 | 是 | 12 | 9 | 75% | 单辐射线路：仙西线、仙兴线（公线）； 冷备：仙工线 |  | 15.94 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 220kV | 童画变 | 是 | 12 | 5 | 41.67% | 单辐射线路：童梁线（公线） 同站联络线路：童叶线、童东线、童街线（公线） 冷备用：童李线、童刘线、童高线 |  | 10.99 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 110kV | 睢宁变 | 否 | 34 | 24 | 70.59% | 单辐射线路：睢新线（公线）、睢星线、睢纱线、睢星2线（专线） 同站联络线路：睢西线、睢同线、睢万线、睢成线、睢河线、睢蓝线、（公线） | 睢宁变1、4母线由于对外联络线路较少且负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）睢宁变1、4母线共24条出线中仅有12条存在对外联络，且1、4母线出线和转供联络线路均负荷较重，可用容量不足串供母线，睢潘1线负荷重 （2）存在睢星线、睢纱线、睢星2线三条专线； | 79.16 | 37.61 | 公线、专线 | 67.79% | 睢同线 | 3.68 | 31 | 公线 | B | 312
[13 empty] | 睢成线 | 3.51 | 31 | 公线
[13 empty] | 睢秦1线 | 3.23 | 36 | 公线
[13 empty] | 睢秦2线 | 6.05 | 51 | 公线
[13 empty] | 睢国线 | 5.09 | 54 | 公线
[13 empty] | 睢星线 | 2.74 | 1 | 专线
[13 empty] | 睢星2线 | 0.59 | 1 | 专线
[13 empty] | 睢潘1线 | 7.16 | 106 | 公线
[13 empty] | 睢纱线 | 5.56 | 1 | 专线
睢宁 | 110kV | 联群变 | 否 | 29 | 17 | 58.62% | 单辐射线路：联西线（公线）、联水线（专线）、联铁1线（专线）、联龙线（专线）、联铁2线（专线） 同站联络线路：联东线、联北线、联南线 、联场2线、联八1线、联学线、联佳线（公线） | 联群变由于对外联络线路较少且负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）联群变共29条出线中有12条无对外联络，联民线对端容量不足，出线和转供联络线路总体上负荷较重，可用容量不足串供母线 （2）存在联水线、联铁1线、联龙线、联铁2线四条专线； （3)联西线公线为单辐射线路，且用电负荷较大，无法串供； | 60.5 | 19.37 | 公线、专线 | 75.75% | 联民线 | 6.8 | 25 | 公线 | C | 67
[13 empty] | 联西线 | 0.26 | 1 | 公线
[13 empty] | 联铁1线 | 0.25 | 1 | 专线
[13 empty] | 联铁2线 | 0.43 | 1 | 专线
[13 empty] | 联水线 | 1.12 | 1 | 专线
[13 empty] | 联场2线 | 4.52 | 37 | 公线
[13 empty] | 联龙线 | 5.99 | 1 | 专线
睢宁 | 110kV | 方杨变 | 是 | 22 | 14 | 63.64% | 单辐射线路：方中线（专线）、方同线（专线）、方宝线（专线） 同站联络线路：方东线、方武线、方前线 、方井线、方王线（公线） |  | 50.51 | 0 | 公线、专线 | 100% |  |  |  |  | C
睢宁 | 110kV | 徐沙河变 | 否 | 27 | 13 | 48.15% | 单辐射线路：徐天线、徐宁线、徐桥线、徐纺线、徐虹线、徐酒线（公线） 同站联络线路：徐发线、徐开线、徐德线、徐园1线、徐园2线、徐刘2线、徐明线、徐睢南线（公线） | 徐沙河变由于对外联络线路较少且负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）徐沙河变27条出线中有14条无对外联络，出线用电负荷较大，无法通过串供母线供电 （2）存在徐天线、徐宁线、徐桥线、徐纺线、徐虹线、徐酒线等6条单辐射线路； | 38.94 | 15.8 | 公线 | 71.14% | 徐刘2线 | 1.06 | 10 | 公线 | B | 71
[13 empty] | 徐虹线 | 7.55 | 5 | 公线
[13 empty] | 徐睢南线 | 7.19 | 56 | 公线
睢宁 | 110kV | 秦庄变 | 否 | 27 | 20 | 74.07% | 同站联络线路：秦钢线、秦东线、秦华线、秦商线、秦城线、秦仝线、秦鼎线（公线） | 秦庄变出线负荷较重，部分联络线路容量不足而无法全停全转，具体原因如下： 秦庄变虽有20条出线有对外联络，但秦中线、秦九线、秦宁线等线路对侧线路容量不足，且公线用电负荷普遍较重，无法通过串供母线供电； | 51.04 | 21.99 | 公线 | 69.89% | 秦中线 | 3.66 | 40 | 公线 | B | 259
[13 empty] | 秦九线 | 6.2 | 75 | 公线
[13 empty] | 秦宁线 | 6.57 | 91 | 公线
[13 empty] | 秦虹线 | 1.84 | 23 | 公线
[13 empty] | 秦北线 | 3.72 | 30 | 公线
睢宁 | 110kV | 高李变 | 否 | 15 | 8 | 53.33% | 同站联络线路：高刘线、高作线、高阳线、高联线、高张线（公线） 冷备：高中线、高邱线 | 高李变6段母线无任何外站拉手而无法实现全停全转，具体原因如下： （1）高李变6段母线5条出线均为站内联络，3段母线上无出线，不能采用母联串供； （2）高仝线、高新线对侧线路容量不足，无法转供，出线负荷重，母线无法串供 | 20.82 | 13.79 | 公线 | 60.16% | 高刘线 | 3.32 | 68 | 公线 | C | 233
[13 empty] | 高作线 | 5.17 | 64 | 公线
[13 empty] | 高阳线 | 3.99 | 84 | 公线
[13 empty] | 高联线 | 1.31 | 17 | 公线
睢宁 | 110kV | 双沟变 | 否 | 19 | 6 | 31.58% | 单辐射线路：双铁1线、双铁2线（专线） 同站联络线路：双临线、双西线、双纪1线、双徐1线、双华线、双溪线、双上线、双中双时线、双徐2线、双纪2线、双孟线（公线） | 双沟变由于对外联络线路较少、负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）双沟变共19条出线中只有6条存在外站联络，且对侧线路容量不足。 （2）存在3泵站线、4泵站线、双铁1线、双铁2线四条专线； | 17.59 | 21.48 | 公线、专线 | 45.02% | 双临线 | 2.86 | 59 | 公线 | C | 436
[13 empty] | 双西线 | 3.78 | 124 | 公线
[13 empty] | 双苏线 | 4.79 | 90 | 公线
[13 empty] | 双徐2线 | 2.65 | 60 | 公线
[13 empty] | 双纪1线 | 4.89 | 48 | 公线
[13 empty] | 双上线 | 1.77 | 38 | 公线
[13 empty] | 双中、双时线 | 0.54 | 16 | 公线
[13 empty] | 双铁2线 | 0.2 | 1 | 专线
睢宁 | 110kV | 凌城变 | 否 | 14 | 5 | 35.71% | 单辐射线路：凌工线（公线）、凌大线（专线） 同站联络线路：凌付线、凌闸线、凌街线、凌新线、凌前线、凌徐线、凌文线（公线） | 凌城变由于对外联络线路较少、负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）凌城变共14条出线中只有5条存在外站联络，且对侧线路容量不足。 （2）存在凌工线、凌大线两条单辐射线路； | 20.16 | 27.27 | 公线、专线 | 42.5% | 凌闸线 | 3.14 | 73 | 公线 | D | 395
[13 empty] | 凌新线 | 3.74 | 79 | 公线
[13 empty] | 凌前线 | 3.56 | 90 | 公线
[13 empty] | 凌街线 | 4.67 | 57 | 公线
[13 empty] | 凌付线 | 1.65 | 20 | 公线
[13 empty] | 凌张线 | 1.69 | 28 | 公线
[13 empty] | 凌胜线 | 1.76 | 25 | 公线
[13 empty] | 凌文线 | 2.25 | 19 | 公线
[13 empty] | 凌工线 | 4.81 | 3 | 公线
[13 empty] | 凌大线 | 0 | 1 | 专线
睢宁 | 110kV | 古邳变 | 否 | 8 | 3 | 37.5% | 同站联络线路：古西线、古水线、古街线、古巨线、古北线（公线） | 古邳变由于对外联络线路较少、负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： 古邳变共8条出线中只有3条存在外站联络，且对侧线路容量不足。 | 12.22 | 9.77 | 公线 | 55.57% | 古西线 | 1.88 | 67 | 公线 | D | 228
[13 empty] | 古街线 | 3.51 | 84 | 公线
[13 empty] | 古北线 | 4.38 | 77 | 公线
睢宁 | 110kV | 鲁庙变 | 是 | 14 | 7 | 50% | 单辐射线路：鲁佳线（专线） 同站联络线路：鲁田线、鲁盛线、鲁园线、鲁街线、鲁工线、鲁孙线（公线） |  | 27.45 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 110kV | 姚集变 | 是 | 15 | 6 | 40% | 单辐射线路：姚王线（公线）冷备：姚北线、姚西线、姚位线、姚东线 同站联络线路：姚瑞线、姚黄线、姚街线、姚高线、（公线） |  | 26.1 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 110kV | 沙集变 | 否 | 15 | 3 | 20% | 单辐射线路：沙源线（专线）、沙岗线（公线） 同站联络线路:沙庄1线、沙王线、沙东线、沙兴线、沙仝线、沙庄2线、沙圩线、沙楼线、沙北线、沙南线（公线） | 沙集变由于对外联络线路较少、负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）沙集变共15条出线中只有3条存在外站联络，串供母线时对侧线路容量不足。 （2）存在沙源线用户专线、沙岗线单辐射线路； | 9.53 | 26.46 | 公线 | 26.48% | 沙庄1线 | 0.77 | 10 | 公线 | D | 502
[13 empty] | 沙王线 | 3.93 | 82 | 公线
[13 empty] | 沙岗线 | 0 | 2 | 公线
[13 empty] | 沙东线 | 5.26 | 88 | 公线
[13 empty] | 沙兴线 | 3.83 | 93 | 公线
[13 empty] | 沙仝线 | 3.84 | 81 | 公线
[13 empty] | 沙源线 | 0 | 1 | 专线
[13 empty] | 沙庄2线 | 0.7 | 14 | 公线
[13 empty] | 沙圩线 | 0 | 1 | 公线
[13 empty] | 沙北线 | 2.89 | 79 | 公线
[13 empty] | 沙楼线 | 2.09 | 51 | 公线
[13 empty] | 沙南线 | 3.15 |  | 公线
睢宁 | 110kV | 安宁变 | 是 | 14 | 8 | 57.14% | 单辐射线路：安华1线、安华2线（专线）、安工线（公线） 同站联络线路:安新1线、安圩线、安新2线（公线） |  | 4.94 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 110kV | 官山变 | 否 | 13 | 7 | 53.85% | 单辐射线路：官兴线、官紫线、官厂线（专线）、官华线（公线） 同站联络线路:官圩线、官黄线（公线） | 官山变由于对外联络线路较少、负荷较重而无法全停全转，具体原因如下： （1）官山变共13条出线中只有7条存在外站联络，串供母线时对侧线路容量不足。 （2）存在官兴线、官华线、官紫线、官厂线等单辐射线路 | 18.62 | 17.87 | 公线、专线 | 51.03% | 官黄线 | 6.91 | 76 | 公线 | D | 116
[13 empty] | 官圩线 | 1.99 | 36 | 公线
[13 empty] | 官兴线 | 4.42 | 1 | 专线
[13 empty] | 官厂线 | 4.55 | 1 | 专线
[13 empty] | 官紫线 | 0 | 1 | 专线
[13 empty] | 官华线 | 0 | 1 | 专线
睢宁 | 110kV | 潼泽变 | 否 | 15 | 3 | 20% | 同站联络线路:泽安线、泽园线、泽周线、泽郝线、泽潘线泽李1线、泽李2线、泽中线、泽南线、泽徐线、泽街线、泽北线（公线） | 潼泽变由于对外联络线路较少而无法全停全转，具体原因如下： （1）潼泽变共15条出线中只有3条存在外站联络，串供母线时对侧线路容量不足。 | 19.52 | 14.25 | 公线 | 57.8% | 泽周线 | 1.92 | 12 | 公线 | D | 209
[13 empty] | 泽南线 | 3.17 | 87 | 公线
[13 empty] | 泽徐线 | 1.86 | 25 | 公线
[13 empty] | 泽中线 | 5.16 | 59 | 公线
[13 empty] | 泽李2线 | 2.14 | 26 | 公线
睢宁 | 110kV | 岚山变 | 是 | 11 | 7 | 63.64% | 同站联络线路：岚新线、岚赵线、岚庄线、岚戈线（公线） |  | 8.09 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 110kV | 空港变 | 是 | 8 | 6 | 75% | 单辐射线路：空园线（公线） 同站联络线路:空杭线（公线） |  | 5.11 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
睢宁 | 110kV | 山水变 | 是 | 15 | 14 | 93.33% | 单辐射线路：山河线（公线） |  | 39.38 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
睢宁 | 110kV | 腊园变 | 是 | 3 | 2 | 66.67% | 单辐射线路：腊梁线（公线） |  | 2.59 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
睢宁 | 35kV | 蒲棠变 | 是 | 5 | 3 | 60% | 同站联络线路:蒲张线、蒲北线（公线） |  | 8.51 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 35kV | 九镜湖变 | 是 | 8 | 8 | 100% | 0 |  | 18.29 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
睢宁 | 35kV | 张圩变 | 是 | 8 | 4 | 50% | 同站联络：张陈线、张南线、张圩线（公线） 冷备用：张峰线 |  | 13.52 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
睢宁 | 35kV | 邱集变 | 是 | 8 | 6 | 75% | 同站联络线路：邱集线、邱五线（公线） |  | 27.44 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
睢宁 | 35kV | 高集变 | 是 | 6 | 5 | 83.33% | 单辐射线路：高金线（专线） | 高金线为大用户专线，无联络，母线串供时容量不足，需停高金线负荷 | 3.1 | 0 | 专线 | 100% | 高金线 | 0.02 | 1 | 专线 | D
睢宁 | 35kV | 桃园变 | 是 | 7 | 5 | 71.43% | 单辐射线路：桃常线（公线） 冷备用:桃东线 |  | 11.89 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
邳州 | 35kV | 新桥变 | 是 | 7 | 6 | 85.71% | 同站联络线路：桥南线 |  | 15.48 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 邳城变 | 是 | 10 | 7 | 70% | 同站联络线路：城元线、城高线、城葛线 |  | 22.64 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 邢楼变 | 是 | 8 | 4 | 50% | 同站联络线路：邢刘线、邢东线、邢桥线、邢长线 |  | 15.58 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
邳州 | 35kV | 柳家变 | 是 | 10 | 7 | 70% | 单幅射线路：柳兰线（邳州首控光伏科技发展有限公司） 同站联络线路：柳河线、柳陈线 |  | 17.55 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 戴庄变 | 是 | 8 | 8 | 100% |  |  | 30.41 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 汶河变 | 否 | 11 | 6 | 54.55% | 单幅射线路：汶海线 同站联络线路：汶镇线、汶农线、汶街线、汶谭线。 | 汶河变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）汶河变共11条出线，仅有汶东线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）汶海线1条公线为单幅射线路，无对外联络； | 21.56 | 1.06 | 公线 | 95.31% |  |  |  |  | D
邳州 | 35kV | 车夫山变 | 否 | 6 | 2 | 33.33% | 同站联络线路：车刘线、车东线、车南线、车滩线 | 车夫山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）车夫山变共6条出线，仅有车湖线等2条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 21.78 | 3.02 | 公线 | 87.82% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 坊上变 | 否 | 20 | 11 | 55% | 单幅射线路：坊工线、坊源线（徐州龙兴泰能源科技有限公司）（专线） 同站联络线路：、坊沟线、坊林线、坊泰线、坊西线、坊农线、坊东线、坊镇线 | 坊上变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）坊上变共20条出线，仅有坊新线、坊城线等11条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）坊工线1条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有坊源线1条专线线路。 | 32.34 | 4.9 | 公线、专线 | 86.84% |  |  |  |  | C
邳州 | 110kV | 铁富变 | 否 | 11 | 5 | 45.45% | 单幅射线路：铁管线（江苏大力神管桩有限公司）（专线） 同站联络线路：铁南线、铁膏线、铁汤线、铁东线、铁沟线 | 铁富山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）铁富山变共11条出线，仅有铁埠线等4条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有铁管线1条专线线路。 | 36.11 | 6.46 | 公线、专线 | 84.82% |  |  |  |  | D
邳州 | 220kV | 果园变 | 否 | 12 | 9 | 75% | 同站联络线路：果邵线、果新线、果欧线 | 果园变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）果园变共12条出线，仅有果丁线、果李线等9条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 26.26 | 5.76 | 公线 | 82.01% |  |  |  |  | D
邳州 | 35kV | 新集变 | 否 | 7 | 5 | 71.43% | 单幅射线路：新源线（徐州丰源水泥有限公司） 同站联络线路：新镇线 | 新集变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）新集变共7条出线，仅有新源线等5条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有新源线1条专线线路。 | 14.81 | 3.41 | 公线、专线 | 81.28% |  |  |  |  | D
邳州 | 35kV | 八路变 | 否 | 8 | 6 | 75% | 同站联络线路：八中线、八杨线 | 八路变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）八路变共8条出线，仅有八祠线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 21.32 | 5.54 | 公线 | 79.37% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 土山变 | 否 | 15 | 7 | 46.67% | 单幅射线路：土希线（邳州新希望六和农牧有限公司）、土滨线、土源线 同站联络线路：土轧线、土官线、土朱线、土工线、土聂线 | 土山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）土山变共15条出线，仅有土山线、土井线等7条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）土滨线、土源线两条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有土系线一条专线线路。 | 21.04 | 5.58 | 公线、专线 | 79.04% |  |  |  |  | D
邳州 | 35kV | 邹庄变 | 否 | 6 | 3 | 50% | 同站联络线路：邹镇线、邹东线、邹西线 | 邹庄变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）邹庄变共6条出线，仅有邹汉线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； | 14.71 | 3.97 | 公线 | 78.75% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 八义集变 | 否 | 8 | 3 | 37.5% | 同站联络线路：八圩线、八镇线、八园线、八工线、八新线 | 八义集变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）八义集变共8条出线，仅有八南线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 17.75 | 5.92 | 公线 | 74.99% |  |  |  |  | D
邳州 | 110kV | 吴闸变 | 否 | 16 | 13 | 81.25% | 同站联络线路：吴塘线、吴尚线、吴园线 | 吴闸变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）吴闸变共16条出线，仅有吴天线、吴惠线等13条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； | 36.37 | 12.23 | 公线 | 74.84% |  |  |  |  | B
邳州 | 110kV | 戴圩变 | 否 | 23 | 8 | 34.78% | 单幅射线路：圩光线（专线）、圩城线（专线）、圩汉线（徐州汉邦橡胶有限公司）、圩国线（国能邳州生物发电有限公司）、圩墨线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司）、圩尼线（卡博特高性能材料(徐州)有限公司）、 圩考线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司）、圩喜线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司）、圩隆线（卡博特高性能材料(徐州)有限公司）、圩斯线（方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司） 同站联络线路：圩楚线、圩晶二线、圩中线、圩非二线、圩场线 | 戴圩变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）戴圩变共23条出线，仅有圩高线、圩工线等8条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）圩光线2条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有圩汉线、圩国线8条专线线路。 | 21.25 | 7.63 | 公线、专线 | 73.58% |  |  |  |  | C
邳州 | 110kV | 杜村变 | 否 | 34 | 26 | 76.47% | 单幅射线路：杜耀线、杜杰一线（徐州和瑞纺织有限公司） 同站联络线路：杜东线、杜工线、杜安线、杜圩线、杜金线、杜福线 | 杜村变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）杜村变共34条出线，仅有杜卡一线、圩工线等26条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）杜耀线1条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有杜杰一线1条专线线路。 | 56.54 | 24.6 | 公线、专线 | 69.68% | 杜发线 杜宝线 杜苏线 | 24.6 | 71 | 公线 | B
邳州 | 110kV | 兴塘变 | 否 | 12 | 5 | 41.67% | 同站联络线路：兴石线、兴工线、兴象线、兴刘线、兴闫线、兴业线、兴东线 | 兴塘变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）兴塘变共12条出线，仅有兴园线等5条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 24.45 | 14.2 | 公线 | 63.26% | 兴龙线 兴闫线 | 14.2 | 108 | 公线 | D
邳州 | 110kV | 富山变 | 否 | 11 | 3 | 27.27% | 单幅射线路：富新线 同站联络线路：富东线、富官线、富山线、富尤线、富燕线、富棠线、富工线 | 富山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）富山变共11条出线，仅有富车线、富湖线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）富新线1条公线为单幅射线路，无对外联络； | 16.69 | 9.85 | 公线 | 62.89% | 富燕线 富湖线 富工线 富山线 富尤线 富棠线 | 9.85 | 235 | 公线 | D
邳州 | 110kV | 宿羊山变 | 否 | 11 | 4 | 36.36% | 同站联络线路：宿农线、宿工线、宿镇线、宿陶线、宿园线、宿盛线、宿新线 | 宿羊山变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）八路变共11条出线，仅有宿黄线、宿南线等4条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足。 | 29.27 | 17.52 | 公线 | 62.56% | 宿园线 宿新线 | 17.52 | 136 | 公线 | D
邳州 | 110kV | 大宋变 | 否 | 21 | 6 | 28.57% | 单幅射线路：宋康线、宋秦线 同站联络线路：宋太线、宋镇线、宋金线、宋闫线、宋园线、宋新线、宋集线、宋韩线、宋彭线、宋岱线、宋上线、宋产线、宋业线 | 大宋变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）大宋变共21条出线，仅有宋井线、宋徐线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）宋康线、宋秦线两条公线为单幅射线路，无对外联络。 | 42.05 | 29.73 | 公线 | 58.58% | 宋产线 宋镇线 | 29.73 | 98 | 公线 | C
邳州 | 110kV | 二庙变 | 否 | 38 | 27 | 71.05% | 单幅射线路：庙高线（江苏高速铁路有限公司）、庙院线、庙城线 同站联络线路：庙南线、庙新线、庙农线、庙水线、庙广线、庙宁一线、庙文线、庙解线 | 二庙变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）二庙变共38条出线，仅有庙南线、庙桃线等27条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）庙院线、庙城线两条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有庙高线一条专线线路。 | 46.76 | 42.52 | 公线、专线 | 52.37% | 庙桃线 庙阳线 庙南线 庙新线 庙坝线 庙宏一线 庙民线 庙解线 庙宏二线 庙建线 庙北线 庙青线 | 42.52 | 366 | 公线 | B
邳州 | 110kV | 议堂变 | 否 | 16 | 3 | 18.75% | 单幅射线路：议水线（南水北调东线江苏水源有限责任公司） 同站联络线路：议北线、议港线、议南线、议山线、议工线、议纺线、议东线、议政线、议驰、议楼线、议桥线、议柳线 | 议堂变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）议堂变共16条出线，仅有议西线、议朝线等3条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有议水线一条专线线路。 | 18.06 | 16.76 | 公线、专线 | 51.87% | 议纺线 议东线 议山线 议工线 议政线 议驰线 | 16.76 | 201 | 公线 | D
邳州 | 110kV | 河湾变 | 否 | 25 | 14 | 56% | 单幅射线路：河水线（邳州水务有限责任公司）、河春线（专线）、河园线、河谷线 同站联络线路：河张线、河潮线、河庙线、河徐线、河瑞线、河楼线、河船线 | 河湾变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）河湾变共25条出线，仅有河炮线、河西线等14条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）河园线、河谷线两条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有河水线、河春线两条专线线路。 | 29.85 | 31.41 | 公线、专线 | 48.73% | 河东线 河张线 河南线 河园线 河阳线 河水线 河潮线 河镇线 河瑞线 | 31.41 | 330 | 专线、公线 | B
邳州 | 110kV | 邳州变 | 否 | 22 | 12 | 54.55% | 单幅射线路：邳瑞线、邳港线（江苏徐州港务集团邳州港有限公司） 同站联络线路：邳塘线、邳工线、邳富线、邳索线、邳昌线、邳奥线、邳青线、邳仲线 | 邳州变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）邳州变共22条出线，仅有邳华线、邳恒线等5条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有邳瑞线1条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有邳港线1条专线线路。 | 31.3 | 35.59 | 公线、专线 | 46.79% | 邳奥线 邳宁线 邳仲线 邳年线 | 35.59 | 131 | 公线 | B
邳州 | 110kV | 墩集变 | 否 | 24 | 6 | 25% | 单幅射线路：墩德线、墩木线、墩春线、墩合线、墩高线（江苏高速铁路有限公司） 同站联络线路：墩恒线、墩炮线、墩红线、墩宋线、墩阳线、墩金线、墩街线、墩水线、墩范线、墩东线、墩军线、墩工线、墩正线 | 墩集变由于对外联络较少、全站负荷重原因导致无法全停全转，具体原因如下： （1）墩集变共24条出线，仅有墩龙线、墩池线等6条线路与站外有联络线路，且对侧线路容量不足； （2）有墩德线、墩木线4条公线为单幅射线路，无对外联络； （3）有墩高线1条专线线路。 | 19.33 | 35.84 | 公线、专线 | 35.04% | 墩工线 墩振线 墩春线 | 35.84 | 107 | 专线、公线 | C
邳州 | 35kV | 港上变 | 否 | 6 | 0 | 0% | 同站联络线路：港北线、港东线、港镇线、港南线、港合线、港冯线 | 港上变无站外联络 | 0 | 17.27 | 公线 | 0% | 港北线 港镇线 港东线 港合线 港冯线 港府线 港南线 | 17.27 | 337 | 公线 | D
铜山 | 35kV | 徐州.毛庄变 | 是 | 6 | 4 | 66.67% | 庄亭114开关(遥)（专线） 毛水线124开关(遥)（专线） |  | 26.33 | [7 empty] | C
铜山 | 35kV | 徐州.蔺家坝变 | 是 | 7 | 3 | 42.86% | 蔺广111开关(遥)（专线） 蔺清一113开关(遥)（专线） 蔺水122开关(遥)（专线） 蔺清二112开关(遥)（专线） |  | 24.42 | [7 empty] | C
铜山 | 110kV | 徐州.马山变 | 是 | 6 | 3 | 50% | 马东115开关 马亚119开关(遥)（专线） 马西117开关 |  | 23.75 | [7 empty] | C
铜山 | 220kV | 江苏.位庄变 | 是 | 8 | 6 | 75% | 位农线131开关(遥 位集线139开关(遥) |  | 52.67 | [7 empty] | C
铜山 | 35kV | 徐州.柳泉变 | 是 | 7 | 6 | 85.71% | 柳科115开关(遥)（专线） |  | 43.98 | [7 empty] | C
铜山 | 110kV | 徐州.檀山变 | 是 | 7 | 5 | 71.43% | 檀金线124开关(遥)（专线） 檀明线116开关(遥)（专线） |  | 30.23 | [7 empty] | C
铜山 | 35kV | 徐州.房村变 | 是 | 5 | 4 | 80% | 房申线117开关(遥)（专线） |  | 41.55 | [7 empty] | C
铜山 | 110kV | 张集变 | 否 | 15 | 3 | 20% | 张特一线111开关(遥)（公线） 张郭121开关(遥)（公线） 张维127开关(遥)（专线） 张特二线128开关(遥)（公线） 张安二线129开关(遥)（公线） 张园126开关(遥)（专线） 张豆117开关(遥)（专线） 张集125开关(遥)（公线） 张工一113开关(遥)（公线） 张孙109开关(遥)（公线） 张孟122开关(遥)（公线） 张安一115开关(遥)（公线） | 张集变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电；具体原因如下： 1、有张维线、张园线、张豆线等3条专线； 2、张梁线、张工一线、张集线对端容量不足。 | 25.85 | 35.54 | 公线 | 42.11% | 张工一线 | 7.0909 | 53 | 公线 | C
[13 empty] | 张梁线 | 7.9092 | 38 | 公线
[13 empty] | 张集线 | 6.6037 | 81 | 公线
[13 empty] | 张郭线 | 4.3196 | 78 | 公线
[13 empty] | 张安二线 | 4.1145 | 58 | 公线
[13 empty] | 张吕线 | 5.5022 | 2 | 公线
铜山 | 110kV | 孙庄变 | 否 | 18 | 4 | 22.22% | 孙园118开关(遥)（公线） 孙金一126开关(遥)（公线） 孙新125开关(遥)（公线） 孙鸿线124开关(遥)（专线） 孙冯113开关(遥)（公线） 孙庄117开关(遥)（公线） 孙金二145开关(遥)（公线） 孙口132开关(遥)（公线） 孙黑146开关(遥)（专线） 孙柳147开关(遥)（公线） 孙水134开关(遥)（专线） 孙庞136开关(遥)（公线） 孙李121开关(遥)（公线） 孙苏116开关(遥)（公线） 孙杨143开关(遥)（公线） 孙圩131开关(遥)（公线） | 孙庄变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电；具体原因如下： 1、有孙水线、孙黑线等2条专线； 2、孙苏线、孙口线、孙圩线、孙庞线、孙杨线、孙柳线、孙金二线对端容量不足。 | 31.21 | 13.69 | 公线 | 69.51% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 台上变 | 否 | 4 | 1 | 25% | 台梁122开关(遥)（公线） 台开一11G开关(遥)（公线） 台开二125开关(遥)（公线） | 台上变由于对端容量不足导致线路失电；具体原因如下： 1、台开二线、台梁线对端容量不足 | 8.13 | 6.92 | 公线 | 54.02% | 台开一线 | 3.2216 | 4 | 公线 | C
[13 empty] | 台梁线 | 3.7268 | 5
铜山 | 35kV | 黄桥变 | 否 | 8 | 2 | 25% | 黄潘116开关(遥)（公线） 黄何113开关(遥)（公线） 黄店114开关(遥)（公线） 黄龙117开关(遥)（公线） 黄刘115开关(遥)（公线） 黄赵119开关(遥)（公线） | 黄桥变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电；具体原因如下： 1、由黄龙线1条专线； 2、黄新线、黄刘线、黄赵线、黄何线对端容量不足。 | 5.96 | 9.47 | 公线 | 38.63% | 黄刘线 | 2.0878 | 44 | 公线 | C
[13 empty] | 黄新线 | 4.5669 | 37 | 公线
[13 empty] | 黄店线 | 2.8169 | 56 | 公线
铜山 | 110kV | 夹河变 | 否 | 13 | 5 | 38.46% | 夹义118开关(遥)（公线） 夹循一线113开关(遥)（公线） 夹楚115开关(遥)（专线） 夹空134线开关(遥)（公线） 夹铁133线开关(遥)（专线） 夹华132开关(遥)（专线） 夹安135开关(遥)（公线） 夹下线131开关(遥)（公线） | 夹河变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、夹循一线、夹柳线、夹义线、夹程线、夹循二线对端容量不足； 2、有夹下线、夹铁线共2条专线。 | 21.5 | 17.62 | 专线/公线 | 54.96% | 夹义线 | 6.576 | 89 | 公线 | C
[13 empty] | 夹空线 | 2.8068 | 45 | 公线
[13 empty] | 夹楚线 | 3.1236 | / | 专线
[13 empty] | 夹循一线 | 5.1144 | 34 | 公线
铜山 | 35kV | 滕寨变 | 否 | 7 | 5 | 71.43% | 滕徐115开关(遥)（公线） | 滕寨变由于对端容量不足导致线路失电，具体原因如下： 1、滕关线、滕新线对端容量不足。 | 6.07 | 4.89 | 公线 | 55.38% | 滕关线 | 4.8989 | 52 | 公线 | C
铜山 | 110kV | 田园变 | 否 | 21 | 5 | 23.81% | 田张二线129开关(遥)（公线） 田空一线11A开关(遥)（公线） 田水一线11G开关(遥)（公线） 田工一线113开关(遥)（公线） 田水二线12E开关(遥)（公线） 田军12C开关(遥)（专线） 田翻11E开关(遥)（专线） 田空二线12A开关(遥)（公线） 田星11C开关(遥)（专线） 田丁117开关(遥)（公线） 田刘125开关(遥)（公线） 田滕116开关(遥)（公线） 田潘124开关(遥)（公线） 田工二线123开关(遥)（公线） 田杨114开关(遥)（公线） 田张一线119开关(遥)（公线） 田东127开关(遥)（公线） 田郭118开关(遥)（公线） | 田园变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、有田军线、田翻线、田星线3条专线； 2、田杨线、田冯线、田东线对端容量不足。 | 19.08 | 17.12 | 专线/公线 | 52.71% | 田杨线 | 3.5616 | 59 | 公线 | C
[13 empty] | 田冯线 | 6.1944 | 62 | 公线
[13 empty] | 田星线 | 1.866 | / | 专线
[13 empty] | 田丁线 | 3.1716 | 31 | 公线
[13 empty] | 田张一线 | 2.3292 | 28 | 公线
铜山 | 110kV | 大许变 | 否 | 15 | 4 | 26.67% | 许庙线12A开关(遥)（公线） 许太二线125开关(遥)（公线） 许邵线116开关(遥)（公线） 许水线126开关(遥)（专线） 许团线123开关(遥)（公线） 许龙线114开关(遥)（公线） 许政线115开关(遥)（公线） 许街线127开关(遥)（公线） 许房线118开关(遥)（公线） 许姚线128开关(遥)（公线） 许铁线119开关(遥)（专线） | 大许变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、有许铁线、许水线2条专线； 2、许太一线、许政线、许街线对端容量不足。 | 28.74 | 20.37 | 公线 | 58.52% | 许街线 | 4.1412 | 46 | 公线 | C
[13 empty] | 许团线 | 6.498 | 57 | 公线
[13 empty] | 许太二线 | 3.9829 | 48 | 公线
[13 empty] | 许太一线 | 5.5419 | 52 | 公线
[13 empty] | 许政线 | 4.3483 | 50 | 公线
铜山 | 110kV | 新星变 | 否 | 13 | 3 | 23.08% | 新东线11H开关(遥)（公线） 新杨线12A开关(遥)（公线） 新赵124开关(遥)（公线） 新双线12F开关(遥)（公线） 新空线11C开关(遥)（公线） 新集线117开关(遥)（公线） 新何二线12H开关(遥)（公线） 新西线129开关(遥)（公线） 新肖113开关(遥)（公线） 新何一线116开关(遥)（公线） | 新星变由于对端容量不足导致线路失电，具体原因如下： 1、新何一线、新赵线对端容量不足。 | 22.43 | 7.88 | 公线 | 74% |  |  |  |  | C
铜山 | 35kV | 吴邵变 | 否 | 5 | 3 | 60% | 吴鹰114开关(遥)（专线） 吴阎115开关(遥)（公线） 吴果116开关(遥)（公线） | 吴邵变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、有吴鹰线1条专线； 2、吴果线对端容量不足。 | 9.69 | 2.11 | 公线 | 87.29% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 郑集变 | 否 | 14 | 4 | 28.57% | 郑工114开关(遥)（公线） 郑东116开关(遥)（公线） 郑肖121开关(遥)（公线） 郑吕123开关(遥)（公线） 郑张122开关(遥)（公线） 郑水111开关(遥)（专线） 郑左126开关(遥)（公线） 郑安124开关(遥)（公线） 郑西119开关(遥)（公线） 郑纱117开关(遥)（专线） | 郑集变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、有郑水线、郑纱线2条专线； 2、郑东线、郑西线对端容量不足。 | 30.8 | 23.47 | 公线 | 56.75% | 郑西线 | 6.0165 | 58 | 公线 | C
[13 empty] | 郑肖线 | 4.7035 | 69 | 公线
[13 empty] | 郑东线 | 7.5184 | 52 | 公线
[13 empty] | 郑张线 | 5.0853 | 48 | 公线
[13 empty] | 郑工线 | 0.1524 | 19 | 公线
铜山 | 110kV | 马坡变 | 否 | 15 | 2 | 13.33% | 马运113开关(遥)（公线） 马政111开关(遥)（公线） 马蒋110开关(遥)（公线） 马沿131开关(遥)（公线） 马丁130开关(遥)（公线） 马泰124开关(遥)（公线） 马园146开关(遥)（公线） 马芦145开关(遥)（公线） 马今二136开关(遥)（专线） 马工132开关(遥)（公线） 马九114开关(遥)（公线） 马楼122开关(遥)（公线） 马今135开关(遥)（专线） | 马坡变由于对端容量不足、没有联络导致线路失电，具体原因如下： 1、有马今线、马今二线2条专线； 2、马泰线、马新线、马沿线、马丁线、马工线、马芦线对端容量不足。 | 14.17 | 22.65 | 公线 | 38.48% | 马园线 | 2.347 | 32 | 公线 | C
[13 empty] | 马工线 | 4.7735 | 22 | 公线
[13 empty] | 马蒋线 | 4.0472 | 43 | 公线
[13 empty] | 马泰线 | 3.0114 | 7 | 公线
铜山 | 110kV | 徐州.高营变 | 否 | 22 | 11 | 50% | 高消215开关(遥)（专线） 高淮一211开关(遥)（专线） 高淮二224开关(遥)（专线） 高工225开关(遥)（专线） 高汽一221开关(遥)（专线） 高汽二223开关(遥)（专线） 高开二线134开关(遥)（专线） 高云129开关(遥)（专线） 高河一121开关(遥)（专线） 高华123开关(遥)（专线） 高成一127开关(遥)（专线） | 高华123开关(遥)：没有联络（失负荷） | 40.24 | 4.28 | 专线 | 90.39% |  |  |  |  | B
铜山 | 220kV | 江苏.房亭变 | 否 | 10 | 5 | 50% | 亭工线123开关(遥)（专线） 亭徐线122开关(遥)（专线） 亭苑线110开关(遥)（专线） 亭龙线115开关(遥)（专线） 亭宝125开关(遥)（专线） | 亭埠线121开关(遥)：对端容量不足 亭工线123开关(遥)：没有联络（失负荷） | 20.56 | 7 | 公线/专线 | 74.6% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 徐州.龙庄变 | 否 | 11 | 5 | 45.45% | 龙安126开关(遥)（专线） 龙政116开关(遥)（专线） 龙官123开关(遥)（专线） 龙任136开关(遥)（专线） 龙洞122开关(遥)（专线） 龙赵112开关(遥)（专线） | 龙政116开关(遥)：没有联络（失负荷） 龙任136开关(遥)：没有联络（失负荷） | 29.18 | 11.74 | 专线 | 71.31% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 徐州.南郊变 | 否 | 21 | 13 | 61.9% | 南建二12G开关(遥)（专线） 南建11J开关(遥)（专线） 南移111开关(遥)（专线） 南师二11L开关(遥)（专线） 南污11K开关(遥)（专线） 南三12A开关(遥)（专线） 南矿127开关(遥)（专线） 南师12E开关(遥)（专线） | 南师12E开关(遥)：没有联络（失负荷） 南矿127开关(遥)：没有联络（失负荷） | 50.24 | 8.62 | 专线 | 85.36% |  |  |  |  | B
铜山 | 110kV | 徐州.周庙变 | 否 | 9 | 7 | 77.78% | 周郝117开关(遥)（专线） 周鹿124开关(遥)（专线） | 周郝117开关(遥)：没有联络（失负荷） 周申123开关(遥)：对端容量不足 周鹿124开关(遥)：没有联络（失负荷） | 21.18 | 4.56 | 专线/公线 | 82.28% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 徐州.吕城变 | 否 | 13 | 4 | 30.77% | 吕姚线127开关(遥)（专线） 吕路线126开关(遥)（专线） 吕白线125开关(遥)（专线） 吕贺线116开关(遥)（专线） 吕邢线115开关(遥)（专线） 吕政线129开关(遥)（专线） 吕黄线123开关(遥)（专线） 吕赵线114开关(遥)（专线） 吕马线113开关(遥)（专线） | 吕贺线116开关(遥)：没有联络（失负荷） 吕黄线123开关(遥)：没有联络（失负荷） | 32.44 | 8.15 | 专线 | 79.92% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 徐州.利国变 | 否 | 10 | 5 | 50% | 利矿121开关(遥)（专线） 利东111开关(遥)（专线） 利宽113开关(遥)（专线） 利黄116开关(遥)（专线） 利西114开关(遥)（专线） | 利东111开关(遥)：没有联络（失负荷） 利西114开关(遥)：没有联络（失负荷） | 24.13 | 7.75 | 专线 | 75.69% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 徐州.焦山变 | 否 | 40 | 20 | 50% | 焦泉一117开关(遥)（专线） 焦美一线113开关(遥)（专线） 焦爱114开关(遥)（专线） 焦澜125开关(遥)（专线） 焦安一11N开关(遥)（专线） 焦医一13A开关(遥)（专线） 焦科二121开关(遥)（专线） 焦医二124开关(遥)（专线） 焦府142开关(遥)（专线） 焦开一127开关(遥)（专线） 焦泉二136开关(遥)（专线） 焦开二144开关(遥)（专线） 焦协122开关(遥)（专线） 焦云11F开关(遥)（专线） 焦科三线123开关(遥)（专线） 焦科一11C开关(遥)（专线） 焦会139开关(遥)（专线） 焦财11Q开关(遥)（专线） 焦洋一11M开关(遥)（专线） 焦凤一11L开关(遥)（专线） | 焦云11F开关(遥)：没有联络（失负荷） | 62.11 | 2.64 | 专线 | 95.92% |  |  |  |  | B
铜山 | 110kV | 徐州.琅溪变 | 否 | 20 | 4 | 20% | 琅马线122开关(遥)（专线） 琅北线131开关(遥)（专线） 琅铁线125开关(遥)（专线） 琅田线115开关(遥)（专线） 琅电二线136开关(遥)（专线） 琅镇线133开关(遥)（专线） 琅环线11C开关(遥)（专线） 琅高线11A开关(遥)（专线） 琅精线117开关(遥)（专线） 琅跃线112开关(遥)（专线） 琅学线124开关(遥)（专线） 琅塘线114开关(遥)（专线） 琅魏线123开关(遥)（专线） 琅南线132开关(遥)（专线） 琅健线120开关(遥)（专线） 琅兰线118开关(遥)（专线） | 琅跃线112开关(遥)：没有联络（失负荷） 琅南线132开关(遥)：没有联络（失负荷） | 39.69 | 12.42 | 专线 | 76.17% |  |  |  |  | C
铜山 | 220kV | 江苏.微山湖变 | 否 | 7 | 6 | 85.71% | 微峻线155开关(遥)（专线） | 微八线160开关(遥)：对端容量不足 | 21.13 | 2.03 | 公线 | 91.23% |  |  |  |  | C
铜山 | 110kV | 徐州.物流变 | 否 | 26 | 23 | 88.46% | 物君一线114开关(遥)（专线） 物学线132开关(遥)（专线） 物银143开关(遥)（专线） | 物康线125开关(遥)：对端容量不足 | 37.66 | 12.33 | 公线 | 75.34% |  |  |  |  | B
铜山 | 35kV | 徐州.汉王变 | 否 | 8 | 3 | 37.5% | 汉月116开关(遥)（专线） 汉南112开关(遥)（专线） 汉河119开关(遥)（专线） 汉姜115开关(遥)（专线） 汉正117开关(遥)（专线） | 汉姜115开关(遥)：没有联络（失负荷） | 18.37 | 1.97 | 专线 | 90.31% |  |  |  |  | C
铜山 | 220kV | 江苏.易城变 | 否 | 28 | 17 | 60.71% | 城医二线187开关(遥)（专线） 城医一线136开关(遥)（专线） 易和线189开关(遥)（专线） 易汉线111开关(遥)（专线） 易尚二线181开关(遥)（专线） 易澜线137开关(遥)（专线） 易方线185开关(遥)（专线） 易林四线138开关(遥)（专线） 易热线131开关(遥)（专线） 易樵线113开关(遥)（专线） 易沿线123开关(遥)（专线） | 易樵线113开关(遥)：没有联络（失负荷） | 43.59 | 10.89 | 专线 | 80.01% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 茱萸变 | 是 | 7 | 2 | 28.57% | 茱建11G开关（公线） 茱云113开关（公线） 茱盛132开关（公线） 茱谷122开关（专线） 茱程120开关（专线） |  | 9.6959 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 玉潭变 | 是 | 23 | 18 | 78.26% | 玉洋线154开关（专线） 玉民线117开关（专线） 玉海线121开关（专线） 玉学线151开关（专线） 玉九二线165开关（专线） |  | 33.8738 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 响山变 | 是 | 17 | 13 | 76.47% | 响淀线131开关（公线） 响资一线143开关（专线） 响新线132开关（专线） 响庆线121开关（专线） |  | 45.6523 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 35kV | 夏桥变 | 是 | 20 | 16 | 80% | 夏广线122开关（公线） 夏井线114开关（公线） 夏水线120开关（专线） 夏医线116开关（专线） |  | 21.9688 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 佟村变 | 是 | 42 | 32 | 76.19% | 佟高线132开关（专线） 佟山二线136开关（专线） 佟湖线143开关（专线） 佟欧二线133开关（专线） 佟站线166开关（专线） 佟医一线165开关（专线） 佟医二线173开关（专线） 佟欧一线116开关（专线） 佟铁线175开关（专线） 佟绿二线154开关（专线） |  | 143.194 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 升辉变 | 是 | 16 | 13 | 81.25% | 升商线155开关（专线） 升品线128开关（专线） 升业125开关（专线） |  | 25.6355 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 山南变 | 是 | 2 | 2 | 100% |  |  | 3.1772 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 35kV | 泉河变 | 是 | 3 | 2 | 66.67% | 同站联络线路：泉山线 |  | 8.646 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 清洁园变 | 是 | 16 | 9 | 56.25% | 园户线116开关（专线） 园佰线123开关（专线） 园前线117开关（专线） 园峰线124开关（专线） 园化线134开关（专线） 园东线135开关（专线） 园芯线11C开关（专线） |  | 20.7607 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 青山泉变 | 是 | 16 | 5 | 31.25% | 专线：青华线118开关、青管线116开关、青纺线126开关 单辐射线路：青申117开关（公线） 同站联络线路：青园线129开关、青山线112开关、青泉一线115开关、青泉四线122开关、青泉三线110开关、青农三线121开关、青八线113开关 |  | 17.8418 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 彭场变 | 是 | 34 | 16 | 47.06% | 专线：彭星线127开关、彭路线123开关、彭驹线131开关、彭金一线135开关、彭金二线129开关、彭德线105开关、彭博线154开关 同站联络线路：彭原一线141开关、彭原二线142开关、彭清一线150开关、彭清二线164开关、彭美线153开关、彭郡线162开关、彭嘉线119开关、彭华线152开关、彭城线144开关、彭滨一线121开关、彭滨二线124开关 |  | 43.7774 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 庞庄变 | 是 | 8 | 5 | 62.5% | 庞楼线120开关（专线） 庞中113开关（专线） 庞科114开关（专线） |  | 8.4494 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 35kV | 庙山变 | 是 | 8 | 1 | 12.5% | 庙酒线106开关（公线） 庙水线111开关（专线） 庙夏线103开关（公线） 庙虎线105开关（公线） 庙港线112开关（专线） 庙运线108开关（公线） 庙水二线110开关（专线） |  | 6.721 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 35kV | 龙山变 | 是 | 5 | 3 | 60% | 龙水线113开关（专线） 龙美线109开关（专线） |  | 3.5977 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 龙湖变 | 是 | 14 | 12 | 85.71% | 湖玺线146开关（专线） 湖安线110开关（公线） |  | 22.6004 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | A
徐州市区 | 110kV | 荆台变 | 是 | 10 | 7 | 70% | 荆宝线112开关（专线） 荆达线110开关（专线） 荆湖线107开关（公线） |  | 9.7121 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 惠民变 | 是 | 36 | 19 | 52.78% | 专线：惠悦线138开关、惠院一线113开关、惠院二线132开关、惠市一线153开关、惠市二线114开关、惠商一线105开关、惠馆线133开关、惠工一线149开关、惠城一线141开关、惠城二线130开关 同站联络线路：惠站线128开关、惠网线118开关、惠龙一线109开关、惠龙二线119开关、惠环线151开关、惠湖线143开关 单辐射线路：惠奥二线108开关 |  | 61.704 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | A
徐州市区 | 35kV | 房上变 | 是 | 5 | 3 | 60% | 房王线113开关（公线） 房一线114开关（公线） |  | 4.6676 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 东山变 | 否 | 17 | 11 | 64.71% | 东利线12F开关（专线） 东新B线123开关（专线） 东开一线112开关（专线） 东韩B线125开关（专线） 东步线12C开关（专线） 东岗线114开关（公线） | 110kV东山变全停后，35kV夏桥变全停，导致东山变部分联络线路失效。10kV1母线东韩A线、东贾A线失电；10kV2母线东新B线、东韩B线、东利线失电 | 23.905 | 13.7 | 公线/专线 | 63.57% | 东韩A线 | 3.4455 | 84 | 公线 | B
[13 empty] | 东贾A线 | 4.5792 | 80 | 公线
[13 empty] | 东新B线 | 4.2327 | 92 | 公线
[13 empty] | 东韩B线 | 0.73495 | 41 | 公线
[13 empty] | 东利12F线 | 0.73004 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 堤北变 | 否 | 30 | 20 | 66.7% | 专线：堤医一线129开关、堤医二线134开关、堤鼓一线133开关、堤鼓二线130开关 同站联络线路：堤尚线堤风一线103开关、堤润线堤风二线110开关、堤健线137开关、堤华线123开关、堤湖线118开关、堤滨线117开关 | 堤北变10kV3母线应返带容量不足，导致堤尚线堤风一线、堤环线失电； | 69 | 4.4 | 公线/专线 | 94.1% | 堤尚线堤风一线 | 2.2802 | 4 | 公线 | B
[13 empty] | 堤环线 | 2.1536 | 36 | 公线
徐州市区 | 110kV | 大杏沃变 | 是 | 9 | 8 | 88.89% | 杏中线114开关（公线） |  | 28.1196 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 不老河变 | 是 | 12 | 6 | 50% | 同站联络线路：河龙线116开关、河业线126开关、河恩128开关 单辐射线路：河中线117开关、河健线127开关、河安118开关 |  | 16.3242 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 汴塘变 | 否 | 6 | 3 | 50% | 专线：汴水112开关（专线） 同站联络线路：汴茸122开关（公线）汴马114开关（公线）汴城115开关（公线） | 汴塘变10kV1母线应返带容量不足，导致汴茸线失电； 汴塘变10kV2母线应返带容量不足，导致汴马线、汴水线失电 | 18.0435 | 11 | 公线/专线 | 62.13% | 汴茸线 | 5.9688 | 83 | 公线 | C
[13 empty] | 汴马线 | 4.8699 | 97 | 公线
[13 empty] | 汴水112线 | 0.20333 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 安然变 | 是 | 20 | 19 | 95% | 安翔133开关（公线） |  | 30.9515 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 220kV | 杨台变 | 否 | 29 | 3 | 10.34% | 专线：杨辰二线184开关、杨铁线185开关、杨医二线186开关、杨晶线146开关、杨晶线145开关、杨晶线144开关、 杨鑫四线143开关、杨电线138开关、杨晶线137开关、杨高线136开关、杨晶线135开关、 杨鑫二线134开关、杨晶126开关、杨晶125开关、杨晶124开关、杨鑫三线123开关、 杨电线118开关、杨晶117开关、杨晶116开关、杨晶115开关、杨鑫一线114开关 | 杨台变10kV1、2、3、4、8母线出线均为专线，导致10kV1、2、3、4、8母线所有出线失电 | 4.1 | 23.3 | 专线 | 14.96% | 杨鑫一线 | 9.8187 | 1 | 专线 | B
[13 empty] | 杨鑫三线 | 1.5586 | 1 | 专线
[13 empty] | 杨鑫二134线 | 6.1087 | 1 | 专线
[13 empty] | 杨高136线 | 0.98822 | 1 | 专线
[13 empty] | 杨鑫四线 | 3.2562 | 1 | 专线
[13 empty] | 杨医二线 | 0.89702 | 1 | 专线
[13 empty] | 杨铁线 | 0.68248 | 1 | 专线
徐州市区 | 220kV | 商圈变 | 是 | 10 | 7 | 70% | 商宁一线160开关（专线） 商宁二线152开关（专线） 商宁三线153开关（专线） |  | 16.5271 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | A
徐州市区 | 220kV | 庞洼变 | 是 | 5 | 5 | 100% |  |  | 5.3924 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 35kV | 九里山变 | 是 | 13 | 10 | 76.92% | 九未线103开关（专线） 九刘线106开关（专线） 九港线108开关（专线） |  | 15.0986 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 220kV | 丁楼变 | 是 | 13 | 10 | 76.92% | 丁兰146开关（专线） 丁程线122开关（专线） 丁沙线113开关（专线） |  | 13.9273 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 220kV | 茶庵变 | 否 | 13 | 11 | 84.62% | 茶星线167开关（专线） 茶汉线156开关（专线） | 茶景线负荷2.3MW，对侧唯一联络联络惠顺二线8.2MW，需损失0.2MW负荷 | 19.9 | 0.2 | 公线 | 99% | 茶景线 | 0.2 | 5 | 公线 | A
徐州市区 | 110kV | 翟山变 | 否 | 30 | 11 | 36.67% | 专线：翟矿线116开关、翟军线111开关、翟汇线132开关、翟本线109开关 同站联络线路：翟中线108开关、翟想线110开关、翟太线121开关、翟水四线翟佳线128开关、翟水三线127开关、翟七二线124开关、翟孟线131开关、翟马线翟水二线122开关、翟科线126开关、翟福线134开关、翟风线133开关、翟创一线翟水一线123开关、翟创二线130开关、翟胞一线129开关、翟胞二线136开关 | 翟山变10kV2母线由于对外联络少，导致翟马线翟水二线、翟科线、翟创二线、翟胞二线、翟矿线、翟汇线失电； 翟山变10kV1母线由于对外联络少，导致翟创一线翟水一线、翟风线、翟军线、翟本线失电； | 45.1785 | 27.3 | 公线/专线 | 62.33% | 翟马线翟水二线 | 5.1808 | 41 | 公线 | B
[13 empty] | 翟科线 | 6.1398 | 50 | 公线
[13 empty] | 翟创二线 | 1.7202 | 9 | 公线
[13 empty] | 翟胞二线 | 1.6897 | 10 | 公线
[13 empty] | 翟矿线 | 1.8475 | 1 | 专线
[13 empty] | 翟汇线 | 0.89814 | 1 | 专线
[13 empty] | 翟创一线翟水一线 | 2.735 | 54 | 公线
[13 empty] | 翟风线 | 4.8662 | 36 | 公线
[13 empty] | 翟军线 | 1.2432 | 1 | 专线
[13 empty] | 翟本线 | 1.0081 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 新桥变 | 否 | 24 | 19 | 79.17% | 同站联络线路：新御线126开关、新鲁二线112开关、新金线153开关、新桂线164开关、新城线162开关 | 新华线负荷5.8MW，对侧唯一联络联络东中线6.7MW，需损失2.2MW负荷 | 36.7 | 2.2 | 公线 | 94.3% | 新华线 | 2.2 | 11 | 公线 | B
徐州市区 | 110kV | 小坝山变 | 是 | 31 | 18 | 58.06% | 专线：坝升线132开关、坝瑞线104开关、坝连线111开关 同站联络线路：坝怡一线121开关、坝怡二线114开关、坝民一线115开关、坝美线112开关、坝绿一线151开关、坝绿五线113开关、坝绿三线152开关、坝绿七线坝都一线125开关、坝绿二线163开关、坝景线161开关 |  | 71.8115 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 祥和变 | 是 | 13 | 9 | 69.23% | 专线：祥医线121开关 同站联络线路：祥镇线161开关、祥腾线152开关、祥南线123开关 |  | 16.79 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 仙桃变 | 否 | 8 | 1 | 12.5% | 专线：仙紫线112开关、仙庄线125开关 同站联络线路：仙赵线123开关、仙永线116开关、仙新线124开关、仙岐线111开关、仙马线118开关 | 1.仙桃变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致仙岐线失电，主要原因为仙岐线没有对外联络。 2.仙桃变10kV2母线无对外联络线路，导致10kV2母线失电。 | 7.9102 | 9.1 | 公线 | 46.5% | 仙岐线 | 2.7798 | 56 | 公线 | C
[13 empty] | 仙赵线 | 3.9164 | 55 | 公线
[13 empty] | 仙新线 | 2.4663 | 82 | 公线
徐州市区 | 110kV | 西郊变 | 否 | 51 | 35 | 68.63% | 专线：西学11H开关 同站联络线路：西肖12A开关、西铜136开关、西良133开关、西康一11G开关、西康二130开关、西锦一11F开关、西锦二131开关、西福一123开关、西段一124开关、西丁117开关、西春一113开关、西辰一12F开关、西辰二14C开关 单辐射线路：西杏一125开关、西热119开关 | 西郊变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致西锦二线失电 | 102.287 | 1.2 | 公线 | 98.84% | 西锦二线 | 1.1868 | 5 | 公线 | A
徐州市区 | 110kV | 吴庄变 | 否 | 39 | 15 | 38.46% | 专线：吴元一线11F开关、吴元二线149开关、吴音一线114开关、吴音二线141开关、吴体线14J开关、吴盛线14K开关 同站联络线路：吴苏一线124开关、吴苏二线148开关、吴润线131开关、吴梅线125开关、吴卡一线118开关、吴卡三线144开关、吴卡二线14A开关、吴嘉线133开关、吴花一线11G开关、吴花三线123开关、吴花二线14E开关、吴湖线116开关、吴广线122开关、吴港线142开关、吴段线112开关、吴翠一线11C开关、吴翠二线14H开关、吴场线132开关 | 1.吴庄变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致吴元一线、吴翠一线失电 2.吴庄变10kV4母线由于反带线路容量不足，导致吴盛线、吴翠二线失电 3.吴庄变10kV2/3母线无对外联络线路，导致10kV2/3母线全部失电 | 63.8482 | 16 | 公线/专线 | 79.96% | 吴元一线 | 1.2796 | 1 | 专线 | A
[13 empty] | 吴翠一线 | 1.8798 | 7 | 公线
[13 empty] | 吴盛线 | 1.1976 | 1 | 专线
[13 empty] | 吴翠二线 | 1.4208 | 11 | 公线
[13 empty] | 吴广线 | 2.2325 | 4 | 公线
[13 empty] | 吴花三线 | 2.013 | 4 | 公线
[13 empty] | 吴苏一线 | 0.88777 | 2 | 公线
[13 empty] | 吴梅线 | 0.42299 | 4 | 公线
[13 empty] | 吴润线 | 2.3649 | 21 | 公线
[13 empty] | 吴场线 | 1.9724 | 23 | 公线
[13 empty] | 吴嘉线 | 0.35752 | 2 | 公线
徐州市区 | 35kV | 屯头变 | 是 | 12 | 4 | 33.33% | 专线：屯伏一线121开关、屯伏二线110开关 同站联络线路：屯莫线119开关、屯鹿二线107开关、屯朗线108开关、屯段线114开关、屯恩线112开关、屯安线111开关 |  | 22.7664 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 统一变 | 是 | 35 | 18 | 51.43% | 专线：统药线129开关、统沁线149开关、统馆线148开关、统城一线141开关、统城三线145开关 同站联络线路：统赵线118开关、统潘线125开关、统莫线115开关、统柳线111开关、统两线120开关、统惠五线119开关、统惠四线136开关、统惠二线146开关、统观线150开关、统沟线103开关、统电线126开关、统曹线107开关 |  | 69.811 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | A
徐州市区 | 35kV | 塔山变 | 否 | 6 | 2 | 33.33% | 专线：塔太线111开关 同站联络线路：塔一线105开关、塔彭线109开关、塔华线108开关 | 塔二线负荷电流374A，联络线路紫石线、王圩线负荷电流较高且额定电流为441A，导致线路无法转供 | 10.6 | 1.5 | 公线 | 87.38% | 塔二线 | 1.5 | 72 | 公线 | C
徐州市区 | 110kV | 拾屯变 | 是 | 34 | 24 | 70.59% | 专线：拾民线122开关 同站联络线路：拾张线154开关、拾永线128开关、拾襄线160开关、拾庞线118开关、拾南一线114开关、拾路线110开关、拾矿二线116开关、拾金线151开关、拾安线164开关 | 拾屯变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致拾民线失电 | 60.5 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 石桥变 | 否 | 40 | 20 | 50% | 专线：石仁线130开关（专线）、石资线131开关（专线）、石医线132开关（专线）、石师线133开关（专线）、石卡三线134开关（专线）、石酒线11K开关（专线）、石万线118开关（专线）、石卡线116开关（专线）、石恩线121开关（专线）、石卡二线124开关（专线）、石卡四线125开关（专线）、石药线12H开关（专线） 同站联络线路：石螺线135开关（公线）、石蓝线13F开关（公线）、石乐线11J开关（公线）、石开线11G开关（公线）、石蟠五线111开关（公线）、石林线110开关（公线）、石蟠四线126开关（公线）、石赵线128开关（公线） | 石桥变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致石药线、石卡四线失电 | 65.7 | 1.8 | 专线 | 97.4% | 石药12H线 | 1.6492 | 1 | 专线 | B
[13 empty] | 石卡四125线 | 0.18359 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 庆云桥变 | 否 | 19 | 9 | 47.37% | 专线：桥院一线111开关、桥院二线126开关 单辐射线路：桥监线115开关 同站联络线路：桥平线123开关、桥景线0号站用变122开关、桥监线115开关、桥淮线125开关、桥华线114开关、桥古线119开关、桥都线107开关、桥程线117开关 | 庆云桥变10kV1母线对外联络率30%，联络率低导致桥都线、桥监线、桥程线、桥古线、 桥淮线失电 | 40.7191 | 8.7 | 公线 | 82.4% | 桥都线 | 0.96328 | 4 | 公线 | A
[13 empty] | 桥监线 | 1.1283 | 12 | 公线
[13 empty] | 桥程线 | 0.92393 | 1 | 公线
[13 empty] | 桥古线 | 5.2144 | 41 | 公线
[13 empty] | 桥淮线 | 0.47319 | 4 | 公线
徐州市区 | 110kV | 绿地变 | 否 | 42 | 27 | 64.29% | 专线：绿悦线117开关、绿院线139开关、绿医一线111开关、绿医二线126开关 同站联络线路：绿苑一线121开关、绿苑二线128开关、绿雅线106开关、绿橡线148开关、绿香一线151开关、绿香二线138开关、绿尚一线127开关、绿尚二线114开关、绿润一线145开关、绿润二线156开关、绿金线122开关 | 绿地变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致绿尚一线、绿香一线失电 | 83 | 3.5 | 公线 | 95.97% | 绿尚一线 | 1.8879 | 13 | 公线 | B
[13 empty] | 绿香一线 | 1.6108 | 3 | 公线
徐州市区 | 110kV | 刘湾变 | 否 | 22 | 8 | 36.36% | 专线：刘永线116开关、刘万线12E开关、刘水西线125开关、刘水东11H开关 同站联络线路：刘庄线110开关、刘杨线123开关、刘蟠线11G开关、刘李线11A开关、刘荆一线118开关、刘荆二线126开关、刘加线12A开关、刘环线12G开关、刘德线115开关、刘导线111开关、九刘线106开关 | 刘湾变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致刘万线失电； 刘湾变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致刘荆一线、刘水东线失电； | 34.1 | 4.8 | 公线/专线 | 87.77% | 刘万12E线 | 2.6611 | 1 | 专线 | B
[13 empty] | 刘荆一线 | 0.41296 | 18 | 公线
[13 empty] | 刘水东11H线 | 1.7183 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 奎山变 | 否 | 28 | 12 | 42.86% | 专线：奎医一线11C开关、奎医二线142开关、奎沃一线14E开关、奎沃二线112开关、奎商线143开关、奎热一线114开关、奎热二线144开关、奎蓝线141开关、奎健线140开关、奎帝线123开关 同站联络线路：奎太二线133开关、奎水二线136开关、奎康线135开关、奎大线130开关、奎橙线125开关 | 奎山变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致奎康线、奎太二线、奎大线失电 | 52 | 7.8 | 公线 | 86.92% | 奎康线 | 1.1293 | 27 | 公线 | B
[13 empty] | 奎太二线 | 4.5477 | 52 | 公线
[13 empty] | 奎大线 | 2.1978 | 24 | 公线
徐州市区 | 110kV | 开元变 | 是 | 28 | 18 | 64.29% | 专线：开庭线118开关、开水线123开关、开谷三线112开关 同站联络线路：开悦一线117开关、开元一线113开关、开元二线108开关、开雅一线131开关、开雅二线110开关、开西线114开关、开乐线103开关 |  | 43.919 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 35kV | 江庄变 | 否 | 7 | 4 | 57.14% | 专线：江钢线121开关（专线） 同站联络线路：江雷线124开关（公线）、江东线126开关（公线） | 35kV江庄变10kV2母线负荷仅能切转至35kV龙山变2主变。负荷高峰时期35kV江庄变2母线负荷6.2MW，35kV龙山变2主变负荷2.6MW，转供后35kV龙山变2主变负荷达到8.8MW，而35kV龙山变2主变容量仅为8MVA,造成35kV龙山变2主变超载。 | 10.2 | 0.8 | 公线 | 92.7% | 江东线 | 0.8 | 6 | 公线 | C
徐州市区 | 35kV | 建平变 | 否 | 7 | 0 | 0% | 专线：建热一线610开关、建热二线620开关 同站联络线路：建南线613开关、建硫线616开关、建华线624开关、建程线622开关 | 建平变低压出线为6kV线路，无对外联络线路，无法转供负荷。 | 0 | 5.6 | 公线/专线 | 0% | 建南线 | 2.5344 | 37 | 公线 | B
[13 empty] | 建硫线 | 0 | 0 | 公线
[13 empty] | 厂备612线 | 0 | 1 | 专线
[13 empty] | 建热一610线 | 0 | 1 | 专线
[13 empty] | 建华线 | 3.0218 | 35 | 公线
[13 empty] | 建程线 | 0.0158 | 35 | 公线
[13 empty] | 建热二线 | 0 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 花园变 | 否 | 21 | 10 | 47.62% | 专线：花城线116开关、花宝一线137开关、花宝二线114开关 同站联络线路：花中线124开关、花烟线122开关、花马线126开关、花龙一线141开关、花龙二线112开关、花府线113开关 单辐射线路：花牌线121开关、花园一线107开关 | 1.花园变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致花龙一线失电； 2.花园变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致花龙二线、花宝二线失电 | 37.5 | 4.3 | 公线/专线 | 89.77% | 花龙一线 | 1.59 | 7 | 公线 | A
[13 empty] | 花龙二线 | 1.92 | 35 | 公线
[13 empty] | 花宝二线 | 0.866 | 1 | 专线
徐州市区 | 110kV | 古彭变 | 否 | 32 | 13 | 40.62% | 专线：古院一线127开关、古院二线134开关、古铁线120开关、古成一线110开关、古成二线135开关 同站联络线路：古云二线14A开关、古永二线133开关、古艺一线112开关、古艺二线142开关、古王线137开关、古枢二线147开关、古景线141开关、古淮线132开关、古风二线130开关、古财线11A开关 单辐射线路：古风一线118开关、古彭线122开关、古龙线14C开关、古新线126开关 | 古彭变10kV3母线由于反带线路容量不足，导致古王线、古淮线、古成二线失电 | 42.8 | 5.3 | 公线/专线 | 88.92% | 古王线 | 3.0653 | 33 | 公线 | A
[13 empty] | 古淮线 | 2.0273 | 24 | 公线
[13 empty] | 古成二135线 | 0.24111 | 1 | 专线
徐州市区 | 35kV | 耿集变 | 否 | 7 | 1 | 14.29% | 同站联络线路：耿永线112开关、耿西线115开关、耿南线122开关、耿开线125开关、耿东线123开关、耿北线113开关 | 耿集变10kV2母线由于反带线路容量不足，导致耿东线、耿开线失电 耿集变10kV1母线无对外联络线路，全部失电 | 7.1 | 14.7 | 公线 | 32.61% | 耿东线 | 3.317 | 42 | 公线 | C
[13 empty] | 耿开线 | 3.521 | 32 | 公线
[13 empty] | 耿永线 | 3.204 | 49 | 公线
[13 empty] | 耿西线 | 2.629 | 30 | 公线
[13 empty] | 耿北线 | 2.05 | 32 | 公线
徐州市区 | 110kV | 复兴变 | 是 | 34 | 21 | 61.76% | 专线：复宣线128开关、复信一线143开关、复信四线142开关、复信三线141开关、复信二线144开关、复上线127开关 同站联络线路：复美二线116开关、复康线123开关、复康四线136开关、复康三线133开关、复康二线134开关、复开一线111开关、复家二线130开关 |  | 50.4826 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | A
徐州市区 | 110kV | 大吴变 | 是 | 16 | 10 | 62.5% | 专线：贾吴闸线126开关、贾吴安线119开关 同站联络线路：贾吴小线124开关、贾吴师线114开关、贾吴科线110开关、贾吴荒线118开关、贾吴范线129开关 |  | 24.5209 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
徐州市区 | 110kV | 大庙变 | 是 | 20 | 12 | 60% | 专线：大阎线116开关（专线）、大马线125开关（专线）、大铁线128开关（专线）、大酒线121开关（专线）、大农线127开关（专线） 同站联络线路：大后线11A开关（公线）、大东线122开关（公线）、大安线126开关（公线）、 |  | 36.077 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
徐州市区 | 110kV | 大黄山变 | 否 | 13 | 2 | 15.38% | 专线：黄硅一线105开关、黄硅线118开关 同站联络线路：黄朱线111开关、黄小线109开关、黄西线106开关、黄昇线114开关、黄可线110开关、黄荆线113开关、黄金线107开关、黄墩线117开关、黄安线108开关 | 大黄山变10kV1母线所有出线均无对外联络线路，由10kV2母线反带1母线，导致10kV黄墩线、黄朱线失电 | 12.4 | 2.6 | 公线 | 82.92% | 黄墩线 | 1.952 | 85 | 公线 | B
[13 empty] | 黄朱线 | 0.6063 | 6 | 公线
徐州市区 | 110kV | 苏堤变 | 是 | 25 | 18 | 72% | 专线：苏医线129开关、苏宁一线141开关、苏宁三线134开关、苏宁二线132开关 同站联络线路：苏天二线111开关、苏尚线苏矿线145开关、苏淮线115开关 |  | 60.352 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | A
徐州市区 | 220kV | 七里沟变 | 否 | 34 | 16 | 47.06% | 专线：七污线117开关、七河线139开关、七成线112开关 同站联络线路：七缘线120开关、七田线109开关、七如线163开关、七泉线115开关、七九线116开关、七菁线155开关、七淮线125开关、七海线157开关、七管线140开关、七东一线111开关、七东二线114开关、七道线153开关、七翠线131开关、七滨一线113开关、七滨二线133开关 | 七里沟变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致七泉线、七污线失电 | 52 | 3.8 | 公线/专线 | 93.2% | 七泉线 | 1.0032 | 8 | 公线 | B
[13 empty] | 七污线 | 2.7616 | 1 | 专线
徐州市区 | 220kV | 贺村变 | 否 | 41 | 31 | 75.61% | 专线：贺科线124开关（专线）、贺泰线125开关（专线）、贺高线11A开关（专线）、贺医一线110开关（专线）、贺柴线115开关（专线） 同站联络线路：贺西一线贺山一线119开关（公线）、贺西二线贺山二线121开关（公线）、贺地线163开关（公线）、贺保线161开关（公线）、贺君一线138开关（公线） | 贺村变10kV1母线由于反带线路容量不足，导致贺城一线贺东A线、贺西一线贺山一线失电 | 89.568 | 11.4 | 公线 | 88.71% | 贺城一线贺东A线 | 4.8834 | 28 | 公线 | B
[13 empty] | 贺西一线贺山一线 | 6.507 | 98 | 公线
丰县 | 35kV | 单楼变 | 否 | 10 | 2 | 20% | 单辐射：单晟线（公线） 同站联络：单北线（公线）、单安线（公线）、单蒋线（公线）、单三线（公线）、单楼线（公线）、单许线（公线）、单赵线（公线） | 单楼变由于对外联络较少，高峰期间，全站负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）单楼变共10条出线，仅单曹线、单王线与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足；（2）单晟线为光伏线路，无对外联络。 | 9.16 | 9.83 | 公线 | 48.24% | 单三线、单安线、单北线、单晟线、单蒋线、单许线 | 1.47、2.26、2.05、0、1.37、2.68 | 80、80、69、4、36、54 | 公线 | D
丰县 | 35kV | 和集变 | 是 | 6 | 4 | 66.67% | 同站联络：和集线（公线） 、和徐线（公线） |  | 12.18 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 35kV | 宋楼变 | 是 | 9 | 7 | 77.78% | 同站联络：宋工线（公线） 、宋岗线（公线） |  | 28.59 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 35kV | 师寨变 | 是 | 7 | 5 | 71.43% | 同站联络：师寨线（公线） 、师昌线（公线） |  | 33.85 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 35kV | 张五楼变 | 是 | 8 | 5 | 62.5% | 单辐射：张光线（专线）、张建线（专线）、张森线（专线） |  | 28.63 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
丰县 | 35kV | 刘王楼变 | 是 | 7 | 4 | 57.14% | 同站联络：刘王线（公线）、刘许线（公线）、刘丰线（公线） |  | 12 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 35kV | 李寨变 | 是 | 6 | 4 | 66.67% | 同站联络：李寨线（公线）、李工线（公线） |  | 19.08 | 0 | 公线 | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 35kV | 范楼变 | 否 | 10 | 6 | 60% | 同站联络：范杨线（公线）、范汪线（公线）、范程线（公线）、范富线（公线） | 范楼变由于对外联络较少，且范东线、范镇线、范丁线的对外联络均为梁邓线，高峰期间，整体负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：范楼变共10条出线，仅范东线、范齐线等与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足； | 17.88 | 2.73 | 公线 | 86.75% | 范汪线 | 2.73 | 47 | 公线 | D
丰县 | 110kV | 丰县变 | 否 | 21 | 15 | 71.43% | 同站联络：丰安线（公线）、丰佳线(遥)（公线） 单辐射线路：丰化线（专线）、丰商线（公线）、丰河线（公线）、丰银线（专线） | 丰县变由于对外联络较少，高峰期间，整体负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）丰县变共21条出线，仅丰状线、丰发线等14条线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足；（2）丰银线、丰化线为光伏线路，无对外联络。 | 47.03 | 7.04 | 公线、专线 | 86.98% | 丰佳线、丰开线 | 2.35、4.7 | 7、91 | 专线、公线 | B
丰县 | 110kV | 孙楼变 | 否 | 9 | 5 | 55.56% | 同站联络：孙李线（公线）、孙陈线（公线） 单辐射线路：孙医一线（公线）、孙医二线（公线） | 孙楼变由于对外联络较少，高峰期间，整体负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：孙楼变共9条出线，仅孙洼线、孙蔡线等4条线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足； | 13.18 | 2.44 | 公线 | 84.38% | 孙钢线 | 2.44 | 70 | 公线 | C
丰县 | 110kV | 顺河变 | 否 | 13 | 6 | 46.15% | 同站联络：顺鼎线（公线）、顺龙线（公线）、顺巩线（公线） 单辐射线路：顺鑫线（公线）、顺丰线（专线）、顺君线（专线）、顺鸿线（公线） | 顺河变由于对外联络较少，整体负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）顺河变共13条出线，仅顺河线、顺常线等线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足；（2）顺鑫线、顺丰线等为单辐射线路，无对外联络。 | 27.36 | 1.98 | 公线 | 93.25% | 顺工线 | 1.98 | 62 | 公线 | D
丰县 | 110kV | 梁寨变 | 否 | 12 | 7 | 58.33% | 同站联络：梁周线（公线）、梁华线（公线）、梁西线（公线）、梁寨线（公线）、梁镇线（公线） | 梁寨变由于对外联络较少，整体负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：梁寨变共12条出线，仅梁金线、梁红线等7条线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足 | 13.16 | 11.8 | 公线 | 52.72% | 梁红线、梁杨线、梁周线、梁新线 | 4.08、4.14、2.10、1.49 | 50、29、38、34 |  | D
丰县 | 110kV | 首羡变 | 是 | 11 | 4 | 36.36% | 同站联络：首沙线（公线）、首羡线（公线）、首镇线（公线）、首葛线（公线）、首屯线（公线）、首工二线（公线）、首工一线（公线） |  | 16.85 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 110kV | 郭楼变 | 否 | 35 | 28 | 80% | 同站联络：郭阳线（公线）、郭融线（公线）、郭翡二线（公线）、郭金线（公线）、郭玫线（公线） 单辐射线路：郭文线（公线）、郭中线（公线） | 郭楼变整体负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）对侧线路可开放容量不足；（2）郭文线、郭中线等为单辐射线路，无对外联络。 | 60.9 | 29.58 | 公线 | 67.31% | 郭御线、郭翠线、郭华线、郭香线、郭新线、郭欢线、郭景线 | 4.29、4.67、5.44、2.48、4.35、3.49、3.34 | 48、48、30、10、20、27、52 | 公线 | B
丰县 | 110kV | 史小桥变 | 是 | 17 | 15 | 88.24% | 单辐射线路：史奔一线(遥)（专线）、史铁线(遥)（专线） |  | 28.47 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
丰县 | 110kV | 于双楼变 | 否 | 24 | 13 | 54.17% | 同站联络：于邦线（公线） 、于配三线（公线）、于冯线（公线）、于力线（公线）、于杨线（公线）、于配一线（公线）、于刘线（公线）、于配二线（公线） 单辐射线路：于极线（专线）、于伏线（专线）、于苯线（公线） | 于双楼变由于对外联络较少，全站负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）于双楼变共24条出线，仅于金线、于马线等10条线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足；（2）于极线、于苯线等为单辐射线路，无对外联络。 | 23.08 | 13.15 | 公线、专线 | 63.7% | 于极线、于古线、于常线、于耀线、于马线、于南线、于金线、于苏线 | 6.09、3.94、1.76、2.74、2.17、2.47、0.8、3.34 | 6、88、25、92、39、34、23、47 | 公线、专线 | C
丰县 | 110kV | 沙园变 | 否 | 19 | 14 | 73.68% | 同站联络：沙季线(遥)（公线）、 沙品线（公线）、沙黄线（公线）、沙嗉线（公线） 单辐射线路：沙运线（专线） | 沙园变由全站负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）对侧线路可开放容量不足；（2）沙运线为单辐射线路，无对外联络。 | 29.77 | 4.31 | 公线 | 87.35% | 沙环一线、沙黄线 | 3.24、1.07 | 52、34 | 公线 | B
丰县 | 110kV | 凤城变 | 否 | 24 | 10 | 41.67% | 同站联络：凤安线（公线）、凤达线（公线）、凤德线（公线）、凤倍线（公线）、凤水线（公线）、凤智线（公线）、凤斯线（公线）、凤木线（公线）、凤展线（公线） 单辐射线路：凤伏线（专线）、凤宝线（专线）、凤医线（公线）、凤晶线（公线）、凤械线（公线） | 凤城变由于对外联络较少，全站负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）凤城变共23条出线，仅凤刘线、凤渠线等10条线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足；（2）凤晶线、凤械线等为单辐射线路，无对外联络。 | 26.69 | 3.13 | 公线、专线 | 89.5% | 凤宝线、凤德线、凤倍线 | 2.59、0.5、0.04 | 7、11、33 | 公线、专线 | C
丰县 | 110kV | 大沙河变 | 是 | 9 | 7 | 77.78% | 同站联络：河岳线（公线） 、河宋线（公线） |  | 16.13 |  |  | 100% |  |  |  |  | C
丰县 | 110kV | 套楼变 | 是 | 11 | 5 | 45.45% | 同站联络：套毛线（公线） 、套杨线（公线）、套渠线（公线）、套满线（公线）、套华线（公线）、 套瓦线（公线） |  | 22.23 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | C
丰县 | 110kV | 徐楼变 | 否 | 21 | 1 | 4.762% | 同站联络：徐碳线（公线） 、徐兴线（公线）、徐水线（公线）、徐工一线（公线）、徐阳线（公线）、徐汉线（公线）、徐于线（公线）、徐魏线（公线）、徐张线（公线） 、徐尹线（公线） 、徐镇线（公线）徐沙线（公线）、徐卞线（公线）、徐鲁线（公线）、徐肖122开关(遥)（公线）、徐邓线（公线）、徐府线（公线）、徐工二线（公线） 单辐射线路：徐金线（公线）、徐鹏线（公线）、徐肖线（公线） | 对外联络少，仅徐董线对外有联络 | 6.3 | 32.52 | 公线 | 16.23% | 徐水线、徐兴线、徐碳线、徐汉线、徐阳线、徐沙线、徐邓线、徐肖线、徐鲁线、徐鹏线、徐工二线、徐府线、徐尹线、徐镇线、徐卞线 | 3.67、1.92、2.28、0、4.58、1.68、2.10、0.2、0.15、0、0.47、3.72、3.34、3.71、4.8 | 5、74、80、4、75、59、83、4、16、3、12、49、110、60、81 | 公线 | D
丰县 | 110kV | 金刘寨变 | 否 | 14 | 5 | 35.71% | 同站联络：金站一线（公线）、金安线（公线）、金刘线（ 公线）、金王线（公线）、金夏线（公线） 、金镇线（公线）、、金站二线(遥)（公线）、金彭线（公线） 单辐射线路：金晟线（公线） | 金刘寨变由于对外联络较少，全站负荷较重，导致无法全停全转，具体原因如下：（1）金刘寨变共23条出线，仅金青线、金李线等5条线路与站外有联络，且对侧线路可开放容量不足；（2）金晟线为单辐射线路，无对外联络。 | 19.44 | 3.38 | 公线 | 85.19% | 金夏线、金站一线 | 1.61、1.77 | 58、56 | 公线 | C
丰县 | 110kV | 振丰变 | 是 | 5 | 4 | 80% | 同站联络：振赵线（公线） |  | 2.5 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
丰县 | 220kV | 大洼变 | 否 | 13 | 8 | 61.54% | 同站联络：大程线（公线） 单辐射线路：大水线（公线）、大院线（公线）、大泵线（公线）、大医线（公线） | 大洼变全站负荷较重且对侧线路可开放容量不足 | 30.40 | 4.62 | 公线 | 86.81% | 大泵线、大职线 | 1.43、3.19 | 10、53 |  | D
丰县 | 220kV | 丰邦变 | 是 | 2 | 2 | 100% |  |  | 8.54 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
新沂 | 110kV | 纪集变 | 否 | 9 | 2 | 22.22% | 同站联络线路：纪东线、纪华线、纪街线、纪开线、纪开二线、纪西二线、纪西线 | 纪集变因站外联络率低，无法全转，具体原因如下： 全站负荷为22.45MW。1母线所有出线均无站外联络，1母线上纪华线（3.47MW）、纪街线（2.77MW）、纪西线（3.85MW）失负荷，2母线纪堰线切王堰线，其余负荷因无外来联络，通过王平线带纪南线带供导致对端线路可开放容量不足，需失纪西二线负荷（3.19MW） | 9.17 | 13.28 | 公线 | 40.85% | 纪华线 | 3.47 | 50 | 公线 | D类
[13 empty] | 纪街线 | 2.77 | 12 | 公线
[13 empty] | 纪西线 | 3.85 | 48 | 公线
[13 empty] | 纪西二线 | 3.19 | 29 | 公线
新沂 | 35kV | 王楼变 | 否 | 8 | 7 | 87.5% | 单辐射线路：王水线（专线） | 王楼变因10kV出线的站外联络线路单一无法全转，具体原因如下： 7条有站外联络的线路中有6条对端线路为古金线 导致带供时古金线（1.99MW）可开放容量不足，需失王楼线负荷（3.51MW）。 | 14.83 | 3.51 | 公线 | 80.86% | 王楼线 | 3.51 | 39 | 公线 | D类
新沂 | 110kV | 产业变 | 否 | 13 | 2 | 15.38% | 同站联络线路：业后线、业代线、业宠线、业友线、业港一线（为开闭所港头变电源进线）、业营线、业潼线、业王线、业赵线、业乐线、业港二线（为开闭所港头变电源进线） | 产业变因站外联络率低，无法全转，具体原因如下： 产业变共有13条出线，仅有2线路有站外联络。高峰时期产业变全站负荷24.10MW，10kV1母线出线只有业友线有站外联络为棋冯线，10kV2母线出线只有业瓦线有站外联络为瓦袁线。通过棋冯线带供10kV1母线负荷，可切转出业宠线、业港一线、业圩线、业友线。通过瓦袁线带供10kV2母线负荷，可切转出业瓦线、业王线、业赵线、业乐线。无法转出线路有：10kV1母线上的业后线（1.72MW）、业代线（1.75MW），10kV2母线上的业营线（2.31MW）、业潼线（2.11MW）、业港二线（5.53MW）无法切转。共有13.42MW负荷无法切转，有10.68MW负荷可以切转。 | 13.42 | 10.68 | 公线 | 55.68% | 业后线 | 1.72 | 22 | 公线 | D类
[13 empty] | 业代线 | 1.75 | 15 | 公线
[13 empty] | 业营线 | 2.31 | 37 | 公线
[13 empty] | 业潼线 | 2.11 | 32 | 公线
[13 empty] | 业港二线 | 5.53 | 10 | 公线
新沂 | 110kV | 石涧变 | 否 | 9 | 5 | 55.56% | 同站联络线路：石南线、石夏线、石流线、石新线 | 石涧变因5母站外联络率低、且石高线、石开线等线路高峰负荷大无法全转，具体原因如下： 石涧变1母可完全转供 10kV3母线：石程线、石南线均无负荷，无需切转。 10kV5母线：黑马线带供3母，可开放容量不足，石流线、石高线失负荷 10kV6母线：通过神石线带供10kV6母线部分出线：石神线、石开线、石西线；石夏线（2.94MW）失负荷。 | 18.17 | 13.48 | 公线 | 57.41% | 石夏线 | 2.94 | 34 | 公线 | D类
[13 empty] | 石流线 | 4.08 | 29 | 公线
[13 empty] | 石高线 | 6.46 | 67 | 公线
新沂 | 110kV | 南陈变 | 是 | 13 | 7 | 53.85% | 单辐射线路：南道一线（道北变开闭所电源线）、南道二线（道北变开闭所电源线）、南墩线 同站联络线路：南珑线、南村线、南郡线 | 可完全转供 | 25.34 | 0 | 公线 | 100% | \ | 0 | \ | \ | C类
新沂 | 35kV | 瓦窑变 | 是 | 8 | 6 | 75% | 同站联络线路：瓦街二线、瓦开线 | 可完全转供 | 17.14 | 0 | 公线 | 100% | \ | 0 | \ | \ | D类
新沂 | 110kV | 古镇变 | 否 | 11 | 3 | 27.27% | 单辐射线路：古水线（专线）、古海线（专线）、古窑线 同站联络线路：古刘线、古镇线、古运线、古开二线（供窑湾变开闭所电源线）、古桥线 | 古镇变因站外联络率低无法全转，具体原因如下： 古镇变共11条出线，仅3条有站外联络 1母线用王刘线可完全带供，2母线古马线切王刘线，其余负荷因无外来联络通过王陆线带供，对端线路可开放容量不足，需失古窑线负荷（2.24MW）、古桥线负荷（2.75MW）。 | 16.92 | 4.99 | 公线 | 77.23% | 古窑线 | 2.24 | 24 | 公线 | D类
[13 empty] | 古桥线 | 2.75 | 39 | 公线
新沂 | 35kV | 合沟变 | 否 | 7 | 2 | 28.57% | 同站联络线路：合杨线、合街线、合港线、合新线、合界线 | 合沟变因站外联络率低无法全转，具体原因如下： 合沟变共有7条出线，仅2条线路有站外联络线路 1母线由瓦北线带供，需失合杨线（2.84MW）；2母线用港南线带供，四条出线仅有合港线有对外联络，对端可开放容量不足，需失合新线（2.36MW）、合青线负荷（2.98MW）。 | 13.42 | 8.18 | 公线 | 62.13% | 合新线 | 2.84 | 26 | 公线 | D类
[13 empty] | 合青线 | 2.36 | 57 | 公线
[13 empty] | 合杨线 | 2.98 | 38 | 公线
新沂 | 110kV | 黑埠变 | 否 | 12 | 4 | 33.33% | 单辐射线路：黑阳线（专线）、黑石线（专线）、黑园线、黑发线 同站联络线路：黑桃线、黑街线、黑合线、黑蒋线 | 黑埠变因站外联络率低无法全转，具体原因如下： 黑埠变共有12条出线，仅4条线路有站外联络线路 1母可通过双开线完全带供；2母线用阿徐线带供，但2母高峰期负荷较重，且6条出现中4条线路无对外联络，导致需失黑街线（5.08MW）、黑工线（0.86MW）负荷 | 16.73 | 5.94 | 公线 | 73.8% | 黑街线 | 5.08 | 46 | 公线 | D类
[13 empty] | 黑工线 | 0.86 | 2 | 公线
新沂 | 220kV | 御窑变 | 是 | 6 | 4 | 66.67% | 同站联络线路：御柳线、御双线 | 可完全转供 | 4.29 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | D类
新沂 | 220kV | 马陵山变 | 是 | 6 | 5 | 83.33% | 同站联络线路：马宋线 | 可完全转供 | 13 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | D类
新沂 | 110kV | 坡桥变 | 是 | 10 | 7 | 70% | 单辐射线路：坡工线 同站联络线路：坡湖线、坡唐一线 | 可完全转供 | 32.75 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | C类
新沂 | 35kV | 阿湖变 | 是 | 6 | 4 | 66.67% | 单辐射线路：阿黑线 同站联络线路：阿街线 | 可完全转供 | 12.09 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | D类
新沂 | 35kV | 邵店变 | 是 | 4 | 3 | 75% | 同站联络线路：邵街线 | 可完全转供 | 10.59 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | D类
新沂 | 110kV | 墨河变 | 是 | 16 | 11 | 68.75% | 单辐射线路：墨鲁线（专线）、墨西线、墨高线（高铁专线）、墨胶线（铁路专线） 同站联络线路：墨工线 | 可完全转供 | 50.01 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | B类
新沂 | 110kV | 凤云变 | 否 | 12 | 7 | 58.33% | 单辐射线路：凤时一线（时集变开闭所电源线）、凤时二线（时集变开闭所电源线）、凤云线 同站联络线路：凤开线、凤明线 | 凤云变因1母线6条出线仅两条有站外联络，联络率较低无法全转，具体原因如下： 高峰时期全站负荷为27.85MW，1母线凤踢线切马周线，马时线（2.33MW）带供1母线其余负荷会导致线路超载需失凤时一线负荷（1.23MW），2母线可完全转供。 | 26.62 | 1.23 | 公线 | 95.58% | 凤时一线 | 1.23 | 19 | 公线 | D类
新沂 | 110kV | 双塘变 | 否 | 13 | 5 | 38.46% | 单辐射线路：双福线、双工线、双水线（专线）、双高线、双伏线（专线）、双河线 同站联络线路：双丁线、双西线 | 双塘变对外联络率较低、且对端线路负荷重，导致无法全转： 双塘变2母仅双开线有站外联络石华线，全停时石华线带供1母会导致超载，需失双河线负荷（2.58MW），1母线由于有双福线、双伏线两条专线用户，负荷较大，马时线带供时会导致线路超载，需失双工线负荷（2.24MW） | 25.01 | 4.82 | 公线 | 83.84% | 双河线 | 2.58 | 28 | 公线 | D类
[13 empty] | 双工线 | 2.24 | 22 | 公线
新沂 | 110kV | 神山变 | 是 | 21 | 17 | 80.95% | 单辐射线路：神华线（专线）、神医线（专线） 同站联络线路：神沭线、神江线 | 可完全转供 | 56.62 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | B类
新沂 | 110kV | 钟吾变 | 是 | 17 | 3 | 17.65% | 单辐射线路：钟水线（专线）、钟民线（专线）、钟山线（专线）、钟卧线（专线）、钟河线（专线）、钟金线（专线）、钟维线（专线）、钟荣线（专线）、钟星线（专线）、钟双线、钟药一线 同站联络线路：钟唐线、钟药二线、钟新线 | 可完全转供 | 28.42 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | C类
新沂 | 110kV | 卓窑变 | 否 | 12 | 2 | 16.67% | 单辐射线路：卓上线（专线）、卓康四线（公线）、卓康一线（公线）、卓康二线（公线）、卓水线（专线）、卓华线（专线）、 同站联络线路：卓创线、卓神线、卓墨线、卓开线 | 卓窑变因1母线站外无站外联络线路无法全转，具体原因如下： 卓上线、卓创线、卓神线失负荷，二母线可由卓康五线联络线路钟药三线完全带供 | 12.41 | 7.79 | 公线、专线 | 61.44% | 卓上线 | 7.4 | 0 | 专线 | B类
[13 empty] | 卓创线 | 0.12 | 2 | 公线
[13 empty] | 卓神线 | 0.28 | 14 | 公线
新沂 | 110kV | 田吴变 | 否 | 16 | 14 | 87.5% | 单辐射线路：田医线（专线）、田院线专线） | 田吴变因本身负荷较重且对侧联络变电站新沂变负荷也较重无法全转，具体原因如下： 1母线出线全部切至对侧线路会导致新沂变1号主变超载达到113%，需失田阳线负荷（6.09MW） 2母线，田街线可切转全部负荷至新街线，新澄线带田院线、田南线，失田开线、田工线负荷。田沈线因对侧沈钟线可开放容量不足失负荷 | 40.1 | 19.42 | 公线 | 67.37% | 田阳线 | 6.09 | 90 | 公线 | B类
[13 empty] | 田沈线 | 4.38 | 46 | 公线
[13 empty] | 田开线 | 3.84 | 24 | 公线
[13 empty] | 田工线 | 5.11 | 37 | 公线
新沂 | 110kV | 新沂变 | 否 | 31 | 25 | 80.65% | 单辐射线路：新海线（专线）、新开线 同站联络线路：新京线、新徐线、新南线、新平线 | 新沂变因自身负荷较重（62.30MW），且对侧主要联络变电站田吴变负荷也较重，导致无法全转，具体原因如下： 1母线由沈城二线带供，对侧主要联络站田吴变负荷较重，可开放容量不足，需失新北线（1.22MW）、新工线（3.86MW）、新京线（3.20MW）、新汉线负荷（4.42MW）；2母由沈吾线带供；3母由沈澜线带供，可完全转供；4母新街线切至田街线，其余负荷通过南盛线带新盛线带供，但因6条出线仅有2条线路有站外联络，对端线路可开放容量不足，需失新药线负荷（2.35MW）。 | 47.25 | 15.05 | 公线 | 75.84% | 新北线 | 1.22 | 13 | 公线 | B类
[13 empty] | 新工线 | 3.86 | 23 | 公线
[13 empty] | 新京线 | 3.2 | 24 | 公线
[13 empty] | 新汉线 | 4.42 | 26 | 公线
[13 empty] | 新药线 | 2.35 | 8 | 公线
新沂 | 110kV | 沭东变 | 是 | 23 | 17 | 73.91% | 单辐射线路：沭中线、沭医线（专线）、沭铁线（专线） 同站联络线路：沭马线、沭阳线、沭粮线 | 可完全转供 | 27.67 | 0 | \ | 100% | \ | 0 | \ | \ | D类
新沂 | 110kV | 沈马变 | 否 | 24 | 17 | 70.83% | 单辐射线路：沈高线（专线）、沈城线（公线）、沈港线（专线）、沈开线（公线，为开发区变开闭所一路进线） 同站联络线路：沈校二线、沈香线、沈校线 | 沈马变因自身负荷较重（59.84MW），且对侧主要联络变电站田吴变负荷也较重，导致无法全转，具体原因如下 10kV3母：沈高线为高铁双电源专线之一，负荷可全部切至另一路电源墨高线。沈唐线可切转全部负荷至唐新线，沈府线可切转全部负荷至田春线。通过田校线带供沈滨线、沈校二线、沈庄线因负荷较重（6.85MW）造成对侧线路超载，失负荷。 10kV4母可全部切转：沈城二线可切转全部负荷至墨春线，沈明线可切转全部负荷至墨发线，通过新吾线带供10kV4母线剩余全部出线：沈吾线、沈港线、沈香线、沈城线。 10kV5母线：沈马线可切转全部负荷至田马线，沈开线可切转全部负荷至墨南线，通过新沭线带供沈发线、沈交线，沈校线（3.34MW）因无对外联络失负荷，沈钟线因负荷较重（6.02MW）造成对侧线路超载，失负荷 10kV6母线：沈工线和沈升线可切转全部负荷至墨升线，通过新府线带供沈金线、沈钟二线，沈澜线。因沈田线（2.84MW）对侧联络线路田校线无可开放容量，失负荷 | 40.79 | 19.05 | 公线 | 68.17% | 沈庄线 | 6.85MW | 6 | 公线 | B类
[13 empty] | 沈钟线 | 6.02 | 55 | 公线
[13 empty] | 沈校线 | 3.34 | 35 | 公线
[13 empty] | 沈田线 | 2.84 | 2 | 公线
新沂 | 110kV | 王庄变 | 否 | 11 | 8 | 72.73% | 同站联络线路：王城线、王街线、王南线 | 王庄变因1母出线对外联络率低无法全转。具体原因如下： 新沂王庄变高峰时期全站负荷为29.54MW。1母王小线切至滨湖线，其余负荷由滨矿线带供，但因其他5条出线中仅有两条线路有站外联络，对端线路可开放容量不足，需失王街线（6.22MW）、王城线（3.37MW）负荷；2母5条线路均有站外联络，可完全转供。 | 19.95 | 9.59 | 公线 | 67.54% | 王街线 | 6.22 | 51 | 公线 | D类
[13 empty] | 王城线 | 3.37 | 33 | 公线
新沂 | 110kV | 滨湖变 | 否 | 9 | 6 | 66.67% | 同站联络线路：滨河线、滨刘线、滨小线（专线） | 滨湖变因1母、5母出线对外联络率低无法全转。具体原因如下： 滨湖变高峰时期全站负荷为22.82MW。1母由棋滨线带供，但因4条出线仅有1条有站外联络，对端线路可开放容量不足，需失滨河线（2.36MW）；2母由王新线带供，可完全转供；5母由王石线带供，但因本站负荷较重，3条出线仅有1条有站外联络，对端线路可开放容量不足，需失滨新线（4.80MW）负荷。 | 15.66 | 7.16 | 公线 | 68.62% | 滨河线 | 2.36 | 30 | 公线 | D类
[13 empty] | 滨新线 | 4.8 | 56 | 公线
新沂 | 110kV | 棋盘变 | 否 | 13 | 7 | 53.85% | 单辐射线路：棋工线、棋飞线（专线） 同站联络线路：棋街线、棋墨线、棋金线、棋北线 | 棋盘变因高峰时期负荷较重（35.16MW）、对外联络率低无法全转。具体原因如下： 1母线7条出线中4条有站外联络线路，因对端容量不足，需失棋沟线（3.50MW）、棋街线负荷（6.69MW）；2母由滨南线带供，6条出线仅有棋滨线有站外联络线路，对端线路可开放容量不足，需失棋金线（1.84MW）、棋墨124线负荷（1.66MW）。 | 21.47 | 13.69 | 公线 | 61.06% | 棋沟线 | 3.5 | 61 | 公线 | D类
[13 empty] | 棋街线 | 6.69 | 70 | 公线
[13 empty] | 棋金线 | 1.84 | 33 | 公线
[13 empty] | 棋墨线 | 1.66 | 30 | 公线
沛县 | 35kV | 东关变 | 是 | 9 | 9 | 100% | 0 | 东关变带供城区负荷，负荷重且联络线路剩余裕度小。 | 29.32 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
沛县 | 35kV | 湖西变 | 是 | 6 | 3 | 50% | 同站联络：西机线、西东线、西工线 |  | 12.46 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 35kV | 胡寨变 | 是 | 8 | 4 | 50% | 同站联络：胡东线、胡机线、胡北线、胡南线 |  | 23.18 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 35kV | 魏庙变 | 否 | 10 | 6 | 60% | 单辐射：魏冯线（专线） 同站联络：魏街线、魏粮线、魏河线 | （1）有6条线路对外有联络线路，但联络线路容量不足； （2）有1条单辐射线路为专线。 | 11.47 | 7.61 | 公线 | 60.12% | 魏西106线 | 3.8546 | 51 | 公线 | D
[13 empty] | 魏梅105线 | 3.7505 | 92 | 公线 | D
沛县 | 35kV | 肖庄变 | 是 | 6 | 6 | 100% | 0 |  | 13.41 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 35kV | 张庄变 | 是 | 3 | 2 | 66.67% | 单辐射：张泵线（专线） |  | 5.4 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 35kV | 黄井变 | 是 | 7 | 5 | 71.43% | 单辐射：黄工线（2025年将新建联络通道） 同站联络：黄井线 |  | 24.02 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 35kV | 孟庄变 | 否 | 8 | 3 | 37.5% | 单辐射：孟盛线（专线）、孟李线（专线） 同站联络：孟东线、孟西线、孟河二线 | （1）有3条对外联络线路，联络线路容量不足。 （2）有2条单辐射线路，均为专线。 | 11.44 | 2.24 | 公线、专线 | 83.63% |  |  |  |  | D
沛县 | 35kV | 王庄变 | 是 | 7 | 3 | 42.86% | 同站联络：王贺线、王庄线、王东线、王郝线 |  | 15.24 | 0 | [6 empty] | D
沛县 | 110kV | 沛县变 | 否 | 31 | 23 | 74.19% | 单辐射线路：沛啤线（专线）、沛柳线（专线）、沛医线（专线）、沛融线（专线）、沛公线（专线）、沛汉线（专线）、沛清线 同站联络线路：沛香二线 | （1）沛县变带供城区负荷，负荷大，且高峰期间联络线路负荷也重，虽有23条对外联络线路，但无法全部切转。 （2）有6条单辐射线路均为专线。 | 54 | 5.94 | 公线、专线 | 90.09% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 鹿湾变 | 是 | 16 | 13 | 81.25% | 单辐射线路：鹿医线 同站联络：鹿明线、鹿西线 | （1）有13条对外联络线路，但负荷重，联络线路容量不足。 （2）有1条单辐射线路，为公线。 | 50.44 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 头堡变 | 否 | 32 | 26 | 81.25% | 单辐射线路：头文线（专线）、头医线（专线）、堡嘉线（专线） 同站联络线路：头宇线、头园一线、头卡线 | （1）有23条对外联络线路，但因负荷重，联络线路容量不足。 （2）有6条单辐射线路，均为专线。 | 70 | 0.47 | 公线、专线 | 99.33% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 范庄变 | 是 | 21 | 8 | 38.1% | 单辐射线路：范嘉线（徐州嘉华健康产业发展有限公司专用）、范华线（专线）、范水1线（专线）、范石线（专线）、范铝线（专线） 同站联络线路：范屯三线、范东线、范屯一线、范安二线、范郝线、范屯二线、范江线、头范联络三线 |  | 30.78 | 0 | 公线、专线 | 100% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 歌风变 | 是 | 23 | 15 | 65.22% | 单辐射线路：歌恩线（公线专用，恩次方能源科技专用）、歌氢线（光伏上网线路）、歌晖线（专线）、歌荣线 同站联络线路：歌宝线、歌源线、歌许线、歌纺二线 |  | 43.26 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 汉城变 | 是 | 24 | 22 | 91.67% | 单辐射：汉公线（专线）、汉侨线（专线） |  | 77.4 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 杨新变 | 是 | 21 | 10 | 47.62% | 单辐射线路：新振线（用户公线专线） 同站联络：新汉线、新明线、新屯线、新南线、新卫线、新园线、新工线、新蒋线、新刘线、新晟线 |  | 36.04 | 0 | 公线、专线 | 100% |  |  |  |  | C
沛县 | 110kV | 龙北变 | 否 | 16 | 10 | 62.5% | 单辐射线路：龙安线（专线） 同站联络：龙镇线、龙中线、龙东线、龙街线、龙西线 | （1）有10条对外联络线路，负荷重，联络线路容量不足。 （2）有1条单辐射线路，为专线。 | 21.1 | 12.93 | 公线 | 62% | 龙洼线 | 5.0898 | 60 | 公线 | C
[13 empty] | 龙镇线 | 4.0766 | 57 | 公线 | C
[13 empty] | 龙西线 | 3.7674 | 22 | 公线 | C
沛县 | 110kV | 敬安变 | 否 | 12 | 1 | 8.333% | 单辐射线路：敬泵线（专线）、敬阁线（专线）、敬金线（专线）、敬纱线（专线） 同站联络：敬西线、敬街线、敬南线、敬吴线、敬北线、敬农线、敬安线 | （1）有1条对外联络线路，容量有限。 （2）有4条单辐射线路，均为专线。 | 7.18 | 19.53 | 公线 | 26.88% | 敬安12C线 | 5.0538 | 63 | 公线 | D
[13 empty] | 敬街119线 | 4.9982 | 69 | 公线 | D
[13 empty] | 敬农129线 | 3.9388 | 60 | 公线 | D
[13 empty] | 敬南118线 | 2.8418 | 55 | 公线 | D
[13 empty] | 敬北127线 | 2.7 | 49 | 公线 | D
沛县 | 110kV | 鹿楼变 | 否 | 11 | 3 | 27.27% | 单辐射：楼邹线（专线）、楼金线（专线）、楼汇线（专线）、楼桥线、楼工线 同站联络：楼林线、楼鹿西线、楼鹿西线 | （1）对外联络线路仅有3条，容量有限。 （2）单辐射线路有5条，其中3条为专线，2条公线。 | 14.67 | 1.17 | 公线、专线 | 92.61% |  |  |  |  | D
沛县 | 110kV | 栖山变 | 否 | 18 | 7 | 38.89% | 单辐射线路：栖汇线（专线）、栖盛线（专线） 同站联络：栖程线、栖园线、栖潘线、栖魏线、栖霞线、栖河二线、栖北线、栖工线、栖南线 | （1）有7条对外联络线路，对外联络线路较少，且联络线路容量不足。 （2）单辐射线路有2条，均为专线。 | 26.9 | 4.85 | 公线、专线 | 84.72% |  |  |  |  | D
沛县 | 110kV | 五段变 | 否 | 10 | 5 | 50% | 单辐射线路：五顺线（专线） 同站联络：五东线、五南线、五机线、五龙线 | （1）有5条对外联络线路，联络线路容量不足。 （2）单辐射线路有1条，为专线。 | 14.15 | 10.84 | 公线 | 56.62% | 五高线 | 5.7528 | 79 | 公线 | D
[13 empty] | 五机线 | 2.8678 | 44 | 公线 | D
[13 empty] | 五北线 | 2.218 | 44 | 公线 | D
沛县 | 110kV | 安国变 | 否 | 16 | 7 | 43.75% | 单辐射线路：安邦线 同站联络：安塘线、安汉线、安西线、安张线、安工线、安吴线、安北线、安机线 | （1）有7条对外联络线路，对外联络线路较少，且联络线路容量不足。 （2）有1条单辐射线路，为公线，2025年将新增联络通道。 | 18.71 | 2.34 | 公线 | 88.88% |  |  |  |  | D
沛县 | 110kV | 周庄变 | 是 | 8 | 3 | 37.5% | 单辐射线路：周西线、周恒线 同站联络：周北线、周新线、周碳线 |  | 17.47 | 0 | 公线 | 100% |  |  |  |  | C
沛县 | 110kV | 孔庄变 | 是 | 13 | 8 | 61.54% | 单辐射线路：孔电线、孔灌线（专线） 同站联络：孔蔡线、孔八一线、孔七一线 | （1）有8条对外联络线路，联络线路容量不足。 （2）有2条单辐射线路，其中1条为专线，1条公线。 | 23.12 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 110kV | 朱寨变 | 是 | 15 | 11 | 73.33% | 同站联络：朱机线、朱七线、朱八线、朱工线 |  | 37.83 | 0 | 公线 | 100% |  |  |  |  | D
沛县 | 110kV | 奚阁变 | 否 | 14 | 6 | 42.86% | 单辐射线路：奚学一线（用户专线，用户侧有联络）、奚水线（用户专线，用户侧有联络）、奚学二线（用户专线，用户侧有联络） 同站联络线路：奚官线、奚贾线、奚石线、奚屯线、奚张线 | （1）有6条对外联络线路，但联络线路容量不足。 （2）有3条单辐射线路，均为专线。 | 23.5 | 1.08 | 公线、专线 | 95.61% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 滨城变 | 是 | 17 | 15 | 88.24% | 同站联络：滨香一线、滨文线 |  | 56.6 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | B
沛县 | 110kV | 汤沐变 | 否 | 8 | 6 | 75% | 同站联络：汤工一线、汤南线 | 有6条对外联络线路，但容量不足。 | 19.13 | 1.28 | 公线 | 93.73% |  |  |  |  | D
沛县 | 110kV | 安和变 | 是 | 4 | 4 | 100% | 0 |  | 15.29 | 0 |  | 100%
沛县 | 220kV | 汉台变 | 是 | 10 | 9 | 90% | 同站联络：台东一线 |  | 30.32 | 0 |  | 100% |  |  |  |  | D
合计 | [8 empty] | 701.26 | 340.77 |  | 67.3%

## 导出计数_变电站
变电站 | 计数
王庄变 | 2
新桥变 | 2
阿湖变 | 1
安国变 | 1
安和变 | 1
安宁变 | 1
安然变 | 1
八路变 | 1
八义集变 | 1
汴塘变 | 1
滨城变 | 1
滨湖变 | 1
不老河变 | 1
茶庵变 | 1
产业变 | 1
车夫山变 | 1
大黄山变 | 1
大庙变 | 1
大沙河变 | 1
大宋变 | 1
大洼变 | 1
大吴变 | 1
大杏沃变 | 1
大许变 | 1
戴圩变 | 1
戴庄变 | 1
单楼变 | 1
堤北变 | 1
翟山变 | 1
丁楼变 | 1
东关变 | 1
东山变 | 1
杜村变 | 1
墩集变 | 1
二庙变 | 1
范楼变 | 1
范庄变 | 1
方杨变 | 1
坊上变 | 1
房上变 | 1
丰邦变 | 1
丰县变 | 1
凤城变 | 1
凤云变 | 1
复兴变 | 1
富山变 | 1
港上变 | 1
高集变 | 1
高李变 | 1
歌风变 | 1
耿集变 | 1
古彭变 | 1
古邳变 | 1
古镇变 | 1
官山变 | 1
郭楼变 | 1
果园变 | 1
汉城变 | 1
汉台变 | 1
合沟变 | 1
和集变 | 1
河湾变 | 1
贺村变 | 1
黑埠变 | 1
胡寨变 | 1
湖西变 | 1
花园变 | 1
黄井变 | 1
黄桥变 | 1
惠民变 | 1
夹河变 | 1
建平变 | 1
江苏.房亭变 | 1
江苏.微山湖变 | 1
江苏.位庄变 | 1
江苏.易城变 | 1
江庄变 | 1
金刘寨变 | 1
荆台变 | 1
敬安变 | 1
九镜湖变 | 1
九里山变 | 1
开元变 | 1
空港变 | 1
孔庄变 | 1
奎山变 | 1
腊园变 | 1
岚山变 | 1
李寨变 | 1
联群变 | 1
梁寨变 | 1
凌城变 | 1
刘湾变 | 1
刘王楼变 | 1
柳家变 | 1
龙北变 | 1
龙湖变 | 1
龙山变 | 1
鲁庙变 | 1
鹿楼变 | 1
鹿湾变 | 1
绿地变 | 1
马陵山变 | 1
马坡变 | 1
孟庄变 | 1
庙山变 | 1
墨河变 | 1
南陈变 | 1
庞洼变 | 1
庞庄变 | 1
沛县变 | 1
彭场变 | 1
邳城变 | 1
邳州变 | 1
坡桥变 | 1
蒲棠变 | 1
七里沟变 | 1
栖山变 | 1
棋盘变 | 1
秦庄变 | 1
青山泉变 | 1
清洁园变 | 1
庆云桥变 | 1
邱集变 | 1
泉河变 | 1
沙集变 | 1
沙园变 | 1
山南变 | 1
山水变 | 1
商圈变 | 1
邵店变 | 1
神山变 | 1
沈马变 | 1
升辉变 | 1
师寨变 | 1
石涧变 | 1
石桥变 | 1
拾屯变 | 1
史小桥变 | 1
首羡变 | 1
沭东变 | 1
双沟变 | 1
双塘变 | 1
顺河变 | 1
宋楼变 | 1
苏堤变 | 1
宿羊山变 | 1
睢宁变 | 1
孙楼变 | 1
孙庄变 | 1
塔山变 | 1
台上变 | 1
汤沐变 | 1
桃园变 | 1
套楼变 | 1
滕寨变 | 1
田吴变 | 1
田园变 | 1
铁富变 | 1
佟村变 | 1
童画变 | 1
潼泽变 | 1
统一变 | 1
头堡变 | 1
土山变 | 1
屯头变 | 1
瓦窑变 | 1
王楼变 | 1
魏庙变 | 1
汶河变 | 1
吴邵变 | 1
吴闸变 | 1
吴庄变 | 1
五段变 | 1
西郊变 | 1
奚阁变 | 1
夏桥变 | 1
仙桃变 | 1
祥和变 | 1
响山变 | 1
小坝山变 | 1
肖庄变 | 1
新集变 | 1
新星变 | 1
新沂变 | 1
邢楼变 | 1
兴塘变 | 1
徐楼变 | 1
徐沙河变 | 1
徐州.房村变 | 1
徐州.高营变 | 1
徐州.汉王变 | 1
徐州.焦山变 | 1
徐州.琅溪变 | 1
徐州.利国变 | 1
徐州.蔺家坝变 | 1
徐州.柳泉变 | 1
徐州.龙庄变 | 1
徐州.吕城变 | 1
徐州.马山变 | 1
徐州.毛庄变 | 1
徐州.南郊变 | 1
徐州.檀山变 | 1
徐州.物流变 | 1
徐州.周庙变 | 1
杨台变 | 1
杨新变 | 1
姚集变 | 1
议堂变 | 1
于双楼变 | 1
玉潭变 | 1
御窑变 | 1
张集变 | 1
张圩变 | 1
张五楼变 | 1
张庄变 | 1
振丰变 | 1
郑集变 | 1
钟吾变 | 1
周庄变 | 1
朱寨变 | 1
茱萸变 | 1
卓窑变 | 1
子仙变 | 1
邹庄变 | 1