## 12组费用对照
地区 | 运行规则 | 方案 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 末年容载比
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 6587.3686 | 6587.3686 | 0% | 2.0212
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 1446.639 | 1446.639 | 0% | 1.9119
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2657.8043 | 2563.8577 | 3.535% | 1.8969
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 8677.9168 | 8677.9168 | 2.096e-14% | 2.0257
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 4730.2799 | 4730.2799 | 0% | 1.9381
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 16644.0181 | 16478.2842 | 0.9958% | 1.9145
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 18580.0411 | 17884.9251 | 3.741% | 2.0111
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 14346.8472 | 14205.1493 | 0.9877% | 1.7816
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 19133.0142 | 17146.393 | 10.38% | 1.7816
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 19110.208 | 18392.8498 | 3.754% | 2.0127
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 15830.8825 | 15657.3409 | 1.096% | 1.8056
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 20958.4665 | 20181.3257 | 3.708% | 1.8025

## 逐年措施及容载比
地区 | 运行规则 | 方案 | 年份 | 年度负荷_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 当年净增容量_MVA | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MWh | 当年新增联络_项 | 累计联络_项 | 主变费用现值_万元 | 联络费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 当年费用现值_万元
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 1432.37 | 2940 | 2.0525 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.0019 | 0 | 0 | 1837.0019
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 1542.2167 | 3090 | 2.0036 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750.3667 | 0 | 0 | 4750.3667
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 1449.4016 | 3090 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 1528.82 | 3090 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | 1432.37 | 2923 | 2.0407 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 0 | 0 | 1446.639
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | 1542.2167 | 2923 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | 1449.4016 | 2923 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | 1528.82 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2657.8043 | 0 | 2657.8043
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 1432.37 | 2997 | 2.0923 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511.0057 | 0 | 0 | 5511.0057
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 1542.2167 | 3097 | 2.0081 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.9111 | 0 | 0 | 3166.9111
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 1449.4016 | 3097 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 1528.82 | 3097 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | 1432.37 | 2963 | 2.0686 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.2799 | 0 | 0 | 4730.2799
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | 1542.2167 | 2963 | 1.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | 1449.4016 | 2963 | 2.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | 1528.82 | 2963 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 91.375 | 91.375 | 3 | 3 | 0 | 1594.6826 | 11262.7055 | 12857.3881
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 2927 | 1.8979 | 27 | 0 | 91.375 | 2 | 5 | 2789.5403 | 997.0897 | 0 | 3786.63
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 2927 | 2.0195 | 0 | 0 | 91.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 2927 | 1.9145 | 0 | 0 | 91.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 825.0042 | 1815 | 2.2 | 351.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13825.4251 | 905.0287 | 0 | 14730.4538
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 761.2318 | 1815 | 2.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 862.6615 | 1863.5 | 2.1602 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1603.0914 | 132.6309 | 0 | 1735.7223
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 956.45 | 1923.5 | 2.0111 | 60 | 3.655 | 3.655 | 2 | 9 | 1495.9699 | 248.5854 | 369.3097 | 2113.865
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | 825.0042 | 1704 | 2.0654 | 240.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11648.7331 | 905.0287 | 0 | 12553.7618
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | 761.2318 | 1704 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 265.2617 | 0 | 265.2617
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 7.74 | 7.74 | 6 | 14 | 0 | 745.7562 | 782.0675 | 1527.8237
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 1642.5 | 1.9909 | 179 | 36.12 | 36.12 | 6 | 6 | 9230.9345 | 905.0287 | 4452.0813 | 14588.0444
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 1642.5 | 2.1577 | 0 | 0 | 36.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 61.5 | 2.58 | 38.7 | 2 | 8 | 2109.9337 | 265.2617 | 278.6929 | 2653.8883
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 10.105 | 48.805 | 7 | 15 | 0 | 870.0489 | 1021.0326 | 1891.0815
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 825.0042 | 1925 | 2.3333 | 461.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17356.9061 | 754.1906 | 0 | 18111.0967
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 761.2318 | 1925 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 862.6615 | 1925 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 132.6309 | 0 | 132.6309
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 956.45 | 1925 | 2.0127 | 0 | 3.655 | 3.655 | 4 | 10 | 0 | 497.1708 | 369.3097 | 866.4804
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | 825.0042 | 1727 | 2.0933 | 263.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13095.3721 | 905.0287 | 0 | 14000.4007
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | 761.2318 | 1727 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | 862.6615 | 1727 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 265.2617 | 0 | 265.2617
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | 956.45 | 1727 | 1.8056 | 0 | 6.88 | 6.88 | 7 | 15 | 0 | 870.0489 | 695.1711 | 1565.22
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 1645.5 | 1.9945 | 182 | 25.37 | 25.37 | 7 | 7 | 10677.5735 | 1055.8668 | 3127.0571 | 14860.4974
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 1645.5 | 2.1616 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 1714 | 1.9869 | 68.5 | 2.58 | 27.95 | 3 | 10 | 2480.6486 | 397.8926 | 278.6929 | 3157.2341
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 1724 | 1.8025 | 10 | 12.47 | 40.42 | 6 | 16 | 934.9812 | 745.7562 | 1259.9977 | 2940.7351

## 逐站设备
地区 | 运行规则 | 方案 | year | station | unit_1_mva | unit_2_mva | unit_3_mva | capacity_mva | storage_modules | storage_mwh | purchased_transformer_mva
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 50
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 50
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 50
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 63
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 80
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 50
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 50 | 210 | 0 | 0 | 50
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 50 | 210 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 50 | 210 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 63
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 63
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 80
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 407 | 87.505 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 18 | 3.87 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 407 | 87.505 | 50
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 18 | 3.87 | 80
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 407 | 87.505 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 18 | 3.87 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 407 | 87.505 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 18 | 3.87 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 20 | 50 | 0 | 70 | 82 | 17.63 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 63
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 20 | 50 | 0 | 70 | 82 | 17.63 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 82 | 17.63 | 31.5
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 50
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 87 | 18.705 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 82 | 17.63 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 117 | 25.155 | 0
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 63
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 32 | 6.88 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 63
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 32 | 6.88 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 32 | 6.88 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 87 | 18.705 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 32 | 6.88 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 117 | 25.155 | 0
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0

## 新增联络项目
地区 | 运行规则 | 方案 | year | id | a | b | station_a | station_b | capacity_mw | existing | grid | source_section_fraction | bidirectional | route_length_km_assumption | new_bay_station | basis
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | False | BDZ-00242 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | False | BDZ-00242 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | False | BDZ-00242 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | False | BDZ-00215 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | False | BDZ-00215 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | 7.4911 | False | BDZ-00242 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | False | BDZ-00215 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | False | BDZ-00215 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | False | BDZ-00242 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 正常供区固定 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | False | BDZ-00242 | 1 | True | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | NEW-109 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | NEW-164 | PZXL-00275 | PZXL-00392 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2024 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | NEW-113 | PZXL-00215 | PZXL-00240 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性有2.0下限 | 2025 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2022 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2024 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-BZT | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-119 | PZXL-00203 | PZXL-00237 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-164 | PZXL-00275 | PZXL-00392 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 弹性无下限 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | NEW-110 | PZXL-00197 | PZXL-00152 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | NEW-116 | PZXL-00196 | PZXL-00240 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | FEEDER-037 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-037 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | False | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2022 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | False | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | NEW-019 | PZXL-00322 | PZXL-00203 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2024 | NEW-148 | PZXL-00158 | PZXL-00354 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | True | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 正常供区固定 | 刚性 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | False | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔

## 上版既有转供量
地区 | 方案 | 年份 | 正常最大既有转供_MW | 正常对应新增转供_MW | 正常截面 | N1最大既有转供_MW | N1对应新增转供_MW | N1截面 | N1故障站 | 正常使用既有通道截面数 | N1使用既有通道工况数 | 检查工况数 | 原方案费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2022 | 11.081242082175663 | 0.0 | 37 | 70.10477557239669 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 0.0
市区 | 刚性 | 2023 | 26.04920552965919 | 0.0 | 35 | 85.89920552965918 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 459 | 1350 | 0.0
市区 | 刚性 | 2024 | 12.703680081996737 | 0.0 | 35 | 72.55368008199673 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 424 | 1350 | 0.0
市区 | 刚性 | 2025 | 24.12294033421469 | 0.0 | 35 | 83.97294033421468 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 447 | 1350 | 0.0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 11.081242082175663 | 0.0 | 37 | 70.10477557239669 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 6333.822286985715
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 26.04920552965919 | 0.0 | 35 | 85.89920552965918 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 447 | 1350 | 6333.822286985715
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 12.703680081996737 | 0.0 | 35 | 72.55368008199673 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 410 | 1350 | 6333.822286985715
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 24.12294033421469 | 0.0 | 35 | 83.97294033421468 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 433 | 1350 | 6333.822286985715
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 11.081242082175663 | 0.0 | 37 | 70.10477557239669 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 0.0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 26.04920552965919 | 0.0 | 35 | 85.89920552965918 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 459 | 1350 | 0.0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 12.703680081996737 | 0.0 | 35 | 72.55368008199673 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 424 | 1350 | 0.0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 24.12294033421469 | 0.0 | 35 | 83.97294033421468 | 0.0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 447 | 1350 | 0.0
邳州 | 刚性 | 2022 | 3.4090159077821767 | 0.0 | 21 | 59.401473789714814 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 2 | 140 | 546 | 17070.58075268078
邳州 | 刚性 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52.49658436954374 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 113 | 546 | 17070.58075268078
邳州 | 刚性 | 2024 | 7.0336430964840275 | 0.0 | 21 | 63.47878367534622 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 3 | 153 | 546 | 17070.58075268078
邳州 | 刚性 | 2025 | 16.061051215770334 | 0.0 | 21 | 72.3851300445142 | 4.495378750643724 | 21 | BDZ-00028 | 8 | 210 | 546 | 17070.58075268078
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 3.4090159077821767 | 0.0 | 21 | 59.401473789714814 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 2 | 133 | 546 | 16896.022603345496
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52.49658436954374 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 104 | 546 | 16896.022603345496
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 7.0336430964840275 | 0.0 | 21 | 63.47878367534622 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 3 | 149 | 546 | 16896.022603345496
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 16.061051215770334 | 0.0 | 21 | 71.07104266580819 | 8.543156733136799 | 1 | BDZ-00028 | 8 | 206 | 546 | 16896.022603345496
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 3.4090159077821767 | 0.0 | 21 | 59.401473789714814 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 2 | 140 | 546 | 12965.36767590886
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52.49658436954374 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 111 | 546 | 12965.36767590886
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 7.0336430964840275 | 0.0 | 21 | 63.47878367534622 | 0.0 | 1 | BDZ-00028 | 3 | 153 | 546 | 12965.36767590886
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 16.061051215770334 | 0.0 | 21 | 74.89783020127436 | 1.9826785938835665 | 21 | BDZ-00028 | 8 | 210 | 546 | 12965.36767590886

## 逐站收资上限
地区 | station | name | matched | original_budget_mw | source_region | source_row | transferable_mw | unserved_mw | source_fraction | capped_budget_mw
市区 | BDZ-00012 | 大黄山变 | True | 28.30516988679239 | 徐州市区 | 296 | 12.4 | 2.6 | 0.8266666666666667 | 12.4
市区 | BDZ-00013 | 大庙变 | True | 64.51411887038448 | 徐州市区 | 295 | 36.076994 | 0.0 | 1.0 | 36.076994
市区 | BDZ-00023 | 堤北变 | True | 92.96050180488156 | 徐州市区 | 206 | 69.0 | 4.4 | 0.9400544959128064 | 69.0
市区 | BDZ-00024 | 翟山变 | True | 80.50318429778169 | 徐州市区 | 226 | 45.178515 | 27.3 | 0.6233366536276301 | 45.178515
市区 | BDZ-00042 | 古彭变 | True | 55.54038474197631 | 徐州市区 | 285 | 42.8 | 5.3 | 0.8898128898128899 | 42.8
市区 | BDZ-00051 | 花园变 | True | 45.88762525057573 | 徐州市区 | 282 | 37.5 | 4.3 | 0.8971291866028709 | 37.5
市区 | BDZ-00053 | 惠民变 | True | 68.81553973608862 | 徐州市区 | 199 | 61.704031 | 0.0 | 1.0 | 61.704031
市区 | BDZ-00055 | 夹河变 | True | 42.61807247883972 | 铜山 | 141 | 21.5 | 17.62 | 0.5495910020449897 | 21.5
市区 | BDZ-00062 | 开元变 | True | 52.03416624679826 | 徐州市区 | 273 | 43.918999 | 0.0 | 1.0 | 43.918999
市区 | BDZ-00065 | 奎山变 | True | 66.09490693288359 | 徐州市区 | 270 | 52.0 | 7.8 | 0.8695652173913044 | 52.0
市区 | BDZ-00074 | 刘湾变 | True | 55.9154233037169 | 徐州市区 | 267 | 34.1 | 4.8 | 0.8766066838046274 | 34.1
市区 | BDZ-00076 | 龙湖变 | True | 26.400263618770687 | 徐州市区 | 197 | 22.600366 | 0.0 | 1.0 | 22.600366
市区 | BDZ-00092 | 庞庄变 | True | 8.793889904841697 | 徐州市区 | 194 | 8.449398 | 0.0 | 1.0 | 8.449398
市区 | BDZ-00094 | 彭场变 | True | 51.49659954200015 | 徐州市区 | 193 | 43.777431 | 0.0 | 1.0 | 43.777431
市区 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | True | 54.0760982823716 | 徐州市区 | 260 | 40.719076 | 8.7 | 0.8239546202765912 | 40.719076
市区 | BDZ-00106 | 山南变 | True | 5.367702559814003 | 徐州市区 | 189 | 3.177249 | 0.0 | 1.0 | 3.177249
市区 | BDZ-00110 | 升辉变 | True | 26.413803573250135 | 徐州市区 | 188 | 25.635547 | 0.0 | 1.0 | 25.635547
市区 | BDZ-00114 | 石桥变 | True | 95.9565180661533 | 徐州市区 | 258 | 65.7 | 1.8 | 0.9733333333333334 | 65.7
市区 | BDZ-00115 | 拾屯变 | True | 66.8528003126505 | 徐州市区 | 257 | 60.5 | 0.0 | 1.0 | 60.5
市区 | BDZ-00139 | 统一变 | True | 84.70770371045522 | 徐州市区 | 255 | 69.811 | 0.0 | 1.0 | 69.811
市区 | BDZ-00148 | 吴庄变 | True | 89.25909329946755 | 徐州市区 | 243 | 63.848176 | 16.0 | 0.7996197183013924 | 63.848176
市区 | BDZ-00151 | 西郊变 | True | 118.67690142581631 | 徐州市区 | 242 | 102.287038 | 1.2 | 0.9884043448996965 | 102.287038
市区 | BDZ-00154 | 祥和变 | True | 17.898685902040857 | 徐州市区 | 238 | 16.79 | 0.0 | 1.0 | 16.79
市区 | BDZ-00155 | 响山变 | True | 49.140257948142825 | 徐州市区 | 185 | 45.652298 | 0.0 | 1.0 | 45.652298
市区 | BDZ-00175 | 玉潭变 | True | 41.659311915978144 | 徐州市区 | 184 | 33.873817 | 0.0 | 1.0 | 33.873817
市区 | BDZ-00183 | 茱萸变 | True | 10.644725077677526 | 徐州市区 | 183 | 9.695911 | 0.0 | 1.0 | 9.695911
市区 | SIM-CITY-KL |  | False | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
市区 | SIM-CITY-XSZ |  | False | 4.780250957998544 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
市区 | SIM-CITY-YQ |  | False | 10.13393208021472 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
邳州 | BDZ-00005 | 八义集变 | True | 21.968946619510533 | 邳州 | 105 | 17.75 | 5.92 | 0.7498943810730883 | 17.75
邳州 | BDZ-00016 | 大宋变 | True | 50.3594731898468 | 邳州 | 112 | 42.05 | 29.73 | 0.585817776539426 | 42.05
邳州 | BDZ-00021 | 戴圩变 | True | 19.825990313559604 | 邳州 | 107 | 21.25 | 7.63 | 0.735803324099723 | 19.825990313559604
邳州 | BDZ-00022 | 戴庄变 | True | 22.18761563032185 | 邳州 | 95 | 30.41 | 0.0 | 1.0 | 22.18761563032185
邳州 | BDZ-00026 | 杜村变 | True | 60.66607256608698 | 邳州 | 108 | 56.54 | 24.6 | 0.6968203105743159 | 56.54
邳州 | BDZ-00027 | 墩集变 | True | 39.921672407119836 | 邳州 | 117 | 19.33 | 35.84 | 0.35037157875657055 | 19.33
邳州 | BDZ-00028 | 二庙变 | True | 65.09047555150266 | 邳州 | 113 | 46.76 | 42.52 | 0.5237455197132617 | 46.76
邳州 | BDZ-00031 | 坊上变 | True | 27.464827757901684 | 邳州 | 98 | 32.34 | 4.9 | 0.868421052631579 | 27.464827757901684
邳州 | BDZ-00037 | 富山变 | True | 19.28660675355835 | 邳州 | 110 | 16.69 | 9.85 | 0.6288620949510174 | 16.69
邳州 | BDZ-00048 | 河湾变 | True | 51.7006431228229 | 邳州 | 115 | 29.85 | 31.41 | 0.48726738491674826 | 29.85
邳州 | BDZ-00095 | 邳城变 | True | 16.61155585463321 | 邳州 | 92 | 22.64 | 0.0 | 1.0 | 16.61155585463321
邳州 | BDZ-00096 | 邳州变 | True | 49.29528400389838 | 邳州 | 116 | 31.3 | 35.59 | 0.46793242637165494 | 31.3
邳州 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | True | 44.550166469292755 | 邳州 | 111 | 29.27 | 17.52 | 0.6255610173113914 | 29.27
邳州 | BDZ-00135 | 铁富变 | True | 59.594594413111516 | 邳州 | 99 | 36.11 | 6.46 | 0.8482499412731971 | 36.11
邳州 | BDZ-00141 | 土山变 | True | 28.915332196283433 | 邳州 | 103 | 21.04 | 5.58 | 0.7903831705484599 | 21.04
邳州 | BDZ-00146 | 汶河变 | True | 16.545955151389816 | 邳州 | 96 | 21.56 | 1.06 | 0.9531388152077808 | 16.545955151389816
邳州 | BDZ-00147 | 吴闸变 | True | 34.9433079276488 | 邳州 | 106 | 36.37 | 12.23 | 0.7483539094650206 | 34.9433079276488
邳州 | BDZ-00162 | 邢楼变 | True | 11.370788562188595 | 邳州 | 93 | 15.58 | 0.0 | 1.0 | 11.370788562188595
邳州 | BDZ-00164 | 兴塘变 | True | 28.390526570336274 | 邳州 | 109 | 24.45 | 14.2 | 0.6326002587322122 | 24.45
邳州 | BDZ-00172 | 议堂变 | True | 24.97200103465265 | 邳州 | 114 | 18.06 | 16.76 | 0.5186674325100517 | 18.06