## 报告采用版本
版本 | 用途 | 地区 | 运行规则 | 方案 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 原始结果目录 | 模型入口 | 输入SHA256 | 方案解SHA256
case_station_caps_normal_adjust_20261013 | 报告主方案 | 市区 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 1446.639 | 1446.639 | 0% | 研究报告/试算/20261012_既有转供约束诊断/约束对照/city/station_caps/elastic_no_floor_refine_01 | 实验/研究/rebuild_2026/case_parameters_20261012/transfer_diagnostic.py | 280b0266f3964ca2981cb9a4fa527b0eec06e875221a46d21a4dd89d8d47e16c | 86c945de74a85df2825971f569974e8008c14511c9baeb62e400f82ae3ead5d4
case_station_caps_normal_adjust_20261013 | 报告主方案 | 市区 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 2657.8043 | 2563.8577 | 3.535% | 研究报告/试算/20261012_既有转供约束诊断/约束对照/city/station_caps/rigid_storage_refine_01 | 实验/研究/rebuild_2026/case_parameters_20261012/transfer_diagnostic.py | 280b0266f3964ca2981cb9a4fa527b0eec06e875221a46d21a4dd89d8d47e16c | 8390d2d48a2939d978211e85169d7d2692cab4fd07342c677a2e21b940b36a10
case_station_caps_normal_adjust_20261013 | 报告主方案 | 邳州 | 正常允许调整供区 | 弹性无下限 | 14346.8472 | 14205.1493 | 0.9877% | 研究报告/试算/20261012_既有转供约束诊断/约束对照/pizhou/station_caps/elastic_no_floor_refine_02 | 实验/研究/rebuild_2026/case_parameters_20261012/transfer_diagnostic.py | 7e9b84b33e5bac6781eb6d4bc06d792dee14fb8a76fb93925f9764bc88eefcf3 | 2e12def85bedaed13628995d8dcd8c04e22ceab136fc52e871d83d2f0df7a21a
case_station_caps_normal_adjust_20261013 | 报告主方案 | 邳州 | 正常允许调整供区 | 刚性 | 19133.0142 | 17146.393 | 10.38% | 研究报告/试算/20261012_既有转供约束诊断/约束对照/pizhou/station_caps/rigid_storage_refine_02 | 实验/研究/rebuild_2026/case_parameters_20261012/transfer_diagnostic.py | 7e9b84b33e5bac6781eb6d4bc06d792dee14fb8a76fb93925f9764bc88eefcf3 | afda2463c8d125d65a264dd57ee1dd71f7369c7f553a6584cf5d9317e0c85940

## 报告主方案逐年措施
地区 | 方案 | 约束 | 年份 | 年度负荷_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 当年净增容量_MVA | 当年购入主变容量_MVA | 当年新增第三台主变_台 | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MWh | 当年新增联络_项 | 累计新增联络_项 | 当年建设投资_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 用途
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 1432.37 | 2923 | 2.0407 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.12 | 1446.639 | 0 | 0 | 1446.639 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 1542.2167 | 2923 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 1449.4016 | 2923 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 1528.82 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2262 | 0 | 2657.8043 | 0 | 2657.8043 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.8043 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 825.0042 | 1704 | 2.0654 | 240.5 | 483.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9177.7904 | 11648.7331 | 905.0287 | 0 | 12553.7618 | 12553.7618 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 761.2318 | 1704 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12553.7618 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 256.7501 | 0 | 265.2617 | 0 | 265.2617 | 12819.0235 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 6 | 14 | 1527.893 | 0 | 745.7562 | 782.0675 | 1527.8237 | 14346.8472 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 825.0042 | 1642.5 | 1.9909 | 179 | 402 | 0 | 36.12 | 36.12 | 6 | 6 | 10968.3956 | 9230.9345 | 905.0287 | 4452.0813 | 14588.0444 | 14588.0444 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 761.2318 | 1642.5 | 2.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14588.0444 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 61.5 | 81.5 | 1 | 2.58 | 38.7 | 2 | 8 | 2254.3577 | 2109.9337 | 265.2617 | 278.6929 | 2653.8883 | 17241.9328 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 10.105 | 48.805 | 7 | 15 | 1887.7699 | 0 | 870.0489 | 1021.0326 | 1891.0815 | 19133.0142 | 报告主方案

## 报告主方案转供量
地区 | 方案 | 约束 | 年份 | 正常最大既有转供_MW | 正常对应新增转供_MW | 正常截面 | N1最大既有转供_MW | N1对应新增转供_MW | N1截面 | N1故障站 | 正常最大总转供_MW | 正常最大新增转供_MW | N1最大总转供_MW | N1最大新增转供_MW | 检查工况数 | 用途
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11.0812 | 0 | 70.1048 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 26.0492 | 0 | 85.8992 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12.7037 | 0 | 72.5537 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 24.1229 | 0 | 83.9729 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11.0812 | 0 | 70.1048 | 7.9009 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 26.0492 | 0 | 85.8992 | 13.2853 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12.7037 | 0 | 72.5537 | 7.6056 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 24.1229 | 0 | 83.9729 | 12.4474 | 1350 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 50.169 | 1.5884 | 21 | BDZ-00028 | 3.409 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 5.7366 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 11.1374 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 53.7936 | 5.1612 | 21 | BDZ-00028 | 7.0336 | 0 | 63.4788 | 17.0874 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 62.8211 | 14.0595 | 21 | BDZ-00028 | 16.0611 | 0 | 82.6721 | 26.8736 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 50.169 | 1.5884 | 21 | BDZ-00028 | 3.409 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.5049 | 5.9917 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 10.0923 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 53.7936 | 5.1612 | 21 | BDZ-00028 | 7.0336 | 0 | 63.4788 | 17.0874 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 62.8211 | 14.0595 | 21 | BDZ-00028 | 16.0611 | 0 | 82.5367 | 26.8736 | 546 | 报告主方案

## 市区刚性原方案转供
地区 | 方案 | 年份 | 正常最大既有转供_MW | 正常对应新增转供_MW | 正常截面 | N1最大既有转供_MW | N1对应新增转供_MW | N1截面 | N1故障站 | 正常使用既有通道截面数 | N1使用既有通道工况数 | 检查工况数 | 原方案费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 459 | 1350 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 424 | 1350 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 447 | 1350 | 0

## 两地六组转供
地区 | 方案 | 年份 | 正常最大既有转供_MW | 正常对应新增转供_MW | 正常截面 | N1最大既有转供_MW | N1对应新增转供_MW | N1截面 | N1故障站 | 正常使用既有通道截面数 | N1使用既有通道工况数 | 检查工况数 | 原方案费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 459 | 1350 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 424 | 1350 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 447 | 1350 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 6333.8223
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 447 | 1350 | 6333.8223
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 410 | 1350 | 6333.8223
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 433 | 1350 | 6333.8223
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 10 | 409 | 1350 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 13 | 459 | 1350 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11 | 424 | 1350 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12 | 447 | 1350 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 59.4015 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 2 | 140 | 546 | 17070.5808
邳州 | 刚性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 52.4966 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 113 | 546 | 17070.5808
邳州 | 刚性 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 63.4788 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 3 | 153 | 546 | 17070.5808
邳州 | 刚性 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 72.3851 | 4.4954 | 21 | BDZ-00028 | 8 | 210 | 546 | 17070.5808
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 59.4015 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 2 | 133 | 546 | 16896.0226
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 52.4966 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 104 | 546 | 16896.0226
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 63.4788 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 3 | 149 | 546 | 16896.0226
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 71.071 | 8.5432 | 1 | BDZ-00028 | 8 | 206 | 546 | 16896.0226
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 59.4015 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 2 | 140 | 546 | 12965.3677
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 52.4966 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 111 | 546 | 12965.3677
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 63.4788 | 0 | 1 | BDZ-00028 | 3 | 153 | 546 | 12965.3677
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 74.8978 | 1.9827 | 21 | BDZ-00028 | 8 | 210 | 546 | 12965.3677

## 代表工况通道
地区 | 方案 | 年份 | 工况 | 截面 | 故障站 | 通道 | 类型 | 转出站 | 接收站 | 转出馈线 | 接收馈线 | 转供_MW | 通道容量_MW | 送端既有预算_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 正常 | 37 |  | EQ-074-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11.0812 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29.6638 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9.7782 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 8.4129 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 22.25 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16.3564 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3553 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.1107 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2.2268 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27.5072 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 13.9372 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16.3564 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3553 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.1107 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 20.6324 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1.9056 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10.7981 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29.3294 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10.7981 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 10.427 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 21.9992 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15.5541 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3969 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.7439 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 0.42799 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27.7702 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 11.6781 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15.5541 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 刚性 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3969 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.7439 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 刚性 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 20.8297 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 正常 | 37 |  | EQ-074-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11.0812 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29.6638 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9.7782 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 8.4129 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 22.25 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16.3564 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3553 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 5.3375 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11.4453 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16.3564 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3553 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 33.1098 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 20.6324 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10.7981 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1.9056 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10.7981 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.6438 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 35.3032 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 21.8086 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15.5541 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3969 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 4.1719 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 9.7658 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15.5541 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3969 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 33.4264 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 20.8297 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 正常 | 37 |  | EQ-074-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11.0812 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29.6638 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 9.7782 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 8.4129 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 22.25 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16.3564 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3553 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.1107 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 2.2268 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27.5072 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 13.9372 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 16.3564 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3553 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.1107 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 20.6324 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 1.9056 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10.7981 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29.3294 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10.7981 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 10.427 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 21.9992 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15.5541 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3969 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.7439 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 0.42799 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27.7702 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 11.6781 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 15.5541 | 42.3539 | 84.7077
市区 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 4.3969 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 3.7439 | 59.3385 | 118.6769
市区 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 20.8297 | 59.3385 | 118.6769
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常 | 21 |  | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3.409 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 刚性 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 23.7433 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 14.7382 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 0.13746 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 20.7825 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 25.5784 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4.5294 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 22.3887 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常 | 21 |  | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7.0336 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 刚性 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 22.6597 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 16.7769 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4.2082 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 19.834 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-015-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 16.0611 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-107 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 4.4954 | 7.4911 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-014-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9.254 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-015-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6.807 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 12.2885 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6.9019 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 24.6476 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 刚性 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12.486 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 正常 | 21 |  | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3.409 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 11.7915 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 30.7488 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 16.8612 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 8.6656 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 32.5452 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 11.2858 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 正常 | 21 |  | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7.0336 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 11.2533 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 29.3455 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 22.88 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-003-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 2.3286 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-013-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 13.7324 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-091 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | PZXL-00209 | PZXL-00083 | 2.3981 | 7.4911 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 6.1451 | 7.4911 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-013-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 5.9806 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 14.5925 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 25.8503 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 24.6476 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 正常 | 21 |  | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 3.409 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 23.7433 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 14.7382 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 0.13746 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 20.7825 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 25.5784 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 4.5294 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 22.3887 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 正常 | 21 |  | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 7.0336 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 22.6597 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 16.7769 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4.2082 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 19.834 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-014-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 16.0611 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-110 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00197 | PZXL-00152 | 1.9827 | 7.4911 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-013-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 13.7324 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-013-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2.3286 | 30.333 | 60.6661
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 23.6097 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1.5882 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3.6812 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 17.4717 | 32.5452 | 65.0905
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 12.486 | 32.5452 | 65.0905

## 逐站转供收资
地区 | station | name | matched | original_budget_mw | source_region | source_row | transferable_mw | unserved_mw | source_fraction | capped_budget_mw
市区 | BDZ-00012 | 大黄山变 | TRUE | 28.3052 | 徐州市区 | 296 | 12.4 | 2.6 | 82.67% | 12.4
市区 | BDZ-00013 | 大庙变 | TRUE | 64.5141 | 徐州市区 | 295 | 36.077 | 0 | 100% | 36.077
市区 | BDZ-00023 | 堤北变 | TRUE | 92.9605 | 徐州市区 | 206 | 69 | 4.4 | 94.01% | 69
市区 | BDZ-00024 | 翟山变 | TRUE | 80.5032 | 徐州市区 | 226 | 45.1785 | 27.3 | 62.33% | 45.1785
市区 | BDZ-00042 | 古彭变 | TRUE | 55.5404 | 徐州市区 | 285 | 42.8 | 5.3 | 88.98% | 42.8
市区 | BDZ-00051 | 花园变 | TRUE | 45.8876 | 徐州市区 | 282 | 37.5 | 4.3 | 89.71% | 37.5
市区 | BDZ-00053 | 惠民变 | TRUE | 68.8155 | 徐州市区 | 199 | 61.704 | 0 | 100% | 61.704
市区 | BDZ-00055 | 夹河变 | TRUE | 42.6181 | 铜山 | 141 | 21.5 | 17.62 | 54.96% | 21.5
市区 | BDZ-00062 | 开元变 | TRUE | 52.0342 | 徐州市区 | 273 | 43.919 | 0 | 100% | 43.919
市区 | BDZ-00065 | 奎山变 | TRUE | 66.0949 | 徐州市区 | 270 | 52 | 7.8 | 86.96% | 52
市区 | BDZ-00074 | 刘湾变 | TRUE | 55.9154 | 徐州市区 | 267 | 34.1 | 4.8 | 87.66% | 34.1
市区 | BDZ-00076 | 龙湖变 | TRUE | 26.4003 | 徐州市区 | 197 | 22.6004 | 0 | 100% | 22.6004
市区 | BDZ-00092 | 庞庄变 | TRUE | 8.7939 | 徐州市区 | 194 | 8.4494 | 0 | 100% | 8.4494
市区 | BDZ-00094 | 彭场变 | TRUE | 51.4966 | 徐州市区 | 193 | 43.7774 | 0 | 100% | 43.7774
市区 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | TRUE | 54.0761 | 徐州市区 | 260 | 40.7191 | 8.7 | 82.4% | 40.7191
市区 | BDZ-00106 | 山南变 | TRUE | 5.3677 | 徐州市区 | 189 | 3.1772 | 0 | 100% | 3.1772
市区 | BDZ-00110 | 升辉变 | TRUE | 26.4138 | 徐州市区 | 188 | 25.6355 | 0 | 100% | 25.6355
市区 | BDZ-00114 | 石桥变 | TRUE | 95.9565 | 徐州市区 | 258 | 65.7 | 1.8 | 97.33% | 65.7
市区 | BDZ-00115 | 拾屯变 | TRUE | 66.8528 | 徐州市区 | 257 | 60.5 | 0 | 100% | 60.5
市区 | BDZ-00139 | 统一变 | TRUE | 84.7077 | 徐州市区 | 255 | 69.811 | 0 | 100% | 69.811
市区 | BDZ-00148 | 吴庄变 | TRUE | 89.2591 | 徐州市区 | 243 | 63.8482 | 16 | 79.96% | 63.8482
市区 | BDZ-00151 | 西郊变 | TRUE | 118.6769 | 徐州市区 | 242 | 102.287 | 1.2 | 98.84% | 102.287
市区 | BDZ-00154 | 祥和变 | TRUE | 17.8987 | 徐州市区 | 238 | 16.79 | 0 | 100% | 16.79
市区 | BDZ-00155 | 响山变 | TRUE | 49.1403 | 徐州市区 | 185 | 45.6523 | 0 | 100% | 45.6523
市区 | BDZ-00175 | 玉潭变 | TRUE | 41.6593 | 徐州市区 | 184 | 33.8738 | 0 | 100% | 33.8738
市区 | BDZ-00183 | 茱萸变 | TRUE | 10.6447 | 徐州市区 | 183 | 9.6959 | 0 | 100% | 9.6959
市区 | SIM-CITY-KL |  | FALSE | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
市区 | SIM-CITY-XSZ |  | FALSE | 4.7803 |  |  | 0 | 0 |  | 0
市区 | SIM-CITY-YQ |  | FALSE | 10.1339 |  |  | 0 | 0 |  | 0
邳州 | BDZ-00005 | 八义集变 | TRUE | 21.9689 | 邳州 | 105 | 17.75 | 5.92 | 74.99% | 17.75
邳州 | BDZ-00016 | 大宋变 | TRUE | 50.3595 | 邳州 | 112 | 42.05 | 29.73 | 58.58% | 42.05
邳州 | BDZ-00021 | 戴圩变 | TRUE | 19.826 | 邳州 | 107 | 21.25 | 7.63 | 73.58% | 19.826
邳州 | BDZ-00022 | 戴庄变 | TRUE | 22.1876 | 邳州 | 95 | 30.41 | 0 | 100% | 22.1876
邳州 | BDZ-00026 | 杜村变 | TRUE | 60.6661 | 邳州 | 108 | 56.54 | 24.6 | 69.68% | 56.54
邳州 | BDZ-00027 | 墩集变 | TRUE | 39.9217 | 邳州 | 117 | 19.33 | 35.84 | 35.04% | 19.33
邳州 | BDZ-00028 | 二庙变 | TRUE | 65.0905 | 邳州 | 113 | 46.76 | 42.52 | 52.37% | 46.76
邳州 | BDZ-00031 | 坊上变 | TRUE | 27.4648 | 邳州 | 98 | 32.34 | 4.9 | 86.84% | 27.4648
邳州 | BDZ-00037 | 富山变 | TRUE | 19.2866 | 邳州 | 110 | 16.69 | 9.85 | 62.89% | 16.69
邳州 | BDZ-00048 | 河湾变 | TRUE | 51.7006 | 邳州 | 115 | 29.85 | 31.41 | 48.73% | 29.85
邳州 | BDZ-00095 | 邳城变 | TRUE | 16.6116 | 邳州 | 92 | 22.64 | 0 | 100% | 16.6116
邳州 | BDZ-00096 | 邳州变 | TRUE | 49.2953 | 邳州 | 116 | 31.3 | 35.59 | 46.79% | 31.3
邳州 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | TRUE | 44.5502 | 邳州 | 111 | 29.27 | 17.52 | 62.56% | 29.27
邳州 | BDZ-00135 | 铁富变 | TRUE | 59.5946 | 邳州 | 99 | 36.11 | 6.46 | 84.82% | 36.11
邳州 | BDZ-00141 | 土山变 | TRUE | 28.9153 | 邳州 | 103 | 21.04 | 5.58 | 79.04% | 21.04
邳州 | BDZ-00146 | 汶河变 | TRUE | 16.546 | 邳州 | 96 | 21.56 | 1.06 | 95.31% | 16.546
邳州 | BDZ-00147 | 吴闸变 | TRUE | 34.9433 | 邳州 | 106 | 36.37 | 12.23 | 74.84% | 34.9433
邳州 | BDZ-00162 | 邢楼变 | TRUE | 11.3708 | 邳州 | 93 | 15.58 | 0 | 100% | 11.3708
邳州 | BDZ-00164 | 兴塘变 | TRUE | 28.3905 | 邳州 | 109 | 24.45 | 14.2 | 63.26% | 24.45
邳州 | BDZ-00172 | 议堂变 | TRUE | 24.972 | 邳州 | 114 | 18.06 | 16.76 | 51.87% | 18.06

## 原解与最小调度
地区 | 方案 | 年份 | 截面 | 故障站 | 原解既有转供_MW | 最小总转供调度中既有转供_MW | 原解总转供_MW | 最小总转供_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 35 |  | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00012 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00013 | 37.5842 | 37.5842 | 37.5842 | 37.5842
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00023 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00024 | 53.7753 | 53.7753 | 53.7753 | 53.7753
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00042 | 18.997 | 18.997 | 18.997 | 18.997
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00051 | 18.7223 | 18.7223 | 18.7223 | 18.7223
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00053 | 41.9399 | 41.9399 | 41.9399 | 41.9399
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00055 | 15.4114 | 15.4114 | 15.4114 | 15.4114
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00062 | 24.9465 | 24.9465 | 24.9465 | 24.9465
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00065 | 29.6849 | 29.6849 | 29.6849 | 29.6849
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00074 | 28.8768 | 28.8768 | 28.8768 | 28.8768
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00076 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00092 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00094 | 24.4021 | 24.4021 | 24.4021 | 24.4021
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00103 | 27.0142 | 27.0142 | 27.0142 | 27.0142
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00106 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00110 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00114 | 47.5739 | 47.5739 | 47.5739 | 47.5739
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00115 | 39.9524 | 39.9524 | 39.9524 | 39.9524
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00139 | 48.2548 | 48.2548 | 48.2548 | 48.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00148 | 53.1418 | 53.1418 | 53.1418 | 53.1418
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00151 | 70.1048 | 70.1048 | 70.1048 | 70.1048
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00154 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00155 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 22.016
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00175 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | BDZ-00183 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | SIM-CITY-KL | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2022 | 35 | SIM-CITY-YQ | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 刚性 | 2023 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | 35 |  | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00012 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00013 | 58.3886 | 58.3886 | 58.3886 | 58.3886
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00023 | 67.5536 | 67.5536 | 67.5536 | 67.5536
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00024 | 75.8214 | 75.8214 | 75.8214 | 75.8214
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00042 | 39.1046 | 39.1046 | 39.1046 | 39.1046
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00051 | 38.0803 | 38.0803 | 38.0803 | 38.0803
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00053 | 63.0784 | 63.0784 | 63.0784 | 63.0784
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00055 | 34.5155 | 34.5155 | 34.5155 | 34.5155
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00062 | 44.7818 | 44.7818 | 44.7818 | 44.7818
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00065 | 50.6121 | 50.6121 | 50.6121 | 50.6121
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00074 | 49.0135 | 49.0135 | 49.0135 | 49.0135
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00076 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00092 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00094 | 44.1957 | 44.1957 | 44.1957 | 44.1957
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00103 | 47.0081 | 47.0081 | 47.0081 | 47.0081
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00106 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00110 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00114 | 70.8201 | 70.8201 | 70.8201 | 70.8201
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00115 | 60.9385 | 60.9385 | 60.9385 | 60.9385
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00139 | 64.0492 | 64.0492 | 64.0492 | 64.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00148 | 75.8679 | 75.8679 | 75.8679 | 75.8679
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00151 | 85.8992 | 85.8992 | 85.8992 | 85.8992
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00154 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00155 | 41.6266 | 41.6266 | 41.6266 | 41.6266
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00175 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | BDZ-00183 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | SIM-CITY-KL | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2023 | 35 | SIM-CITY-YQ | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 刚性 | 2024 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | 35 |  | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00012 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00013 | 40.8099 | 40.8099 | 40.8099 | 40.8099
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00023 | 48.1082 | 48.1082 | 48.1082 | 48.1082
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00024 | 57.1935 | 57.1935 | 57.1935 | 57.1935
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00042 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1147
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00051 | 21.7237 | 21.7237 | 21.7237 | 21.7237
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00053 | 45.2174 | 45.2174 | 45.2174 | 45.2174
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00055 | 18.3735 | 18.3735 | 18.3735 | 18.3735
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00062 | 28.0219 | 28.0219 | 28.0219 | 28.0219
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00065 | 32.9297 | 32.9297 | 32.9297 | 32.9297
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00074 | 31.999 | 31.999 | 31.999 | 31.999
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00076 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00092 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00094 | 27.4711 | 27.4711 | 27.4711 | 27.4711
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00103 | 30.1143 | 30.1143 | 30.1143 | 30.1143
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00106 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00110 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00114 | 51.1782 | 51.1782 | 51.1782 | 51.1782
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00115 | 43.2063 | 43.2063 | 43.2063 | 43.2063
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00139 | 50.7037 | 50.7037 | 50.7037 | 50.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00148 | 56.6655 | 56.6655 | 56.6655 | 56.6655
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00151 | 72.5537 | 72.5537 | 72.5537 | 72.5537
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00154 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00155 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00175 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | BDZ-00183 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | SIM-CITY-KL | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2024 | 35 | SIM-CITY-YQ | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 刚性 | 2025 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 35 |  | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00012 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00013 | 55.8513 | 55.8513 | 55.8513 | 55.8513
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00023 | 64.7469 | 64.7469 | 64.7469 | 64.7469
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00024 | 73.1327 | 73.1327 | 73.1327 | 73.1327
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00042 | 36.6523 | 36.6523 | 36.6523 | 36.6523
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00051 | 35.7194 | 35.7194 | 35.7194 | 35.7194
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00053 | 62.5385 | 60.5004 | 62.5385 | 60.5004
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00055 | 32.1856 | 32.1856 | 32.1856 | 32.1856
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00062 | 42.3627 | 42.3627 | 42.3627 | 42.3627
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00065 | 48.0599 | 48.0599 | 48.0599 | 48.0599
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00074 | 46.5577 | 46.5577 | 46.5577 | 46.5577
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00076 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00092 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00094 | 41.7817 | 41.7817 | 41.7817 | 41.7817
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00103 | 44.5697 | 44.5697 | 44.5697 | 44.5697
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00106 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00110 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00114 | 67.985 | 67.985 | 67.985 | 67.985
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00115 | 58.379 | 58.379 | 58.379 | 58.379
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00139 | 65.8043 | 62.1229 | 65.8043 | 62.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00148 | 73.0963 | 73.0963 | 73.0963 | 73.0963
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00151 | 83.9729 | 83.9729 | 83.9729 | 83.9729
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00154 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00155 | 39.2349 | 39.2349 | 39.2349 | 39.2349
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00175 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | BDZ-00183 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | SIM-CITY-KL | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 刚性 | 2025 | 35 | SIM-CITY-YQ | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 |  | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00012 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00013 | 37.5842 | 37.5842 | 37.5842 | 37.5842
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00023 | 76.0758 | 44.54 | 76.0758 | 44.54
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00024 | 67.7096 | 53.7753 | 67.7096 | 53.7753
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00042 | 18.997 | 18.997 | 18.997 | 18.997
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00051 | 18.7223 | 18.7223 | 18.7223 | 18.7223
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00053 | 44.1889 | 41.9399 | 44.1889 | 41.9399
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00055 | 15.4114 | 15.4114 | 15.4114 | 15.4114
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00062 | 24.9465 | 24.9465 | 24.9465 | 24.9465
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00065 | 43.7924 | 29.6849 | 43.7924 | 29.6849
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00074 | 28.8768 | 28.8768 | 28.8768 | 28.8768
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00076 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00092 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00094 | 24.4021 | 24.4021 | 24.4021 | 24.4021
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00103 | 27.0142 | 27.0142 | 27.0142 | 27.0142
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00106 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00110 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00114 | 86.9187 | 47.5739 | 86.9187 | 47.5739
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00115 | 60.5208 | 39.9524 | 60.5208 | 39.9524
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00139 | 49.8849 | 48.2548 | 49.8849 | 48.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00148 | 60.8079 | 53.1418 | 60.8079 | 53.1418
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00151 | 102.4629 | 70.1048 | 102.4629 | 70.1048
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00154 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00155 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 22.016
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00175 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | BDZ-00183 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | SIM-CITY-KL | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 35 | SIM-CITY-YQ | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 |  | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00012 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00013 | 58.3886 | 58.3886 | 58.3886 | 58.3886
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00023 | 74.2802 | 67.5536 | 74.2802 | 67.5536
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00024 | 84.5543 | 75.8214 | 84.5543 | 75.8214
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00042 | 39.1046 | 39.1046 | 39.1046 | 39.1046
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00051 | 38.0803 | 38.0803 | 38.0803 | 38.0803
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00053 | 41.7895 | 26.0492 | 41.7895 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00055 | 34.5155 | 34.5155 | 34.5155 | 34.5155
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00062 | 44.7818 | 44.7818 | 44.7818 | 44.7818
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00065 | 98.7687 | 50.6121 | 98.7687 | 50.6121
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00074 | 57.8781 | 49.0135 | 57.8781 | 49.0135
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00076 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00092 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00094 | 69.9664 | 44.1957 | 69.9664 | 44.1957
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00103 | 47.0081 | 47.0081 | 47.0081 | 47.0081
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00106 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00110 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00114 | 122.5802 | 70.8201 | 122.5802 | 70.8201
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00115 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00139 | 111.1523 | 64.0492 | 111.1523 | 64.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00148 | 124.3345 | 75.8679 | 124.3345 | 75.8679
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00151 | 129.526 | 85.8992 | 129.526 | 85.8992
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00154 | 44.7143 | 26.0492 | 44.7143 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00155 | 41.6266 | 41.6266 | 41.6266 | 41.6266
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00175 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | BDZ-00183 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | SIM-CITY-KL | 29.5763 | 26.0492 | 29.5763 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 35 | SIM-CITY-YQ | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 |  | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00012 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00013 | 54.7511 | 40.8099 | 54.7511 | 40.8099
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00023 | 52.6507 | 48.1082 | 52.6507 | 48.1082
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00024 | 90.8782 | 57.1935 | 90.8782 | 57.1935
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00042 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1147
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00051 | 21.7237 | 21.7237 | 21.7237 | 21.7237
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00053 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00055 | 21.9913 | 18.3735 | 21.9913 | 18.3735
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00062 | 28.0219 | 28.0219 | 28.0219 | 28.0219
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00065 | 47.8769 | 32.9297 | 47.8769 | 32.9297
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00074 | 31.999 | 31.999 | 31.999 | 31.999
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00076 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00092 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00094 | 27.4711 | 27.4711 | 27.4711 | 27.4711
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00103 | 30.1143 | 30.1143 | 30.1143 | 30.1143
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00106 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00110 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00114 | 98.7327 | 51.1782 | 98.7327 | 51.1782
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00115 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00139 | 52.1865 | 50.7037 | 52.1865 | 50.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00148 | 62.687 | 56.6655 | 62.687 | 56.6655
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00151 | 107.9167 | 72.5537 | 107.9167 | 72.5537
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00154 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00155 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00175 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | BDZ-00183 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | SIM-CITY-KL | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 35 | SIM-CITY-YQ | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 |  | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00012 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00013 | 55.8513 | 55.8513 | 55.8513 | 55.8513
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00023 | 80.4932 | 64.7469 | 80.4932 | 64.7469
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00024 | 80.8347 | 73.1327 | 80.8347 | 73.1327
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00042 | 36.9822 | 36.6523 | 36.9822 | 36.6523
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00051 | 35.7194 | 35.7194 | 35.7194 | 35.7194
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00053 | 37.3231 | 24.1229 | 37.3231 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00055 | 45.3925 | 32.1856 | 45.3925 | 32.1856
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00062 | 42.6994 | 42.3627 | 42.6994 | 42.3627
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00065 | 61.26 | 48.0599 | 61.26 | 48.0599
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00074 | 46.5577 | 46.5577 | 46.5577 | 46.5577
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00076 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00092 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00094 | 41.7817 | 41.7817 | 41.7817 | 41.7817
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00103 | 44.5697 | 44.5697 | 44.5697 | 44.5697
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00106 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00110 | 34.9759 | 24.1229 | 34.9759 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00114 | 84.7828 | 67.985 | 84.7828 | 67.985
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00115 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00139 | 88.7537 | 62.1229 | 88.7537 | 62.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00148 | 100.1219 | 73.0963 | 100.1219 | 73.0963
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00151 | 117.5457 | 83.9729 | 117.5457 | 83.9729
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00154 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00155 | 53.3875 | 39.2349 | 53.3875 | 39.2349
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00175 | 24.4596 | 24.1229 | 24.4596 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | BDZ-00183 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | SIM-CITY-KL | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 35 | SIM-CITY-YQ | 37.3298 | 24.1229 | 37.3298 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 |  | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00012 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00013 | 37.5842 | 37.5842 | 37.5842 | 37.5842
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00023 | 73.1266 | 44.54 | 73.1266 | 44.54
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00024 | 87.8845 | 53.7753 | 87.8845 | 53.7753
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00042 | 18.997 | 18.997 | 18.997 | 18.997
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00051 | 18.7223 | 18.7223 | 18.7223 | 18.7223
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00053 | 56.0401 | 41.9399 | 56.0401 | 41.9399
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00055 | 19.6483 | 15.4114 | 19.6483 | 15.4114
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00062 | 24.9465 | 24.9465 | 24.9465 | 24.9465
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00065 | 29.6849 | 29.6849 | 29.6849 | 29.6849
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00074 | 28.8768 | 28.8768 | 28.8768 | 28.8768
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00076 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00092 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00094 | 24.4021 | 24.4021 | 24.4021 | 24.4021
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00103 | 27.0142 | 27.0142 | 27.0142 | 27.0142
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00106 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00110 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00114 | 76.4985 | 47.5739 | 76.4985 | 47.5739
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00115 | 57.5251 | 39.9524 | 57.5251 | 39.9524
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00139 | 79.6999 | 48.2548 | 79.6999 | 48.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00148 | 88.9365 | 53.1418 | 88.9365 | 53.1418
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00151 | 89.483 | 70.1048 | 89.483 | 70.1048
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00154 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00155 | 22.016 | 22.016 | 22.016 | 22.016
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00175 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | BDZ-00183 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | SIM-CITY-KL | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 35 | SIM-CITY-YQ | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548 | 10.2548
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 |  | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00012 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00013 | 84.5456 | 58.3886 | 84.5456 | 58.3886
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00023 | 69.4081 | 67.5536 | 69.4081 | 67.5536
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00024 | 79.8909 | 75.8214 | 79.8909 | 75.8214
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00042 | 39.1046 | 39.1046 | 39.1046 | 39.1046
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00051 | 51.1621 | 38.0803 | 51.1621 | 38.0803
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00053 | 63.0784 | 63.0784 | 63.0784 | 63.0784
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00055 | 34.5155 | 34.5155 | 34.5155 | 34.5155
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00062 | 44.7818 | 44.7818 | 44.7818 | 44.7818
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00065 | 50.6121 | 50.6121 | 50.6121 | 50.6121
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00074 | 71.74 | 49.0135 | 71.74 | 49.0135
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00076 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00092 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00094 | 44.1957 | 44.1957 | 44.1957 | 44.1957
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00103 | 47.0081 | 47.0081 | 47.0081 | 47.0081
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00106 | 39.131 | 26.0492 | 39.131 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00110 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00114 | 72.8022 | 70.8201 | 72.8022 | 70.8201
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00115 | 72.6609 | 60.9385 | 72.6609 | 60.9385
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00139 | 68.5842 | 64.0492 | 68.5842 | 64.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00148 | 119.1974 | 75.8679 | 119.1974 | 75.8679
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00151 | 135.0025 | 85.8992 | 135.0025 | 85.8992
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00154 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00155 | 41.6266 | 41.6266 | 41.6266 | 41.6266
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00175 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | BDZ-00183 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | SIM-CITY-KL | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 35 | SIM-CITY-YQ | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492 | 26.0492
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 |  | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00012 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00013 | 54.7511 | 40.8099 | 54.7511 | 40.8099
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00023 | 58.9349 | 48.1082 | 58.9349 | 48.1082
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00024 | 70.1121 | 57.1935 | 70.1121 | 57.1935
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00042 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1147 | 22.1147
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00051 | 21.7237 | 21.7237 | 21.7237 | 21.7237
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00053 | 59.1587 | 45.2174 | 59.1587 | 45.2174
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00055 | 18.3735 | 18.3735 | 18.3735 | 18.3735
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00062 | 28.0219 | 28.0219 | 28.0219 | 28.0219
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00065 | 32.9297 | 32.9297 | 32.9297 | 32.9297
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00074 | 31.999 | 31.999 | 31.999 | 31.999
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00076 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00092 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00094 | 27.4711 | 27.4711 | 27.4711 | 27.4711
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00103 | 30.1143 | 30.1143 | 30.1143 | 30.1143
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00106 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00110 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00114 | 78.777 | 51.1782 | 78.777 | 51.1782
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00115 | 67.4383 | 43.2063 | 67.4383 | 43.2063
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00139 | 66.1349 | 50.7037 | 66.1349 | 50.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00148 | 69.5109 | 56.6655 | 69.5109 | 56.6655
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00151 | 117.7208 | 72.5537 | 117.7208 | 72.5537
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00154 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00155 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566 | 25.0566
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00175 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | BDZ-00183 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | SIM-CITY-KL | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 35 | SIM-CITY-YQ | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037 | 12.7037
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00012 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00013 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00023 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00024 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00042 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00051 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00053 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00055 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00062 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00065 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00074 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00076 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00092 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00094 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00103 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00106 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00110 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00114 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00115 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00139 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00148 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00154 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00155 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00175 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00183 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | SIM-CITY-KL | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | SIM-CITY-XSZ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | SIM-CITY-YQ | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 |  | 34.9759 | 24.1229 | 34.9759 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00012 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00013 | 69.3813 | 55.8513 | 69.3813 | 55.8513
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00023 | 65.7823 | 64.7469 | 65.7823 | 64.7469
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00024 | 89.3324 | 73.1327 | 89.3324 | 73.1327
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00042 | 36.6523 | 36.6523 | 36.6523 | 36.6523
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00051 | 48.9195 | 35.7194 | 48.9195 | 35.7194
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00053 | 60.5004 | 60.5004 | 60.5004 | 60.5004
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00055 | 32.1856 | 32.1856 | 32.1856 | 32.1856
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00062 | 55.5696 | 42.3627 | 55.5696 | 42.3627
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00065 | 62.2125 | 48.0599 | 62.2125 | 48.0599
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00074 | 46.5577 | 46.5577 | 46.5577 | 46.5577
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00076 | 37.3298 | 24.1229 | 37.3298 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00092 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00094 | 41.7817 | 41.7817 | 41.7817 | 41.7817
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00103 | 44.5697 | 44.5697 | 44.5697 | 44.5697
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00106 | 34.9691 | 24.1229 | 34.9691 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00110 | 37.3298 | 24.1229 | 37.3298 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00114 | 71.323 | 67.985 | 71.323 | 67.985
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00115 | 65.7823 | 58.379 | 65.7823 | 58.379
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00139 | 86.0134 | 62.1229 | 86.0134 | 62.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00148 | 98.3767 | 73.0963 | 98.3767 | 73.0963
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00151 | 122.1639 | 83.9729 | 122.1639 | 83.9729
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00154 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00155 | 39.2349 | 39.2349 | 39.2349 | 39.2349
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00175 | 37.3298 | 24.1229 | 37.3298 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | BDZ-00183 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | SIM-CITY-KL | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | SIM-CITY-XSZ | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 35 | SIM-CITY-YQ | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229 | 24.1229
邳州 | 刚性 | 2022 | 3 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00021 | 23.5829 | 1.7885 | 23.5829 | 1.7885
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00027 | 30.8013 | 11.5759 | 30.8013 | 11.5759
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00028 | 13.7405 | 0 | 13.7405 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00147 | 1.8899 | 0 | 1.8899 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 6 | BDZ-00172 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 8 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 10 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 |  | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00005 | 32.7457 | 7.1287 | 32.7457 | 7.1287
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00016 | 41.5762 | 21.8949 | 41.5762 | 21.8949
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00021 | 24.2613 | 4.58 | 24.2613 | 4.58
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00022 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00026 | 53.8343 | 34.153 | 53.8343 | 34.153
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00027 | 48.162 | 28.4807 | 48.162 | 28.4807
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00028 | 67.1715 | 47.4901 | 67.1715 | 47.4901
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00031 | 22.4215 | 2.7402 | 22.4215 | 2.7402
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00037 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00048 | 62.1713 | 42.49 | 62.1713 | 42.49
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00095 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00096 | 48.3855 | 28.7042 | 48.3855 | 28.7042
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00124 | 42.7419 | 23.0606 | 42.7419 | 23.0606
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00135 | 19.6813 | 11.0286 | 19.6813 | 11.0286
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00141 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00146 | 29.5208 | 0 | 29.5208 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00147 | 42.241 | 22.5597 | 42.241 | 22.5597
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00162 | 19.6813 | 0 | 19.6813 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00164 | 28.32 | 8.6387 | 28.32 | 8.6387
邳州 | 刚性 | 2022 | 15 | BDZ-00172 | 30.3817 | 10.7004 | 30.3817 | 10.7004
邳州 | 刚性 | 2022 | 19 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 23 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00021 | 25.4056 | 0.18158 | 25.4056 | 0.18158
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00027 | 28.4204 | 9.2124 | 28.4204 | 9.2124
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00147 | 1.7438 | 0 | 1.7438 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 6 | BDZ-00172 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00005 | 21.9689 | 5.109 | 21.9689 | 5.109
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00016 | 17.265 | 17.265 | 17.265 | 17.265
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00021 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00026 | 28.5756 | 28.5756 | 28.5756 | 28.5756
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00027 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00028 | 41.506 | 41.506 | 41.506 | 41.506
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00031 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00048 | 37.7368 | 37.7368 | 37.7368 | 37.7368
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00096 | 24.1722 | 24.1722 | 24.1722 | 24.1722
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00124 | 18.9648 | 18.9648 | 18.9648 | 18.9648
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00135 | 21.2025 | 5.5497 | 21.2025 | 5.5497
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00147 | 19.3472 | 19.3472 | 19.3472 | 19.3472
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00164 | 6.0286 | 6.0286 | 6.0286 | 6.0286
邳州 | 刚性 | 2023 | 15 | BDZ-00172 | 8.4045 | 8.4045 | 8.4045 | 8.4045
邳州 | 刚性 | 2024 | 3 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 5 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00021 | 22.5066 | 2.7374 | 22.5066 | 2.7374
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00027 | 32.2073 | 12.9716 | 32.2073 | 12.9716
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00028 | 28.7354 | 0 | 28.7354 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00147 | 1.9761 | 0 | 1.9761 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 6 | BDZ-00172 | 28.3484 | 0.46214 | 28.3484 | 0.46214
邳州 | 刚性 | 2024 | 7 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 8 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 |  | 18.7831 | 0 | 18.7831 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00005 | 40.752 | 8.3213 | 40.752 | 8.3213
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00016 | 43.4119 | 24.6288 | 43.4119 | 24.6288
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00021 | 24.4394 | 5.6563 | 24.4394 | 5.6563
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00022 | 18.7831 | 0 | 18.7831 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00026 | 56.2295 | 37.4464 | 56.2295 | 37.4464
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00027 | 49.4311 | 30.648 | 49.4311 | 30.648
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00028 | 69.8068 | 51.0237 | 69.8068 | 51.0237
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00031 | 23.0143 | 4.2312 | 23.0143 | 4.2312
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00037 | 18.7831 | 0 | 18.7831 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00048 | 64.0798 | 45.2967 | 64.0798 | 45.2967
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00095 | 18.7831 | 0 | 18.7831 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00096 | 50.1634 | 31.3803 | 50.1634 | 31.3803
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00124 | 44.2622 | 25.4791 | 44.2622 | 25.4791
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00135 | 18.7831 | 14.2639 | 18.7831 | 14.2639
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00141 | 18.7831 | 0 | 18.7831 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00146 | 29.0717 | 0 | 29.0717 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00147 | 43.2398 | 24.4567 | 43.2398 | 24.4567
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00164 | 27.9826 | 9.1995 | 27.9826 | 9.1995
邳州 | 刚性 | 2024 | 15 | BDZ-00172 | 30.8391 | 12.056 | 30.8391 | 12.056
邳州 | 刚性 | 2024 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 19 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 23 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 1 | BDZ-00028 | 71.071 | 71.071 | 79.6142 | 79.6142
邳州 | 刚性 | 2025 | 3 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 3 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 3 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 5 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00021 | 19.826 | 5.1007 | 19.826 | 5.1007
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00027 | 35.7088 | 16.4475 | 35.7088 | 16.4475
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00028 | 31.8596 | 1.9346 | 31.8596 | 1.9346
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00147 | 2.191 | 0 | 2.191 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 6 | BDZ-00172 | 24.972 | 2.5781 | 24.972 | 2.5781
邳州 | 刚性 | 2025 | 7 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 8 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 8 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 9 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 12 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 |  | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00005 | 29.6179 | 18.7772 | 29.6179 | 18.7772
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00016 | 43.8418 | 43.8418 | 43.8418 | 43.8418
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00021 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00022 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00026 | 45.6489 | 45.6489 | 45.6489 | 45.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00027 | 43.6946 | 43.6946 | 43.6946 | 43.6946
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00028 | 57.3581 | 61.8042 | 67.4734 | 67.4734
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00031 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00037 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00048 | 49.2296 | 55.7784 | 59.9359 | 59.9359
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00095 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00096 | 45.6943 | 45.6943 | 45.6943 | 45.6943
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00124 | 38.2529 | 38.2529 | 38.2529 | 38.2529
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00135 | 24.1949 | 24.1949 | 29.9704 | 29.9704
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00141 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00146 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00147 | 36.8302 | 36.8302 | 36.8302 | 36.8302
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00162 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00164 | 18.2361 | 18.2361 | 18.2361 | 18.2361
邳州 | 刚性 | 2025 | 15 | BDZ-00172 | 23.0814 | 23.0814 | 23.0814 | 23.0814
邳州 | 刚性 | 2025 | 17 | BDZ-00135 | 23.9637 | 23.9637 | 32.3926 | 32.3926
邳州 | 刚性 | 2025 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 19 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 22 | BDZ-00027 | 40.6892 | 40.6892 | 43.7951 | 43.7951
邳州 | 刚性 | 2025 | 23 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | 24 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00021 | 1.7885 | 1.7885 | 1.7885 | 1.7885
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00027 | 30.8013 | 11.5759 | 30.8013 | 11.5759
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00028 | 13.7405 | 0 | 13.7405 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00147 | 1.8899 | 0 | 1.8899 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 6 | BDZ-00172 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00005 | 13.0643 | 7.1287 | 13.0643 | 7.1287
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00016 | 21.8949 | 21.8949 | 21.8949 | 21.8949
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00021 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00026 | 34.153 | 34.153 | 34.153 | 34.153
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00027 | 28.4807 | 28.4807 | 28.4807 | 28.4807
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00028 | 47.4901 | 47.4901 | 47.4901 | 47.4901
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00031 | 2.7402 | 2.7402 | 2.7402 | 2.7402
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00048 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00096 | 28.7042 | 28.7042 | 28.7042 | 28.7042
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00124 | 23.0606 | 23.0606 | 23.0606 | 23.0606
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00147 | 22.5597 | 22.5597 | 22.5597 | 22.5597
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 15 | BDZ-00172 | 10.7004 | 10.7004 | 10.7004 | 10.7004
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00021 | 0.18158 | 0.18158 | 0.18158 | 0.18158
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00027 | 28.4204 | 9.2124 | 28.4204 | 9.2124
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00147 | 1.7438 | 0 | 1.7438 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 6 | BDZ-00172 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00005 | 21.9689 | 5.109 | 21.9689 | 5.109
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00016 | 17.265 | 17.265 | 17.265 | 17.265
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00021 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00026 | 28.5756 | 28.5756 | 28.5756 | 28.5756
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00027 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00028 | 41.506 | 41.506 | 41.506 | 41.506
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00031 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00048 | 37.7368 | 37.7368 | 37.7368 | 37.7368
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00096 | 24.1722 | 24.1722 | 24.1722 | 24.1722
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00124 | 18.9648 | 18.9648 | 18.9648 | 18.9648
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00147 | 19.3472 | 19.3472 | 19.3472 | 19.3472
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 15 | BDZ-00172 | 8.4045 | 8.4045 | 8.4045 | 8.4045
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00021 | 22.5066 | 2.7374 | 22.5066 | 2.7374
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00027 | 32.2073 | 12.9716 | 32.2073 | 12.9716
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00147 | 1.9761 | 0 | 1.9761 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 6 | BDZ-00172 | 0.46214 | 0.46214 | 0.46214 | 0.46214
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 9 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00005 | 21.9689 | 8.3213 | 21.9689 | 8.3213
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00016 | 24.6288 | 24.6288 | 24.6288 | 24.6288
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00021 | 5.6563 | 5.6563 | 5.6563 | 5.6563
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00026 | 37.4464 | 37.4464 | 37.4464 | 37.4464
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00027 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00028 | 51.0237 | 51.0237 | 51.0237 | 51.0237
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00031 | 4.2312 | 4.2312 | 4.2312 | 4.2312
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00048 | 45.2967 | 45.2967 | 45.2967 | 45.2967
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00096 | 31.3803 | 31.3803 | 31.3803 | 31.3803
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00124 | 25.4791 | 25.4791 | 25.4791 | 25.4791
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00147 | 25.8532 | 24.4567 | 25.8532 | 24.4567
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 15 | BDZ-00172 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 1 | BDZ-00028 | 69.9214 | 71.071 | 79.6142 | 79.6142
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 3 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 3 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 4 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00021 | 19.826 | 5.1007 | 19.826 | 5.1007
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00027 | 35.7088 | 16.4475 | 35.7088 | 16.4475
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00028 | 31.8596 | 1.9346 | 31.8596 | 1.9346
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00147 | 2.191 | 0 | 2.191 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 6 | BDZ-00172 | 24.972 | 2.5781 | 24.972 | 2.5781
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 8 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 9 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 |  | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00005 | 22.1066 | 18.7772 | 22.1066 | 18.7772
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00016 | 43.8418 | 43.8418 | 43.8418 | 43.8418
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00021 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00022 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00026 | 45.6489 | 45.6489 | 45.6489 | 45.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00027 | 39.5802 | 43.6946 | 43.6946 | 43.6946
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00028 | 59.0731 | 67.4734 | 67.4734 | 67.4734
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00031 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00037 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00048 | 26.7349 | 19.0859 | 26.7349 | 19.0859
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00095 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00096 | 45.6943 | 45.6943 | 45.6943 | 45.6943
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00124 | 38.2529 | 38.2529 | 38.2529 | 38.2529
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00135 | 13.8204 | 13.8204 | 13.8204 | 13.8204
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00141 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00146 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00147 | 36.8302 | 36.8302 | 36.8302 | 36.8302
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00162 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00164 | 8.795 | 8.795 | 8.795 | 8.795
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 15 | BDZ-00172 | 23.0814 | 23.0814 | 23.0814 | 23.0814
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 22 | BDZ-00027 | 39.3465 | 43.1987 | 43.7951 | 43.7951
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 24 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00021 | 11.7726 | 1.7885 | 11.7726 | 1.7885
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00027 | 30.8013 | 11.5759 | 30.8013 | 11.5759
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00028 | 13.7405 | 0 | 13.7405 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00147 | 1.8899 | 0 | 1.8899 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 6 | BDZ-00172 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00005 | 13.0643 | 7.1287 | 13.0643 | 7.1287
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00016 | 21.8949 | 21.8949 | 21.8949 | 21.8949
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00021 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00026 | 34.153 | 34.153 | 34.153 | 34.153
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00027 | 28.4807 | 28.4807 | 28.4807 | 28.4807
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00028 | 47.4901 | 47.4901 | 47.4901 | 47.4901
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00031 | 2.7402 | 2.7402 | 2.7402 | 2.7402
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00048 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00096 | 28.7042 | 28.7042 | 28.7042 | 28.7042
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00124 | 23.0606 | 23.0606 | 23.0606 | 23.0606
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00135 | 11.0286 | 11.0286 | 11.0286 | 11.0286
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00147 | 22.5597 | 22.5597 | 22.5597 | 22.5597
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00164 | 3.8412 | 3.8412 | 3.8412 | 3.8412
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 15 | BDZ-00172 | 10.7004 | 10.7004 | 10.7004 | 10.7004
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 19 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00021 | 10.8626 | 0.18158 | 10.8626 | 0.18158
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00027 | 28.4204 | 9.2124 | 28.4204 | 9.2124
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00147 | 1.7438 | 0 | 1.7438 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 6 | BDZ-00172 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00005 | 21.9689 | 5.109 | 21.9689 | 5.109
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00016 | 17.265 | 17.265 | 17.265 | 17.265
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00021 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00026 | 28.5756 | 28.5756 | 28.5756 | 28.5756
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00027 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105 | 24.8105
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00028 | 41.506 | 41.506 | 41.506 | 41.506
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00031 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519 | 0.21519
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00048 | 37.7368 | 37.7368 | 37.7368 | 37.7368
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00096 | 24.1722 | 24.1722 | 24.1722 | 24.1722
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00124 | 18.9648 | 18.9648 | 18.9648 | 18.9648
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00135 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00147 | 19.3472 | 19.3472 | 19.3472 | 19.3472
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00164 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2311 | 1.2311
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 15 | BDZ-00172 | 8.4045 | 8.4045 | 8.4045 | 8.4045
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00021 | 22.5066 | 2.7374 | 22.5066 | 2.7374
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00027 | 32.2073 | 12.9716 | 32.2073 | 12.9716
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00147 | 1.9761 | 0 | 1.9761 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 6 | BDZ-00172 | 0.46214 | 0.46214 | 0.46214 | 0.46214
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 9 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00005 | 21.9689 | 8.3213 | 21.9689 | 8.3213
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00016 | 24.6288 | 24.6288 | 24.6288 | 24.6288
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00021 | 5.6563 | 5.6563 | 5.6563 | 5.6563
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00026 | 37.4464 | 37.4464 | 37.4464 | 37.4464
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00027 | 30.648 | 30.648 | 30.648 | 30.648
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00028 | 51.0237 | 51.0237 | 51.0237 | 51.0237
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00031 | 4.2312 | 4.2312 | 4.2312 | 4.2312
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00048 | 50.8893 | 45.2967 | 50.8893 | 45.2967
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00096 | 31.3803 | 31.3803 | 31.3803 | 31.3803
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00124 | 26.4156 | 25.4791 | 26.4156 | 25.4791
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00135 | 14.2639 | 14.2639 | 14.2639 | 14.2639
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00147 | 24.4567 | 24.4567 | 24.4567 | 24.4567
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00164 | 5.3824 | 5.3824 | 5.3824 | 5.3824
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 15 | BDZ-00172 | 12.056 | 12.056 | 12.056 | 12.056
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 19 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 1 | BDZ-00028 | 70.9413 | 71.071 | 79.6142 | 79.6142
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 3 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 3 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 4 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 5 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00016 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00021 | 19.826 | 5.1007 | 19.826 | 5.1007
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00022 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00027 | 35.7088 | 16.4475 | 35.7088 | 16.4475
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00028 | 31.8596 | 1.9346 | 31.8596 | 1.9346
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00031 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00048 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00096 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00124 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00135 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00141 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00146 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00147 | 2.191 | 0 | 2.191 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00164 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 6 | BDZ-00172 | 24.972 | 2.5781 | 24.972 | 2.5781
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 8 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 8 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 9 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 10 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 11 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 12 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 12 | BDZ-00095 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 13 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 14 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 |  | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00005 | 22.1066 | 18.7772 | 22.1066 | 18.7772
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00016 | 43.8418 | 43.8418 | 43.8418 | 43.8418
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00021 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00022 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00026 | 45.6489 | 45.6489 | 45.6489 | 45.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00027 | 39.5802 | 43.6946 | 43.6946 | 43.6946
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00028 | 58.9881 | 65.3951 | 67.4734 | 67.4734
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00031 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936 | 15.5936
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00037 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00048 | 55.2145 | 55.5938 | 59.9359 | 59.9359
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00095 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00096 | 45.6943 | 45.6943 | 50.1404 | 45.6943
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00124 | 38.2529 | 38.2529 | 38.2529 | 38.2529
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00135 | 16.9676 | 16.9676 | 29.9704 | 29.9704
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00141 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00146 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00147 | 36.8302 | 36.8302 | 36.8302 | 36.8302
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00162 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489 | 7.6489
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00164 | 16.2164 | 16.2164 | 16.2164 | 16.2164
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 15 | BDZ-00172 | 23.0814 | 23.0814 | 23.0814 | 23.0814
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 16 | BDZ-00048 | 58.1292 | 60.5657 | 62.9711 | 62.9711
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 17 | BDZ-00135 | 18.9698 | 23.9637 | 32.3926 | 32.3926
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 19 | BDZ-00037 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 19 | BDZ-00162 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 22 | BDZ-00027 | 39.3465 | 43.1987 | 43.7951 | 43.7951
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 24 | BDZ-00005 | 0 | 0 | 0 | 0

## 原方案加逐站上限校核
地区 | 原方案 | 年份 | 检查工况数 | 失败工况数 | 最大承载缺口_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 1350 | 6 | 6.4145
市区 | 刚性 | 2023 | 1350 | 11 | 13.2853
市区 | 刚性 | 2024 | 1350 | 7 | 7.4798
市区 | 刚性 | 2025 | 1350 | 9 | 12.4474
市区 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 1350 | 6 | 6.4145
市区 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 1350 | 11 | 13.2853
市区 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 1350 | 7 | 7.4798
市区 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 1350 | 9 | 12.4474
市区 | 弹性无下限 | 2022 | 1350 | 6 | 6.4145
市区 | 弹性无下限 | 2023 | 1350 | 11 | 13.2853
市区 | 弹性无下限 | 2024 | 1350 | 7 | 7.4798
市区 | 弹性无下限 | 2025 | 1350 | 9 | 12.4474
邳州 | 刚性 | 2022 | 546 | 20 | 14.2091
邳州 | 刚性 | 2023 | 546 | 15 | 9.3346
邳州 | 刚性 | 2024 | 546 | 26 | 17.0874
邳州 | 刚性 | 2025 | 546 | 31 | 18.0821
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2022 | 546 | 20 | 14.2091
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2023 | 546 | 15 | 9.3346
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2024 | 546 | 26 | 17.0874
邳州 | 弹性有2.0下限 | 2025 | 546 | 25 | 17.1808
邳州 | 弹性无下限 | 2022 | 546 | 20 | 14.2091
邳州 | 弹性无下限 | 2023 | 546 | 15 | 9.3346
邳州 | 弹性无下限 | 2024 | 546 | 26 | 17.0874
邳州 | 弹性无下限 | 2025 | 546 | 33 | 19.02

## 对照逐年转供
地区 | 方案 | 约束 | 年份 | 正常最大既有转供_MW | 正常对应新增转供_MW | 正常截面 | N1最大既有转供_MW | N1对应新增转供_MW | N1截面 | N1故障站 | 正常最大总转供_MW | 正常最大新增转供_MW | N1最大总转供_MW | N1最大新增转供_MW | 检查工况数 | 用途
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11.0812 | 0 | 70.1048 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 26.0492 | 0 | 85.8992 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12.7037 | 0 | 72.5537 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 24.1229 | 0 | 83.9729 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11.0812 | 0 | 70.1048 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 26.0492 | 0 | 85.8992 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12.7037 | 0 | 72.5537 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 24.1229 | 0 | 83.9729 | 0 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 11.0812 | 0 | 37 | 70.1048 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 11.0812 | 0 | 70.1048 | 7.9009 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 26.0492 | 0 | 35 | 85.8992 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 26.0492 | 0 | 85.8992 | 13.2853 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 12.7037 | 0 | 35 | 72.5537 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 12.7037 | 0 | 72.5537 | 7.6056 | 1350 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 24.1229 | 0 | 35 | 83.9729 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 24.1229 | 0 | 83.9729 | 12.4474 | 1350 | 报告主方案
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 60.3266 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 60.3266 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 69.5428 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 69.5428 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 61.7556 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 61.7556 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 68.4188 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 68.4188 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 60.3266 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 60.3266 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 69.5428 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 69.5428 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 61.7556 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 61.7556 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 68.4188 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 68.4188 | 0 | 1350 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 59.8364 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 59.8364 | 6.4145 | 1350 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 69.0526 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 69.0526 | 13.2853 | 1350 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 61.2654 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 61.2654 | 8.7734 | 1350 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 67.9286 | 0 | 35 | BDZ-00151 | 0 | 0 | 67.9286 | 12.4474 | 1350 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 47.2163 | 4.5411 | 21 | BDZ-00028 | 3.409 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 5.7366 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 12.9729 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 45.0336 | 0 | 21 | BDZ-00026 | 7.0336 | 0 | 50.6352 | 17.0874 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 54.0611 | 0 | 21 | BDZ-00026 | 16.0611 | 0 | 54.0611 | 21.1881 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 50.169 | 1.5884 | 21 | BDZ-00028 | 3.409 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 5.7366 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 11.1374 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 53.7936 | 5.1612 | 21 | BDZ-00028 | 7.0336 | 0 | 63.4788 | 17.0874 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 62.8211 | 14.0595 | 21 | BDZ-00028 | 16.0611 | 0 | 82.6721 | 26.8736 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 3.409 | 0 | 21 | 50.169 | 1.5884 | 21 | BDZ-00028 | 3.409 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.5049 | 5.9917 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 10.0923 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 7.0336 | 0 | 21 | 53.7936 | 5.1612 | 21 | BDZ-00028 | 7.0336 | 0 | 63.4788 | 17.0874 | 546 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 16.0611 | 0 | 21 | 62.8211 | 14.0595 | 21 | BDZ-00028 | 16.0611 | 0 | 82.5367 | 26.8736 | 546 | 报告主方案
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 12.6415 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 59.4015 | 13.0084 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 5.7366 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 9.04 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 5.2065 | 16 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 63.4788 | 16.7188 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 26.8736 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 73.6336 | 26.8736 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 12.6415 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.6907 | 5.8059 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 9.3346 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 16.7188 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 63.4788 | 17.0874 | 546 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 54.0611 | 0 | 21 | BDZ-00026 | 0 | 0 | 73.6336 | 26.8736 | 546 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 12.6415 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 59.4015 | 14.2091 | 546 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 5.7366 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 52.4966 | 9.3346 | 546 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 16.7188 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 63.4788 | 17.0874 | 546 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 26.8736 | 1 | BDZ-00028 | 0 | 0 | 73.6336 | 26.8736 | 546 | 保留对照

## 对照代表通道
地区 | 方案 | 约束 | 年份 | 工况 | 截面 | 故障站 | 通道 | 类型 | 转出站 | 接收站 | 转供_MW | 通道容量_MW | 送端既有上限_MW | 用途
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 正常 | 37 |  | EQ-074-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | 11.0812 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.6638 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 9.7782 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 8.4129 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 22.25 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-037-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | 16.3564 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-046-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 2.2268 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-037-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | 16.3564 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 25.7707 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 15.3467 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 0.327 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.6324 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-037-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | 10.7981 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 1.9056 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-037-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | 10.7981 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 27.4778 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 0.13734 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.6438 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 7.4974 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 21.9992 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-037-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | 15.5541 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-046-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 0.42799 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-037-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | 15.5541 | 42.3539 | 69.811 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 26.0171 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 13.4313 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.8297 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 正常 | 37 |  | EQ-074-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | 11.0812 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.6638 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 9.7782 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 8.4129 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 22.25 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 16.3564 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 2.2268 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 27.5072 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 13.9372 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 16.3564 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.6324 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 1.9056 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 10.7981 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.3294 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 10.7981 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 10.427 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 21.9992 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 15.5541 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 0.42799 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 27.7702 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 11.6781 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-050-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 15.5541 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.8297 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 正常 | 37 |  | EQ-050-1 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | 11.0812 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 9.7782 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 27.7911 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 8.3024 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 1.9832 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 22.25 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 16.3564 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-071-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 2.2268 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 16.3564 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 19.0821 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 21.1072 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 17.0411 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-081-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 4.8464 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 10.7981 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 35 |  | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 1.9056 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 10.7981 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 27.4778 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 7.4974 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 4.7812 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 21.9992 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 15.5541 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-071-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 0.42799 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 35 |  | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-020-0 | 等效既有 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | 15.5541 | 42.3539 | 69.811 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 17.1313 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 21.309 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 17.5533 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-081-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 4.2844 | 59.3385 | 102.287 | 报告主方案
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.6638 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 8.4129 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 22.25 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 27.5072 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 13.9372 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.6324 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.3294 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 10.427 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 21.9992 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 27.7702 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 11.6781 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.8297 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.6638 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 8.4129 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 22.25 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 27.5072 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 13.9372 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.1107 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.6324 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.3294 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 10.427 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 21.9992 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 27.7702 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 11.6781 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | 3.7439 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 20.8297 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 22.762 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 14.8244 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 22.25 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 25.7707 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3553 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 17.0411 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 21.8855 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | 29.3294 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | 22.5055 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-081-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 0.46259 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | 8.968 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | 26.0171 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-063-1 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 4.3969 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-071-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | 17.5533 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 35 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | 等效既有 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | 19.9613 | 59.3385 | 102.287 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 正常 | 21 |  | EQ-015-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 3.409 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-120 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.5411 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 11.7915 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-015-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 3.409 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 25.9092 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 6.1066 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.4114 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-120 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.3252 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 18.8221 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 22.3887 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 5.5492 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 21 |  | EQ-014-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 7.0336 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 12.1713 | 32.5452 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 29.3455 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 3.5168 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-012-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 16.0611 | 32.5452 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-011-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 12.2885 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 32.5452 | 32.5452 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | 8.0305 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 1.1968 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 正常 | 21 |  | EQ-003-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 3.409 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.5884 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-003-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 3.409 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 7.6233 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 30.7488 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 8.3878 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.4114 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.3252 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 12.7028 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 31.5843 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 2.4729 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 21 |  | EQ-003-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 7.0336 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-107 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.0546 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.1066 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-003-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 7.0336 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 11.2533 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 7.1628 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 28.3439 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-014-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 16.0611 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-090 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 1.9827 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.2788 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-120 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.9487 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 2.8493 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 9.913 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-014-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | 16.0611 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 24.361 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 12.486 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 正常 | 21 |  | EQ-003-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 3.409 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.5884 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-003-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 3.409 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 7.6233 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 30.7488 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 8.3878 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-107 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.0831 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-109 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 1.9086 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 12.7028 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.2178 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 31.5843 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 正常 | 21 |  | EQ-003-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 7.0336 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-107 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.0546 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.1066 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-003-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 7.0336 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 11.2533 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 7.1628 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 28.3439 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-003-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 9.913 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 正常 | 21 |  | EQ-011-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 6.1481 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-107 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.4954 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 3.172 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 6.3921 | 7.4911 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-003-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | 9.913 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 9.913 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-011-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 6.1481 | 30.333 | 56.54 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 6.1404 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 6.0589 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 24.6476 | 32.5452 | 46.76 | 报告主方案
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-091 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 1.5683 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.781 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 6.2922 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 2.2342 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 23.7433 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 20.7825 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.4114 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.3252 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 12.7028 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 32.5452 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 1.5119 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 16 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 0.45549 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 16 | BDZ-00028 | NEW-120 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.751 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 16 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 5.8143 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 16 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 12.9655 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 16 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 27.9802 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-090 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.2627 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-091 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.3981 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.2788 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-113 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 1.9574 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-115 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 3.7332 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-120 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.9487 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.2948 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 27.8658 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 18.8942 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-091 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.0685 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.2807 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 6.2922 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 23.7433 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 23.0167 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 5.8059 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 32.5452 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 5.4799 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 8.6656 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-091 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.1629 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-108 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 4.8274 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-115 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 3.1491 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 6.5794 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 23.9084 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 8.6774 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 14.1742 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-011-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | 12.2885 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 15.1805 | 32.5452 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | 1.62 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | 12.486 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 21 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | 等效既有 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | 12.486 | 30.333 | 56.54 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-110 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 1.9517 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-116 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.781 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 5.9088 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 23.7433 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 23.0167 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 5.7366 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 18.8221 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 22.3887 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 5.5492 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-019 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 4.8793 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-089 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.1629 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-110 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 2.0408 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-116 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.6626 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 2.9732 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 27.9802 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 0.058108 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 18.7217 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-019 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 3.2382 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-089 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | 2.3981 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-106 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 2.635 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-110 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 2.2627 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-116 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.0962 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | NEW-120 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 4.9487 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | FEEDER-055 | 新增 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.2948 | 7.4911 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 25.8503 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 8.4237 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | N-1 | 1 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | 等效既有 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 12.486 | 32.5452 | 46.76 | 保留对照

## 约束方案比选
地区 | 方案 | 约束 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 首年容量_MVA | 首年储能_MWh | 末年容量_MVA | 末年储能_MWh | 首年容载比 | 末年容载比 | 累计新增联络_项 | 用途
市区 | 刚性 | 上版地区标定（逐站校核未通过） | 0 | 0 | 0% | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2.0246 | 1.8969 | 0 | 历史定位
市区 | 弹性无下限 | 上版地区标定（逐站校核未通过） | 0 | 0 | 0% | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2.0246 | 1.8969 | 0 | 历史定位
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 6587.3686 | 6587.3686 | 0% | 2940 | 0 | 3090 | 0 | 2.0525 | 2.0212 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 1446.639 | 1446.639 | 0% | 2923 | 0 | 2923 | 0 | 2.0407 | 1.9119 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2657.8043 | 2563.8577 | 3.535% | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2.0246 | 1.8969 | 5 | 报告主方案
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 8677.9168 | 8677.9168 | 2.096e-14% | 2997 | 0 | 3097 | 0 | 2.0923 | 2.0257 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 4730.2799 | 4730.2799 | 0% | 2963 | 0 | 2963 | 0 | 2.0686 | 1.9381 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 16644.0181 | 16478.2842 | 0.9958% | 2900 | 91.375 | 2927 | 91.375 | 2.0246 | 1.9145 | 5 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 18580.0411 | 17884.9251 | 3.741% | 1815 | 0 | 1923.5 | 3.655 | 2.2 | 2.0111 | 9 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 14346.8472 | 14205.1493 | 0.9877% | 1704 | 0 | 1704 | 7.74 | 2.0654 | 1.7816 | 14 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 19133.0142 | 17146.393 | 10.38% | 1642.5 | 36.12 | 1704 | 48.805 | 1.9909 | 1.7816 | 15 | 报告主方案
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 19110.208 | 18392.8498 | 3.754% | 1925 | 0 | 1925 | 3.655 | 2.3333 | 2.0127 | 10 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 15830.8825 | 15657.3409 | 1.096% | 1727 | 0 | 1727 | 6.88 | 2.0933 | 1.8056 | 15 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 20958.4665 | 20181.3257 | 3.708% | 1645.5 | 25.37 | 1724 | 40.42 | 1.9945 | 1.8025 | 16 | 保留对照

## 对照逐年措施
地区 | 方案 | 约束 | 年份 | 年度负荷_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 当年净增容量_MVA | 当年购入主变容量_MVA | 当年新增第三台主变_台 | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MWh | 当年新增联络_项 | 累计新增联络_项 | 当年建设投资_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 用途
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 1432.37 | 2940 | 2.0525 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.8667 | 1837.0019 | 0 | 0 | 1837.0019 | 1837.0019 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 1542.2167 | 3090 | 2.0036 | 150 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669 | 4750.3667 | 0 | 0 | 4750.3667 | 6587.3686 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 1449.4016 | 3090 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6587.3686 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 1528.82 | 3090 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6587.3686 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 1432.37 | 2923 | 2.0407 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.12 | 1446.639 | 0 | 0 | 1446.639 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 1542.2167 | 2923 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 1449.4016 | 2923 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 1528.82 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2262 | 0 | 2657.8043 | 0 | 2657.8043 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.8043 | 报告主方案
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 1432.37 | 2997 | 2.0923 | 97 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.6 | 5511.0057 | 0 | 0 | 5511.0057 | 5511.0057 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 1542.2167 | 3097 | 2.0081 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 3166.9111 | 0 | 0 | 3166.9111 | 8677.9168 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 1449.4016 | 3097 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.9168 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 1528.82 | 3097 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.9168 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 1432.37 | 2963 | 2.0686 | 63 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414.1067 | 4730.2799 | 0 | 0 | 4730.2799 | 4730.2799 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 1542.2167 | 2963 | 1.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.2799 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 1449.4016 | 2963 | 2.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.2799 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 1528.82 | 2963 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.2799 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 91.375 | 91.375 | 3 | 3 | 10301.5911 | 0 | 1594.6826 | 11262.7055 | 12857.3881 | 12857.3881 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 1542.2167 | 2927 | 1.8979 | 27 | 130 | 0 | 0 | 91.375 | 2 | 5 | 3059.3333 | 2789.5403 | 997.0897 | 0 | 3786.63 | 16644.0181 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 1449.4016 | 2927 | 2.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16644.0181 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 1528.82 | 2927 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16644.0181 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 825.0042 | 1815 | 2.2 | 351.5 | 554.5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10748.8304 | 13825.4251 | 905.0287 | 0 | 14730.4538 | 14730.4538 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 761.2318 | 1815 | 2.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14730.4538 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 862.6615 | 1863.5 | 2.1602 | 48.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1454.2417 | 1603.0914 | 132.6309 | 0 | 1735.7223 | 16466.1761 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 956.45 | 1923.5 | 2.0111 | 60 | 80 | 0 | 3.655 | 3.655 | 2 | 9 | 1940.3925 | 1495.9699 | 248.5854 | 369.3097 | 2113.865 | 18580.0411 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 825.0042 | 1704 | 2.0654 | 240.5 | 483.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9177.7904 | 11648.7331 | 905.0287 | 0 | 12553.7618 | 12553.7618 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 761.2318 | 1704 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12553.7618 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 256.7501 | 0 | 265.2617 | 0 | 265.2617 | 12819.0235 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 6 | 14 | 1527.893 | 0 | 745.7562 | 782.0675 | 1527.8237 | 14346.8472 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2022 | 825.0042 | 1642.5 | 1.9909 | 179 | 402 | 0 | 36.12 | 36.12 | 6 | 6 | 10968.3956 | 9230.9345 | 905.0287 | 4452.0813 | 14588.0444 | 14588.0444 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2023 | 761.2318 | 1642.5 | 2.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14588.0444 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 61.5 | 81.5 | 1 | 2.58 | 38.7 | 2 | 8 | 2254.3577 | 2109.9337 | 265.2617 | 278.6929 | 2653.8883 | 17241.9328 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 0 | 10.105 | 48.805 | 7 | 15 | 1887.7699 | 0 | 870.0489 | 1021.0326 | 1891.0815 | 19133.0142 | 报告主方案
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 825.0042 | 1925 | 2.3333 | 461.5 | 684.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13169.322 | 17356.9061 | 754.1906 | 0 | 18111.0967 | 18111.0967 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 761.2318 | 1925 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18111.0967 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 862.6615 | 1925 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 128.3751 | 0 | 132.6309 | 0 | 132.6309 | 18243.7275 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 956.45 | 1925 | 2.0127 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 3.655 | 4 | 10 | 871.2759 | 0 | 497.1708 | 369.3097 | 866.4804 | 19110.208 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 825.0042 | 1727 | 2.0933 | 263.5 | 546.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10221.9104 | 13095.3721 | 905.0287 | 0 | 14000.4007 | 14000.4007 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 761.2318 | 1727 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000.4007 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 862.6615 | 1727 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 256.7501 | 0 | 265.2617 | 0 | 265.2617 | 14265.6625 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 956.45 | 1727 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 6.88 | 7 | 15 | 1572.0856 | 0 | 870.0489 | 695.1711 | 1565.22 | 15830.8825 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2022 | 825.0042 | 1645.5 | 1.9945 | 182 | 465 | 0 | 25.37 | 25.37 | 7 | 7 | 11088.6094 | 10677.5735 | 1055.8668 | 3127.0571 | 14860.4974 | 14860.4974 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2023 | 761.2318 | 1645.5 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14860.4974 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2024 | 862.6615 | 1714 | 1.9869 | 68.5 | 100 | 1 | 2.58 | 27.95 | 3 | 10 | 2689.3394 | 2480.6486 | 397.8926 | 278.6929 | 3157.2341 | 18017.7314 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 2025 | 956.45 | 1724 | 1.8025 | 10 | 50 | 0 | 12.47 | 40.42 | 6 | 16 | 2819.5634 | 934.9812 | 745.7562 | 1259.9977 | 2940.7351 | 20958.4665 | 保留对照

## 对照逐站设备
地区 | 方案 | 约束 | 站名 | year | station | unit_1_mva | unit_2_mva | unit_3_mva | capacity_mva | storage_modules | storage_mwh | purchased_transformer_mva | 用途
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 63 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2022 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2023 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2024 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大黄山变 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大庙变 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 堤北变 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 2025 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 古彭变 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 花园变 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 惠民变 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 夹河变 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 开元变 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 奎山变 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 刘湾变 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 龙湖变 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庞庄变 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 彭场变 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 庆云桥变 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 山南变 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 升辉变 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 石桥变 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 拾屯变 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 统一变 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴庄变 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 西郊变 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 祥和变 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 响山变 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 玉潭变 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 茱萸变 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 |  | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2022 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2023 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 50 | 210 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2024 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 50 | 210 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2025 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 50 | 210 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 63 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 63 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2022 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2022 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2022 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2022 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2022 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2022 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2022 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2022 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2022 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 40 | 0 | 80 | 407 | 87.505 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2022 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 18 | 3.87 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2022 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2022 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2022 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2023 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2023 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2023 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2023 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2023 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2023 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2023 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2023 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2023 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 407 | 87.505 | 50 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2023 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 18 | 3.87 | 80 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2023 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2023 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2023 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2024 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2024 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2024 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2024 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2024 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2024 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2024 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2024 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2024 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 407 | 87.505 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2024 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 18 | 3.87 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2024 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2024 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2024 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大黄山变 | 2025 | BDZ-00012 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大庙变 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 堤北变 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 2025 | BDZ-00024 | 40 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 古彭变 | 2025 | BDZ-00042 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 花园变 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 惠民变 | 2025 | BDZ-00053 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 夹河变 | 2025 | BDZ-00055 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 开元变 | 2025 | BDZ-00062 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 奎山变 | 2025 | BDZ-00065 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 刘湾变 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 龙湖变 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庞庄变 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 彭场变 | 2025 | BDZ-00094 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 庆云桥变 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 山南变 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 升辉变 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 石桥变 | 2025 | BDZ-00114 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 拾屯变 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 统一变 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 407 | 87.505 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴庄变 | 2025 | BDZ-00148 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 西郊变 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 80 | 0 | 143 | 18 | 3.87 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 祥和变 | 2025 | BDZ-00154 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 响山变 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 玉潭变 | 2025 | BDZ-00175 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 茱萸变 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 |  | 2025 | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2022 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2022 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2023 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2023 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2024 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2024 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2025 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2025 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2025 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2022 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2023 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2024 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11 | 2.365 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2025 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 8 | 1.72 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2022 | BDZ-00095 | 20 | 50 | 0 | 70 | 82 | 17.63 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 63 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2023 | BDZ-00095 | 20 | 50 | 0 | 70 | 82 | 17.63 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 82 | 17.63 | 31.5 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 50 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 87 | 18.705 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 八义集变 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴圩变 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 戴庄变 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 坊上变 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 富山变 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳城变 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 82 | 17.63 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邳州变 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 土山变 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 汶河变 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 吴闸变 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 邢楼变 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 兴塘变 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 117 | 25.155 | 0 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 议堂变 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 报告主方案
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2022 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2022 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 80 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2022 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2022 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2023 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2023 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2023 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2023 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2024 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2024 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2024 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2024 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2025 | BDZ-00037 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2025 | BDZ-00048 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2025 | BDZ-00095 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2025 | BDZ-00135 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 63 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2022 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2022 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2023 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2023 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2024 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 2 | 0.43 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2025 | BDZ-00164 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 8 | 1.72 | 0 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2022 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2022 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2022 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2022 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2022 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2022 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2022 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2022 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2022 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2022 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 32 | 6.88 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31.5 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2022 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2022 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 63 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2022 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2023 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2023 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2023 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2023 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2023 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2023 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2023 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2023 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2023 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2023 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 32 | 6.88 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2023 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2023 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 75 | 16.125 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2023 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2024 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2024 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2024 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2024 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2024 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2024 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2024 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2024 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2024 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2024 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2024 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 32 | 6.88 | 50 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2024 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2024 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 50 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 87 | 18.705 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2024 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 2025 | BDZ-00005 | 20 | 50 | 0 | 70 | 6 | 1.29 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 大宋变 | 2025 | BDZ-00016 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 2025 | BDZ-00021 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴庄变 | 2025 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 杜村变 | 2025 | BDZ-00026 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 2025 | BDZ-00027 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 2025 | BDZ-00028 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 坊上变 | 2025 | BDZ-00031 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 富山变 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 2025 | BDZ-00048 | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳城变 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邳州变 | 2025 | BDZ-00096 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 2025 | BDZ-00124 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 土山变 | 2025 | BDZ-00141 | 50 | 50 | 0 | 100 | 32 | 6.88 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 汶河变 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 31.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 吴闸变 | 2025 | BDZ-00147 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 邢楼变 | 2025 | BDZ-00162 | 31.5 | 31.5 | 50 | 113 | 11 | 2.365 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 兴塘变 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 20 | 0 | 40 | 117 | 25.155 | 0 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 议堂变 | 2025 | BDZ-00172 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 保留对照

## 对照新增联络项目
地区 | 方案 | 约束 | 端点站名A | 端点站名B | year | id | a | b | station_a | station_b | capacity_mw | existing | grid | source_section_fraction | bidirectional | route_length_km_assumption | new_bay_station | basis | 用途
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 夹河变 | 2022 | CITY-TIE-0120 | ASSUMED-BDZ-00024-06 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00242 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 夹河变 | 2022 | CITY-TIE-0121 | ASSUMED-BDZ-00024-07 | ASSUMED-BDZ-00055-03 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00242 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 夹河变 | 2022 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-BDZ-00024-08 | ASSUMED-BDZ-00055-04 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00242 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 奎山变 | 2022 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00215 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 翟山变 | 升辉变 | 2022 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00215 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 报告主方案
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 开元变 | 2022 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00242 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 奎山变 | 2022 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00215 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 奎山变 | 2022 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00215 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 古彭变 | 2023 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00242 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 保留对照
市区 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 翟山变 | 夹河变 | 2023 | CITY-TIE-0119 | ASSUMED-BDZ-00024-05 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | 7.4911 | FALSE | BDZ-00242 | 100% | TRUE | 3 |  | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 河湾变 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 邳州变 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 大宋变 | 宿羊山变 | 2025 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-CYS | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 河湾变 | 2025 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 河湾变 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 邳州变 | 2024 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 邳州变 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 二庙变 | 2025 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 二庙变 | 2025 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 议堂变 | 2025 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-ZYZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 邳州变 | 2025 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 弹性无下限 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-109 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 二庙变 | 2024 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 邳州变 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 杜村变 | 二庙变 | 2025 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 墩集变 | 河湾变 | 2025 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 二庙变 | 邳州变 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 宿羊山变 | 议堂变 | 2025 | NEW-164 | PZXL-00275 | PZXL-00392 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-ZYZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 河湾变 | 议堂变 | 2025 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 刚性 | 逐站收资MW上限 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 报告主方案
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 二庙变 | 2022 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 杜村变 | 2022 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 杜村变 | 2022 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2024 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 二庙变 | 2025 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2025 | NEW-113 | PZXL-00215 | PZXL-00240 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2025 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性有2.0下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 2025 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-ZYZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 二庙变 | 2022 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 河湾变 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 杜村变 | 2022 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2024 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 议堂变 | 2024 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 八义集变 | 土山变 | 2025 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-BZT | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2025 | NEW-119 | PZXL-00203 | PZXL-00237 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 议堂变 | 2025 | NEW-164 | PZXL-00275 | PZXL-00392 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-ZYZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 议堂变 | 2025 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 弹性无下限 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 河湾变 | 2022 | NEW-110 | PZXL-00197 | PZXL-00152 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | NEW-116 | PZXL-00196 | PZXL-00240 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 杜村变 | 2022 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 杜村变 | 2022 | FEEDER-037 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-037 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00026 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 议堂变 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00172 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 邳州变 | 2022 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00096 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 戴圩变 | 二庙变 | 2024 | NEW-019 | PZXL-00322 | PZXL-00203 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 二庙变 | 2024 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 河湾变 | 吴闸变 | 2024 | NEW-148 | PZXL-00158 | PZXL-00354 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 墩集变 | 二庙变 | 2025 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-YPZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 河湾变 | 2025 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-NC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 二庙变 | 邳州变 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-XC | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 宿羊山变 | 议堂变 | 2025 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-ZYZ | 100% | TRUE | 3 |  | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照
邳州 | 刚性 | 逐站MW上限＋正常供区固定 | 铁富变 | 汶河变 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.4911 | FALSE | JS-XZ-PZ-TGZ | 100% | FALSE | 3 | BDZ-00146 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 保留对照

## 约束建议
优先级 | 约束 | 表达 | 依据 | 状态
1 | 既有转供逐站MW上限 | Σ既有转出_i≤min(上版标定预算_i,J_i) | 原表逐站站外最大可供负荷J列，匹配110kV站名和站号；不为凑地区均值重新放大。 | 已用于两地全部12组；市区26站含铜山夹河，邳州20站可匹配，3模拟站无既有通道。
2 | 正常供区固定与故障转供分开 | 固定供区对照：正常工况f=0；故障工况允许既有及已建通道转供 | 2025年4月修订资料8.1.2相对独立供区；9.2.1.2转供取决于主变、线路裕度及分段联络。固定供区是本轮对照假设，条文未要求所有正常调整一律为零。 | 按用户确认保留两地全部三类方案的两种运行规则对照，共12组。
3 | 正常接线跨工况一致 | 每年选定正常供区/开关状态，正常样本共用；故障后在允许切换范围内重构 | 当前各静态工况独立选转供，可能把应急能力当成可随时调整的正常供区。需实际可切负荷块与常开点。 | 建议下一步替代简单正常零转供假设；数据补齐后实施。
4 | 既有和新增共用实际馈线余量 | 同一馈线、负荷块的既有和新增转供合计受唯一热限与可切负荷约束 | 当前站级接收容量、既有预算、馈线共享限制已有；等效馈线组与实际新建端点之间仍缺少逐线对应。 | 补实际既有端点和分段后实施，不能把每个规划候选站对直接认定为存量线路。
5 | 主变正常运行储备与储能站址上限 | 按批准标准设置正常负载率上限，储能MW/MWh按场地和接入容量限制 | 阈值需要地区规划标准和站址资料；当前储能上界是搜索范围，未取得场地限额。 | 可作参数敏感性；不凭期望费用自行指定80%或90%。
6 | 线路故障或关键站全停压力测试 | 按适用供电等级和保障要求另设故障集 | 当前N-1为单台最大主变故障；全停全转收资是另一停运方式。2025修订资料9.2.1.2仅在特定保障需求下考虑全停全转。 | 需明确对象及实际线路对应，不作为全地区默认强制约束。

## 使用说明
事项 | 说明
报告采用版本 | 用户已选定正常允许调整供区的弹性无下限、刚性，两地共4组作为后续报告数据和模型版本；其余8组保留对照。
零费用含义 | 上版0是共同压缩起点后新增设备投资及其生命周期费用为0；已建网络资产成本未重复计入。
转供量口径 | 固定原投资设备，最小化各通道转供MW之和；表中列代表可行调度，故障工况互斥，不累加为全年电量。
年度方案口径 | 2022—2025方案为共同压缩起点的规划回算，既有网络按2025收资能力固定；转供量为模型调度，不是实际逐年投运及运行记录。
既有通道分类 | 等效既有通道与已核实T01分别列示；既有等效站对为研究假设，地区全停全转率不唯一确定真实线路连接。
费用目标与转供输出 | 投资模型费用目标不惩罚转供，原解可存在多余转供；转供量另以固定设备的最小总转供LP重算，投资费用不改。
调度非唯一 | 最小总转供量确定时，既有与新增通道分配仍可能多解；明细是其中一个最小总量方案，不声称为实测调度。
对照范围 | 两地六组原方案均补出转供量；两地均按逐站上限，比较正常允许调整与正常供区固定两种规则，各含刚性、无下限弹性、有2.0下限弹性，共12组。
资料版本 | 约束依据使用2025年4月《配电网规划设计技术导则》修订资料，保留其真实版本；DL/T 5729—2023为另一已发布标准。