## Slide 1
徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV电网容载比弹性指标优化研究 成果汇报
国网江苏电力设计咨询有限公司 徐州勘测设计分公司 2026年10月
Notes: 本次汇报围绕分布式新能源高渗透率下110 kV电网容载比与双向容量需求的协调问题，介绍运行特征、工程成本、联合配置结果及规划应用建议。

## Slide 2
一
研究背景
二
研究目标和思路
三
研究内容
四
实证分析
五
项目成效
Notes: 汇报分为五部分。首先说明规划问题和研究思路，然后介绍运行分析与成本模型，重点报告两地区逐年方案及五参数推荐范围，最后说明成果和应用条件。

## Slide 3
1
研究背景
1.1 背景与规划问题
光伏接入使主变同时承担正向供电与反向输送任务
依据：研究报告1.1—1.2；《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025年4月）》
日间：本地消纳与余电反送
晚间：上级电网供电
反向容量校核
正向峰值与主变N-1校核
双向运行
日间光伏优先供应本地负荷，剩 余电力经主变反送；晚间光伏退 出，主变继续承担正向供电任务 。
区域与站级
区域容载比由主变容量和年网供 最大负荷共同决定，站级需求还 受主变台数、局部峰值和邻站支 援影响。
研究任务：结合邳州与市区源荷特征，在正常运行和主变N-1条件下联合比选主变、储能与10 kV联络，形成分片区的容量规划建议。
Notes: 光伏出力较高时，本地负荷由分布式电源供给，剩余功率可能通过主变向上级电网反送。晚间光伏退出后，主变仍承担正向供电。研究据此把区域容载比与逐站正反向容量、主变N-1和站间支援联系起来。

## Slide 4
一
研究背景
二
研究目标和思路
三
研究内容
四
实证分析
五
项目成效
2
Notes: 下面进入研究目标和思路部分。

## Slide 5
2
研究目标和思路
2.1 研究目标与思路
把片区推荐值落实为满足供电任务的工程配置
依据：研究报告1.4—1.5、图1-1
① 运行资料
整理年度容量、同范围负荷和光 伏，匹配46座站的设备、净负 荷与既有转供资料。
② 运行任务
按同小时功率关系识别正向供电 、日间反送及局部近峰过程，明 确站级容量需求。
③ 工程费用
区分主变更换与扩建，按储能柜 数和新增联络项目计费，并统一 折算投运批次费用。
④ 联合比选
逐年承接已投运设备，在正常与 主变N-1约束下共同选择主变、 储能和联络措施。
⑤ 结果解释
联系设备台数组合、建设节点与 分项费用，解释地区差异及各措 施的替代关系。
⑥ 条件推荐
由十三项候选指标筛选五项参数 ，按片区条件组织推荐矩阵，再 落实具体工程方案。
研究输出：由运行特征、费用与设备结果形成五参数推荐范围，服务分片区容量规划。
Notes: 研究先从年度统计和站级资料识别运行任务，再用真实工程造价建立统一费用模型。在相同供电条件下联合选择主变、联络和储能，通过逐年设备与费用结果解释弹性容量的作用，并归纳五参数推荐范围。

## Slide 6
一
研究背景
二
研究目标和思路
三
研究内容
四
实证分析
五
项目成效
4
Notes: 下面进入研究内容部分。

## Slide 7
3
研究内容
3.1 研究对象与数据
邳州与市区分别体现高光伏县域和负荷集中城区
依据：研究报告3.1、表3-12、表5-1
2025年指标 | 邳州 | 市区
站级分析范围 | 20座110 kV站 | 26座110 kV站
实际主变容量 / MVA | 2139.50 | 3701.00
年网供最大负荷 / MW | 956.45 | 1528.82
装机渗透率估计值 | 1.63 | 0.32
电量渗透率估计值 | 40% | 9%
统计与仿真：现状统计描述实际容量与源荷；逐年方案以2021年实际容量为共同起点，2022—2025 年为历史回算，2026—2035年为预测条件规划。
指标含义：装机渗透率为光伏装机与用户最大负荷之比，电量渗透率为光伏年发电量占用户年用电 量的比例；本页两项均为报告估计值。
Notes: 两地区保留各自源荷与设备特征，站级分析覆盖邳州20座和市区26座110 kV变电站。历史统计用于描述现状，逐年方案以2021年实际容量为共同起点。时序样本按报告方法补齐为8760小时，装机和电量渗透率中相应估计范围保留。

## Slide 8
3
研究内容
3.2 历史容量与负荷
两地区容载比变化反映不同的建设与负荷发展过程
依据：研究报告表3-1、表3-2、表3-24
邳州：2021—2025年容量增加112.50 MVA、负荷增加224.68 MW，负荷增长快于容量增长，容载 比由2.77降至2.24。
市区：同期容量增加587.50 MVA，负荷增加79.05 MW，容载比由2.15升至2.42；年度比值需结 合容量投放与负荷回落共同解释。
Notes: 2021—2025年邳州主变容量增加112.50 MVA，年网供最大负荷增加224.68 MW，容载比由2.77降至2.24。市区同期容量增加587.50 MVA，负荷增加79.05 MW，容载比由2.15升至2.42。比值需同时联系容量和负荷，而年度回落年份还应保留已投运设备的作用。

## Slide 9
3
研究内容
3.3 光伏发展与渗透率
光伏规模及供能水平差异形成不同的双向运行任务
依据：研究报告3.3、表3-6、表3-12
地区差异：2025年邳州光伏装机1559.64 MW、市区491.18 MW，装机与电量渗透水平均为邳州 较高，日间反送任务更突出。
规划作用：光伏出力改变正反向净负荷，容量校核需同时覆盖日间反送和晚间供电；未来装机按 报告预测情景输入，并与负荷预测共同作用。
Notes: 邳州2025年末光伏装机为1559.64 MW，市区为491.18 MW。两地区的装机和电量渗透率表明，邳州更需关注日间反送。未来光伏按报告的全市相对发展比例形成情景，并与负荷预测分别输入。

## Slide 10
3
研究内容
3.4 净负荷与近峰特征
正反向峰值及持续过程共同决定容量与支撑需求
依据：研究报告3.4、表3-10；保留补值标识的区域8760小时序列
近峰过程：以区域净负荷绝对峰值的95%为阈值，邳州最长连续2 h、累计7 h，市区分别为6 h、 11 h，反映两地区持续支撑任务的差异。
计算关系：先按同一小时汇总站级净负荷再取区域峰值，统计使用补齐后的8760小时序列；年度 容载比继续采用年度统计峰值。
Notes: 净负荷受入为正、反送为负，图中保留补齐后的全年序列。近峰阈值为区域净负荷绝对峰值的95%，邳州最长连续2小时、市区6小时。该统计描述运行过程，年度容载比仍使用年度统计峰值。

## Slide 11
3
研究内容
3.5 站级容量压力
区域容量储备与少数站点的局部压力可以同时存在
依据：研究报告表3-8、表3-22、表3-23
空间差异：46座站分别呈现正向与反向容量任务，邳州4座、市区1座站反向幅值较大，区域容量 储备与少数站局部压力可以同时存在。
设备判断：本站可用能力取决于主变结构及N-1剩余容量，邻站支援还受路径和受端余量限制； 应把站级净负荷、设备与转供条件共同纳入比选。
Notes: 46座站的正反向极值展示了容量任务在空间上的差异。邳州有4座站反向幅值较大，市区有1座，其他站以正向任务为主。站级负载率是按容量和功率因数折算的计算指标，与逐台设备实测年最大负载率分别使用。

## Slide 12
3
研究内容
3.6 核心指标筛选
十三项指标经组内筛选与高相关归并形成五项参数
依据：研究报告3.5、表3-14—3-20
① 十三项候选
覆盖源荷、网络、峰段与工程价 格，先明确各指标的定义和取值 。
② 九项关联指标
组内相关绝对值达到0.40，保 留能够反映容载比变化的信息。
③ 五项基础参数
按0.70高相关阈值归并，优先 采用具有明确规划含义的基础输 入。
统计说明：采用受控组内Pearson相关、节点等权并保留零响应组。0.40与0.70用于本研究参数归纳 ，筛选结果结合计算关系和规划含义解释。
Notes: 首先在固定其他条件的受控组内，计算候选指标与容载比的Pearson相关，保留零容量响应组。十三项中九项达到绝对值0.40，再以参数间绝对值0.70归并信息重叠较多的组，优先采用具有明确规划含义的基础输入，形成五项推广参数。

## Slide 13
3
研究内容
3.7 参数核验与分档
五项参数分别保留不同规划条件的信息
依据：研究报告表3-19、表3-21
参数 | 矩阵分类
装机渗透率 | ≤1；(1,2]；>2
年最大净负荷平均增长率 | ≤2%；(2%,4%]；(4%,7%]；>7%
电缆长度占比 | ≤10%；(10%,30%]；>30%
初始转供率 | ≤30%；(30%,50%]；(50%,70%]；>70%
负荷分散系数 | ≤1.15；>1.15
五项参数分别保留电源规模、负荷发展、联络造价、既有支援和局部峰值分布的信息。有效情景库 内最大参数间Pearson绝对值为0.29，结合计算关系核验后用于推广分档。
Notes: 五项参数为装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、电缆长度占比、初始转供率和负荷分散系数。有效情景库中最大参数间相关绝对值为0.29，五项保留电源规模、负荷发展、线路经济条件、既有支援和局部峰值分布的信息。

## Slide 14
3
研究内容
3.8 主变工程投资
按新购整台容量计费，容量净增另行统计
依据：研究报告4.1—4.2，式（4-1）—（4-3）
工程案例与加权系数
单位：万元/MVA；按采购容量加权。
工程 | 投资/万元 | 新购/MVA | 净增/MVA
王庄 | 1151.00 | 50.00 | 30.00
鲁庙 | 1335.00 | 100.00 | 37.00
更换费用按整台新购容量计取，容量净增扣除被 替换容量；参考系数包含配套工程。
更换与扩建分别计价
更换状态取0或1，新旧容量以MVA计。扩建为50 MVA整项，1223.00万元/项，限具备预留位置的站 点。
共同条件：正常负载率≤80%、主变N-1短时≤130%。刚性保留2.0新增容量控制，弹性放宽该上限；同一主 变位置全期最多更换一次。
Notes: 主变更换按整台新购容量计价，净增容量扣除原有被替换设备。王庄与鲁庙工程形成16.57万元每MVA的采购容量加权参考系数。扩建按50 MVA完整项目1223万元计取，限具备预留位置的站点。刚性与弹性方案采用相同供电安全要求，只对新增容量控制作区别。

## Slide 15
3
研究内容
3.9 10 kV联络投资
电缆占比决定造价，接入费单独计取
依据：研究报告4.3，式（4-4）、表4-3
计价参数：投资单位万元，线路长度L 以km计；电缆长度占比α取0—1。架空 24万元/km，电缆综合180万元/km。
项目边界：基准长度3 km，另加两台 等效开关6.00万元；固定接入费保持 独立。
地区单价：邳州128.38、市区452.40 万元/项。既有工程不重复计建设费， 新增按投运条数计费；校核源端、共享 通道及受端余量。
Notes: 联络投资由线路敷设与固定接入两部分构成。电缆长度占比通过成本系数进入线路造价，3 km基准工程另计6万元等效开关接入费。邳州和市区单项投资分别为128.38万元和452.40万元，按实际新增投运条数计算。支援还需满足送端可转负荷、共享通道与受端容量条件。

## Slide 16
3
研究内容
3.10 储能采购与有效支撑
新增整数柜决定投资，功率与可用电量共同限制支撑
依据：研究报告4.4，式（4-5）—（4-6）、表4-5
柜型100 kW/215 kWh；10柜成套成交210.46万元，按新增整数柜采购。
单柜参考21.05万元；n为在役柜数，Δn为当年新增整数柜数，H为支撑时长/h，B为有效功率/MW。
支撑时长 / h | 2 | 4 | 6
10柜有效功率 / MW | 0.82 | 0.41 | 0.27
1.00 MW所需柜数 / 柜 | 13 | 25 | 37
正向支撑与反向吸收分别采用对应时长；0.76包含SOC可用窗口与单向放电效率，按静态功率折算，实际 运行再核定充电、恢复及连续SOC。
Notes: 储能采购按100 kW、215 kWh整柜计费，成套项目折算参考单柜21.05万元。有效功率取额定功率和可用电量除以时长的较小值，0.76综合反映SOC可用窗口与单向放电效率。承担1 MW连续支撑任务，2、4、6小时分别需要13、25、37柜。正反向分别采用相应时长，运行应用继续核定充电、恢复和连续SOC。

## Slide 17
3
研究内容
3.11 现金流现值与评价边界
同一截止年下比较完整建设路径费用
依据：研究报告4.6，单项工程现值及方案汇总公式
I为初始投资/万元，y为投运年，L为寿命/年，q为固定运维率；基准为2021年末，r=6.00%，T=2041，C 为费用现值/万元。
共同参数 | 主变 | 联络 | 储能
寿命 / 固定运维率 | 40年 / 4.20% | 40年 / 2.20% | 25年 / 3.00%
投运与更新：初始投资在投运年发生，固定运维从次年计至2041年；更新年严格早于2041年，本期2022— 2035年投运设备的更新支出为零。 费用范围：纳入新增建设及固定运维；既有建设费、期末残值、被替换设备运维变化、储能购电与损耗及 收益抵扣不纳入。
Notes: 各投运批次的初始投资、更新和固定运维统一折算至2021年末，再按主变、储能和线路项目集合汇总。固定运维从投运次年计至2041年，更新要求投运年加整倍寿命严格早于2041年。本期2022至2035年投运设备均未触发更新，因此现值比较覆盖新增建设和固定运维。期末残值、替换存量设备运维变化、储能购电和损耗、收益抵扣等尚未纳入，费用降幅按这一共同范围解释。

## Slide 18
一
研究背景
二
研究目标和思路
三
研究内容
四
实证分析
五
项目成效
16
Notes: 下面进入实证分析部分。

## Slide 19
4
实证分析
4.1 邳州逐年方案
邳州弹性方案增加站内容量并减少部分配套需求
依据：研究报告表5-4、表5-5、表5-9
容量路径：弹性方案在局部需求出现时增加站内容量，2035年达到2901.00 MVA、容载比2.06； 刚性分别为2678.00 MVA、1.90。
措施替代：期末弹性储能545.67 MWh、累计新增联络21条，均低于刚性。储能及联络支出下降抵 消较多主变投入，全期费用减少848.32万元。
Notes: 邳州弹性方案在若干建设节点形成更多站内容量，后期储能和联络需求相应改变。2035年弹性主变2901.00 MVA、容载比2.06，刚性分别为2678.00 MVA、1.90。全期弹性费用57521.36万元，比刚性减少848.32万元。

## Slide 20
4
实证分析
4.2 市区逐年方案
市区费用优势由建设时序和联络替代逐步形成
依据：研究报告表5-6、表5-7、表5-9
比较项目 | 刚性方案 | 弹性方案 | 工程含义
2030累计费用 / 万元 | 14819.77 | 16806.54 | 弹性前期站内补强投入较多
2035储能 / MWh | 92.88 | 109.65 | 期末储能配置高于刚性
2035新增联络累计 / 条 | 66 | 35 | 联络建设减少
全期费用现值 / 万元 | 39636.85 | 37586.50 | 联络费用下降，合计减少2050.35万元
Notes: 市区2022年两方案相同，2030年弹性累计费用仍高于刚性，后续建设共同形成全期费用优势。2035年弹性主变3608.50 MVA、容载比1.62，储能额定能量109.65 MWh高于刚性92.88 MWh，累计新增联络则从66条降至35条。全期费用减少2050.35万元。

## Slide 21
4
实证分析
4.3 评价期费用分解
新增主变支出由其他措施费用下降部分抵消
依据：研究报告表5-9、表5-11
地区 | 刚性 / 万元 | 弹性 / 万元 | 减少 / 万元 | 主要费用变化
邳州 | 58369.68 | 57521.36 | 848.32 | 储能及联络支出下降，抵消较多主变投入
市区 | 39636.85 | 37586.50 | 2050.35 | 主要由联络费用下降形成优势
合计 | 98006.53 | 95107.86 | 2898.67 | 总费用降幅2.96%
Notes: 两地区弹性方案的主变费用均增加，但储能及联络费用变化不同。邳州储能和联络费用下降共同抵消新增主变支出；市区主要由联络费用下降形成优势，储能费用略增。两地区合计费用现值减少2898.67万元，降幅2.96%。

## Slide 22
4
实证分析
4.4 2035年设备组合
两类片区通过不同措施组合满足局部供电任务
依据：研究报告表5-10
邳州组合：弹性主变容量较大，期末储能由刚性568.25 MWh减至545.67 MWh，累计新增联络由 58条减至21条，站内容量与配套支撑共同调整。
市区组合：弹性主变仅较刚性多21.50 MVA，储能增加而联络减少。区域容量接近时，各站缺口 和建设时点仍会形成不同的支撑配置与费用。
Notes: 2035年邳州弹性储能545.67 MWh、累计新增联络21条，刚性分别为568.25 MWh、58条。市区弹性储能109.65 MWh高于刚性，但累计新增联络35条低于刚性66条。容量、储能和联络必须作为同一配置组合比较。

## Slide 23
4
实证分析
4.5 代表站设备分析
主变台数组合改变N-1剩余能力及局部支撑需求
依据：研究报告表5-13、表5-15、表5-31及对应逐站分析
2035年站点 | 刚性主变 / MVA | 弹性主变 / MVA | 差异对应的任务
戴圩变 | 50+63 | 50+63+50 | 弹性扩建第三台，减少本地配储
兴塘变 | 31.5+40+50 | 31.5+50+50 | 故障后剩余容量71.50→81.50 MVA
八义集变 | 50+63 | 50+63 | 容量相同，储能功率3.10→0.30 MW
比较维度 | 代表站与结果 | 工程含义
设备结构 | 兴塘变：N-1剩余容量71.50→81.50 MVA | 扩建第三台与更换已有主变，对故障后剩余能力的改善不同。
局部支撑 | 八义集变：主变容量相同，储能功率3.10→0.30 MW | 年度转接任务与配储需求存在差异，需结合源荷、受端及设备状态判断。
Notes: 戴圩变弹性方案扩建第三台50 MVA主变，2035年总容量由刚性113.00 MVA提高到163.00 MVA，配储需求改变。兴塘变通过不同主变组合提高N-1剩余容量；八义集变则在总容量相同条件下，储能和年度固定转接任务不同。逐站解释均对应本站实际配置。

## Slide 24
4
实证分析
4.6 联络与共享资源
转供支援由源端、路径及接收侧能力共同决定
依据：研究报告3.6、5.5、表5-59—5-61
正常方式与主变N-1分别安排年度固定转供方案
源端站
可切换源荷区段
共享馈线与联络
既有MW额度及通道热限
受端站
馈线余量与主变容量
多条联络共用馈线与区段预算
共同校核：区段内负荷与光伏一同切换，源端可切负荷、路径共享和受端主变余量共同限制转 供；正常与N-1分别采用年度固定方案。
工程取值：10 kV、485 A及功率因数0.95折算有功7.98 MW，工程上限取8.00 MW；示例区段 有效转供7.49 MW，新增项目按投运年计费。
Notes: 联络将具体源荷区段切换至有余量的受端，负荷和区段内光伏共同切换。既有转供能力以逐站MW封顶，正常与事故追加共同占用路径和共享馈线预算。10 kV、485 A和功率因数0.95按三相有功关系折算为7.98 MW，工程取8.00 MW，示例区段有效转供7.49 MW。新增工程按实际项目计费，支撑作用通过源端可切负荷、通道和受端主变校核。

## Slide 25
4
实证分析
4.7 五参数推荐范围
按片区条件定位推荐带，再核定具体设备方案
依据：研究报告5.6、表3-21、表5-63
① 电缆占比
确定三类造价分区
② 负荷分散
按1.15划分两档
③ 源荷条件
增长率与装机渗透率选 行
④ 初始转供
定位推荐区间列
初始转供率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
推荐容载比 | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.63～1.69 | 1.57～1.63
示例条件：电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15，
年最大净负荷平均增长率>7%，装机渗透率(1,2]。
六表288单元；基准宽0.10、定位网格0.02，接近容量水平按中点共用界值。
窗口用于容量初选，再按站级缺口、主变结构与可实施措施落实设备方案。
Notes: 矩阵先按三档电缆占比和两档负荷分散系数选表，再以增长率和装机渗透率选行、初始转供率选列。示例四档推荐窗口为1.96至2.03、1.89至1.96、1.63至1.69、1.57至1.63。各格由最接近中位数的真实节点定位基准宽0.10窗口，同距取较大值，定位网格为0.02，相近容量水平按中点共用界值并局部缩窄。查表后按实际主变、扩建位置和网络条件形成设备方案。

## Slide 26
4
实证分析
4.8 参数响应与设备切换
网络支援改善体现为分档推荐带和设备组合变化
依据：研究报告表5-69—5-75
受控对照：两组均固定装机渗透率50%、电缆长度占比50%，采用设备重新选配条件，保留初始转 供率10%—90%的九个细节点。
响应机制：转供改善总体降低容量需求，平台与局部回升对应真实设备组合。其他参数分别改变 反向任务、负荷规模、线路造价和局部高峰，触发不同措施替代。
Notes: 两组典型转供场景在设备重新选配条件下保留10%至90%的九个细节点，容量随转供改善总体降低，同时存在真实平台和局部回升。装机渗透率提高影响反向任务，增长率同时改变负荷分母与建设需求，电缆造价和局部峰值分散则在部分节点触发措施替代。推荐范围与具体设备响应共同使用。

## Slide 27
一
研究背景
二
研究目标和思路
三
研究内容
四
实证分析
五
项目成效
25
Notes: 下面进入项目成效部分。

## Slide 28
5
项目成效
5.1 研究成果与规划应用
形成从运行特征到片区工程建议的完整研究链条
依据：研究报告第六章、5.7
运行特征与参数
完成46站正反向任务分析，经两层筛选形成五项 参数，把电源、负荷、网络和局部峰值条件与容 量规划联系起来。
工程费用与联合配置
建立主变更换、扩建、储能柜和联络项目的统一 费用关系，在正常与N-1条件下逐年承接设备，解 释措施替代。
地区方案与推荐矩阵
两地区弹性方案费用现值合计减少2898.67万元、 降幅2.96%。六表288单元提供有条件的容量初选 窗口。
一片一策落地
先核定同范围源荷与网络参数，再查表并落实设 备、间隔和投运时点；结合真实馈线与储能运行 资料滚动更新。
应用条件：工程实施继续核定连续SOC、电压与保护条件，并补充运行费用和资产价值。
Notes: 研究形成运行特征、工程费用、地区逐年方案和五参数推荐矩阵四类成果。两地区所设条件下弹性费用现值合计降低2.96%，具体建设路径随片区源荷和网络条件变化。工程采用时还需核定连续储能运行、实际网络及相关费用条件，滚动更新设备与推荐范围。

## Slide 29
谢 谢！
Notes: 汇报完毕，敬请各位专家批评指正。

## Slide 30
6
备查资料
备查：逐年配置
邳州逐年主变、储能及累计新增联络对照
依据：研究报告表5-4
年份 | 刚性容量 | 刚性比值 | 刚性储能 | 刚性新线 | 弹性容量 | 弹性比值 | 弹性储能 | 弹性新线
2021 | 2027.00 | 2.77 | 0.00 | 0 | 2027.00 | 2.77 | 0.00 | 0
2022 | 2027.00 | 2.46 | 8.20 | 4 | 2068.50 | 2.51 | 0.00 | 0
2023 | 2027.00 | 2.66 | 8.20 | 4 | 2068.50 | 2.72 | 0.00 | 0
2024 | 2027.00 | 2.35 | 12.50 | 5 | 2068.50 | 2.40 | 0.00 | 0
2025 | 2027.00 | 2.12 | 26.20 | 9 | 2091.50 | 2.19 | 0.00 | 3
2026 | 2027.00 | 2.03 | 49.10 | 13 | 2120.00 | 2.12 | 4.90 | 3
2027 | 2057.00 | 1.97 | 56.00 | 14 | 2130.00 | 2.04 | 12.80 | 3
2028 | 2078.50 | 1.91 | 59.10 | 18 | 2320.00 | 2.14 | 18.60 | 3
2029 | 2097.00 | 1.86 | 63.60 | 22 | 2338.50 | 2.07 | 22.50 | 4
2030 | 2125.50 | 1.81 | 71.60 | 25 | 2388.50 | 2.04 | 32.40 | 6
2031 | 2187.00 | 1.80 | 88.90 | 33 | 2475.50 | 2.03 | 51.80 | 10
2032 | 2302.50 | 1.82 | 126.60 | 40 | 2562.50 | 2.02 | 95.90 | 12
2033 | 2352.50 | 1.79 | 177.80 | 51 | 2741.00 | 2.09 | 147.40 | 14
2034 | 2589.50 | 1.90 | 221.80 | 53 | 2891.00 | 2.12 | 192.20 | 18
2035 | 2678.00 | 1.90 | 264.30 | 58 | 2901.00 | 2.06 | 253.80 | 21
单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。
Notes: 本页逐年列示刚性和弹性方案的在役容量、容载比、储能额定功率和累计新增联络。历史年度为同一模型下的回算，未来为报告预测条件下的结果。

## Slide 31
6
备查资料
备查：逐年配置
市区逐年主变、储能及累计新增联络对照
依据：研究报告表5-6
年份 | 刚性容量 | 刚性比值 | 刚性储能 | 刚性新线 | 弹性容量 | 弹性比值 | 弹性储能 | 弹性新线
2021 | 3113.50 | 2.15 | 0.00 | 0 | 3113.50 | 2.15 | 0.00 | 0
2022 | 3113.50 | 2.17 | 0.00 | 0 | 3113.50 | 2.17 | 0.00 | 0
2023 | 3113.50 | 2.02 | 1.80 | 5 | 3150.50 | 2.04 | 0.00 | 0
2024 | 3113.50 | 2.15 | 1.80 | 5 | 3150.50 | 2.17 | 0.00 | 0
2025 | 3113.50 | 2.04 | 1.80 | 5 | 3150.50 | 2.06 | 0.00 | 0
2026 | 3113.50 | 1.96 | 1.80 | 8 | 3150.50 | 1.98 | 0.00 | 0
2027 | 3113.50 | 1.88 | 2.10 | 13 | 3190.50 | 1.93 | 0.00 | 0
2028 | 3113.50 | 1.81 | 2.40 | 19 | 3253.00 | 1.89 | 0.00 | 0
2029 | 3113.50 | 1.75 | 5.30 | 26 | 3313.00 | 1.86 | 0.00 | 0
2030 | 3140.50 | 1.70 | 5.60 | 32 | 3413.00 | 1.85 | 0.00 | 0
2031 | 3160.50 | 1.65 | 6.80 | 37 | 3447.00 | 1.79 | 3.10 | 3
2032 | 3240.50 | 1.62 | 8.00 | 48 | 3473.00 | 1.74 | 9.80 | 9
2033 | 3426.00 | 1.65 | 11.20 | 55 | 3558.50 | 1.72 | 18.30 | 16
2034 | 3453.00 | 1.61 | 30.30 | 61 | 3558.50 | 1.66 | 31.90 | 24
2035 | 3587.00 | 1.61 | 43.20 | 66 | 3608.50 | 1.62 | 51.00 | 35
单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。
Notes: 本页逐年列示刚性和弹性方案的在役容量、容载比、储能额定功率和累计新增联络。历史年度为同一模型下的回算，未来为报告预测条件下的结果。

## Slide 32
6
备查资料
备查：方法与经济参数
采样设计、有效样本和共同经济条件分别登记
依据：研究报告表3-14、表3-15、表4-1
候选指标 | 取点/计算 | 有效组数 | 有效节点数
装机渗透率 | 25 | 2484 | 32112
电量渗透率 | 27 | 19880 | 60798
站级负载率最大值 | 由源荷节点计算 | 19880 | 60798
最大正向净负荷 | 由源荷节点计算 | 11988 | 88781
最大反向净负荷 | 由源荷节点计算 | 19880 | 60798
年最大净负荷平均增长率 | 14 | 4329 | 32112
95%峰值持续时间 | 8 | 5140 | 41118
负荷分散系数 | 11 | 10608 | 31473
初始转供率 | 9 | 4680 | 32058
主变/线路投资比 | 7个价格节点 | 2466 | 17262
主变/储能投资比 | 7个价格节点 | 2466 | 17262
电缆长度占比 | 5 | 7584 | 32112
储能支撑持续时间 | 8 | 10704 | 32112
寿命：主变/线路/储能40/40/25年；维护费率4.2%/2.2%/3%；折现率6%。
评价基准2021年、截止2041年；采样实际取值节点保留于报告表3-14。
Notes: 候选参数的取点与有效统计样本分别列示，参数间相关阈值仅用于本研究维度归纳。所有地区方案采用相同寿命、维护费率、折现率与共同评价期。

## Slide 33
6
备查资料
备查：容载比推荐矩阵
电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15
依据：研究报告表5-63
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05
≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.75～2.85 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81 | 1.73～1.81
(4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.15～2.25
>7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53
>7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.63～1.69 | 1.57～1.63
>7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.09～2.19
列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。
Notes: 本页负荷分散系数≤1.15，完整列出相应电缆占比分区下的推荐窗口。读取行列时同时核对增长率、装机渗透率及初始转供率。系数仿真范围1.05至1.25，每0.02取点，窗口用于初步容量比选。

## Slide 34
6
备查资料
备查：容载比推荐矩阵
电缆长度占比≤10%，负荷分散系数>1.15
依据：研究报告表5-64
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05
≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.91～2.01 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.45～2.52 | 2.33～2.43 | 2.15～2.25
>7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.93～2.02 | 1.73～1.83 | 1.45～1.55
>7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.87～1.97 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.27～2.37 | 2.09～2.19
列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。
Notes: 本页负荷分散系数>1.15，完整列出相应电缆占比分区下的推荐窗口。读取行列时同时核对增长率、装机渗透率及初始转供率。系数仿真范围1.05至1.25，每0.02取点，窗口用于初步容量比选。

## Slide 35
6
备查资料
备查：容载比推荐矩阵
电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数≤1.15
依据：研究报告表5-65
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02
≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.75～2.85 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81 | 1.73～1.81
(4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.25～2.35
>7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53
>7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.63～1.69 | 1.57～1.63
>7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.09～2.19
列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。
Notes: 本页负荷分散系数≤1.15，完整列出相应电缆占比分区下的推荐窗口。读取行列时同时核对增长率、装机渗透率及初始转供率。系数仿真范围1.05至1.25，每0.02取点，窗口用于初步容量比选。

## Slide 36
6
备查资料
备查：容载比推荐矩阵
电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数>1.15
依据：研究报告表5-66
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05
≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.91～2.01 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.01～2.11 | 1.83～1.93 | 1.83～1.93
(2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.45～2.52 | 2.34～2.43 | 2.25～2.34
>7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.93～2.02 | 1.73～1.83 | 1.45～1.55
>7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.89～1.99 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.27～2.37 | 2.09～2.19
列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。
Notes: 本页负荷分散系数>1.15，完整列出相应电缆占比分区下的推荐窗口。读取行列时同时核对增长率、装机渗透率及初始转供率。系数仿真范围1.05至1.25，每0.02取点，窗口用于初步容量比选。

## Slide 37
6
备查资料
备查：容载比推荐矩阵
电缆长度占比>30%，负荷分散系数≤1.15
依据：研究报告表5-67
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02
≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.83～1.93 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.79～1.89 | 1.65～1.73 | 1.57～1.65
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.89～1.99 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.25～2.35
>7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53
>7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.19～2.29
列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。
Notes: 本页负荷分散系数≤1.15，完整列出相应电缆占比分区下的推荐窗口。读取行列时同时核对增长率、装机渗透率及初始转供率。系数仿真范围1.05至1.25，每0.02取点，窗口用于初步容量比选。

## Slide 38
6
备查资料
备查：容载比推荐矩阵
电缆长度占比>30%，负荷分散系数>1.15
依据：研究报告表5-68
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02
≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.63～2.69 | 2.57～2.63 | 2.57～2.63
(2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.01～2.11 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81
(4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.48～2.52 | 2.41～2.48 | 2.25～2.35
>7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.95～2.02 | 1.87～1.95 | 1.45～1.55
>7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.89～1.99 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.28～2.37 | 2.19～2.28
列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。
Notes: 本页负荷分散系数>1.15，完整列出相应电缆占比分区下的推荐窗口。读取行列时同时核对增长率、装机渗透率及初始转供率。系数仿真范围1.05至1.25，每0.02取点，窗口用于初步容量比选。