## 通用推荐区间
分布式电源装机渗透率 | 年负荷平均增长率 | 95%峰值持续时间上限 | 主变与线路成本比 | 主变与储能成本比 | 刚性上限 | 推荐弹性容载比 | 一般站群计算点数
0.0～1.0 | 0%～2% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.45 | 720
0.0～1.0 | 0%～2% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.45 | 720
0.0～1.0 | ＞2%～7% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.25 | 480
0.0～1.0 | ＞2%～7% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.25 | 480
0.0～1.0 | ＞7%～10% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.10 | 480
0.0～1.0 | ＞7%～10% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.10 | 480
1.0～2.0 | 0%～2% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.50 | 720
1.0～2.0 | 0%～2% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.50 | 720
1.0～2.0 | ＞2%～7% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.25 | 480
1.0～2.0 | ＞2%～7% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.25 | 480
1.0～2.0 | ＞7%～10% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.15 | 480
1.0～2.0 | ＞7%～10% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.25 | 480
2.0～3.0 | 0%～2% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.60 | 720
2.0～3.0 | 0%～2% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.60 | 720
2.0～3.0 | ＞2%～7% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.45 | 480
2.0～3.0 | ＞2%～7% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.45 | 480
2.0～3.0 | ＞7%～10% | 1～3 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.35 | 480
2.0～3.0 | ＞7%～10% | 3～6 h | 0.97～1.64 | 0.047～0.119 | 2.0 | 2.00～2.35 | 480

## 外推计算点
装机渗透率 | 电量渗透率估计 | 年负荷平均增长率 | 95%峰值持续时间h | 供电区域 | 初始转供率 | 负荷分布 | 线路价格倍数 | 储能价格倍数 | 主变线路成本比 | 主变储能成本比_3h | 基期容载比 | 推荐容载比 | 总容量MVA | 储能柜数 | 联络项目数 | 转接负荷MW | 全寿命费用万元 | 最优性间隙 | 最小约束余量 | 状态
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 1842.4444 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 1842.4444 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 70.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 70.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1710.6615 | 0.00084375 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1850.3786 | 0.00078004 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 63.125 | 1795.8955 | 0.0042195 | -2.2204e-16 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 63.125 | 1795.8955 | 0.0042195 | -2.2204e-16 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 1865.8245 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 2005.5416 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 50.5 | 2138.6371 | 0 | -1.5277e-13 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 3.7696e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0.00035971 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 1.2822e-15 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 1.941e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 3.6635e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 66.3326 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0 | 0 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 154.2508 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 145.0081 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 168.0173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.1369e-13 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2823.8398 | 0.0017875 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2963.557 | 0.0017032 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 154.2508 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 145.0081 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 168.0173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.1369e-13 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2823.8398 | 0.0017875 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2963.557 | 0.0017032 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 72.283 | 2971.1391 | 0.0025988 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 45.434 | 3199.8883 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 72.283 | 2971.1391 | 0.0025988 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 48.3673 | 3010.0354 | 0 | -6.9704e-12 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3205.2665 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3065.5494 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 48.3673 | 3149.7526 | 0 | -6.9704e-12 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 45.434 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 45.434 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0.00093029 | -3.3573e-13 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 47.4405 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 37.202 | 3205.2665 | 0 | -4.6185e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 37.202 | 3065.5494 | 0 | -4.6185e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0.00088974 | -3.3573e-13 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 95.8842 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 145.0081 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 47.4405 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0 | 0 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 134.3893 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3479.3226 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 134.3893 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3479.3226 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 163.8495 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -6.3949e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 68.8495 | 4110.5091 | 0 | -5.7199e-13 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3409.464 | 0 | -9.2371e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 73.0445 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 46.6619 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.1782e-15 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 78.5823 | 4110.5091 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 78.5823 | 4110.5091 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 44.5932 | 3409.464 | 0 | -7.816e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 92.6404 | 4110.5091 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 58.9204 | 4110.5091 | 0 | -2.16e-12 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | -3.844e-12 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | -1.6342e-12 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3549.1811 | 0 | -1.6342e-13 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 73.0445 | 3549.1811 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 54.4218 | 4271.896 | 0.0016597 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 70.0674 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 48.9397 | 4202.0374 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 48.9397 | 4271.896 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.6843 | 4132.1789 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 55.0853 | 4271.896 | 0 | -2.4016e-12 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 55.0853 | 4132.1789 | 0 | -2.4016e-12 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0 | 0 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4476.0935 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4545.952 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4615.8106 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4476.0935 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4545.952 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4615.8106 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0.0001729 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4545.952 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4615.8106 | 0.00016766 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4476.0935 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 81.7402 | 4545.952 | 0 | -7.816e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 81.7402 | 4615.8106 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 81.7402 | 4476.0935 | 0 | -4.4409e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4615.8106 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4545.952 | 0 | -2.2089e-16 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4615.8106 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 62.5573 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0 | 0 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 1842.4444 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 1842.4444 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 70.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 70.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1710.6615 | 0.00084375 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1850.3786 | 0.00078004 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 63.125 | 1795.8955 | 0.0042195 | -2.2204e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 63.125 | 1795.8955 | 0.0042195 | -2.2204e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 1865.8245 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 2005.5416 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 50.5 | 2138.6371 | 0 | -1.5277e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 3.7696e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0.00035971 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 1.2822e-15 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 1.941e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 3.6635e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 66.3326 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 154.2508 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 145.0081 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 168.0173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.1369e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2823.8398 | 0.0017875 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2963.557 | 0.0017032 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 154.2508 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 145.0081 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 168.0173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.1369e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2823.8398 | 0.0017875 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2963.557 | 0.0017032 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 72.283 | 2971.1391 | 0.0025988 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 45.434 | 3199.8883 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 72.283 | 2971.1391 | 0.0025988 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 48.3673 | 3010.0354 | 0 | -6.9704e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3205.2665 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3065.5494 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 48.3673 | 3149.7526 | 0 | -6.9704e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 45.434 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 45.434 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0.00093029 | -3.3573e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 47.4405 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 37.202 | 3205.2665 | 0 | -4.6185e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 37.202 | 3065.5494 | 0 | -4.6185e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0.00088974 | -3.3573e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 95.8842 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 145.0081 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 47.4405 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 134.3893 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3479.3226 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 134.3893 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3479.3226 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 163.8495 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -6.3949e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 68.8495 | 4110.5091 | 0 | -5.7199e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3409.464 | 0 | -9.2371e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 73.0445 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 46.6619 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.1782e-15 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 78.5823 | 4110.5091 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 78.5823 | 4110.5091 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 44.5932 | 3409.464 | 0 | -7.816e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 92.6404 | 4110.5091 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 58.9204 | 4110.5091 | 0 | -2.16e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 54.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | -3.844e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | -1.6342e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3549.1811 | 0 | -1.6342e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 73.0445 | 3549.1811 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 61.4562 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 54.4218 | 4271.896 | 0.0016597 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 70.0674 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 48.9397 | 4202.0374 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 48.9397 | 4271.896 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.6843 | 4132.1789 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 25.1578 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 163.3758 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 55.0853 | 4271.896 | 0 | -2.4016e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 55.0853 | 4132.1789 | 0 | -2.4016e-12 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4476.0935 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4545.952 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4615.8106 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4476.0935 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4545.952 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4615.8106 | 0 | -1.3101e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0.0001729 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4545.952 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.3916 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4615.8106 | 0.00016766 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4476.0935 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 81.7402 | 4545.952 | 0 | -7.816e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 81.7402 | 4615.8106 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 81.7402 | 4476.0935 | 0 | -4.4409e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4615.8106 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4545.952 | 0 | -2.2089e-16 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 64.9031 | 4615.8106 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 33.2087 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 62.5573 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.3 | 0.082192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 1842.4444 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 1842.4444 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 63.125 | 2036.3982 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 70.625 | 1454.5369 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 70.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 70.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1710.6615 | 0.00084375 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1850.3786 | 0.00078004 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 63.125 | 1795.8955 | 0.0042195 | -2.2204e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 63.125 | 1795.8955 | 0.0042195 | -2.2204e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 1865.8245 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 2005.5416 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 63.125 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 50.5 | 2138.6371 | 0 | -1.5277e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 3.7696e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0.00035971 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 136.8596 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 1.2822e-15 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 1.941e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 3.6635e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.1794 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 79.3986 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 66.3326 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 102.9663 | 2738.3946 | 0.0037207 | -2.6645e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 122.883 | 2738.3946 | 0.0037207 | -5.3291e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2823.8398 | 0.0017875 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2963.557 | 0.0017032 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 102.9663 | 2738.3946 | 0.0037207 | -2.6645e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 122.883 | 2738.3946 | 0.0037207 | -5.3291e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2823.8398 | 0.0017875 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -4.885e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 33.2798 | 2963.557 | 0.0017032 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 121.0373 | 2971.1391 | 0.0025988 | -1.4482e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0.004801 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 97.5081 | 2971.1391 | 0.0025988 | -1.6076e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 48.3673 | 3010.0354 | 0 | -6.9704e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3205.2665 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3065.5494 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 48.3673 | 3149.7526 | 0 | -6.9704e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 62.2508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0.00093029 | -3.3573e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 47.4405 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 37.202 | 3205.2665 | 0 | -4.6185e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 37.202 | 3065.5494 | 0 | -4.6185e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0.00088974 | -3.3573e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 62.2508 | 3199.8883 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 118.4992 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 47.4405 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 42.6336 | 4110.5091 | 0.0049982 | -3.8654e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3479.3226 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 42.6336 | 4110.5091 | 0.0049982 | -3.8654e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3479.3226 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3409.464 | 0 | -9.2371e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 73.0445 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 46.6619 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.1782e-15 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 42.6336 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 42.6336 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 44.5932 | 3409.464 | 0 | -7.816e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 60.0448 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 42.6336 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 72.0284 | 4110.5091 | 0 | -1.3927e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 42.6336 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 58.0623 | 3549.1811 | 0 | -1.6342e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 73.0445 | 3549.1811 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.0303e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -8.3844e-13 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 54.4218 | 4271.896 | 0.0016597 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 70.0674 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 48.9397 | 4202.0374 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 48.9397 | 4271.896 | 0 | -3.908e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.6843 | 4132.1789 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4132.1789 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 55.0853 | 4271.896 | 0 | -2.4016e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 55.0853 | 4132.1789 | 0 | -2.4016e-12 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 73.2665 | 4271.896 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 41.5108 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
0.8 | 0.21918 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 73.125 | 1454.5369 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 46.25 | 1842.4444 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 46.25 | 2036.3982 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 46.25 | 2036.3982 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 73.125 | 1454.5369 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 73.125 | 1454.5369 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 46.25 | 1842.4444 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 46.25 | 2036.3982 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 46.25 | 2036.3982 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 73.125 | 1454.5369 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 48.75 | 1609.6999 | 0.0011208 | -1.1369e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 48.75 | 1609.6999 | 0.0011208 | -1.1369e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1710.6615 | 0.00084375 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1850.3786 | 0.00078004 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 46.25 | 1795.8955 | 0.0042195 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 46.25 | 1795.8955 | 0.0042195 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 1865.8245 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 12 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 2005.5416 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 139.375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 87.5 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2068.7785 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 50.5 | 2138.6371 | 0 | -1.5277e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 39 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2293.7297 | 0.0041317 | -5.6843e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 55.6364 | 2433.4468 | 0.0038945 | -5.6843e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 3.7696e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 8.5268e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 8.5268e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0.00035971 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 146.9629 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 94.9102 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 1.2822e-15 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2342.8346 | 1.941e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2482.5517 | 3.6635e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 19.7356 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 1.279e-15 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 1.279e-15 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.9968e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 4.2634e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 4.2634e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 4.2634e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 4.2634e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 6.3951e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 6.3951e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 154.7795 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 66.3326 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2412.6931 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | -1.8208e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1276.2051 | 7.1266e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 20.2216 | 1415.9222 | 6.4233e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 123.6173 | 2738.3946 | 0.0037207 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 8.8505 | 3199.8883 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0.00074739 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 122.883 | 2738.3946 | 0.0037207 | -5.3291e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.7006 | 2823.8398 | 0.0017875 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 1.4504e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 2.8375e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | -2.0961e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.7006 | 2963.557 | 0.0017032 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 123.6173 | 2738.3946 | 0.0037207 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 8.8505 | 3199.8883 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0.00074739 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 122.883 | 2738.3946 | 0.0037207 | -5.3291e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.7006 | 2823.8398 | 0.0017875 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 1.4504e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3205.2665 | 2.8375e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | -2.0961e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.7006 | 2963.557 | 0.0017032 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 123.6173 | 2971.1391 | 0.0025988 | -8.8818e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 2.8423e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 62.2508 | 3199.8883 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 123.6173 | 2971.1391 | 0.0025988 | -8.8818e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 33.2704 | 3010.0354 | 1.5108e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 45.0804 | 3205.2665 | 0 | -8.5265e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 45.0804 | 3065.5494 | 0 | -8.5265e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 59.592 | 3149.7526 | 0.00097593 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 8.8505 | 3199.8883 | 0 | -1.8652e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0.001448 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0.0031518 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 8.8505 | 3199.8883 | 0 | -1.8652e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3065.5494 | 1.4834e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 75.4055 | 3205.2665 | 0 | -3.0553e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 62.2508 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 42.4839 | 3199.8883 | 0 | -8.5265e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 42.4839 | 3199.8883 | 0 | -8.5265e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 112.6499 | 2133.2589 | 2.1317e-16 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 36.3472 | 3065.5494 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3205.2665 | 1.4188e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 44.5362 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 5.1251e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 5.1251e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 112.2696 | 4110.5091 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | -3.1264e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 112.2696 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 112.2696 | 4110.5091 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 36.0796 | 4110.5091 | 0 | -6.6791e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 50.4219 | 3409.464 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -4.9738e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 44.5932 | 3549.1811 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 112.2696 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 112.2696 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 124.5583 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3479.3226 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4132.1789 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4202.0374 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4271.896 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4132.1789 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4202.0374 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4271.896 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 27.3269 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 27.3269 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.6212 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.3655 | 4271.896 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.3655 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4271.896 | 0 | -2.3093e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4132.1789 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4271.896 | 0.0015959 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4132.1789 | 0.0016499 | -1.0658e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 26.8106 | 4271.896 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 55.8554 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.6212 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4202.0374 | 0.0015909 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.6212 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1 | 0.27397 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 137.775 | 1454.5369 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 122.6875 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 100.625 | 1842.4444 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 60.625 | 2036.3982 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 100.625 | 2036.3982 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 137.775 | 1454.5369 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.3751e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 16 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 27.5 | 1966.7157 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 137.775 | 1454.5369 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 122.6875 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 100.625 | 1842.4444 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 60.625 | 2036.3982 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 100.625 | 2036.3982 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 137.775 | 1454.5369 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.3751e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1586.5311 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 16 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 27.5 | 1966.7157 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1726.2482 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 100.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 122.6875 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 143.75 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 143.75 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 143.75 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 100.625 | 1609.6999 | 0.0011208 | -5.862e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1710.6615 | 0.00084375 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | -2.3093e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2068.7785 | 0.0047748 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1850.3786 | 0.00078004 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | -2.3093e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 34.375 | 1795.8955 | 0.0042195 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 143.75 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 10 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 10 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 34.375 | 1795.8955 | 0.0042195 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 1865.8245 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2068.7785 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 16 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 2005.5416 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 143.75 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 10 | 2133.2589 | 0 | -2.8866e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 113.4375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 15 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 113.4375 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 122.6875 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 143.75 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 22.5 | 1066.6294 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0.0049417 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2068.7785 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0.0046188 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 18 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 29.8636 | 2293.7297 | 0.0041317 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 29.8636 | 2433.4468 | 0.0038945 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 29.8636 | 2293.7297 | 0.0041317 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 29.8636 | 2433.4468 | 0.0038945 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 123.8117 | 1066.6294 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 123.8117 | 1066.6294 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 3.6635e-16 | -8.5265e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 39.6281 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 39.6281 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 39.6281 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0.0021279 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 21.8347 | 2412.6931 | 0 | -4.4054e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1346.0637 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0.0028788 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -8.2423e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0.0020081 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 149.5868 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 27.2934 | 2133.2589 | 0 | -5.3291e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 121.9009 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 19.4664 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0.0037307 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1346.0637 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0.0035207 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 15.5732 | 1415.9222 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.9995 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | -1.954e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.9995 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | -1.954e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -5.9952e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -5.9952e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.0317 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.9995 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 146.9995 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -1.8119e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 24.2398 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.8119e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 63.8801 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 45.0397 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 76.6925 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 45.3675 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 45.3675 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 41.534 | 2738.3946 | 0.0037207 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 37.3147 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 62.2508 | 3199.8883 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 131.1415 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 131.1415 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 41.534 | 2738.3946 | 0.0037207 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 37.3147 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 61.9521 | 2823.8398 | 0.0017875 | -1.35e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 45.0804 | 3065.5494 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 61.9521 | 2963.557 | 0.0017032 | -1.35e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 41.534 | 2738.3946 | 0.0037207 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 37.3147 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 62.2508 | 3199.8883 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 131.1415 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 131.1415 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 41.534 | 2738.3946 | 0.0037207 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 37.3147 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 61.9521 | 2823.8398 | 0.0017875 | -1.35e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 49.8006 | 3135.408 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 45.0804 | 3065.5494 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 61.9521 | 2963.557 | 0.0017032 | -1.35e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 119.7473 | 2971.1391 | 0.0025988 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 119.7473 | 2971.1391 | 0.0025988 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 47.0056 | 3010.0354 | 0.0010212 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 47.0056 | 3149.7526 | 0.00097593 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 139.5498 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 91.4717 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 139.5498 | 3199.8883 | 1.4211e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 27.4701 | 2186.8258 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 52.1607 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 123.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 147.9582 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 32.9788 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | -3.0198e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 0 | 3 | 26.383 | 2326.543 | 0.0049809 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6903 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 36.0796 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 163.8495 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6903 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.1755 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 55.104 | 3479.3226 | 0 | -1.0658e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.65 | 3549.1811 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.65 | 3409.464 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6903 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 36.0796 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 163.8495 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6903 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.1755 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 55.104 | 3479.3226 | 0 | -1.0658e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.65 | 3549.1811 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.65 | 3409.464 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 21.6674 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 163.8495 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 113.0725 | 4110.5091 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 88.4787 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 55.104 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.1069 | 3479.3226 | 0 | -1.279e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 55.104 | 3549.1811 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3549.1811 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 149.955 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 88.4787 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 163.8495 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 4.4845e-15 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 4.6682e-15 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3549.1811 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 102.8483 | 4110.5091 | 0.0025138 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 152.3964 | 4110.5091 | 0 | -1.1369e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.1069 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 80.2669 | 3479.3226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 38.4524 | 3479.3226 | 0 | -2.9274e-12 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 55.104 | 3549.1811 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 55.104 | 3409.464 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 28.8637 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 36.7415 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 60.8566 | 4132.1789 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4202.0374 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 56.754 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.2811 | 3549.1811 | 0.0016608 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.2811 | 3409.464 | 0.0017289 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 60.8566 | 4271.896 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 13.722 | 4266.5178 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 60.8566 | 4132.1789 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4202.0374 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 56.754 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.2811 | 3549.1811 | 0.0016608 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4132.1789 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.2811 | 3409.464 | 0.0017289 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 60.8566 | 4271.896 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4132.1789 | 0.0017158 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 44.3307 | 3409.464 | 0 | -7.9048e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.2811 | 3479.3226 | 0 | -1.4033e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 35.1843 | 4271.896 | 0.0016597 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 44.3307 | 3549.1811 | 0 | -7.9048e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 170.0611 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.2811 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 56.754 | 3479.3226 | 0 | -8.7041e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 51.1374 | 4271.896 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 0 | -5.3291e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 51.1374 | 4132.1789 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 0 | -5.3291e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 27.3269 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 27.3269 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 27.3269 | 4266.5178 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 94.9695 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 20.5244 | 4266.5178 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 33.4468 | 3409.464 | 0 | -3.8085e-12 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 16.5132 | 3479.3226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.6212 | 4271.896 | 0 | -1.2683e-12 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 53.6212 | 4132.1789 | 0 | -1.2683e-12 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 32.8391 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 33.4468 | 3549.1811 | 0 | -3.8085e-12 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 46.9178 | 4476.0935 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 41.0614 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 41.0614 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 46.9178 | 4615.8106 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 46.9178 | 4476.0935 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 41.0614 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 41.0614 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 46.9178 | 4615.8106 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.7742 | 4476.0935 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.7742 | 4615.8106 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.7742 | 4476.0935 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 41.0614 | 4545.952 | 0 | -9.0949e-13 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 46.9178 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 46.9178 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 52.7742 | 4615.8106 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 136.2198 | 5333.1472 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 0 | 0 | 183.0125 | 5333.1472 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4545.952 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 45.7201 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.3 | 0.35616 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 1454.5369 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 1842.4444 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 2036.3982 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 2036.3982 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 1454.5369 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 27.5 | 1586.5311 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 27.5 | 1726.2482 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 1454.5369 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 1842.4444 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 2036.3982 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 2036.3982 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.875 | 1454.5369 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 27.5 | 1586.5311 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 27.5 | 1726.2482 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 31.875 | 1609.6999 | 0.0011208 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 132.1875 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 132.1875 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 31.875 | 1609.6999 | 0.0011208 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 45.0186 | 1710.6615 | 0.00084375 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 45.0186 | 1850.3786 | 0.00078004 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 31.875 | 1795.8955 | 0.0042195 | -1.7764e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 132.1875 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 31.875 | 1795.8955 | 0.0042195 | -1.7764e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 40 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.4575 | 1865.8245 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.4575 | 2005.5416 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 140 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 27.5 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 31.7025 | 2293.7297 | 0.0041317 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2412.6931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 31.7025 | 2433.4468 | 0.0038945 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 31.7025 | 2293.7297 | 0.0041317 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2412.6931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 19 | 3 | 31.7025 | 2433.4468 | 0.0038945 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 59.5544 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 59.5544 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 139.4835 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2412.6931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 1.941e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 59.5544 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 59.5544 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 45.4815 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2412.6931 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 59.5544 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 59.5544 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 132.0042 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2412.6931 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 31.7025 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.8893 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.8893 | 2482.5517 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.8893 | 2342.8346 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 36.8893 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 73.9864 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 0 | 0 | 19.8648 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 0 | 3 | 15.8919 | 1415.9222 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 70.6591 | 2738.3946 | 0.0037207 | -3.5527e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 70.6591 | 2738.3946 | 0.0037207 | -3.5527e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.3458 | 2823.8398 | 0.0017875 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 5 | 3 | 25.8845 | 2264.4073 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 5 | 3 | 25.8845 | 2411.8474 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.3458 | 2963.557 | 0.0017032 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 5 | 3 | 25.8845 | 2404.1245 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 70.6591 | 2738.3946 | 0.0037207 | -3.5527e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 70.6591 | 2738.3946 | 0.0037207 | -3.5527e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.3458 | 2823.8398 | 0.0017875 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 5 | 3 | 25.8845 | 2264.4073 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0216 | 473 | 5 | 3 | 25.8845 | 2411.8474 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 46.3458 | 2963.557 | 0.0017032 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 5 | 3 | 25.8845 | 2404.1245 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 66.8248 | 2971.1391 | 0.0025988 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 67.709 | 3199.8883 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 66.8248 | 2971.1391 | 0.0025988 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 22.8222 | 3010.0354 | 0.0010212 | -4.4409e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 7 | 3 | 25.8845 | 2295.4399 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 22.8222 | 3149.7526 | 0.00097593 | -4.4409e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 7 | 3 | 25.8845 | 2435.1571 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 67.709 | 3199.8883 | 0 | -9.0949e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 67.709 | 3199.8883 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 67.709 | 3199.8883 | 0 | -9.0949e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 10 | 3 | 25.8845 | 2341.9888 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0.0049131 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0216 | 473 | 10 | 3 | 25.8845 | 2481.706 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 109.7508 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 99.3394 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 99.3394 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3135.408 | 0 | -6.2528e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 27.4701 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 27.4701 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 18.1736 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 20.4113 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 95.0327 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 95.0327 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 95.0327 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 95.0327 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3479.3226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 95.0327 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 88.5114 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 95.0327 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 29.5256 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 88.5114 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 2.2126e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 27.0842 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 16.4177 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 130.719 | 4110.5091 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 88.5114 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3479.3226 | 2.614e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 2.5625e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3409.464 | 2.6676e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 43.964 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 13.1341 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 27 | 0 | 110.4339 | 4685.4579 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 27 | 0 | 102.1007 | 5104.3979 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 27 | 0 | 110.4339 | 4685.4579 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4132.1789 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4271.896 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 27 | 0 | 110.4339 | 4685.4579 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 27 | 0 | 102.1007 | 5104.3979 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 27 | 0 | 110.4339 | 4685.4579 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4132.1789 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4271.896 | 0 | -3.908e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 38 | 0 | 53.1321 | 4856.1372 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 38 | 0 | 53.1321 | 4856.1372 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 51.3931 | 4132.1789 | 0.0017158 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 51.3931 | 4202.0374 | 0.0019666 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3479.3226 | 1.307e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4271.896 | 0 | -1.9895e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 41.922 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4132.1789 | 0 | -1.9895e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 41.922 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 51.3931 | 4271.896 | 0.0016597 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 50 | 0 | 53.1818 | 5042.3327 | 0 | -1.8829e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 50 | 0 | 53.1818 | 5042.3327 | 0 | -1.8829e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4132.1789 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.1212 | 4202.0374 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 41.922 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4271.896 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 97.1855 | 4132.1789 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4271.896 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 111.7507 | 5177.1385 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 113.1339 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 36.2984 | 5177.1385 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 700 | 0 | 0 | 115.2373 | 4266.5178 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.6843 | 4132.1789 | 0.0019999 | -1.0658e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3409.464 | 1.3338e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 88.2486 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 42.4562 | 4271.896 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 42.4562 | 4132.1789 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 31.0381 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 44.6843 | 4271.896 | 0.0019345 | -1.0658e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 27.3972 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | -1.7764e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 81.7769 | 6998.3799 | 0.0036149 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 41 | 0 | 139.0895 | 5969.3155 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -2.025e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 81.7769 | 6998.3799 | 0.0036149 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 41 | 0 | 139.0895 | 5969.3155 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5198.8083 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5268.6669 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 15.0768 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5198.8083 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 81.7769 | 6998.3799 | 0.0036149 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 41 | 0 | 139.0895 | 5969.3155 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -2.025e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 81.7769 | 6998.3799 | 0.0036149 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 41 | 0 | 139.0895 | 5969.3155 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5198.8083 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5268.6669 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 15.0768 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5198.8083 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 44.8001 | 6998.3799 | 0 | -7.5318e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 58 | 0 | 139.0895 | 6233.0926 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 147.3465 | 6243.7679 | 0.00107 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 44.8001 | 6998.3799 | 0 | -7.5318e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 750 | 58 | 0 | 139.0895 | 6233.0926 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5198.8083 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4476.0935 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5268.6669 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4545.952 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5338.5254 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.9332 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5198.8083 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 15.0768 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7087 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4615.8106 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7086 | 5198.8083 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 15.0768 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5268.6669 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 8.8512 | 4545.952 | 0 | -1.2079e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5338.5254 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 8.8512 | 4615.8106 | 0 | -1.3323e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5198.8083 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 8.8512 | 4476.0935 | 0 | -1.3323e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 23.7086 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 15.0768 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 147.3465 | 6243.7679 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -1.1369e-13 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -8.1712e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 71.2537 | 6998.3799 | 0 | -8.1712e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0.001071 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 86.893 | 6998.3799 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0846 | 763 | 0 | 0 | 0 | 6243.7679 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5198.8083 | 0 | -4.4409e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4476.0935 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5268.6669 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 8.8512 | 4545.952 | 0 | -7.6383e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5338.5254 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4615.8106 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5198.8083 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 20.564 | 4476.0935 | 0 | 0 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 57.383 | 5338.5254 | 0 | -4.4409e-14 | 通过
1.8 | 0.49315 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.049 | 600 | 0 | 3 | 14.7076 | 4615.8106 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 1454.5369 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 1842.4444 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 2036.3982 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 2036.3982 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 1454.5369 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 26.8 | 1586.5311 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 2191.7372 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 2052.0201 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 26.8 | 1726.2482 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 1454.5369 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 1842.4444 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 2036.3982 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 2036.3982 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 25 | 0 | 31.9125 | 1454.5369 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 26.8 | 1586.5311 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 1966.7157 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 2191.7372 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 25.5 | 2052.0201 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 20 | 3 | 26.8 | 1726.2482 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 31.8892 | 1609.6999 | 0.0011208 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.35e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.35e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 35 | 0 | 31.8892 | 1609.6999 | 0.0011208 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1710.6615 | 0.00084375 | -4.4409e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 26.855 | 2214.9764 | 0.0013033 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 28 | 3 | 25.5 | 1850.3786 | 0.00078004 | -4.4409e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 31.875 | 1795.8955 | 0.0042195 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -8.5265e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 47 | 0 | 31.875 | 1795.8955 | 0.0042195 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 1865.8245 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 38 | 3 | 25.5 | 2005.5416 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 119 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 45.9375 | 2133.2589 | 0 | -1.5632e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 0 | 0 | 10 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 56 | 3 | 26.855 | 2145.1179 | 0.0013457 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | -2.5757e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1346.0637 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1276.2051 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 56 | 3 | 26.855 | 2284.835 | 0.0012634 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 0 | 3 | 8 | 1415.9222 | 0 | -2.5757e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -1.2212e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -1.2212e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 34.2848 | 2342.8346 | 0 | -6.3949e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 34.2848 | 2482.5517 | 0 | -6.3949e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -9.992e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -9.992e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 49.7314 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 0 | 0 | 14.2634 | 1066.6294 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1346.0637 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1276.2051 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 0 | 3 | 11.4107 | 1415.9222 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1128.6946 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1190.7598 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1221.7924 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1221.7924 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1128.6946 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1322.754 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.5919 | 1439.1615 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1532.2945 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1392.5774 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1462.4711 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1128.6946 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1190.7598 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1221.7924 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1221.7924 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 4 | 0 | 19.4648 | 1128.6946 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1322.754 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.5919 | 1439.1615 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1532.2945 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1392.5774 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 3 | 3 | 15.6312 | 1462.4711 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 5 | 0 | 19.5065 | 1144.2109 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 5 | 0 | 19.539 | 1221.7924 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 5 | 0 | 19.539 | 1260.5832 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 5 | 0 | 19.539 | 1260.5832 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 5 | 0 | 19.5065 | 1144.2109 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 4 | 3 | 15.6312 | 1338.2703 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 4 | 3 | 15.6052 | 1470.1941 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 4 | 3 | 15.6312 | 1571.0852 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 4 | 3 | 15.6312 | 1431.3681 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 4 | 3 | 15.6312 | 1477.9874 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 7 | 0 | 19.4886 | 1175.2435 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 7 | 0 | 19.539 | 1283.8576 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 7 | 0 | 19.539 | 1338.1647 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 7 | 0 | 19.539 | 1338.1647 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 7 | 0 | 19.4886 | 1175.2435 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 5 | 3 | 15.6312 | 1353.7866 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 5 | 3 | 15.6312 | 1501.2267 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 5 | 3 | 15.6312 | 1609.876 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 5 | 3 | 15.6312 | 1470.1589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 5 | 3 | 15.6312 | 1493.5037 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 10 | 0 | 19.539 | 1221.7924 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0325 | 550 | 10 | 0 | 19.539 | 1376.9554 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 10 | 0 | 19.539 | 1454.5369 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 43.1786 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0325 | 550 | 10 | 0 | 19.539 | 1454.5369 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0325 | 550 | 10 | 0 | 19.539 | 1221.7924 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 8 | 3 | 15.6052 | 1400.3355 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0787 | 450 | 8 | 3 | 15.6312 | 1594.3245 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 8 | 3 | 15.6312 | 1726.2482 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0787 | 450 | 8 | 3 | 15.6312 | 1586.5311 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0787 | 450 | 8 | 3 | 15.6052 | 1540.0526 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 28.6173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.7764e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 44.5498 | 3199.8883 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 28.6173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.7764e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 19.8264 | 2823.8398 | 0.0017875 | -2.4869e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 19.8264 | 2963.557 | 0.0017032 | -2.4869e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 28.6173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.7764e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 44.5498 | 3199.8883 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 39 | 0 | 28.6173 | 2738.3946 | 0.0037207 | -1.7764e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 48.3077 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 19.8264 | 2823.8398 | 0.0017875 | -2.4869e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 19.8264 | 2963.557 | 0.0017032 | -2.4869e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 24.783 | 2971.1391 | 0.0025988 | -7.1054e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 54 | 0 | 24.783 | 2971.1391 | 0.0025988 | -7.1054e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 22.8939 | 3010.0354 | 0.0010212 | -1.2434e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 22.8939 | 3149.7526 | 0.00097593 | -1.2434e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 81.7184 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 25.6672 | 3199.8883 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -3.1086e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -3.1086e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 87.4758 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2225 | 650 | 0 | 0 | 28.6173 | 3199.8883 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 0 | 0 | 16.1366 | 2133.2589 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 19.8264 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 0 | 3 | 12.9093 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 45.2269 | 4219.1231 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 130.019 | 4327.7372 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 130.019 | 4382.0443 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 130.019 | 4382.0443 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 45.2269 | 4219.1231 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3533.5944 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3409.464 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3727.5834 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 39.9355 | 3479.3226 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3859.5071 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3719.79 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3673.3115 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3549.1811 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 45.2269 | 4219.1231 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 130.019 | 4327.7372 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 130.019 | 4382.0443 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 130.019 | 4382.0443 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 7 | 0 | 45.2269 | 4219.1231 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3533.5944 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3409.464 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3727.5834 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 39.9355 | 3479.3226 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3859.5071 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3719.79 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 8 | 3 | 43.164 | 3673.3115 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 34.6924 | 3549.1811 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 10 | 0 | 46.574 | 4265.672 | 0 | -1.7053e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 10 | 0 | 130.0024 | 4420.835 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 10 | 0 | 130.0024 | 4498.4165 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 10 | 0 | 130.0024 | 4498.4165 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 10 | 0 | 46.574 | 4265.672 | 0 | -1.7053e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 11 | 3 | 43.1757 | 3580.1433 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 39.9355 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 11 | 3 | 43.1757 | 3820.6812 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 39.9355 | 3479.3226 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 11 | 3 | 35.9532 | 3975.8794 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 17.876 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 11 | 3 | 35.9532 | 3836.1622 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 17.876 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 11 | 3 | 43.1757 | 3719.8604 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 39.9355 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 13 | 0 | 130.0203 | 4312.2209 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 13 | 0 | 130.0203 | 4513.9328 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 13 | 0 | 130.0203 | 4614.7888 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6368 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 13 | 0 | 130.0203 | 4614.7888 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6368 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 13 | 0 | 130.0203 | 4312.2209 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 22.9716 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 14 | 3 | 35.989 | 3626.6922 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3409.464 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 14 | 3 | 35.989 | 3913.779 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 17.876 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 14 | 3 | 20.9149 | 4092.2516 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 14 | 3 | 20.9149 | 3952.5345 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 14 | 3 | 35.989 | 3766.4093 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 23.6205 | 3549.1811 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 19 | 0 | 130.0382 | 4405.3187 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 19 | 0 | 130.0382 | 4700.1284 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 19 | 0 | 139.4596 | 4847.5333 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 19 | 0 | 139.4596 | 4847.5333 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 91.6368 | 4110.5091 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 19 | 0 | 130.0382 | 4405.3187 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0232 | 663 | 0 | 0 | 94.9138 | 4110.5091 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 21 | 3 | 43.2115 | 3735.3063 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 17.876 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 21 | 3 | 35.989 | 4131.0071 | 2.2016e-16 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3479.3226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1361 | 560 | 0 | 3 | 27.2415 | 4271.896 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1361 | 560 | 0 | 3 | 27.2415 | 4132.1789 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 18.3773 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 21 | 3 | 43.2115 | 3875.0234 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.098 | 550 | 0 | 3 | 17.876 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 23.9484 | 5931.7505 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 23.9484 | 5931.7505 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 33.4468 | 3409.464 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3549.1811 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 33.4468 | 3549.1811 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 23.9484 | 5931.7505 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 23.9484 | 5931.7505 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 33.4468 | 3409.464 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4202.0374 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3479.3226 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3549.1811 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 33.4468 | 3549.1811 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0.0022542 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 23.9484 | 5931.7505 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0.0022542 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4132.1789 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3409.464 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 19.5387 | 4271.896 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3549.1811 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0.00066965 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 6.9196 | 5177.1385 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 6.9196 | 5177.1385 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0.00066965 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4132.1789 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4202.0374 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 22.1949 | 3479.3226 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 50.83 | 4271.896 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 50.83 | 4132.1789 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 37.242 | 4271.896 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 38.8888 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 0 | 0 | 61.6699 | 5931.7505 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0963 | 713 | 0 | 0 | 109.7196 | 5177.1385 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4132.1789 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3409.464 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 50.83 | 4202.0374 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3479.3226 | 1.307e-16 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 50.83 | 4271.896 | 0 | -1.1369e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3549.1811 | 1.2813e-16 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 50.83 | 4132.1789 | 0 | -1.1369e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3409.464 | 1.3338e-16 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0581 | 560 | 0 | 3 | 29.4758 | 4271.896 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0213 | 550 | 0 | 3 | 21.9552 | 3549.1811 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 7479.3852 | 0.0033825 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 7960.3905 | 0.0031781 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 8200.8931 | 0.0030849 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 8200.8931 | 0.0030849 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 7479.3852 | 0.0033825 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 50.2512 | 5386.7142 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5198.8083 | 0.0049788 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5456.5727 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 38.7652 | 5268.6669 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5198.8083 | 0.0045411 | -2.1094e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 50.2512 | 5526.4313 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5338.5254 | 0.0048485 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 7479.3852 | 0.0033825 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 7960.3905 | 0.0031781 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 8200.8931 | 0.0030849 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 8200.8931 | 0.0030849 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 31 | 0 | 120.7698 | 7479.3852 | 0.0033825 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 50.2512 | 5386.7142 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5198.8083 | 0.0049788 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5456.5727 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 38.7652 | 5268.6669 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5198.8083 | 0.0045411 | -2.1094e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 50.2512 | 5526.4313 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5338.5254 | 0.0048485 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 42 | 0 | 120.8598 | 7650.0645 | 0.003307 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 42 | 0 | 120.8598 | 8301.7491 | 0.0030474 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 42 | 0 | 120.8598 | 8627.5914 | 0.0029323 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 42 | 0 | 120.8598 | 8627.5914 | 0.0029323 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 42 | 0 | 120.8598 | 7650.0645 | 0.003307 | -1.7764e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 36.2201 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 38.7652 | 5198.8083 | 0 | -7.9581e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5456.5727 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5268.6669 | 0.004417 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 36.2201 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5338.5254 | 0.0040359 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 36.2201 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5198.8083 | 0.001859 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 36.2201 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 38.7652 | 5338.5254 | 0 | -7.9581e-13 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 56 | 0 | 120.8598 | 7867.2927 | 0.0032157 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 56 | 0 | 120.8598 | 8736.2055 | 0.0028958 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 56 | 0 | 120.8598 | 9170.6618 | 0.0027587 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 56 | 0 | 120.8598 | 9170.6618 | 0.0027587 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 56 | 0 | 120.8598 | 7867.2927 | 0.0032157 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 32.9088 | 5198.8083 | 0 | -4.6629e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5456.5727 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 9.2037 | 5268.6669 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 57.383 | 5526.4313 | 0 | -1.151e-11 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5338.5254 | 1.2046e-05 | -3.1086e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 57.383 | 5386.7142 | 0 | -1.151e-11 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 8.8512 | 5198.8083 | 0.0042966 | -8.8818e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 9.2037 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 84 | 0 | 120.8598 | 8301.7491 | 0.0030474 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 84 | 0 | 120.8598 | 9605.1182 | 0.0026339 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 84 | 0 | 120.8598 | 10256.8028 | 0.0024665 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 84 | 0 | 120.8598 | 10256.8028 | 0.0024665 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 84 | 0 | 120.8598 | 8301.7491 | 0.0030474 | -3.5527e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 0 | 0 | 122.2622 | 6998.3799 | 0.0036149 | -1.4211e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 14.7076 | 5198.8083 | 0 | -2.1094e-15 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5456.5727 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 9.2037 | 5268.6669 | 0.0025718 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 36.2201 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5338.5254 | 0 | -6.3949e-14 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 36.2201 | 5386.7142 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 8.8512 | 5198.8083 | 0.0047679 | -8.8818e-16 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1276 | 623 | 0 | 3 | 23.7087 | 5526.4313 | 0 | 0 | 通过
2 | 0.54795 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0832 | 610 | 0 | 3 | 15.0601 | 5338.5254 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1376.9554 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1687.2814 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1842.4444 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1842.4444 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1376.9554 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 63 | 3 | 21.2 | 2253.732 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1524.4659 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1842.5853 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 2036.5742 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1896.8571 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 63 | 3 | 21.2 | 2393.4491 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1664.183 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1376.9554 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1687.2814 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1842.4444 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1842.4444 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 20 | 0 | 8.0938 | 1376.9554 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 63 | 3 | 21.2 | 2253.732 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1524.4659 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1842.5853 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 2036.5742 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1896.8571 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 63 | 3 | 21.2 | 2393.4491 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 16 | 3 | 6.475 | 1664.183 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 10 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 27 | 0 | 8.0938 | 1485.5695 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2 | 550 | 27 | 0 | 8.0938 | 1904.5096 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 10 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 27 | 0 | 8.0938 | 1485.5695 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 22 | 3 | 6.475 | 1617.5637 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.25 | 450 | 22 | 3 | 6.475 | 2028.7809 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 2138.6371 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 1998.92 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 22 | 3 | 6.475 | 1757.2808 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 36 | 0 | 8.0938 | 1625.2162 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -1.7764e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 36 | 0 | 8.0938 | 1625.2162 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 29 | 3 | 6.475 | 1726.1778 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 29 | 3 | 6.475 | 1865.8949 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 54 | 0 | 8.0938 | 1904.5096 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.252 | 563 | 0 | 0 | 10 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4 | 600 | 0 | 0 | 27.4375 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2 | 550 | 54 | 0 | 8.0938 | 1904.5096 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 43 | 3 | 6.475 | 1943.406 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2412.6931 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 2138.6371 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2342.8346 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3 | 460 | 0 | 3 | 8 | 1998.92 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 0 | 3 | 8 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.25 | 450 | 43 | 3 | 6.475 | 2083.1231 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 87.1281 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 49 | 0 | 9.3867 | 1826.9281 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 87.1281 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 49 | 0 | 9.3867 | 1826.9281 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 40 | 3 | 7.5094 | 1896.8571 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 40 | 3 | 7.5094 | 2036.5742 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 87.1281 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 49 | 0 | 9.3867 | 1826.9281 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 87.1281 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1142 | 550 | 49 | 0 | 9.3867 | 1826.9281 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 40 | 3 | 7.5094 | 1896.8571 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1622 | 450 | 40 | 3 | 7.5094 | 2036.5742 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 99.4876 | 2133.2589 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -1.6875e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -1.6875e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 25.4545 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 20.2066 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 20.2066 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 20.2066 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3064 | 600 | 0 | 0 | 12.3347 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1641 | 563 | 0 | 0 | 14.2634 | 1977.2502 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2068.7785 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 1998.92 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4025 | 500 | 0 | 3 | 9.8678 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2103 | 460 | 0 | 3 | 11.4107 | 2138.6371 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 18.8404 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 59.2508 | 2350.4871 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 7.8311 | 2567.7153 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 7.8311 | 2676.3294 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 7.8311 | 2676.3294 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 18.8404 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 59.2466 | 2350.4871 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 18.8404 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 59.2508 | 2350.4871 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 7.8311 | 2567.7153 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 7.8311 | 2676.3294 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 7.8311 | 2676.3294 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 18.8404 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 14 | 0 | 59.2466 | 2350.4871 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 20 | 0 | 59.2841 | 2443.5849 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 20 | 0 | 7.8311 | 2753.9109 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 20 | 0 | 7.8311 | 2909.0739 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 20 | 0 | 7.8311 | 2909.0739 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 14.7398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 20 | 0 | 59.2841 | 2443.5849 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 26 | 0 | 7.8311 | 2536.6827 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 26 | 0 | 7.8311 | 2940.1065 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2653 | 613 | 0 | 0 | 7.8311 | 3043.8796 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2653 | 613 | 0 | 0 | 7.8311 | 3043.8796 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 26 | 0 | 59.2483 | 2536.6827 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 39 | 0 | 59.2483 | 2738.3946 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2653 | 613 | 0 | 0 | 7.8311 | 3043.8796 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2653 | 613 | 0 | 0 | 7.8311 | 3043.8796 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | -6.6613e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2653 | 613 | 0 | 0 | 7.8311 | 3043.8796 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 0 | 0 | 53.6398 | 2133.2589 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2172 | 600 | 39 | 0 | 59.2483 | 2738.3946 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2412.6931 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2256.6844 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2342.8346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2186.8258 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3096 | 500 | 0 | 3 | 11.7919 | 2482.5517 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 473 | 0 | 3 | 15.8919 | 2326.543 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 49 | 0 | 65.317 | 2893.5576 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3152.4937 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 49 | 0 | 65.3641 | 3653.8562 | 0.0040029 | -8.5265e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3261.1078 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3315.4148 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3315.4148 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 49 | 0 | 65.317 | 2893.5576 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3152.4937 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 21.5618 | 2823.8398 | 0.0017875 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2497.9976 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2723.0191 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2870.4592 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2730.7421 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 21.5618 | 2963.557 | 0.0017032 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2637.7147 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 49 | 0 | 65.317 | 2893.5576 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3152.4937 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0515 | 600 | 49 | 0 | 65.3641 | 3653.8562 | 0.0040029 | -8.5265e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3261.1078 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3315.4148 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3315.4148 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 49 | 0 | 65.317 | 2893.5576 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 7 | 0 | 16.1366 | 3152.4937 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 21.5618 | 2823.8398 | 0.0017875 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2497.9976 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2723.0191 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2870.4592 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2730.7421 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 31 | 3 | 21.5618 | 2963.557 | 0.0017032 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 10 | 3 | 12.9093 | 2637.7147 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 68 | 0 | 65.3641 | 3188.3672 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 10 | 0 | 16.1366 | 3199.0426 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.096 | 613 | 10 | 0 | 16.1366 | 3354.2056 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 10 | 0 | 16.1366 | 3431.7871 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 66.3827 | 3954.5003 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 10 | 0 | 16.1366 | 3431.7871 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 68 | 0 | 65.3641 | 3188.3672 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 10 | 0 | 16.1366 | 3199.0426 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 22.8939 | 3010.0354 | 0.0010212 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 13 | 3 | 12.9093 | 2544.5465 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 13 | 3 | 12.9093 | 2816.1169 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 34.1293 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 13 | 3 | 12.9093 | 2986.8314 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 13 | 3 | 12.9093 | 2847.1143 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 43 | 3 | 22.8939 | 3149.7526 | 0.00097593 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 13 | 3 | 12.9093 | 2684.2636 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 91 | 0 | 65.3641 | 3545.2421 | 0.0031253 | -2.8866e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 13 | 0 | 16.1366 | 3245.5915 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 64.3167 | 3954.5003 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.096 | 613 | 13 | 0 | 71.7355 | 3447.3034 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 64.3167 | 3954.5003 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 13 | 0 | 16.1366 | 3548.1593 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 64.3167 | 3954.5003 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 13 | 0 | 16.1366 | 3548.1593 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0515 | 600 | 91 | 0 | 65.3641 | 3545.2421 | 0.0031253 | -2.8866e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 13 | 0 | 16.1366 | 3245.5915 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 18 | 3 | 12.9093 | 2622.128 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 34.1293 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.137 | 500 | 18 | 3 | 12.9093 | 2971.2799 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 34.1293 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 18 | 3 | 12.9093 | 3180.7852 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.137 | 500 | 18 | 3 | 12.9093 | 3041.068 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 18 | 3 | 12.9093 | 2761.8451 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 102.028 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 19 | 0 | 16.1366 | 3338.6893 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 64.3167 | 3954.5003 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.096 | 613 | 19 | 0 | 16.1366 | 3633.499 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 102.028 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 19 | 0 | 16.1366 | 3780.9038 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 102.028 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.096 | 613 | 19 | 0 | 16.1366 | 3780.9038 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 102.028 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.096 | 613 | 19 | 0 | 16.1366 | 3338.6893 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 26 | 3 | 12.9093 | 2746.2584 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 12.9093 | 3135.408 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 12.9093 | 3205.2665 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 12.9093 | 3065.5494 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1798 | 510 | 0 | 3 | 22.8939 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.137 | 500 | 26 | 3 | 12.9093 | 2885.9755 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5222.8417 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 6122.787 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5424.5535 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 7224.4443 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5525.4095 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 7775.2729 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5525.4095 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 7775.2729 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5222.8417 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 6122.787 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4046.0287 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4115.8873 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5222.8417 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 6122.787 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5424.5535 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 7224.4443 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5525.4095 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 7775.2729 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5525.4095 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 7775.2729 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 13 | 0 | 13.5154 | 5222.8417 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 71 | 0 | 16.4177 | 6122.787 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4046.0287 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4115.8873 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 18 | 0 | 13.5154 | 5300.4232 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 99 | 0 | 16.4177 | 6557.2434 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 18 | 0 | 13.5154 | 5579.7165 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 99 | 0 | 16.4177 | 8093.357 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 18 | 0 | 13.5154 | 5719.3632 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 99 | 0 | 16.4177 | 8861.4138 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 18 | 0 | 13.5154 | 5719.3632 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 99 | 0 | 16.4177 | 8861.4138 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 18 | 0 | 13.5154 | 5300.4232 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 99 | 0 | 16.4177 | 6557.2434 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4320.0847 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4115.8873 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4115.8873 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 23 | 0 | 13.5154 | 5378.0047 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 132 | 0 | 16.4177 | 7069.2813 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 23 | 0 | 13.5154 | 5734.8795 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 132 | 0 | 16.4177 | 9117.4328 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 23 | 0 | 13.5154 | 5913.317 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 132 | 0 | 16.4177 | 10141.5085 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 23 | 0 | 13.5154 | 5913.317 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 132 | 0 | 16.4177 | 10141.5085 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 23 | 0 | 13.5154 | 5378.0047 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 132 | 0 | 16.4177 | 7069.2813 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 3976.1701 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 27.566 | 4115.8873 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 35 | 0 | 13.5154 | 5564.2002 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 197 | 0 | 16.4177 | 8077.8407 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 35 | 0 | 13.5154 | 6107.2707 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 197 | 0 | 16.4177 | 11134.5517 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 35 | 0 | 13.5154 | 6378.806 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 197 | 0 | 16.4177 | 12662.9072 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 35 | 0 | 13.5154 | 6378.806 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 197 | 0 | 16.4177 | 12662.9072 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 35 | 0 | 13.5154 | 5564.2002 | 0 | -2.4869e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 197 | 0 | 16.4177 | 8077.8407 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 46.8536 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 21.4273 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1857 | 573 | 0 | 3 | 12.1674 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0331 | 533 | 0 | 3 | 33.5128 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 6940.3099 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 8057.4835 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 7948.8694 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 10183.2165 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 8453.1491 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 11246.083 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 8453.1491 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 11246.083 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 6940.3099 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 8057.4835 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4233.9346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 37.242 | 4459.8018 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 37.242 | 4320.0847 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 6940.3099 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 8057.4835 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 7948.8694 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 10183.2165 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 8453.1491 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 11246.083 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 8453.1491 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 11246.083 | 0 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 65 | 0 | 39.8519 | 6940.3099 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 137 | 0 | 20.6416 | 8057.4835 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4233.9346 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 37.242 | 4459.8018 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 37.242 | 4320.0847 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 91 | 0 | 39.7994 | 7343.7337 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 191 | 0 | 122.4534 | 8895.3637 | 0.003792 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 91 | 0 | 39.8519 | 8755.717 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 191 | 0 | 20.6416 | 11858.9768 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 91 | 0 | 39.8519 | 9461.7086 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 191 | 0 | 20.6416 | 13340.7834 | 0 | -1.8474e-13 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 91 | 0 | 39.8519 | 9461.7086 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 191 | 0 | 20.6416 | 13340.7834 | 0 | -1.8474e-13 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 91 | 0 | 39.7994 | 7343.7337 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 191 | 0 | 122.4534 | 8895.3637 | 0.003792 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 49.8664 | 4164.076 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 37.242 | 4389.9433 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 49.8664 | 4233.9346 | 0 | -6.0396e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 49.8664 | 4303.7931 | 0 | -6.0396e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 49.8664 | 4164.076 | 0 | -6.0396e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 49.8664 | 4303.7931 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 121 | 0 | 39.8173 | 7809.2227 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 255 | 0 | 20.6416 | 9888.4068 | 0 | -1.5543e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 121 | 0 | 39.8519 | 9686.6949 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 255 | 0 | 122.4996 | 13845.0631 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 121 | 0 | 39.8519 | 10625.431 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 255 | 0 | 122.4996 | 15823.3913 | 0.0021318 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 121 | 0 | 39.8519 | 10625.431 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 255 | 0 | 122.4534 | 15823.3913 | 0.0021318 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 121 | 0 | 39.8173 | 7809.2227 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 255 | 0 | 20.6416 | 9888.4068 | 0 | -1.5543e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 37.242 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4233.9346 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 181 | 0 | 39.8519 | 8740.2007 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 382 | 0 | 20.6416 | 11858.9768 | 0 | -2.8866e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 181 | 0 | 39.8519 | 11548.6508 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 382 | 0 | 122.4534 | 17786.2032 | 0.0018965 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 181 | 0 | 39.8519 | 12952.8759 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 382 | 0 | 122.4534 | 20749.8163 | 0.0016256 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 181 | 0 | 39.8519 | 12952.8759 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 382 | 0 | 122.4534 | 20749.8163 | 0.0016256 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 181 | 0 | 39.8519 | 8740.2007 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 382 | 0 | 20.6416 | 11858.9768 | 0 | -2.8866e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4389.9433 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4233.9346 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4320.0847 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4164.076 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1059 | 573 | 0 | 3 | 19.5387 | 4459.8018 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0066 | 546 | 0 | 3 | 32.9328 | 4303.7931 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 9713.7323 | 0.0026044 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 18.3845 | 11265.3622 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 12429.0847 | 0.0020354 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 101.8343 | 15532.3446 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 13786.7609 | 0.001835 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 101.8343 | 17665.8357 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 13786.7609 | 0.001835 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 101.8343 | 17665.8357 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 9713.7323 | 0.0026044 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 18.3845 | 11265.3622 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 39.7487 | 5447.9336 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 20.6972 | 5735.0204 | 0.00037877 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5300.564 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 19.3042 | 5913.493 | 0.0022108 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 19.3042 | 5773.7759 | 0.0022643 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 39.7487 | 5587.6508 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 9713.7323 | 0.0026044 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 18.3845 | 11265.3622 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 12429.0847 | 0.0020354 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 101.8343 | 15532.3446 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 13786.7609 | 0.001835 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 101.8343 | 17665.8357 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 13786.7609 | 0.001835 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 101.8343 | 17665.8357 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 175 | 0 | 106.3698 | 9713.7323 | 0.0026044 | -5.9952e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 275 | 0 | 18.3845 | 11265.3622 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 39.7487 | 5447.9336 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 20.6972 | 5735.0204 | 0.00037877 | -2.1316e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5300.564 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 19.3042 | 5913.493 | 0.0022108 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 19.3042 | 5773.7759 | 0.0022643 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 14 | 3 | 39.7487 | 5587.6508 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 244 | 0 | 106.3831 | 10784.357 | 0.0023459 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 383 | 0 | 101.7827 | 12941.1226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 244 | 0 | 106.3831 | 14570.334 | 0.0017363 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 383 | 0 | 101.7827 | 18883.8652 | 0.0013397 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 244 | 0 | 106.3831 | 16463.3225 | 0.0015367 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 383 | 0 | 101.7827 | 21855.2365 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 244 | 0 | 106.3831 | 16463.3225 | 0.0015367 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 383 | 0 | 101.7827 | 21855.2365 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 244 | 0 | 106.3831 | 10784.357 | 0.0023459 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 383 | 0 | 101.7827 | 12941.1226 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 20 | 3 | 20.6972 | 5541.0314 | 0.001576 | -1.1102e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 20 | 3 | 39.1617 | 5921.216 | 0.0029495 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5300.564 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 12.5115 | 6093.1374 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 12.5115 | 5953.4203 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 20 | 3 | 20.6972 | 5680.7486 | 0.0015372 | -1.1102e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 325 | 0 | 106.401 | 12041.1772 | 0.002101 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 511 | 0 | 101.8006 | 14927.2089 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 325 | 0 | 106.401 | 17083.9745 | 0.0014808 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 511 | 0 | 101.8006 | 22856.0378 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 325 | 0 | 106.401 | 19605.3731 | 0.0012904 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 511 | 0 | 101.8006 | 26820.4523 | 0.00094326 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 325 | 0 | 106.401 | 19605.3731 | 0.0012904 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 511 | 0 | 101.8006 | 26820.4523 | 0.00094326 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 325 | 0 | 106.401 | 12041.1772 | 0.002101 | -3.3307e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 511 | 0 | 101.8006 | 14927.2089 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 26 | 3 | 19.3042 | 5634.1292 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 33.2282 | 6023.2789 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5300.564 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 12.5115 | 6093.1374 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 51.5993 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 33.2282 | 5953.4203 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 51.5993 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 26 | 3 | 19.3042 | 5773.8463 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 487 | 0 | 106.4189 | 14554.8177 | 0.0017382 | -9.5479e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 766 | 0 | 101.7827 | 18883.8652 | 0.0013397 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 487 | 0 | 106.4189 | 22111.2555 | 0.0011442 | -9.5479e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.019 | 739 | 766 | 0 | 101.7827 | 30769.3505 | 0.0008222 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 487 | 0 | 106.4189 | 25889.4743 | 0.00097718 | -9.5479e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 766 | 0 | 101.7827 | 36712.0931 | 0.0034865 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 487 | 0 | 106.4189 | 25889.4743 | 0.00097718 | -9.5479e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.019 | 739 | 766 | 0 | 101.7827 | 36712.0931 | 0.0034865 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 487 | 0 | 106.4189 | 14554.8177 | 0.0017382 | -9.5479e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.019 | 739 | 766 | 0 | 101.7827 | 18883.8652 | 0.0013397 | -1.4211e-14 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 39 | 3 | 20.6972 | 5835.8411 | 0.0003339 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5230.7054 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 20.6972 | 6023.2789 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 23.5588 | 5300.564 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 20.6972 | 6093.1374 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 51.5993 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0695 | 606 | 0 | 3 | 20.6972 | 5953.4203 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 51.5993 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 39 | 3 | 20.6972 | 5975.5582 | 0.00032609 | -1.4211e-13 | 通过
2.3 | 0.63014 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0354 | 596 | 0 | 3 | 29.2179 | 5370.4226 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 31 | 0 | 10 | 3524.8849 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 31 | 0 | 45.9375 | 3524.8849 | 1.2901e-16 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 28 | 3 | 8 | 2777.2909 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 14.7 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2979.3993 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 28 | 3 | 8 | 2917.0081 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 31 | 0 | 10 | 3524.8849 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 31 | 0 | 45.9375 | 3524.8849 | 1.2901e-16 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 28 | 3 | 8 | 2777.2909 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 14.7 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2979.3993 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 28 | 3 | 8 | 2917.0081 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 43 | 0 | 45.9375 | 3711.0805 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 43 | 0 | 10 | 3711.0805 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 40 | 3 | 8 | 2963.4865 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 23.2 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2979.3993 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5 | 500 | 40 | 3 | 8 | 3103.2037 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 58 | 0 | 86.5925 | 3943.825 | 0.0039343 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.452 | 613 | 58 | 0 | 86.5925 | 3943.825 | 0.0039343 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 14.7 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3135.408 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2979.3993 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3065.5494 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 14.7 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 45.9375 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 23.2 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3135.408 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2979.3993 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 8 | 3065.5494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 2909.5407 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 0 | 3 | 23.2 | 3205.2665 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.415 | 483 | 0 | 3 | 8 | 3049.2578 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 81.0048 | 3954.5003 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 4776.8642 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 5599.228 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 6010.41 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 6010.41 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 81.0048 | 3954.5003 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 4776.8642 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3135.408 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 10.9901 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 10.9901 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 81.0048 | 3954.5003 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 4776.8642 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 5599.228 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 6010.41 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 6010.41 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 81.0048 | 3954.5003 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 53 | 0 | 4.5302 | 4776.8642 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3135.408 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 10.9901 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 10.9901 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 74 | 0 | 4.5302 | 5102.7065 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 74 | 0 | 4.5302 | 6250.9126 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 74 | 0 | 4.5302 | 6825.0157 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 74 | 0 | 4.5302 | 6825.0157 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 74 | 0 | 4.5302 | 5102.7065 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3135.408 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 99 | 0 | 4.5302 | 5490.614 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 99 | 0 | 4.5302 | 7026.7276 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 99 | 0 | 4.5302 | 7794.7844 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 99 | 0 | 4.5302 | 7794.7844 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 99 | 0 | 4.5302 | 5490.614 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.954e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 4.7007 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3135.408 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.5987e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.954e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 4.7007 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 148 | 0 | 4.5302 | 6250.9126 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 148 | 0 | 4.5302 | 8547.3249 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 148 | 0 | 4.5302 | 9695.5311 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 148 | 0 | 4.5302 | 9695.5311 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 0 | 0 | 12.3347 | 3954.5003 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 148 | 0 | 4.5302 | 6250.9126 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3135.408 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3065.5494 | 0 | -1.0658e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4505 | 510 | 0 | 3 | 9.8678 | 3205.2665 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 0 | 3 | 3.6242 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 4792.3805 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 5863.0051 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 5630.2606 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 7771.51 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 6049.2007 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 8725.7624 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 6049.2007 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 8725.7624 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 4792.3805 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 5863.0051 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3470.6835 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3757.7702 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3936.2429 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3796.5258 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3610.4006 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 4792.3805 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 5863.0051 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 5630.2606 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 7771.51 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 6049.2007 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 8725.7624 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 6049.2007 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 8725.7624 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 54 | 0 | 13.061 | 4792.3805 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 123 | 0 | 54.95 | 5863.0051 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3470.6835 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3757.7702 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3936.2429 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3796.5258 | 0 | -1.2434e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 14 | 3 | 10.4488 | 3610.4006 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 76 | 0 | 13.061 | 5133.7391 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 171 | 0 | 54.95 | 6607.7875 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 76 | 0 | 13.061 | 6312.9778 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 171 | 0 | 54.95 | 9261.0747 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 76 | 0 | 13.061 | 6902.5972 | 0.0032255 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 171 | 0 | 54.95 | 10587.7183 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 76 | 0 | 13.061 | 6902.5972 | 0.0032255 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 171 | 0 | 54.95 | 10587.7183 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 76 | 0 | 13.061 | 5133.7391 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 171 | 0 | 54.95 | 6607.7875 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 19 | 3 | 10.4488 | 3548.265 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 19 | 3 | 10.4488 | 3912.9332 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 4115.8873 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 3976.1701 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 19 | 3 | 10.4488 | 3687.9821 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 101 | 0 | 13.061 | 5521.6466 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 228 | 0 | 54.95 | 7492.2166 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 69 | 0 | 14.7398 | 7006.3703 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 228 | 0 | 54.95 | 11029.9328 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 69 | 0 | 14.7398 | 7541.6827 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 228 | 0 | 54.95 | 12798.7909 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 69 | 0 | 14.7398 | 7541.6827 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 228 | 0 | 54.95 | 12798.7909 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 101 | 0 | 13.061 | 5521.6466 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 228 | 0 | 54.95 | 7492.2166 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 25 | 3 | 10.4488 | 3641.3628 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 25 | 3 | 10.4488 | 3781.0799 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 150 | 0 | 13.061 | 6281.9452 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 341 | 0 | 54.95 | 9245.5584 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 103 | 0 | 14.7398 | 8061.4787 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 341 | 0 | 54.95 | 14536.6165 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 103 | 0 | 14.7398 | 8860.5681 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 341 | 0 | 54.95 | 17182.1455 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 103 | 0 | 14.7398 | 8860.5681 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3133 | 626 | 341 | 0 | 54.95 | 17182.1455 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 150 | 0 | 13.061 | 6281.9452 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 341 | 0 | 54.95 | 9245.5584 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 38 | 3 | 10.4488 | 3843.0747 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3323.3138 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.462 | 533 | 0 | 3 | 11.7919 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3253.4553 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 38 | 3 | 10.4488 | 3982.7918 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 0 | 3 | 6.2648 | 3393.1724 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 7736.4821 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1404 | 626 | 313 | 0 | 11.6382 | 8811.102 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 10451.8345 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 639 | 268 | 0 | 16.1366 | 13181.8575 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 11809.5107 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 268 | 0 | 16.1366 | 15261.0416 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 11809.5107 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 268 | 0 | 16.1366 | 15261.0416 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 7736.4821 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1404 | 626 | 313 | 0 | 11.6382 | 8811.102 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 25 | 3 | 18.1736 | 4551.9835 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2781 | 533 | 39 | 3 | 9.3106 | 4581.3058 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4956.6494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3208 | 543 | 3 | 3 | 12.9093 | 4861.8413 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 5026.508 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3208 | 543 | 3 | 3 | 12.9093 | 4954.9744 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4886.7909 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3208 | 543 | 3 | 3 | 12.9093 | 4815.2572 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 25 | 3 | 18.1736 | 4691.7006 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2781 | 533 | 39 | 3 | 9.3106 | 4721.0229 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 7736.4821 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1404 | 626 | 313 | 0 | 11.6382 | 8811.102 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 10451.8345 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 639 | 268 | 0 | 16.1366 | 13181.8575 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 11809.5107 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 268 | 0 | 16.1366 | 15261.0416 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 11809.5107 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 268 | 0 | 16.1366 | 15261.0416 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 175 | 0 | 2.9502 | 7736.4821 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1404 | 626 | 313 | 0 | 11.6382 | 8811.102 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 25 | 3 | 18.1736 | 4551.9835 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2781 | 533 | 39 | 3 | 9.3106 | 4581.3058 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4956.6494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3208 | 543 | 3 | 3 | 12.9093 | 4861.8413 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 5026.508 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3208 | 543 | 3 | 3 | 12.9093 | 4954.9744 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4886.7909 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3208 | 543 | 3 | 3 | 12.9093 | 4815.2572 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 25 | 3 | 18.1736 | 4691.7006 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2781 | 533 | 39 | 3 | 9.3106 | 4721.0229 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 245 | 0 | 2.9502 | 8822.6231 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 639 | 373 | 0 | 16.1366 | 10652.7007 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 245 | 0 | 2.9502 | 12624.1164 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 639 | 373 | 0 | 16.1366 | 16440.2803 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 245 | 0 | 2.9502 | 14524.8631 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 373 | 0 | 16.1366 | 19334.0701 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 245 | 0 | 2.9502 | 14524.8631 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 373 | 0 | 16.1366 | 19334.0701 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 245 | 0 | 2.9502 | 8822.6231 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 639 | 373 | 0 | 16.1366 | 10652.7007 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 34 | 3 | 18.1736 | 4691.6302 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3208 | 543 | 4 | 3 | 12.9093 | 4760.9502 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4956.6494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3208 | 543 | 4 | 3 | 12.9093 | 4892.8739 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 5026.508 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3208 | 543 | 4 | 3 | 12.9093 | 4993.7651 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4886.7909 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3208 | 543 | 4 | 3 | 12.9093 | 4854.048 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 34 | 3 | 18.1736 | 4831.3473 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3208 | 543 | 4 | 3 | 12.9093 | 4900.6673 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 326 | 0 | 2.9502 | 10079.4433 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 639 | 497 | 0 | 16.1366 | 12576.7218 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 326 | 0 | 2.9502 | 15137.7569 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 639 | 497 | 0 | 16.1366 | 20288.3226 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 326 | 0 | 2.9502 | 17666.9137 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 497 | 0 | 16.1366 | 24144.1229 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 326 | 0 | 2.9502 | 17666.9137 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 497 | 0 | 16.1366 | 24144.1229 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 326 | 0 | 2.9502 | 10079.4433 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 639 | 497 | 0 | 16.1366 | 12576.7218 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 45 | 3 | 18.1892 | 4862.3095 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3208 | 543 | 6 | 3 | 12.9093 | 4791.9828 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4956.6494 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3208 | 543 | 6 | 3 | 12.9093 | 4954.9391 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 5026.508 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 12.9093 | 5026.508 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4886.7909 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 12.9093 | 4886.7909 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3336 | 546 | 45 | 3 | 18.1892 | 5002.0266 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3208 | 543 | 6 | 3 | 12.9093 | 4931.6999 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 489 | 0 | 2.9502 | 12608.6001 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 639 | 746 | 0 | 16.1366 | 16440.2803 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 489 | 0 | 2.9502 | 20196.0705 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1849 | 639 | 746 | 0 | 16.1366 | 28015.4396 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 489 | 0 | 2.9502 | 23989.8057 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 746 | 0 | 16.1366 | 33803.0193 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 489 | 0 | 2.9502 | 23989.8057 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1849 | 639 | 746 | 0 | 16.1366 | 33803.0193 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 489 | 0 | 2.9502 | 12608.6001 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1849 | 639 | 746 | 0 | 16.1366 | 16440.2803 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4886.7909 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3208 | 543 | 8 | 3 | 12.9093 | 4823.0154 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4956.6494 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 12.9093 | 4956.6494 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 5026.508 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 12.9093 | 5026.508 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 4886.7909 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 12.9093 | 4886.7909 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3764 | 556 | 0 | 3 | 18.1736 | 5026.508 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3208 | 543 | 8 | 3 | 12.9093 | 4962.7325 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 11398.3288 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 13705.4164 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 65.5562 | 17775.5278 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 21479.0824 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 20964.1273 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 25365.9154 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 20964.1273 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 25365.9154 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 11398.3288 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 13705.4164 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 6114.2888 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5300.564 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 7223.7394 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 7813.394 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 7673.6769 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 6254.0059 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 11398.3288 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 13705.4164 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 65.5562 | 17775.5278 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 21479.0824 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 20964.1273 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 25365.9154 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 20964.1273 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 25365.9154 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 411 | 0 | 9.0281 | 11398.3288 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 501 | 0 | 16.4177 | 13705.4164 | 0 | -5.7732e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 6114.2888 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5300.564 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 7223.7394 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 7813.394 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 7673.6769 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 67 | 3 | 27.566 | 6254.0059 | 0 | -5.4001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 573 | 0 | 65.5562 | 13911.9693 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 699 | 0 | 16.4177 | 16777.6437 | 0 | -4.2188e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 573 | 0 | 65.5892 | 22802.8088 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 699 | 0 | 22.9062 | 27623.5369 | 0 | -9.9476e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 573 | 0 | 9.0281 | 27248.2285 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 699 | 0 | 22.9062 | 33046.4835 | 0 | -9.9476e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0629 | 676 | 573 | 0 | 9.0281 | 27248.2285 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 699 | 0 | 22.9062 | 33046.4835 | 0 | -9.9476e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 573 | 0 | 65.5562 | 13911.9693 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 699 | 0 | 16.4177 | 16777.6437 | 0 | -4.2188e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 93 | 3 | 27.566 | 6517.7126 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5300.564 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1704 | 569 | 93 | 3 | 27.566 | 8030.587 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 93 | 3 | 27.566 | 8821.9534 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 93 | 3 | 27.566 | 8682.2363 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 93 | 3 | 27.566 | 6657.4297 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 764 | 0 | 65.5892 | 16875.5824 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 932 | 0 | 22.9062 | 20392.9414 | 0 | -1.1369e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0629 | 676 | 764 | 0 | 65.5892 | 28730.0351 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 932 | 0 | 22.9062 | 34854.1324 | 0 | -2.7001e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 740 | 0 | 9.0281 | 34636.9042 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 932 | 0 | 22.9062 | 42084.7279 | 0 | -3.5527e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 740 | 0 | 9.0281 | 34636.9042 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 932 | 0 | 22.9062 | 42084.7279 | 0 | -3.5527e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 764 | 0 | 65.5892 | 16875.5824 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 932 | 0 | 22.9062 | 20392.9414 | 0 | -1.1369e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 124 | 3 | 27.566 | 6998.7178 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5300.564 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1704 | 569 | 124 | 3 | 27.566 | 8992.5975 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 124 | 3 | 27.566 | 10024.4666 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 124 | 3 | 27.566 | 9884.7495 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 124 | 3 | 27.566 | 7138.435 | 0 | -2.1316e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 1146 | 0 | 9.0281 | 22802.8088 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 1398 | 0 | 16.4177 | 27623.5369 | 0 | -1.9984e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 1110 | 0 | 9.0281 | 40377.935 | 0 | -3.1641e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 1398 | 0 | 16.4177 | 49315.3234 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 1110 | 0 | 9.0281 | 48989.4811 | 0 | -3.1641e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 1398 | 0 | 16.4177 | 60161.2166 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 1110 | 0 | 9.0281 | 48989.4811 | 0 | -3.1641e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 1398 | 0 | 16.4177 | 60161.2166 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0629 | 676 | 1146 | 0 | 9.0281 | 22802.8088 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 1398 | 0 | 16.4177 | 27623.5369 | 0 | -1.9984e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 185 | 3 | 27.566 | 7945.2121 | 0 | -1.9185e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5300.564 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1704 | 569 | 185 | 3 | 27.566 | 10885.586 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 185 | 3 | 27.566 | 12390.7023 | 0 | -1.9185e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5230.7054 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1704 | 569 | 185 | 3 | 27.566 | 12250.9852 | 0 | -1.9185e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 0 | 3 | 7.2225 | 5370.4226 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1704 | 569 | 185 | 3 | 27.566 | 8084.9292 | 0 | -1.9185e-13 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 13317.509 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 15226.0138 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 20703.2674 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 24520.2771 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 24396.1467 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 29167.4087 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 24396.1467 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 29167.4087 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 13317.509 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 15226.0138 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 5959.9715 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 7542.634 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 6759.0961 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 9924.4212 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 7193.5877 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 11150.2441 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 7053.8706 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 11010.5269 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 6099.6886 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 7682.3512 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 13317.509 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 15226.0138 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 20703.2674 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 24520.2771 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 24396.1467 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 29167.4087 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 24396.1467 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 29167.4087 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 476 | 0 | 13.9562 | 13317.509 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 599 | 0 | 20.4416 | 15226.0138 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 5959.9715 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 7542.634 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 6759.0961 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 9924.4212 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 7193.5877 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 11150.2441 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 7053.8706 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 11010.5269 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 47 | 3 | 11.165 | 6099.6886 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 149 | 3 | 16.3132 | 7682.3512 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 665 | 0 | 13.9562 | 16250.0895 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 835 | 0 | 20.4659 | 18887.8604 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 665 | 0 | 13.9562 | 26568.4286 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 835 | 0 | 20.4659 | 31843.9703 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 665 | 0 | 13.9562 | 31727.5981 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 835 | 0 | 20.4266 | 38322.0253 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 665 | 0 | 13.9562 | 31727.5981 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 835 | 0 | 20.4266 | 38322.0253 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 665 | 0 | 13.9562 | 16250.0895 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 835 | 0 | 20.4659 | 18887.8604 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 65 | 3 | 11.165 | 6239.2649 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 207 | 3 | 16.3699 | 8442.5794 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 65 | 3 | 11.165 | 7317.6829 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 207 | 3 | 16.3699 | 11724.3119 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 65 | 3 | 11.165 | 7891.8212 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2271 | 606 | 187 | 3 | 16.3727 | 13347.0073 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 65 | 3 | 11.165 | 7752.1041 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2271 | 606 | 187 | 3 | 16.3727 | 13207.2902 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 65 | 3 | 11.165 | 6378.982 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 207 | 3 | 16.3699 | 8582.2965 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 886 | 0 | 13.9562 | 19679.1917 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 1113 | 0 | 20.4659 | 23201.3916 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 886 | 0 | 13.9562 | 33426.6329 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 1113 | 0 | 20.4659 | 40471.0328 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 886 | 0 | 13.9562 | 40300.3535 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.064 | 702 | 1089 | 0 | 20.4659 | 49085.4961 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 886 | 0 | 13.9562 | 40300.3535 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.064 | 702 | 1089 | 0 | 20.4659 | 49085.4961 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 886 | 0 | 13.9562 | 19679.1917 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 1113 | 0 | 20.4659 | 23201.3916 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 87 | 3 | 11.165 | 6580.6235 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 275 | 3 | 16.352 | 9497.6878 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 87 | 3 | 11.165 | 8000.4001 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2271 | 606 | 249 | 3 | 16.3727 | 13750.3959 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 87 | 3 | 11.165 | 8745.2177 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2271 | 606 | 249 | 3 | 16.3727 | 15752.0337 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 87 | 3 | 11.165 | 8605.5005 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2271 | 606 | 249 | 3 | 16.3727 | 15612.3166 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 87 | 3 | 11.165 | 6720.3406 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 275 | 3 | 16.352 | 9637.4049 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 1329 | 0 | 13.9562 | 26552.9123 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 1669 | 0 | 20.4659 | 31828.454 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0257 | 689 | 1329 | 0 | 13.9562 | 47174.0741 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.064 | 702 | 1633 | 0 | 20.4659 | 57518.6048 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 1329 | 0 | 13.9562 | 57484.655 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.064 | 702 | 1633 | 0 | 20.4659 | 70187.6631 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0257 | 689 | 1329 | 0 | 13.9562 | 57484.655 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.064 | 702 | 1633 | 0 | 20.4659 | 70187.6631 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 1329 | 0 | 13.9562 | 26552.9123 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0257 | 689 | 1669 | 0 | 20.4659 | 31828.454 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 130 | 3 | 11.165 | 7247.8244 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 412 | 3 | 16.3699 | 11623.4208 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1904 | 596 | 130 | 3 | 11.165 | 9334.8018 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2271 | 606 | 373 | 3 | 16.3727 | 17598.4381 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 130 | 3 | 11.165 | 10413.2198 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2271 | 606 | 373 | 3 | 16.3727 | 20562.0865 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1904 | 596 | 130 | 3 | 11.165 | 10273.5027 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2271 | 606 | 373 | 3 | 16.3727 | 20422.3694 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 130 | 3 | 11.165 | 7387.5415 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1904 | 596 | 412 | 3 | 16.3699 | 11763.1379 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 17839.4322 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 19763.4533 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 27769.8638 | 0.0028849 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 31617.906 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 32735.0795 | 0.0024473 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 37545.1323 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 32735.0795 | 0.0024473 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 37545.1323 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 17839.4322 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 19763.4533 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0695 | 606 | 216 | 3 | 8.7879 | 9304.941 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1139 | 619 | 315 | 3 | 19.0666 | 11028.9604 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1037 | 616 | 178 | 3 | 12.5115 | 12269.7963 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1481 | 629 | 270 | 3 | 23.5588 | 15312.7012 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 178 | 3 | 12.5115 | 13720.6055 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 270 | 3 | 23.5588 | 17477.2602 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 178 | 3 | 12.5115 | 13580.8884 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 270 | 3 | 23.5588 | 17337.5431 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0695 | 606 | 216 | 3 | 8.7879 | 9444.6581 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1139 | 619 | 315 | 3 | 19.0666 | 11168.6776 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 17839.4322 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 19763.4533 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 27769.8638 | 0.0028849 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 31617.906 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 32735.0795 | 0.0024473 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 37545.1323 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 32735.0795 | 0.0024473 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 37545.1323 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 640 | 0 | 52.6161 | 17839.4322 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 764 | 0 | 11.064 | 19763.4533 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0695 | 606 | 216 | 3 | 8.7879 | 9304.941 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1139 | 619 | 315 | 3 | 19.0666 | 11028.9604 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1037 | 616 | 178 | 3 | 12.5115 | 12269.7963 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1481 | 629 | 270 | 3 | 23.5588 | 15312.7012 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 178 | 3 | 12.5115 | 13720.6055 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 270 | 3 | 23.5588 | 17477.2602 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 178 | 3 | 12.5115 | 13580.8884 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 270 | 3 | 23.5588 | 17337.5431 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0695 | 606 | 216 | 3 | 8.7879 | 9444.6581 | 0 | -2.1316e-14 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1139 | 619 | 315 | 3 | 19.0666 | 11168.6776 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 893 | 0 | 52.6161 | 21765.0559 | 0.0036808 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1066 | 0 | 11.064 | 24449.3757 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 893 | 0 | 52.6161 | 35621.1112 | 0.002249 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1066 | 0 | 11.064 | 40989.7508 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 893 | 0 | 52.6161 | 42549.1389 | 0.0018828 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1066 | 0 | 11.064 | 49259.9383 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 893 | 0 | 52.6161 | 42549.1389 | 0.0018828 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1066 | 0 | 11.064 | 49259.9383 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 893 | 0 | 52.6161 | 21765.0559 | 0.0036808 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1066 | 0 | 11.064 | 24449.3757 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1037 | 616 | 248 | 3 | 12.5115 | 10524.1774 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1481 | 629 | 376 | 3 | 23.5588 | 12698.1696 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1037 | 616 | 248 | 3 | 12.5115 | 14442.0782 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1481 | 629 | 376 | 3 | 23.5588 | 18602.1567 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 248 | 3 | 12.5115 | 16435.9578 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 376 | 3 | 23.5588 | 21589.0795 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 248 | 3 | 12.5115 | 16296.2407 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 376 | 3 | 23.5588 | 21449.3624 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1037 | 616 | 248 | 3 | 12.5115 | 10663.8945 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1481 | 629 | 376 | 3 | 23.5588 | 12837.8867 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1190 | 0 | 52.6161 | 26373.3968 | 0.0030376 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1420 | 0 | 11.064 | 29942.1457 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1190 | 0 | 52.6161 | 44837.793 | 0.0017867 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1420 | 0 | 11.064 | 51975.2907 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1190 | 0 | 52.6161 | 54069.9911 | 0.0014816 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1420 | 0 | 11.064 | 62991.8632 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1190 | 0 | 52.6161 | 54069.9911 | 0.0014816 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1420 | 0 | 11.064 | 62991.8632 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1190 | 0 | 52.6161 | 26373.3968 | 0.0030376 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1420 | 0 | 11.064 | 29942.1457 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1037 | 616 | 330 | 3 | 12.5115 | 11796.5139 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1481 | 629 | 502 | 3 | 23.5588 | 14653.2233 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1037 | 616 | 330 | 3 | 12.5115 | 16986.7513 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1481 | 629 | 502 | 3 | 23.5588 | 22512.2641 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 330 | 3 | 12.5115 | 19616.7992 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 502 | 3 | 23.5588 | 26476.7138 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 330 | 3 | 12.5115 | 19477.0821 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 502 | 3 | 23.5588 | 26336.9967 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1037 | 616 | 330 | 3 | 12.5115 | 11936.231 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1481 | 629 | 502 | 3 | 23.5588 | 14792.9404 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1785 | 0 | 52.6161 | 35605.5949 | 0.00225 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 2130 | 0 | 11.064 | 40958.7182 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1785 | 0 | 52.6161 | 63302.1892 | 0.0012656 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 2130 | 0 | 11.064 | 74008.4357 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1785 | 0 | 52.6161 | 77150.4863 | 0.0010384 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 2130 | 0 | 11.064 | 90533.2945 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1785 | 0 | 52.6161 | 77150.4863 | 0.0010384 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 2130 | 0 | 11.064 | 90533.2945 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1785 | 0 | 52.6161 | 35605.5949 | 0.00225 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 2130 | 0 | 11.064 | 40958.7182 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1037 | 616 | 495 | 3 | 12.5115 | 14356.7033 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1481 | 629 | 752 | 3 | 23.5588 | 18532.2981 | 0 | 0 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1037 | 616 | 495 | 3 | 12.5115 | 22107.13 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1481 | 629 | 752 | 3 | 23.5588 | 30270.4137 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 495 | 3 | 12.5115 | 26017.2727 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 752 | 3 | 23.5588 | 36174.4008 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1037 | 616 | 495 | 3 | 12.5115 | 25877.5556 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1481 | 629 | 752 | 3 | 23.5588 | 36034.6837 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1037 | 616 | 495 | 3 | 12.5115 | 14496.4204 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
2.8 | 0.76712 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1481 | 629 | 752 | 3 | 23.5588 | 18672.0152 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 4544.1197 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 5769.9073 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 5133.7391 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 7585.3144 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 5428.5488 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 8493.0179 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 5428.5488 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 8493.0179 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 4544.1197 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 5769.9073 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 38 | 3 | 8 | 3655.1688 | 0 | -1.3323e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.48 | 496 | 38 | 3 | 4.275 | 3687.0659 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3858.1228 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3890.02 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 38 | 3 | 8 | 3794.8859 | 0 | -1.3323e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.48 | 496 | 38 | 3 | 4.275 | 3826.7831 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 4544.1197 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 5769.9073 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 5133.7391 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 7585.3144 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 5428.5488 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 8493.0179 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 5428.5488 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 8493.0179 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 38 | 0 | 10 | 4544.1197 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 117 | 0 | 2.5 | 5769.9073 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 38 | 3 | 8 | 3655.1688 | 0 | -1.3323e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.48 | 496 | 38 | 3 | 4.275 | 3687.0659 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3858.1228 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3890.02 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.55 | 510 | 38 | 3 | 8 | 3794.8859 | 0 | -1.3323e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.48 | 496 | 38 | 3 | 4.275 | 3826.7831 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 54 | 0 | 10 | 4792.3805 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 163 | 0 | 2.5 | 6483.6571 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 54 | 0 | 10 | 5630.2606 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 163 | 0 | 2.5 | 9012.8139 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 54 | 0 | 10 | 6049.2007 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 163 | 0 | 2.5 | 10277.3923 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 54 | 0 | 10 | 6049.2007 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 163 | 0 | 2.5 | 10277.3923 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 54 | 0 | 10 | 4792.3805 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 163 | 0 | 2.5 | 6483.6571 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 4.275 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3858.1228 | 0 | -4.9738e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3890.02 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 4.275 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 71 | 0 | 10 | 5056.1576 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 218 | 0 | 2.5 | 7337.0536 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 71 | 0 | 10 | 6157.8148 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 218 | 0 | 2.5 | 10719.6068 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 71 | 0 | 10 | 6708.6435 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 218 | 0 | 2.5 | 12410.8834 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 71 | 0 | 10 | 6708.6435 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 218 | 0 | 2.5 | 12410.8834 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 71 | 0 | 10 | 5056.1576 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 218 | 0 | 2.5 | 7337.0536 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | -5.5955e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3858.1228 | 0 | -3.5527e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3890.02 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 17.3 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 17.3 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | -5.5955e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 107 | 0 | 10 | 5614.7443 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 326 | 0 | 2.5 | 9012.8139 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 107 | 0 | 10 | 7274.9884 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.504 | 626 | 326 | 0 | 2.5 | 14071.1275 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 107 | 0 | 10 | 8105.1104 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 326 | 0 | 2.5 | 16600.2843 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 107 | 0 | 10 | 8105.1104 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.504 | 626 | 326 | 0 | 2.5 | 16600.2843 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 107 | 0 | 10 | 5614.7443 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.504 | 626 | 326 | 0 | 2.5 | 9012.8139 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3858.1228 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 17.3 | 3890.02 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 17.3 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3788.2643 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3820.1614 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.6 | 520 | 0 | 3 | 8 | 3927.9814 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.53 | 506 | 0 | 3 | 2 | 3959.8785 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 132 | 0 | 9.9347 | 6002.6518 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 6902.5972 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 132 | 0 | 9.9347 | 8050.8033 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 9850.6941 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 108 | 0 | 12.3347 | 9054.5219 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 11324.7425 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 108 | 0 | 12.3347 | 9054.5219 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 11324.7425 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 132 | 0 | 9.9347 | 6002.6518 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 6902.5972 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 19 | 3 | 7.9696 | 3548.265 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 36 | 3 | 39.1906 | 3812.0421 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 19 | 3 | 7.9696 | 3912.9332 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 19 | 3 | 7.9696 | 3687.9821 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 36 | 3 | 39.1906 | 3951.7592 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 132 | 0 | 9.9347 | 6002.6518 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 6902.5972 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 132 | 0 | 9.9347 | 8050.8033 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 9850.6941 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 108 | 0 | 12.3347 | 9054.5219 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 11324.7425 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 108 | 0 | 12.3347 | 9054.5219 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 11324.7425 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 132 | 0 | 9.9347 | 6002.6518 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 190 | 0 | 62.8706 | 6902.5972 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 19 | 3 | 7.9696 | 3548.265 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 36 | 3 | 39.1906 | 3812.0421 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.513 | 523 | 19 | 3 | 7.9696 | 3912.9332 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 19 | 3 | 7.9696 | 3687.9821 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 36 | 3 | 39.1906 | 3951.7592 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 184 | 0 | 9.8981 | 6809.4994 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 265 | 0 | 62.8622 | 8066.3196 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4563 | 639 | 150 | 0 | 12.3347 | 9520.0108 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 265 | 0 | 62.8622 | 12178.139 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 150 | 0 | 12.3347 | 10683.7333 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 265 | 0 | 62.8622 | 14234.0486 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 150 | 0 | 12.3347 | 10683.7333 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 265 | 0 | 62.8622 | 14234.0486 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 184 | 0 | 9.8981 | 6809.4994 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 265 | 0 | 62.8622 | 8066.3196 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 27 | 3 | 7.9696 | 3672.3954 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4046.0287 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 27 | 3 | 7.9696 | 3812.1125 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 245 | 0 | 9.916 | 7755.9937 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 353 | 0 | 62.8443 | 9431.754 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4563 | 639 | 200 | 0 | 12.3347 | 11071.6408 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 353 | 0 | 62.8443 | 14909.0076 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 200 | 0 | 12.3347 | 12623.2707 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 353 | 0 | 62.8443 | 17647.6345 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 200 | 0 | 12.3347 | 12623.2707 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 353 | 0 | 62.8443 | 17647.6345 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 245 | 0 | 9.916 | 7755.9937 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 353 | 0 | 62.8443 | 9431.754 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 36 | 3 | 7.9696 | 3812.0421 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4046.0287 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.513 | 523 | 36 | 3 | 7.9696 | 3951.7592 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4563 | 639 | 300 | 0 | 12.3347 | 9520.0108 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 529 | 0 | 62.8264 | 12162.6227 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4563 | 639 | 300 | 0 | 12.3347 | 14174.9006 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4063 | 626 | 529 | 0 | 62.8264 | 20370.745 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 300 | 0 | 12.3347 | 16502.3455 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 529 | 0 | 62.8264 | 24474.8062 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4563 | 639 | 300 | 0 | 12.3347 | 16502.3455 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4063 | 626 | 529 | 0 | 62.8264 | 24474.8062 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4563 | 639 | 300 | 0 | 12.3347 | 9520.0108 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4063 | 626 | 529 | 0 | 62.8264 | 12162.6227 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 9.8678 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4046.0287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 9.8678 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 9.8678 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 3976.1701 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 12.8632 | 4115.8873 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.01 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.561 | 533 | 0 | 3 | 3.6242 | 4115.8873 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 233 | 0 | 9.3398 | 7569.7981 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 290 | 0 | 5.3311 | 8454.2271 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 179 | 0 | 14.7398 | 10419.9562 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 290 | 0 | 5.3311 | 12953.9539 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 179 | 0 | 14.7398 | 11808.665 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 265 | 0 | 7.8311 | 15144.6693 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 179 | 0 | 14.7398 | 11808.665 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 265 | 0 | 7.8311 | 15144.6693 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 233 | 0 | 9.3398 | 7569.7981 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 290 | 0 | 5.3311 | 8454.2271 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 71 | 3 | 7.5262 | 4355.1125 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 21 | 3 | 4.2648 | 4302.0124 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4768.7436 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.462 | 533 | 21 | 3 | 4.2648 | 4697.7133 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4877.3929 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4737.6757 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 71 | 3 | 7.5262 | 4494.8297 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 21 | 3 | 4.2648 | 4441.7295 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 233 | 0 | 9.3398 | 7569.7981 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 290 | 0 | 5.3311 | 8454.2271 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 179 | 0 | 14.7398 | 10419.9562 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3133 | 626 | 290 | 0 | 5.3311 | 12953.9539 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 179 | 0 | 14.7398 | 11808.665 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 265 | 0 | 7.8311 | 15144.6693 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 179 | 0 | 14.7398 | 11808.665 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 265 | 0 | 7.8311 | 15144.6693 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 233 | 0 | 9.3398 | 7569.7981 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 290 | 0 | 5.3311 | 8454.2271 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 71 | 3 | 7.5262 | 4355.1125 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 21 | 3 | 4.2648 | 4302.0124 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4768.7436 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.462 | 533 | 21 | 3 | 4.2648 | 4697.7133 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4877.3929 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4737.6757 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4159 | 523 | 71 | 3 | 7.5262 | 4494.8297 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 21 | 3 | 4.2648 | 4441.7295 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 250 | 0 | 14.7398 | 8744.1959 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 404 | 0 | 5.3227 | 10223.0852 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 250 | 0 | 14.7398 | 12623.2707 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 369 | 0 | 7.8311 | 16316.1499 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 250 | 0 | 14.7398 | 14562.8081 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 369 | 0 | 7.8311 | 19178.9072 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 250 | 0 | 14.7398 | 14562.8081 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 369 | 0 | 7.8311 | 19178.9072 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 250 | 0 | 14.7398 | 8744.1959 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 404 | 0 | 5.3227 | 10223.0852 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 39 | 3 | 11.7919 | 4581.3058 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 29 | 3 | 4.2582 | 4426.1428 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4768.7436 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4799.7762 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4877.3929 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4737.6757 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 39 | 3 | 11.7919 | 4721.0229 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 29 | 3 | 4.2582 | 4565.8599 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 333 | 0 | 14.7398 | 10032.0487 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 539 | 0 | 5.3048 | 12317.7857 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 333 | 0 | 14.7398 | 15198.9764 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 492 | 0 | 7.8311 | 20133.1596 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 333 | 0 | 14.7398 | 17782.4402 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 492 | 0 | 7.8311 | 23950.1692 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 333 | 0 | 14.7398 | 17782.4402 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 492 | 0 | 7.8311 | 23950.1692 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 333 | 0 | 14.7398 | 10032.0487 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3133 | 626 | 539 | 0 | 5.3048 | 12317.7857 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 39 | 3 | 4.2223 | 4581.3058 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4768.7436 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4799.7762 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4877.3929 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 1 | 3 | 6.2648 | 4737.6757 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.462 | 533 | 39 | 3 | 4.2223 | 4721.0229 | 0 | -7.7716e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 500 | 0 | 14.7398 | 12623.2707 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 738 | 0 | 7.8311 | 16316.1499 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 500 | 0 | 14.7398 | 20381.4204 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3613 | 639 | 738 | 0 | 7.8311 | 27767.1788 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 500 | 0 | 14.7398 | 24260.4952 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 738 | 0 | 7.8311 | 33492.6933 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 500 | 0 | 14.7398 | 24260.4952 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3613 | 639 | 738 | 0 | 7.8311 | 33492.6933 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 500 | 0 | 14.7398 | 12623.2707 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3613 | 639 | 738 | 0 | 7.8311 | 16316.1499 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.5082 | 543 | 2 | 3 | 6.2648 | 4729.9176 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4768.7436 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.5082 | 543 | 2 | 3 | 11.8054 | 4830.8088 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | -1.3323e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 2 | 3 | 11.8054 | 4916.1836 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4698.885 | 0 | -1.3323e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.5082 | 543 | 2 | 3 | 11.8054 | 4776.4665 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5082 | 543 | 0 | 3 | 11.7919 | 4838.6021 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.02 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.5082 | 543 | 2 | 3 | 6.2648 | 4869.6347 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 10125.9922 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 449 | 0 | 5.1436 | 11987.9482 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 15230.8547 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 449 | 0 | 5.1436 | 18954.7666 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 17783.286 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 421 | 0 | 5.1436 | 22262.6555 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 17783.286 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 421 | 0 | 5.1436 | 22262.6555 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 10125.9922 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 449 | 0 | 5.1436 | 11987.9482 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 13.0025 | 5121.2456 | 0 | -6.1062e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5144.5553 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5237.6531 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5330.7861 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5191.069 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 13.0025 | 5260.9627 | 0 | -6.1062e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 10125.9922 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 449 | 0 | 5.1436 | 11987.9482 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 15230.8547 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 449 | 0 | 5.1436 | 18954.7666 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 17783.286 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 421 | 0 | 5.1436 | 22262.6555 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 17783.286 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 421 | 0 | 5.1436 | 22262.6555 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 329 | 0 | 2.9502 | 10125.9922 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 449 | 0 | 5.1436 | 11987.9482 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 13.0025 | 5121.2456 | 0 | -6.1062e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5144.5553 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5237.6531 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5330.7861 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5191.069 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 13.0025 | 5260.9627 | 0 | -6.1062e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 459 | 0 | 2.9502 | 12143.1112 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 625 | 0 | 5.1436 | 14718.8168 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 459 | 0 | 2.9502 | 19265.0925 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3558 | 689 | 587 | 0 | 5.1436 | 24147.8859 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 459 | 0 | 2.9502 | 22826.0832 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 587 | 0 | 5.1436 | 28701.9197 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 459 | 0 | 2.9502 | 22826.0832 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 587 | 0 | 5.1436 | 28701.9197 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 459 | 0 | 2.9502 | 12143.1112 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 625 | 0 | 5.1436 | 14718.8168 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5121.2456 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5144.5553 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5237.6531 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5330.7861 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5191.069 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 3 | 3 | 12.9093 | 5260.9627 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 612 | 0 | 2.9502 | 14517.1049 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 834 | 0 | 57.8198 | 17961.7234 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 612 | 0 | 2.9502 | 24013.0801 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3558 | 689 | 783 | 0 | 5.1436 | 30230.2752 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 612 | 0 | 2.9502 | 28761.0677 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 783 | 0 | 5.1436 | 36304.9064 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 612 | 0 | 2.9502 | 28761.0677 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 783 | 0 | 5.1436 | 36304.9064 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 612 | 0 | 2.9502 | 14517.1049 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 834 | 0 | 57.8198 | 17961.7234 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 4 | 3 | 12.9093 | 5136.7619 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5144.5553 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 4 | 3 | 12.9093 | 5268.6857 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 4 | 3 | 12.9093 | 5369.5768 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 4 | 3 | 12.9093 | 5229.8597 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 4 | 3 | 12.9093 | 5276.479 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 917 | 0 | 2.9502 | 19249.5762 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3558 | 689 | 1174 | 0 | 5.1436 | 24147.8859 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3114 | 676 | 917 | 0 | 2.9502 | 33478.0227 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3558 | 689 | 1174 | 0 | 5.1436 | 42364.0213 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 917 | 0 | 2.9502 | 40592.2459 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 1174 | 0 | 5.1436 | 51472.089 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3114 | 676 | 917 | 0 | 2.9502 | 40592.2459 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3558 | 689 | 1174 | 0 | 5.1436 | 51472.089 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3114 | 676 | 917 | 0 | 2.9502 | 19249.5762 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3558 | 689 | 1174 | 0 | 5.1436 | 24147.8859 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 6 | 3 | 12.9093 | 5167.7945 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5144.5553 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.4319 | 569 | 6 | 3 | 12.9093 | 5330.7509 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 6 | 3 | 12.9093 | 5447.1583 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5074.6967 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.4319 | 569 | 6 | 3 | 12.9093 | 5307.4412 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 0 | 3 | 18.1736 | 5214.4138 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.04 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.4319 | 569 | 6 | 3 | 12.9093 | 5307.5116 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 15008.7856 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 24085.8207 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 28068.6687 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 28624.3382 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 33375.243 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 28624.3382 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 33375.243 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 15008.7856 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1045 | 7371.9548 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.2341 | 9258.3921 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.0225 | 9583.0626 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.328 | 12633.2224 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1056 | 10723.5458 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.328 | 14355.5668 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1056 | 10583.8287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.328 | 14215.8497 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1045 | 7511.6719 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.2341 | 9398.1092 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 15008.7856 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 24085.8207 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 28068.6687 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 28624.3382 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 33375.243 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 28624.3382 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 33375.243 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 585 | 0 | 8.8281 | 15008.7856 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 684 | 0 | 15.41 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1045 | 7371.9548 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.2341 | 9258.3921 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.0225 | 9583.0626 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.328 | 12633.2224 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1056 | 10723.5458 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.328 | 14355.5668 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1056 | 10583.8287 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.328 | 14215.8497 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 138 | 3 | 7.1045 | 7511.6719 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 213 | 3 | 12.2341 | 9398.1092 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 815 | 0 | 41.2738 | 18577.5344 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 954 | 0 | 15.41 | 21644.9207 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 815 | 0 | 8.8807 | 31223.3184 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1422 | 702 | 954 | 0 | 15.41 | 36447.4703 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 815 | 0 | 8.8148 | 37546.2103 | 0 | -1.9711e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 954 | 0 | 15.41 | 43848.7451 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 815 | 0 | 8.8148 | 37546.2103 | 0 | -1.9711e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 954 | 0 | 15.41 | 43848.7451 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 815 | 0 | 8.8807 | 18577.5344 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 954 | 0 | 15.41 | 21644.9207 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 191 | 3 | 7.0791 | 8194.3186 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 297 | 3 | 12.2741 | 10561.7612 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2734 | 596 | 191 | 3 | 7.0791 | 11227.7903 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 297 | 3 | 12.328 | 15239.9607 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 172 | 3 | 7.0791 | 12765.1461 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 297 | 3 | 12.328 | 17613.9897 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 172 | 3 | 7.0791 | 12625.429 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 297 | 3 | 12.328 | 17474.2725 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 191 | 3 | 7.0791 | 8334.0357 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 297 | 3 | 12.2741 | 10701.4783 | 0 | -9.992e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 1086 | 0 | 8.8807 | 22782.4515 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 1271 | 0 | 15.41 | 26563.5876 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1025 | 689 | 1086 | 0 | 8.8807 | 39633.1526 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1422 | 702 | 1271 | 0 | 15.41 | 46284.8041 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 1086 | 0 | 8.8668 | 48058.5031 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 1271 | 0 | 15.41 | 56145.4123 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1025 | 689 | 1086 | 0 | 8.8668 | 48058.5031 | 0 | -6.6613e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 1271 | 0 | 15.41 | 56145.4123 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 1086 | 0 | 8.8807 | 22782.4515 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 1271 | 0 | 15.41 | 26563.5876 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 255 | 3 | 7.0612 | 9187.3618 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 395 | 3 | 12.328 | 12082.3585 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 229 | 3 | 7.0612 | 13129.7439 | 0 | -2.6645e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 395 | 3 | 12.328 | 18281.1553 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 229 | 3 | 7.1045 | 14976.2188 | 0 | -1.954e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 395 | 3 | 12.328 | 21415.483 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 229 | 3 | 7.1045 | 14836.5017 | 0 | -1.954e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 395 | 3 | 12.328 | 21275.7659 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 255 | 3 | 7.0612 | 9327.0789 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 395 | 3 | 12.328 | 12222.0756 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 1629 | 0 | 8.8807 | 31207.8021 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 1907 | 0 | 15.41 | 36431.954 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1422 | 702 | 1595 | 0 | 8.8807 | 56339.366 | 0 | -8.8818e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1422 | 702 | 1907 | 0 | 15.41 | 66021.5368 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 1595 | 0 | 8.8807 | 68713.6147 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1819 | 715 | 1878 | 0 | 16.4177 | 80602.0172 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1422 | 702 | 1595 | 0 | 8.8807 | 68713.6147 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1819 | 715 | 1878 | 0 | 16.4177 | 80602.0172 | 0 | -1.1102e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1025 | 689 | 1629 | 0 | 8.8807 | 31207.8021 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1422 | 702 | 1907 | 0 | 15.41 | 36431.954 | 0 | -5.5511e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 381 | 3 | 7.1045 | 11142.4155 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 592 | 3 | 12.328 | 15139.0695 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 343 | 3 | 7.1045 | 16667.4602 | 0 | -1.954e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3116 | 606 | 592 | 3 | 12.328 | 24394.5772 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 343 | 3 | 7.1045 | 19398.3641 | 0 | -1.954e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3497 | 616 | 569 | 3 | 13.1341 | 28887.788 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3116 | 606 | 343 | 3 | 7.1045 | 19258.647 | 0 | -1.954e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3497 | 616 | 569 | 3 | 13.1341 | 28748.0709 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2734 | 596 | 381 | 3 | 7.1045 | 11282.1326 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.07 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3116 | 606 | 592 | 3 | 12.328 | 15278.7866 | 0 | -5.3291e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 684 | 0 | 36.5359 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 817 | 0 | 16.8946 | 19519.1877 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.064 | 702 | 684 | 0 | 36.5359 | 28068.6687 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 779 | 0 | 71.0175 | 31927.3862 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 655 | 0 | 39.39 | 33160.932 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 779 | 0 | 71.0175 | 37970.9848 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 655 | 0 | 39.39 | 33160.932 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 779 | 0 | 71.0175 | 37970.9848 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 684 | 0 | 36.5359 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 817 | 0 | 16.8946 | 19519.1877 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 213 | 3 | 6.6369 | 9258.3921 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2749 | 619 | 305 | 3 | 13.5157 | 10873.7975 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2271 | 606 | 213 | 3 | 6.6536 | 12633.2224 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3117 | 629 | 275 | 3 | 16.5132 | 15467.8642 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 190 | 3 | 8.9369 | 14186.0944 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 275 | 3 | 16.5132 | 17671.2139 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 190 | 3 | 8.9369 | 14046.3773 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 275 | 3 | 16.5132 | 17531.4968 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 213 | 3 | 6.6369 | 9398.1092 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2749 | 619 | 305 | 3 | 13.5157 | 11013.5146 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 684 | 0 | 36.5359 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 817 | 0 | 16.8946 | 19519.1877 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.064 | 702 | 684 | 0 | 36.5359 | 28068.6687 | 0 | -3.3307e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 779 | 0 | 71.0175 | 31927.3862 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 655 | 0 | 39.39 | 33160.932 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 779 | 0 | 71.0175 | 37970.9848 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 655 | 0 | 39.39 | 33160.932 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 779 | 0 | 71.0175 | 37970.9848 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 684 | 0 | 36.5359 | 17455.5199 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 817 | 0 | 16.8946 | 19519.1877 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 213 | 3 | 6.6369 | 9258.3921 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2749 | 619 | 305 | 3 | 13.5157 | 10873.7975 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2271 | 606 | 213 | 3 | 6.6536 | 12633.2224 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3117 | 629 | 275 | 3 | 16.5132 | 15467.8642 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 190 | 3 | 8.9369 | 14186.0944 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 275 | 3 | 16.5132 | 17671.2139 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 190 | 3 | 8.9369 | 14046.3773 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 275 | 3 | 16.5132 | 17531.4968 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 213 | 3 | 6.6369 | 9398.1092 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2749 | 619 | 305 | 3 | 13.5157 | 11013.5146 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 954 | 0 | 36.5359 | 21644.9207 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 1140 | 0 | 16.8432 | 24530.9524 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 914 | 0 | 39.39 | 36116.7871 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 1087 | 0 | 71.0192 | 41485.4266 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 914 | 0 | 39.39 | 43207.7358 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1087 | 0 | 20.6416 | 49918.5353 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 914 | 0 | 39.39 | 43207.7358 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1087 | 0 | 20.6416 | 49918.5353 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 954 | 0 | 36.5359 | 21644.9207 | 0 | -1.7764e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 1140 | 0 | 16.8432 | 24530.9524 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 296 | 3 | 6.6536 | 10546.2449 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2749 | 619 | 426 | 3 | 13.5157 | 12751.2697 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2639 | 616 | 264 | 3 | 8.9369 | 14938.5998 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3117 | 629 | 384 | 3 | 16.5132 | 18850.4175 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 264 | 3 | 8.9369 | 17056.6098 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 384 | 3 | 16.5132 | 21899.4055 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 264 | 3 | 8.9369 | 16916.8927 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 384 | 3 | 16.5132 | 21759.6884 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 296 | 3 | 6.6536 | 10685.962 | 0 | -3.5527e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2749 | 619 | 426 | 3 | 13.5157 | 12890.9868 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 1272 | 0 | 36.5359 | 26579.1039 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1022 | 715 | 1449 | 0 | 71.0013 | 30236.1096 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 1218 | 0 | 39.39 | 45550.697 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 1449 | 0 | 20.6416 | 52719.2273 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1218 | 0 | 39.39 | 55000.1233 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1449 | 0 | 20.6416 | 63960.7862 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1218 | 0 | 39.39 | 55000.1233 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1449 | 0 | 20.6416 | 63960.7862 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.064 | 702 | 1272 | 0 | 36.5359 | 26579.1039 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1022 | 715 | 1449 | 0 | 71.0013 | 30236.1096 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 395 | 3 | 6.6536 | 12082.3585 | 0 | -1.8652e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3117 | 629 | 512 | 3 | 16.5132 | 14808.3863 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2639 | 616 | 352 | 3 | 8.9369 | 17669.4684 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3117 | 629 | 512 | 3 | 16.5132 | 22822.5901 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 352 | 3 | 8.9369 | 20470.1957 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 512 | 3 | 16.5132 | 26864.6213 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 352 | 3 | 8.9369 | 20330.4786 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 512 | 3 | 16.5132 | 26724.9041 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2271 | 606 | 395 | 3 | 6.6536 | 12222.0756 | 0 | -1.8652e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3117 | 629 | 512 | 3 | 16.5132 | 14948.1034 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1022 | 715 | 1827 | 0 | 39.39 | 36101.2708 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1022 | 715 | 2173 | 0 | 70.9834 | 41469.9103 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 1827 | 0 | 39.39 | 64449.5496 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1022 | 715 | 2173 | 0 | 20.6416 | 75186.8287 | 0 | -2.2204e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1827 | 0 | 39.39 | 78623.689 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 2173 | 0 | 20.6416 | 92045.2879 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 1827 | 0 | 39.39 | 78623.689 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1022 | 715 | 2173 | 0 | 20.6416 | 92045.2879 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1022 | 715 | 1827 | 0 | 39.39 | 36101.2708 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1022 | 715 | 2173 | 0 | 70.9834 | 41469.9103 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.2639 | 616 | 528 | 3 | 8.9369 | 14868.7412 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.3117 | 629 | 768 | 3 | 16.5132 | 18780.5589 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.2639 | 616 | 528 | 3 | 8.9369 | 23131.2058 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.3117 | 629 | 768 | 3 | 16.5132 | 30766.9353 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 528 | 3 | 8.9369 | 27297.3674 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 768 | 3 | 16.5132 | 36795.0528 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.2639 | 616 | 528 | 3 | 8.9369 | 27157.6502 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.3117 | 629 | 768 | 3 | 16.5132 | 36655.3357 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.2639 | 616 | 528 | 3 | 8.9369 | 15008.4583 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.08 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.3117 | 629 | 768 | 3 | 16.5132 | 18920.276 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 21935.7352 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 24868.3158 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 35962.4698 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 41827.6309 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 42975.8371 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 50307.2885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 42975.8371 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 50307.2885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 21935.7352 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 24868.3158 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 12187.842 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 13646.3741 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 17393.5956 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 20310.6599 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 20031.4017 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 23677.732 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 19891.6846 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 23538.0149 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 12327.5591 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 1 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 13786.0912 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 21935.7352 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 24868.3158 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 35962.4698 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 41827.6309 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 42975.8371 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 50307.2885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 42975.8371 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 50307.2885 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 904 | 0 | 72.1317 | 21935.7352 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1093 | 0 | 78.5233 | 24868.3158 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 12187.842 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 13646.3741 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 17393.5956 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 20310.6599 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 20031.4017 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 23677.732 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 19891.6846 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 23538.0149 | 0 | -7.1054e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 331 | 3 | 12.5115 | 12327.5591 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 2 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 425 | 3 | 23.5588 | 13786.0912 | 0 | -4.4409e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1261 | 0 | 72.1317 | 27475.0541 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1525 | 0 | 78.515 | 31571.3571 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1261 | 0 | 72.1317 | 47041.1075 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1525 | 0 | 78.515 | 55233.7136 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1261 | 0 | 72.1317 | 56824.1342 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1525 | 0 | 78.515 | 67064.8918 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1261 | 0 | 72.1317 | 56824.1342 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1525 | 0 | 78.515 | 67064.8918 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1261 | 0 | 72.1317 | 27475.0541 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1525 | 0 | 78.515 | 31571.3571 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 462 | 3 | 12.5115 | 14220.4772 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 592 | 3 | 23.5588 | 16237.5961 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 462 | 3 | 12.5115 | 21458.866 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 592 | 3 | 23.5588 | 25493.1038 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 462 | 3 | 12.5115 | 25112.9897 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 592 | 3 | 23.5588 | 30155.787 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 462 | 3 | 12.5115 | 24973.2726 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 592 | 3 | 23.5588 | 30016.0699 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 462 | 3 | 12.5115 | 14360.1943 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 3 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 592 | 3 | 23.5588 | 16377.3132 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1681 | 0 | 72.1317 | 33991.8998 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 2033 | 0 | 78.4971 | 39453.6372 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 1681 | 0 | 72.1317 | 60074.7989 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 2033 | 0 | 78.4971 | 70998.2737 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1681 | 0 | 72.1317 | 73116.2485 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 2033 | 0 | 78.4971 | 86770.5919 | 0.0046712 | -5.6843e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 1681 | 0 | 72.1317 | 73116.2485 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 2033 | 0 | 78.4971 | 86770.5919 | 0.0046712 | -5.6843e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 1681 | 0 | 72.1317 | 33991.8998 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 2033 | 0 | 78.4971 | 39453.6372 | 0 | -5.6843e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 616 | 3 | 12.5115 | 16609.9873 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 789 | 3 | 23.5588 | 19294.307 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 616 | 3 | 12.5115 | 26237.8862 | 0 | -1.1102e-15 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 789 | 3 | 23.5588 | 31606.5258 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 616 | 3 | 12.5115 | 31086.7649 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 789 | 3 | 23.5588 | 37797.5644 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 616 | 3 | 12.5115 | 30947.0478 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 789 | 3 | 23.5588 | 37657.8473 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 616 | 3 | 12.5115 | 16749.7044 | 0 | -7.1054e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 4 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 789 | 3 | 23.5588 | 19434.0242 | 0 | -4.2633e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 2520 | 0 | 72.1317 | 47010.0749 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 3049 | 0 | 78.4792 | 55218.1973 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 2520 | 0 | 72.1317 | 86111.1492 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.0545 | 752 | 3049 | 0 | 78.4792 | 102527.3939 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 2520 | 0 | 72.1317 | 105661.6863 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 3049 | 0 | 78.4792 | 126181.9922 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 2520 | 0 | 72.1317 | 105661.6863 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.0545 | 752 | 3049 | 0 | 78.4792 | 126181.9922 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 2520 | 0 | 72.1317 | 47010.0749 | 0 | -1.4211e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | A | 0.5 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.0545 | 752 | 3049 | 0 | 78.4792 | 55218.1973 | 0 | -2.8422e-14 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 924 | 3 | 12.5115 | 21389.0074 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 0.5 | 1.6315 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 1182 | 3 | 23.5588 | 25392.2127 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 924 | 3 | 12.5115 | 35795.9266 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1 | 1 | 1.2236 | 0.05941 | 2 | 2.1925 | 642 | 1182 | 3 | 23.5588 | 43802.337 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 924 | 3 | 12.5115 | 43034.3154 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 1.25 | 0.97891 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 1182 | 3 | 23.5588 | 53042.3285 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 924 | 3 | 12.5115 | 42894.5983 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 0.75 | 1.25 | 1.6315 | 0.047528 | 2 | 2.1925 | 642 | 1182 | 3 | 23.5588 | 52902.6114 | 0 | 0 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 偏集中 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 924 | 3 | 12.5115 | 21528.7246 | 0 | -8.8818e-16 | 通过
3 | 0.82192 | 0.1 | 6 | BC | 0.28288 | 较均匀 | 1.25 | 0.5 | 0.97891 | 0.11882 | 2 | 2.1925 | 642 | 1182 | 3 | 23.5588 | 25531.9298 | 0 | 0 | 通过

## 案例校核点
地区 | 装机渗透率估计 | 年负荷平均增长率 | 95%峰值持续时间上限h | 刚性容载比 | 弹性容载比
邳州 | 1.6306 | 0.080742 | 4 | 1.9574 | 2.2118
市区 | 0.31788 | 0.018 | 5 | 1.9523 | 2.2102

## 使用说明
项目 | 条件
规划范围 | 两类五站一般结构及案例设备结构；目标年静态外推
初始容载比 | 2.0；弹性2.001～2.6；刚性上限2.0
初始转供率 | 50%或28.2879%
源荷构造 | 日间光伏系数0.75，用户负荷系数0.30
价格倍数 | 线路0.75～1.25；储能0.50～1.25；四角与中心
电量换算 | 装机渗透率×1200/(8760×0.5)
区间端点 | 增长率第二、三档左开右闭；0.05向外取整
计算和校核 | 7000一般站群点，35000条站级复算；两地区案例392站年
站级峰值合计/同期峰值 | 偏集中1.15、较均匀1.00；案例约1.057、1.113
案例校核 | 两地区第4年弹性容载比纳入相应参数档；峰段按站群上限匹配
刚性对照 | 控制上限2.0，案例另列逐年刚弹对照及全寿命费用