徐州地区110 kV电网弹性容载比研究

供电公司讨论材料

研究背景与拟解决的问题

分布式光伏接入后，日间网供负荷下降，部分站点出现反向输送；晚间用电高峰仍需电网支撑。区域主变总容量充足，也可能存在个别站点容量紧张、邻站余量难以利用的情况。单独用一个容载比数值控制建设，难以同时反映正反向功率、主变故障和站间转供需求。

本研究以邳州和徐州市区为案例，讨论在满足供电安全约束的前提下，如何组合主变增容、10 kV联络和储能，形成适合不同片区的容量配置。容载比按同一地区110 kV公用主变总容量（MVA）与年网供最大负荷（MW）之比计算。

比选方案与共同条件

采用2022—2025年实际年度负荷回算，两类方案共用各地区的初始设备和候选网络，分别校核正向峰值、日间最低净负荷及最大单台主变退出运行（N-1）工况。刚性方案以2.00控制新增主变后的容载比；弹性方案允许突破该控制值，由满足约束的设备组合确定容量。负荷回落造成的既有容量被动超限保留。

三类建设措施统一比较费用：主变增容增加本站容量，联络利用邻站可用容量，储能补充一定时间内的功率缺口。正向储能支撑统一取4 h，按额定功率和可用电量共同核定。费用按6%折现率计算至2041年，计入建设、固定运维和规定更新费用。

两地区比选结果

以下为模型回算方案的2025年配置，不代表实际投运安排。

| 地区／方案 | 主变容量 MVA | 容载比 | 储能功率 MW | 新增联络 条 | 费用现值 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邳州刚性 | 1782.50 | 1.86 | 32.90 | 61 | 34468.84 |
| 邳州弹性 | 1955.50 | 2.04 | 0.00 | 30 | 26103.52 |
| 市区刚性 | 2937.00 | 1.92 | 4.80 | 138 | 85750.47 |
| 市区弹性 | 3324.00 | 2.17 | 0.50 | 64 | 58346.09 |

两地区费用现值合计由120219.30万元降至84449.61万元，减少35769.70万元，约30%。邳州和市区分别减少8365.32万元、27404.38万元。

结果反映的规划含义

弹性方案增加部分主变容量，减少储能及新增联络需求。邳州储能额定功率由32.90 MW降至零，市区由4.80 MW降至0.50 MW；新增联络分别由61条、138条减至30条、64条。三类措施的组合变化，使评价期总费用下降。工程选择应同时比较容量、网络和持续支撑能力。

转供效果取决于具体路径、馈线可转负荷和邻站余量。邳州需要同时关注正向供电和日间反向输送；市区更需核实局部负荷与站间承接能力。区域补齐后的小时曲线显示，95%峰值最长连续时段分别为2 h和6 h，可用于识别近峰特征；储能实际支撑时间仍应结合故障恢复和本站功率缺口确定。

储能价格的作用也受支撑时间影响。推广算例中，2 h条件下价格上涨促使方案增加主变、减少储能；4、6 h条件下，已计算价格范围内的设备组合稳定，费用随储能单价增加。采购价格、支撑时间和扩建条件应共同纳入比选。

片区应用方式

推广计算覆盖六项参数：分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间和负荷分散系数。12600组组合形成648个分类单元，计算容载比总体为2.01～3.28；不同单元对应不同条件，应按片区参数选取参考范围，再落实到具体设备与建设时序。

建议先选取源荷特征不同、网络资料较完整的片区，核定现状及候选工程，按相同安全条件比较刚性和弹性方案，形成“容量规模—联络安排—储能需求—工程费用”对应的项目清单。

本次讨论需核实的工程条件

核定统计范围、逐站负荷与光伏出力，以及未来负荷增长和电源投产安排。

确认主变规格、扩建间隔、可用站址和既有联络路径，核实馈线及邻站在正常和N-1条件下的承接能力。市区40%初始转供率目前为研究参考值。

明确储能的支撑任务、保证可用能量、故障恢复时间及充电条件，并用工程概算更新三类措施费用。

当前结果基于静态功率与容量校核。落地片区需进一步开展潮流、电压、保护配合及储能逐时运行校核，并完善充电、损耗和期末残值等费用。