# 110 kV 正式推荐矩阵

8 个编码片区｜2021 年实际在役资产共同基准｜2022—2025 年决策期｜2025 年价格口径

说明：110 kV 为正式推荐矩阵；Word 为人工审查层，精确查值以同目录 CSV/Markdown 为准。

| 指标 | QX-00001 | QX-00003 | QX-00004 | QX-00005 | QX-00007 | QX-00008 | QX-00009 | QX-00010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口径与推荐结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产范围 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 | 2025 年运行口径 |
| 证据等级 | B 级 | B 级 | B 级 | A 级 | B 级 | B 级 | B 级 | B 级 |
| 推荐 Rcap 区间 | 阈值 2.359～2.360；稳健近优下限≥2.500；上界未在扫描内识别 | 本规划期Rcap不构成有效约束 | 本规划期Rcap不构成有效约束 | 阈值 2.171～2.172；稳健近优下限≥2.300；上界未在扫描内识别 | 本规划期Rcap不构成有效约束 | 未形成（先解决物理可行性） | 未形成（先解决物理可行性） | 未形成（先解决物理可行性） |
| 推荐 Rcap 中心值 | 2.500起；上界未识别 | 不适用 | 不适用 | 2.300起；上界未识别 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 措施触发约束 | 数据证据不足 | 数据证据不足 | 数据证据不足 | 数据证据不足 | 数据证据不足 | 数据证据不足 | 数据证据不足 | 数据证据不足 |
| 推荐措施 | 未形成唯一推荐 | 未形成唯一推荐 | 未形成唯一推荐 | 未形成唯一推荐 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 推荐区间依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐区间有效样本数 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 推荐区间形成方法 | Rcap弹性前沿5%近优带＋局部细化＋同维度敏感性稳健交集；不与实现CLR取交集 | 不输出数值推荐 | 不输出数值推荐 | Rcap弹性前沿5%近优带＋局部细化＋同维度敏感性稳健交集；不与实现CLR取交集 | 不输出数值推荐 | 不输出数值推荐 | 不输出数值推荐 | 不输出数值推荐 |
| 2025 年容载比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 年容载比｜2021—2025 实际（事实对照） | 2.617 | 3.088 | 3.301 | 2.237 | 2.421 | 2.421 | 2.308 | 2.694 |
| 2025 年容载比｜不限制容载比优化 | 2.360 | 2.235 | 2.973 | 2.172 | 2.037 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 2025 年容载比｜控制容载比不超过 2.0 优化 | 2.268 | 2.235 | 2.973 | 2.119 | 2.037 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 累计年化成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计年化成本｜2021—2025 实际（事实对照） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） | 未识别（设备动作成本未闭合） |
| 累计年化成本｜不限制容载比优化 | 188.18 | 604.70 | 433.54 | 1,745.53 | 0.00 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 累计年化成本｜控制容载比不超过 2.0 优化 | 481.96 | 604.70 | 433.54 | 3,359.05 | 0.00 | 不可行 | 不可行 | 不可行 |
| 严格约束增量成本 | 293.78 | 0.00 | 0.00 | 1,613.52 | 0.00 | 未形成直接比较 | 未形成直接比较 | 未形成直接比较 |
| 设备与负荷口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用变容量（MVA） | 1,425.00 | 966.50 | 2,094.00 | 2,139.50 | 3,701.00 | 1,839.00 | 1,877.00 | 1,979.50 |
| 正向最大净负荷（MW） | 544.55 | 313.03 | 634.28 | 956.45 | 1,528.82 | 759.56 | 813.38 | 734.91 |
| 反向峰值（MW） | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 | 未形成同步反向峰值 |
| 缺口与设备数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向容量缺口（MW） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 反向承载缺口（MW） | 7.89 | 9.46 | 10.46 | 52.80 | 0.00 | 12.52 | 37.81 | 87.81 |
| 正向缺口设备数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反向缺口设备数 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 |

注：正式容载比只使用同电压等级公用变容量除以该路径、该年度同步正向最大净负荷；反向峰值和反向承载力单列。

注：推荐 Rcap 区间来自 Rcap—累计年化成本前沿、局部细化和同一 Rcap 维度的敏感性；不与实现 CLR 取交集。

注：数据映射、异常值、历史范围、成本闭合和跨年光伏快照见同目录模型科学性终审记录。