## 方案说明
事项 | 说明
规划起点 | 2021年固定共同起点，2022—2025逐年优化；原表补充组保留2021地区总容量，逐站组合为既有冻结标定
共同替代 | 正常与N-1均允许储能和10kV联络参与；共同投资设备、逐工况运行，区域转供守恒
工程实施条件 | 每一主变位置在四年内最多更换一次，新购设备继续在役；两方案共同采用的建设组织假设，不是新增安全标准
刚弹差异 | 刚性保留容载比2.0新增容量控制及在役容量保留，弹性取消该控制；正常及事故物理边界一致，无两方案容量/储能/联络排序约束
弹性工程优选 | 保留费用寻优所得可行解为经济参考，在其费用5%以内优先减少末年累计新联络，次选费用较低布局；5%为本研究工程优选容差，增量费用单列，不称自由费用最优
静态储能 | 有效功率同时受100kW/215kWh单柜额定功率及76%可用电量/持续时间约束；邳州正向2h、市区6h，反向沿用各站规定时长
采购容量 | 新购主变容量为更换与扩建采购铭牌容量之和，净增容量扣除同期被替换容量
范围 | 保留有限正常/N-1同期截面，不新增SOC；典型转供取固定设备下最小总转供的可行运行方式
经济参数 | 主变/线路/储能寿命40/40/25年，运维4.2%/2.2%/3%，折现6%，评价截止2041；原价格不变
费用精度 | 正间隙为已核验可行方案与有效费用下界之差，保留求解状态，不将固定布局LP最优称为规划全局最优

## 逐年方案
地区 | 起点 | 方案 | 年份 | 规划负荷_MW | 年末主变_MVA | 容载比 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MWh | 当年新增联络_条 | 累计新增联络_条 | 储能正向有效功率_MW | 储能反向有效功率_MW | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 联络费用现值_万元
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2021 | 731.77 | 1463.5 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 825.0042 | 1642.5 | 1.9909 | 402 | 179 | 35.26 | 35.26 | 8 | 8 | 13.3988 | 15.8991 | 9230.9345 | 4346.0793 | 1206.7049
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 761.2318 | 1642.5 | 2.1577 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0 | 8 | 13.3988 | 15.8991 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 862.6615 | 1704 | 1.9753 | 81.5 | 61.5 | 2.58 | 37.84 | 1 | 9 | 14.3792 | 17.0991 | 2109.9337 | 278.6929 | 132.6309
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 10.105 | 47.945 | 7 | 16 | 18.2191 | 21.5978 | 0 | 1021.0326 | 870.0489
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2021 | 731.77 | 1463.5 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 825.0042 | 1704 | 2.0654 | 483.5 | 240.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11648.7331 | 0 | 905.0287
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 761.2318 | 1704 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 862.6615 | 1715.5 | 1.9886 | 31.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 631.2172 | 0 | 132.6309
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 956.45 | 1715.5 | 1.7936 | 0 | 0 | 7.31 | 7.31 | 6 | 13 | 2.7778 | 3.1987 | 0 | 738.6193 | 745.7562
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 825.0042 | 2027 | 2.457 | 0 | 0 | 122.335 | 122.335 | 2 | 2 | 46.4873 | 44.1176 | 0 | 15078.7752 | 301.6762
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 761.2318 | 2027 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 122.335 | 0 | 2 | 46.4873 | 44.1176 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 862.6615 | 2027 | 2.3497 | 0 | 0 | 21.715 | 144.05 | 0 | 2 | 54.739 | 52.2375 | 0 | 2345.6652 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 0 | 0 | 57.19 | 201.24 | 2 | 4 | 76.4712 | 73.8372 | 0 | 5778.61 | 248.5854
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 825.0042 | 2148.5 | 2.6042 | 244.5 | 121.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6160.6899 | 0 | 150.8381
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 761.2318 | 2148.5 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 862.6615 | 2148.5 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 956.45 | 2148.5 | 2.2463 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 2 | 3 | 2.9412 | 3.2889 | 0 | 782.0675 | 248.5854
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2021 | 1449.77 | 2900 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.6826
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1542.2167 | 2900 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.0897
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1449.4016 | 2900 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2021 | 1449.77 | 2900 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1432.37 | 2923 | 2.0407 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1542.2167 | 2923 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1449.4016 | 2923 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1528.82 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 费用及精度
地区 | 起点 | 方案 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 经济参考费用_万元 | 较经济参考费用增加占比 | 结果来源
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 19196.0576 | 17444.3517 | 9.125% | 19196.0576 | 0% | 共同静态约束下费用寻优；新购主变期内不重复更换
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 14801.9854 | 14239.5958 | 3.799% | 14338.509 | 3.232% | 经济参考费用5%以内，优先减少末年累计联络工程，次选费用较低布局
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 23753.312 | 23753.312 | 0% | 23753.312 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 7342.1809 | 7097.164 | 3.337% | 7097.164 | 3.452% | 经济参考费用5%以内，优先减少末年累计联络工程，次选费用较低布局
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2591.7722 | 2591.7722 | 0% | 2591.7722 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 1446.639 | 1446.639 | 0% | 1446.639 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界

## 逐站设备
地区 | 起点 | 方案 | 年份 | 站号 | 站名 | 第一台_MVA | 第二台_MVA | 第三台_MVA | 主变组合 | 主变_MVA | 最大单台退出后有功能力_MW | 储能_MWh | 正向有效储能_MW | 反向有效储能_MW
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 16.77 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 16.125 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 16.77 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 16.125 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 16.77 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 31.5 | 50 | 31.5+31.5+50 | 113 | 59.85 | 2.365 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 18.705 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 1.29 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 16.77 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 | 31.5 | 50 | 31.5+31.5+50 | 113 | 59.85 | 2.365 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 25.155 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0.86 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 | 80 | 0 | 20+80 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 29.925 | 1.72 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 | 50 | 0 | 20+50 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 23.865 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 29.885 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 6.88 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 45.58 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 20+40 | 60 | 19 | 16.125 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 23.865 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 29.885 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 6.88 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 45.58 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 20+40 | 60 | 19 | 16.125 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 27.735 | 10.5393 | 12.9
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 35.905 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 10.75 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 50.955 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 20+40 | 60 | 19 | 18.705 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 | 50 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 29.925 | 37.84 | 14.3792 | 17.6
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 50.74 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 20.425 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 0 | 20+20 | 40 | 19 | 64.715 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 | 40 | 0 | 20+40 | 60 | 19 | 25.155 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 2.365 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 3.655 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 | 20 | 50 | 20+20+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 1.72 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.5 | 63 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 40 | 80 | 0 | 40+80 | 120 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 40 | 80 | 0 | 40+80 | 120 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 40 | 80 | 0 | 40+80 | 120 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 40 | 80 | 0 | 40+80 | 120 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 40 | 40 | 0 | 40+40 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 50 | 63 | 0 | 50+63 | 113 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 31.5 | 80 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 40 | 63 | 0 | 40+63 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 80 | 80 | 0 | 80+80 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 63 | 80 | 0 | 63+80 | 143 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 63 | 63 | 0 | 63+63 | 126 | 59.85 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 50 | 50 | 0 | 50+50 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 50 | 80 | 0 | 50+80 | 130 | 47.5 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 40 | 50 | 0 | 40+50 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 29.925 | 0 | 0 | 0

## 联络项目
地区 | 起点 | 方案 | year | id | a | b | station_a | station_b | capacity_mw | existing | grid | source_section_fraction | bidirectional | route_length_km_assumption | basis | new_bay_station
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | NEW-020 | PZXL-00322 | PZXL-00185 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | FEEDER-075 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00096
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00026
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | CITY-TIE-0133 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | ASSUMED-BDZ-00110-01 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.49106117 | False | BDZ-00215 | 1.0 | True | 3.0 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | CITY-TIE-0134 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | ASSUMED-BDZ-00110-02 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | 7.49106117 | False | BDZ-00215 | 1.0 | True | 3.0 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | 7.49106117 | False | BDZ-00242 | 1.0 | True | 3.0 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.49106117 | False | BDZ-00242 | 1.0 | True | 3.0 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | CITY-TIE-0116 | ASSUMED-BDZ-00024-04 | ASSUMED-BDZ-00042-04 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | 7.49106117 | False | BDZ-00242 | 1.0 | True | 3.0 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路

## 逐站转供依据
地区 | 起点 | 年份 | 站号 | 站名 | 逐站转供率 | 原表J_MW | 原表K_MW | 既有转供上限_MW | 来源行
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 35.0875 | 112
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 32.3752 | 112
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 36.689 | 112
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 40.6779 | 112
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 19.232 | 107
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 17.7453 | 107
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 20.1098 | 107
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 21.25 | 107
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 26.3888 | 95
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 24.3489 | 95
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 27.5933 | 95
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 30.41 | 95
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 55.3338 | 108
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 51.0565 | 108
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 56.54 | 108
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 56.54 | 108
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 17.9875 | 117
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 16.5971 | 117
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 18.8086 | 117
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 19.33 | 117
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 46.76 | 113
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 43.1679 | 113
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 46.76 | 113
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 46.76 | 113
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 29.8804 | 98
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 27.5706 | 98
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 31.2442 | 98
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 32.34 | 98
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 14.9376 | 110
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 13.7829 | 110
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 15.6194 | 110
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 16.69 | 110
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 29.85 | 115
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 28.3515 | 115
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 29.85 | 115
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 29.85 | 115
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 19.7569 | 92
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 18.2297 | 92
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 20.6587 | 92
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 22.64 | 92
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 28.0065 | 116
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 25.8416 | 116
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 29.2848 | 116
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 31.3 | 116
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 21.3182 | 96
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 19.6703 | 96
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 21.56 | 96
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 21.56 | 96
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 32.4118 | 106
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 29.9064 | 106
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 33.8913 | 106
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 36.37 | 106
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.58 | 93
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.2781 | 93
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.58 | 93
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.58 | 93
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 21.3605 | 109
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 19.7093 | 109
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 22.3355 | 109
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 24.45 | 109
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 15.4046 | 114
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 14.2138 | 114
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 16.1078 | 114
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 17.859 | 114
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 74.99% | 17.75 | 5.92 | 17.75 | 105
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 35.0875 | 112
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 32.3752 | 112
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 36.689 | 112
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 58.58% | 42.05 | 29.73 | 40.6779 | 112
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 19.232 | 107
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 17.7453 | 107
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 20.1098 | 107
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 73.58% | 21.25 | 7.63 | 21.25 | 107
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 26.3888 | 95
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 24.3489 | 95
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 27.5933 | 95
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 100% | 30.41 | 0 | 30.41 | 95
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 55.3338 | 108
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 51.0565 | 108
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 56.54 | 108
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 69.68% | 56.54 | 24.6 | 56.54 | 108
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 17.9875 | 117
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 16.5971 | 117
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 18.8086 | 117
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 35.04% | 19.33 | 35.84 | 19.33 | 117
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 46.76 | 113
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 43.1679 | 113
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 46.76 | 113
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 52.37% | 46.76 | 42.52 | 46.76 | 113
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 29.8804 | 98
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 27.5706 | 98
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 31.2442 | 98
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 86.84% | 32.34 | 4.9 | 32.34 | 98
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 14.9376 | 110
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 13.7829 | 110
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 15.6194 | 110
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 62.89% | 16.69 | 9.85 | 16.69 | 110
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 29.85 | 115
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 28.3515 | 115
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 29.85 | 115
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.73% | 29.85 | 31.41 | 29.85 | 115
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 19.7569 | 92
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 18.2297 | 92
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 20.6587 | 92
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 100% | 22.64 | 0 | 22.64 | 92
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 28.0065 | 116
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 25.8416 | 116
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 29.2848 | 116
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.79% | 31.3 | 35.59 | 31.3 | 116
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 62.56% | 29.27 | 17.52 | 29.27 | 111
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.82% | 36.11 | 6.46 | 36.11 | 99
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 79.04% | 21.04 | 5.58 | 21.04 | 103
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 21.3182 | 96
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 19.6703 | 96
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 21.56 | 96
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 95.31% | 21.56 | 1.06 | 21.56 | 96
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 32.4118 | 106
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 29.9064 | 106
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 33.8913 | 106
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 74.84% | 36.37 | 12.23 | 36.37 | 106
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.58 | 93
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.2781 | 93
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.58 | 93
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 100% | 15.58 | 0 | 15.58 | 93
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 21.3605 | 109
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 19.7093 | 109
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 22.3355 | 109
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 63.26% | 24.45 | 14.2 | 24.45 | 109
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 15.4046 | 114
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 14.2138 | 114
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 16.1078 | 114
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 51.87% | 18.06 | 16.76 | 17.859 | 114
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 82.67% | 12.4 | 2.6 | 12.4 | 296
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 100% | 36.077 | 0 | 36.077 | 295
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.01% | 69 | 4.4 | 69 | 206
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 62.33% | 45.1785 | 27.3 | 45.1785 | 226
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 88.98% | 42.8 | 5.3 | 42.8 | 285
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 89.71% | 37.5 | 4.3 | 37.5 | 282
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 100% | 61.704 | 0 | 61.704 | 199
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 54.96% | 21.5 | 17.62 | 21.5 | 141
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 100% | 43.919 | 0 | 43.919 | 273
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 86.96% | 52 | 7.8 | 52 | 270
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 87.66% | 34.1 | 4.8 | 34.1 | 267
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 100% | 22.6004 | 0 | 22.6004 | 197
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 100% | 8.4494 | 0 | 8.4494 | 194
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 100% | 43.7774 | 0 | 43.7774 | 193
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 82.4% | 40.7191 | 8.7 | 40.7191 | 260
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 100% | 3.1772 | 0 | 3.1772 | 189
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 100% | 25.6355 | 0 | 25.6355 | 188
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.33% | 65.7 | 1.8 | 65.7 | 258
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 100% | 60.5 | 0 | 60.5 | 257
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 100% | 69.811 | 0 | 69.811 | 255
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 79.96% | 63.8482 | 16 | 63.8482 | 243
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 98.84% | 102.287 | 1.2 | 102.287 | 242
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 100% | 16.79 | 0 | 16.79 | 238
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 100% | 45.6523 | 0 | 45.6523 | 185
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 100% | 33.8738 | 0 | 33.8738 | 184
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 100% | 9.6959 | 0 | 9.6959 | 183
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ |  | 0 | 0 | 0

## 典型工况支撑
地区 | 起点 | 方案 | 年份 | 截面 | 工况 | 故障站 | 站号 | 站名 | 原净负荷_MW | 转出_MW | 转入_MW | 转供后净负荷_MW | 主变正向限值_MW | 主变反向限值_MW | 所需放电_MW | 所需充电_MW | 储能正向上限_MW | 储能反向上限_MW
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 5.2861 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 59.4015 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 40.7661 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 5.1823 | 63.9589 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 8.167 | 47.8541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 11.5759 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.4811 | 9.6861 | 0 | 17.795 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 1.8899 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 19 | 19 | 0 | 7.4494 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 2.1006 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 26.068 | 2.1006 | 0 | 23.9674 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 19 | 19 | 0 | 7.7095 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 4.5079 | 0.74822 | 0 | 3.7597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0.74822 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 21.8949 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 6.9554 | 29.8939 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 14.9394 | 67.925 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 19 | 19 | 0.75689 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0.11925 | 60.0141 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 22.9413 | 45.8798 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 23.0606 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 8.6387 | 0 | 25.1275 | 19 | 19 | 6.1275 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 8.6387 | 38.339 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0.33903 | 41.8987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 10.3613 | 44.1275 | 38 | 30.4 | 6.1275 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 10.7004 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 2.7981 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 12.704 | 91.0207 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 44.0591 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 13.705 | 73.5565 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 14.852 | 43.9109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 2.1561 | 80.4728 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 27.7704 | 90.8295 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 29.9265 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 21.6554 | 99.9721 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 24.3109 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 2.6554 | 31.7143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 13.3173 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 13.3173 | 33.3429 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 7.1374 | 74.3576 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.59026 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 13.1104 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 77.7706 | 1.7706 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 1.7706 | 58.3885 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 13.1104 | 42.6547 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 3.409 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 11.076 | 33.2862 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 30.333 | 90.2019 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 32.3384 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 17.9875 | 50.4447 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 14.3509 | 34.732 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 4.4827 | 11.7734 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 52.4966 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 16.1306 | 66.1723 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 36.366 | 90.5992 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 9.2124 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 25.3568 | 7.4687 | 0 | 17.8881 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.7438 | 1.7438 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 19 | 19 | 0 | 5.4049 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0.46954 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.0397 | 0.46954 | 0 | 1.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 19 | 19 | 0 | 5.6449 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 17.265 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 12.3572 | 33.5226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 4.9078 | 53.7976 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 5.9934 | 27.1587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 18.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 12.9714 | 44.1275 | 38 | 30.4 | 6.1275 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 6.0286 | 54.9184 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 6.0286 | 0 | 25.1275 | 19 | 19 | 6.1275 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 4.4545 | 48.2649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 3.9501 | 75.381 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 8.4045 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 8.4565 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 19.8949 | 64.5053 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 10.8332 | 83.096 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 39.1846 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 25.3 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 12.5972 | 52.5601 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 19.9815 | 92.2443 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0.98147 | 56.2065 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 20.9629 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 7.6615 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 7.6615 | 26.1391 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 5.117 | 31.9936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 10.6283 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 10.6283 | 37.8888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 4.8622 | 33.9225 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 30.4086 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 28.37 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 16.5971 | 46.5453 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 11.7729 | 30.5785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 1.823 | 8.5501 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 0.058108 | 38.792 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 63.4788 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 30.5528 | 87.2622 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 32.8679 | 94.3273 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 12.9716 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 10.9955 | 0 | 17.74 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 19 | 19 | 0 | 8.6567 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 3.0637 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.2579 | 3.0637 | 0 | 24.1941 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 4.7137 | 1.6496 | 0 | 3.0641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 1.6496 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 24.6288 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 12.1079 | 36.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 12.5209 | 67.925 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 10.8253 | 73.454 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 10.9472 | 34.9326 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 25.4791 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 3.7067 | 34.7627 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 9.1995 | 0 | 26.1079 | 19 | 19 | 7.1079 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 9.1995 | 40.2556 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 12.056 | 61.704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 12.056 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0.54324 | 63.1267 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0.54324 | 51.0977 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 24.0335 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 46.9374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 22.9039 | 85.4873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0.54324 | 51.0977 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0.16135 | 82.0528 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 29.0626 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 32.6584 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 3.4345 | 48.7223 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0.54324 | 51.0977 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 22.6439 | 88.5813 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 26.2878 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 3.6439 | 34.0291 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 16.657 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 16.657 | 37.5967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 8.3304 | 54.9416 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 14.576 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 81.3204 | 5.3204 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 5.3204 | 54.3247 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 14.576 | 45.4689 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 7.0336 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 11.2533 | 34.4773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 17.6044 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 12.6591 | 53.5595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 3.5168 | 32.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 34.6818 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 4.6344 | 38.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 30.0474 | 51.3588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 6.0532 | 13.6767 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 0 | 103.5586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 4.9363 | 21.9013 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 81.9806 | 5.9806 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 19.9608 | 62.9059 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 73.6336 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 5.9806 | 34.7547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 11.9446 | 74.8195 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 19.0178 | 87.1591 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 5.288 | 51.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 12.486 | 33.8932 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.87927 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 38 | 30.4 | 0 | 0.26357 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 16.4475 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 14.2566 | 0 | 17.603 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 19 | 19 | 0 | 11.6636 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 5.4625 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 30.2214 | 5.4625 | 0 | 24.7588 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 29.0656 | 3.8947 | 0 | 25.1709 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 3.8947 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 38 | 30.4 | 1.146 | 0 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 31.4378 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 19.2866 | 45.8798 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 4.7551 | 12.1511 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 4.7551 | 39.1875 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 7.6489 | 55.8302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 9.6433 | 36.2365 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 30.6039 | 0 | 30.8237 | 29.925 | 29.925 | 0.8987 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 20.9606 | 55.3931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 7.3961 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 10.5871 | 0 | 28.5589 | 19 | 19 | 9.5589 | 0 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 3.1911 | 37.6235 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 7.6489 | 97.3984 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 15.4324 | 86.7195 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 15.4324 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 8.865 | 35.6894 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 8.865 | 35.6894 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 10.4493 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1303 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 54.1061 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 4.0962 | 73.4837 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 7.6436 | 57.855 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 16.7868 | 50.4755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0.13601 | 26.9603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1303 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 16.7727 | 89.8788 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 39.4625 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 16.2885 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 9.913 | 36.7373 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 10.4493 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 8.865 | 99.6597 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 31.2115 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 10.8492 | 44.5379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.4178 | 7.4178 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 24.9748 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 24.9748 | 48.1911 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 7.4178 | 53.8403 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 11.3018 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.0308 | 0.03077 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 11.3018 | 89.232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0.03077 | 51.7096 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.59913
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 17.7362 | 0 | 19.4902 | 19 | 19 | 0.4902 | 0 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 90.1615 | 14.1615 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 17.7362 | 51.9878 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 14.1615 | 58.6845 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 16.0611 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 54.0611 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 12.2885 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 24.3009 | 93.7085 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 17.4717 | 62.8188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 3.277 | 62.7951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.277 | 3.277 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 40.5181 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 3.277 | 80.6947 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 22.43 | 79.1842 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 18.0881 | 41.7164 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 19 | 19 | 0 | 0.11573 | 0.4902 | 0.6
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 1.659 | 20.5034 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 8.3058 | 16.7581 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 6.3726 | 7.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 59.4015 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 9.2061 | 63.44 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 29.4129 | 88.1895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 20.7825 | 60.4696 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 11.5759 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.4811 | 9.6861 | 0 | 17.795 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 1.8899 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 2.1006 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 26.068 | 2.1006 | 0 | 23.9674 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 4.5079 | 0.74822 | 0 | 3.7597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0.74822 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 21.8949 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 11.4707 | 34.4091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 10.4242 | 63.4098 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 8.2085 | 31.147 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 23.0606 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 14.852 | 44.5524 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 3.8412 | 56.8267 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 3.8412 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 10.7004 | 44.4665 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 10.7004 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 2.7981 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 18.1524 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 8.9149 | 87.2316 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 44.0591 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 14.1937 | 57.5046 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 2.1561 | 75.3581 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 1.92 | 80.2368 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 25.8503 | 88.9094 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 29.9265 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 2.6554 | 25.7933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 21.6554 | 81.5069 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 24.3109 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 13.3173 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 13.3173 | 33.3429 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 7.1374 | 72.7191 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 13.1104 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 77.7706 | 1.7706 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 13.1104 | 42.6547 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 1.7706 | 40.1747 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 3.409 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 20.6266 | 98.8999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 20.7825 | 59.8975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 32.3384 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 18.2787 | 67.2332 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 14.0597 | 34.4408 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 4.4827 | 48.4264 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 52.4966 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 4.5469 | 54.5886 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 31.9497 | 86.1829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 16 | 33.0378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 9.2124 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 25.3568 | 7.4687 | 0 | 17.8881 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.7438 | 1.7438 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0.46954 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.0397 | 0.46954 | 0 | 1.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 17.265 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 17.265 | 66.1548 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 18.9648 | 74.2298 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 18.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 1.2311 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 1.2311 | 28.6356 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 8.4045 | 74.9801 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 8.4045 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0.63757 | 68.181 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 4.8849 | 49.4953 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 33.6621 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 39.1846 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 25.3 | 83.4847 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 25.3 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0.98147 | 45.5918 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 3.9815 | 76.2444 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 20.9629 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 16 | 42.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 7.6615 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 7.6615 | 26.1391 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 5.117 | 65.6293 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 10.6283 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 10.6283 | 37.8888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 23.3535 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 11.9173 | 48.0087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 12.904 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 28.37 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 2.472 | 47.6423 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 12.994 | 31.7997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 1.823 | 8.5501 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 2.0584 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 63.4788 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 21.9934 | 78.7028 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 5.4189 | 66.8783 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 19.834 | 61.3326 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 14.1742 | 33.4822 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 12.9716 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 10.9955 | 0 | 17.74 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 3.0637 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.2579 | 3.0637 | 0 | 24.1941 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 4.7137 | 1.6496 | 0 | 3.0641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 1.6496 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 24.6288 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 12.1079 | 36.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 12.5209 | 67.925 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 11.3049 | 73.9337 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 25.4791 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 14.1742 | 45.2302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 5.3824 | 60.7865 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 5.3824 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 12.056 | 93.0048 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 12.056 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0.54324 | 33.8836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 3.8036 | 54.358 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 24.0335 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 46.9374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 5.4694 | 50.7572 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 14.1742 | 44.5594 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 13.3677 | 95.2592 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 32.6584 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 19.834 | 65.1217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.5432 | 0.54324 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 23.1871 | 105.0786 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 3.6439 | 69.5813 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 26.2878 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 16.657 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 16.657 | 37.5967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 8.3304 | 41.9971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 3.651 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 81.3204 | 5.3204 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 5.3204 | 85.9881 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 3.651 | 34.5439 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 7.0336 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 24.0788 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 20.9548 | 61.8552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 4.4968 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 34.6818 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 14.3118 | 84.138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 1.2051 | 52.394 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 14.6682 | 35.9795 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 6.0532 | 52.0027 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 2.6932 | 106.2518 | 105.925 | 84.74 | 0.3268 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 9.913 | 26.878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 81.9806 | 5.9806 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 2.3981 | 45.3431 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 73.3068 | 0 | 30.2518 | 29.925 | 29.925 | 0.3268 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 31.2807 | 94.1555 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 18.224 | 86.3653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 17.4717 | 63.4821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.87927 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.6583 | 1.6583 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 16.4475 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 12.5982 | 0 | 19.2613 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.73857 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 5.4625 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 30.2214 | 5.4625 | 0 | 24.7588 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 29.0656 | 3.8947 | 0 | 25.1709 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 3.8947 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 7.6489 | 42.0814 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 31.4378 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 19.2866 | 45.8798 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 4.7551 | 12.1511 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 4.7551 | 43.9011 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 7.6489 | 42.0814 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 7.6489 | 42.0814 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 7.6489 | 34.9858 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 25.1797 | 94.6175 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 30.6039 | 0 | 30.8237 | 29.925 | 29.925 | 0.8987 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 4.0903 | 43.2363 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 8.9829 | 43.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 7.6489 | 42.0814 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 3.7304 | 65.158 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.8987 | 0.8987
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 8.5674 | 0 | 30.5786 | 29.925 | 29.925 | 0.6536 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 12.486 | 46.9184 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 7.6489 | 34.9858 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 7.6489 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 15.4324 | 86.7195 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 15.4324 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 8.865 | 45.8301 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 8.865 | 35.6894 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 10.4493 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 14.0223 | 104.817 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 54.1061 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 17.1486 | 86.5361 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 12.486 | 46.1747 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 19.826 | 46.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.4571 | 106.2518 | 105.925 | 84.74 | 0.3268 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 3.933 | 77.0391 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 39.4625 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0.24647 | 50.4579 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 8.865 | 42.5537 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 16.0187 | 42.8431 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 8.865 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1927 | 105.9874 | 105.925 | 84.74 | 0.062446 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 31.2115 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 8.865 | 42.5537 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.4178 | 7.4178 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 24.9748 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 24.9748 | 48.1911 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 7.4178 | 38.1818 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 11.3018 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 76.0308 | 0.03077 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 8.3058 | 22.1451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 2.996 | 54.6748 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0.03077 | 26.0812 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 7.3014 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 90.1615 | 14.1615 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 1.6755 | 91.1135 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 7.3014 | 41.553 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 12.486 | 43.6923 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 16.0611 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 54.0611 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 15.5073 | 106.2518 | 105.925 | 84.74 | 0.3268 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 8.5961 | 45.1089 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 17.4717 | 62.8188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 12.486 | 44.2652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.277 | 3.277 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 40.5181 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 3.1 | 80.5177 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0.3268 | 0.4
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 9.9499 | 66.7042 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 30.7452 | 54.3735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 9.913 | 28.7574 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 0.051777 | 8.5041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 19 | 19 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 13.3265 | 50.3696 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 13.3265 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 38 | 38 | 0 | 11.3446 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0.65094 | -29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 0.65094 | 0 | 1.2389 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 19 | 19 | 0 | 7.4494 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 29.925 | 29.925 | 0 | 2.5495 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0.044857 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0.044857 | 53.0304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 14.9856 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 14.9856 | 48.7517 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 1.8509 | 27.9796 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 1.8509 | 0 | 32.5394 | 29.925 | 29.925 | 2.6144 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 8.6387 | 61.6242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 8.6387 | 0 | 25.1275 | 19 | 19 | 6.1275 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 3.2091 | 76.411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 3.2091 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 13.3859 | 61.7335 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 13.3859 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 23.811 | 0 | 49.3563 | 38 | 38 | 11.3563 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 23.811 | 43.8366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 38 | 30.4 | 0 | 0.11526 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 19 | 19 | 0 | 11.5153 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 2.1854 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 2.1854 | 31.7297 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 0 | 0 | 79.409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 1.7045 | 33.1994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 29.3183 | 87.6007 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 10.3862 | 37.798 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 21.4134 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 17.9875 | 84.7657 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 3.4259 | 23.807 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 29.925 | 29.925 | 0 | 11.0192 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 19 | 19 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 6.4216 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 6.4216 | 60.6547 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 38 | 38 | 0 | 7.5302 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 19 | 19 | 0 | 5.4049 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.039213 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 10.8898 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 10.8898 | 42.0459 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 29.925 | 29.925 | 1.807 | 0 | 2.6144 | 2.6144
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 6.0286 | 54.9184 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 6.0286 | 0 | 25.1275 | 19 | 19 | 6.1275 | 0 | 6.1275 | 7.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 10.0379 | 54.6483 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 10.0379 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 18.1552 | 0 | 49.3563 | 38 | 38 | 11.3563 | 0 | 11.3563 | 11.3563
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 18.1552 | 36.6328 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 19 | 19 | 0 | 9.1564 | 17.3204 | 11.5469
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 30.333 | 84.1102 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 4.9377 | 30.2305 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 17.445 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 16.5971 | 61.7674 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 0.84791 | 19.6535 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 29.925 | 29.925 | 0 | 7.8542 | 9.0687 | 11.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 17.4038 | 56.1377 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 17.4038 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 38 | 38 | 0 | 13.5969 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 10.5393 | 12.9
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 2.0466 | -29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 0.07045 | 0 | 28.665 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 19 | 19 | 0 | 8.6567 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 29.925 | 29.925 | 0 | 4.0318 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 10.5393 | 12.9
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 2.7788 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 2.7788 | 58.1829 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 10.5393 | 12.9
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 17.4041 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 16.1146 | 51.422 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 1.2895 | 32.3456 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 1.9501 | 29.2714 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 1.9501 | 0 | 34.01 | 29.925 | 29.925 | 4.085 | 0 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 9.1995 | 64.6036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 9.1995 | 0 | 26.1079 | 19 | 19 | 7.1079 | 0 | 7.1079 | 8.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 1.131 | 44.5877 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 1.131 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 6.0874 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 6.0874 | 51.3752 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 15.3628 | 65.9172 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 15.3628 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 24.8631 | 0 | 51.6439 | 38 | 38 | 13.6439 | 0 | 13.6439 | 13.6439
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 24.8631 | 45.8028 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 38 | 30.4 | 0 | 1.5081 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 19 | 19 | 0 | 12.9081 | 19.3629 | 12.9086
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 3.651 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 3.651 | 34.5439 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 4.085 | 4.085
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 3.5168 | 36.4493 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 27.9802 | 88.9229 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 13.5366 | 42.1996 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 23.7568 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 18.8086 | 88.6348 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 4.9482 | 26.2596 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 10.5393 | 12.9
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 29.925 | 29.925 | 0 | 12.8881 | 10.5393 | 12.9
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 19 | 19 | 0.19614 | 0 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 0 | 103.5586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 9.913 | 26.878 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 17.6456 | 60.5907 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 27.5586 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 38 | 38 | 0 | 19.2065 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 14.3792 | 17.6
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 5.5225 | -29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 3.3316 | 0 | 28.528 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 19 | 19 | 0 | 11.6636 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 29.925 | 29.925 | 0 | 7.7235 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 14.3792 | 17.6
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 38 | 30.4 | 0 | 0 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 9.5878 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 9.5878 | 71.0154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 29.925 | 29.925 | 0.66821 | 0 | 14.3792 | 17.6
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 9.2324 | 78.6701 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 23.4276 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 14.1953 | 53.3413 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 2.1832 | 32.4749 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 2.1832 | 0 | 37.6865 | 29.925 | 29.925 | 7.7615 | 0 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 10.5871 | 72.0148 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 10.5871 | 0 | 28.5589 | 19 | 19 | 9.5589 | 0 | 9.5589 | 11.7
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 4.5074 | 94.2569 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 4.5074 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 13.2561 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 13.2561 | 82.6436 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 20.2865 | 89.674 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 20.2865 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 27.5436 | 0 | 57.2812 | 38 | 38 | 19.2812 | 0 | 19.2812 | 19.2812
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 27.5436 | 50.7599 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 0.37675 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0.37675 | 37.7037 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 38 | 30.4 | 0 | 4.9772 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 19 | 19 | 0 | 16.3772 | 24.5917 | 16.3945
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 7.3014 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 7.3014 | 41.553 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 7.7615 | 7.7615
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 19.826 | 45.5749 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 54.0611 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 6.7702 | 97.5147 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 27.4648 | 63.9777 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 7.4911 | 86.7681 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 29.5931 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 19.33 | 96.7477 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 2.772 | 26.4003 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0 | 14.3792 | 17.6
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 29.925 | 29.925 | 0 | 17.5427 | 14.3792 | 17.6
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 1.8898 | 20.7341 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 1.8898 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.3265 | 13.3265 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 13.3265 | 53.0136 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0.65094 | -29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.8899 | 0.65094 | 0 | 1.2389 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 59.8949 | 0.044857 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0.044857 | 53.0304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 14.9856 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 14.9856 | 48.7517 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 3.8412 | 56.8267 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 33.7662 | 3.8412 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 3.2091 | 76.411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 63.0591 | 3.2091 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 13.3859 | 61.7335 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.3109 | 13.3859 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 73.1673 | 13.3173 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 13.3173 | 33.3429 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 32.1104 | 2.1854 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 2.1854 | 31.7297 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 0 | 0 | 79.409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 1.7045 | 33.1994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 29.3183 | 87.6007 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 10.3862 | 37.798 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 51.3384 | 21.4134 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 17.9875 | 84.7657 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 3.4259 | 23.807 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 82.4216 | 6.4216 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 6.4216 | 60.6547 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 10.8898 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 10.8898 | 42.0459 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 1.2311 | 50.1209 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.1561 | 1.2311 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 10.0379 | 54.6483 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 39.9629 | 10.0379 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 67.5115 | 7.6615 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 7.6615 | 26.1391 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 30.333 | 84.1102 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 4.9377 | 30.2305 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 47.37 | 17.445 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 16.5971 | 61.7674 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 0.84791 | 19.6535 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 17.4038 | 56.1377 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 93.4038 | 17.4038 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 2.0466 | -29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 28.7354 | 0.07045 | 0 | 28.665 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 62.6288 | 2.7788 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 2.7788 | 58.1829 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 17.4041 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 16.1146 | 51.422 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 1.2895 | 32.3456 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 5.3824 | 60.7865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 35.3074 | 5.3824 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 1.131 | 44.5877 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 31.056 | 1.131 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 65.9374 | 6.0874 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 6.0874 | 51.3752 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 15.3628 | 65.9172 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.2878 | 15.3628 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 76.507 | 16.657 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 16.657 | 37.5967 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 33.576 | 3.651 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 3.651 | 34.5439 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 3.5168 | 36.4493 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 27.9802 | 88.9229 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 13.5366 | 42.1996 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 53.6818 | 23.7568 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 18.8086 | 88.6348 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 4.9482 | 26.2596 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 0 | 103.5586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 2.3981 | 45.3431 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 103.5586 | 27.5586 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 17.4717 | 63.4821 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 7.6889 | 29.0961 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | N-1 | 二庙变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 1.6583 | 1.6583 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 5.5225 | -29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.8596 | 1.6732 | 0 | 30.1863 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.73857 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | N-1 | 汶河变 | BDZ-00146 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00146 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 9.5878 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 大宋变 | BDZ-00037 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 9.5878 | 36.1809 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 邳城变 | BDZ-00095 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0.8987 | 1.1
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00016 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 23.4276 | 92.8654 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 宿羊山变 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 61.4276 | 23.4276 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 土山变 | BDZ-00141 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 39.146 | 8.5674 | 0 | 30.5786 | 29.925 | 29.925 | 0.6536 | 0 | 0.6536 | 0.8
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 兴塘变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 8.5674 | 42.9999 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 4.5074 | 94.2569 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 议堂变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 34.4324 | 4.5074 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 富山变 | BDZ-00037 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 13.2561 | 104.0508 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 河湾变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 73.1061 | 13.2561 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 邳州变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 12.985 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 7.3015 | 76.689 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 吴闸变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 50.2115 | 20.2865 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00135 | 铁富变 | 84.8248 | 23.5859 | 0 | 61.2389 | 59.85 | 59.85 | 1.3889 | 0 | 1.3889 | 1.3889
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 铁富变 | BDZ-00146 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 23.5859 | 46.8022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 30.3018 | 0.37675 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 戴圩变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0.37675 | 37.7037 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 邢楼变 | BDZ-00162 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | 37.2264 | 7.3014 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00141 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 7.3014 | 41.553 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 9.913 | 35.6619 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00026 | 杜村变 | 92.0611 | 54.0611 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 2.0288 | 56.2403 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00096 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 24.6476 | 92.216 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 杜村变 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 17.4717 | 62.8188 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00027 | 墩集变 | 59.5181 | 29.5931 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00028 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 4.4486 | 81.8663 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00048 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 19.33 | 76.0842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 墩集变 | BDZ-00172 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 5.8144 | 29.4428 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | N-1 | 戴庄变 | BDZ-00022 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | N-1 | 八义集变 | BDZ-00005 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 1.8898 | 20.7341 | 89.775 | 71.82 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 坊上变 | BDZ-00031 | 坊上变 | 39.8898 | 1.8898 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.1446 | 0 | 0 | -30.1446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5782 | 0 | 0 | 1.5782 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 30.8126 | 0 | 0 | 30.8126 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.0738 | 0 | 0 | 25.0738 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.5836 | 0 | 0 | 22.5836 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.3835 | 0 | 0 | 18.3835 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.5272 | 0 | 0 | 22.5272 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.6592 | 0 | 0 | 12.6592 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.0624 | 0 | 0 | 21.0624 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9144 | 0 | 0 | 1.9144 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.7856 | 0 | 0 | 8.7856 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.437 | 0 | 0 | -6.437 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2689 | 0 | 0 | 7.2689 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.7245 | 0 | 0 | 16.7245 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60172 | 0 | 0 | 0.60172 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.8579 | 0 | 0 | 10.8579 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7253 | 0 | 0 | 2.7253 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4398 | 0 | 0 | 4.4398 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9059 | 0 | 0 | 13.9059 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.1408 | 0 | 0 | 29.1408 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.0152 | 0 | 0 | 30.0152 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8423 | 0 | 0 | 4.8423 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.6631 | 0 | 0 | 10.6631 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.5417 | 0 | 0 | 8.5417 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5032 | 0 | 0 | -4.5032 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0746 | 0 | 0 | -1.0746 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.615 | 0 | 0 | 4.615 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6243 | 0 | 0 | 3.6243 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 0 | 0 | 65.8799 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 27.8799 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.9105 | 0 | 22.1946 | 92.1052 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.7907 | 0 | 0.40272 | 3.1934 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 76.4027 | 0.40272 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 8.6766 | 0 | 5.6853 | 14.3619 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 68.4539 | 0 | 2.4998 | 70.9537 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 78.4998 | 2.4998 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 0 | 0 | 68.8351 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 87.8721 | 0 | 30.8351 | 118.7072 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 30.8351 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 0 | 1.8287 | 80.2809 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 0 | 0 | 61.6134 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -15.8873 | 0 | 15.1176 | -0.76965 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 86.9022 | 0 | 15.8345 | 102.7367 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 30.9521 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.3804 | 0 | 1.8287 | 4.2091 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 77.8287 | 1.8287 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 0 | 1.8287 | 80.2809 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.5077 | 0 | 2.5038 | 57.0115 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 77.8287 | 1.8287 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 108.1501 | 0 | 11.5499 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 16.4301 | 0 | 9.5596 | 25.9897 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 0 | 0 | 96.4325 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 36.5825 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.3421 | 0 | 4.0119 | 82.354 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 60.4154 | 0 | 13.97 | 74.3854 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 53.3876 | 0 | 22.6124 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.0119 | 4.0119 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 0 | 0 | 60.825 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 22.825 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.6287 | 0 | 17.3713 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 16.5617 | 0 | 5.4537 | 22.0154 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 0 | 0 | 89.5931 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 51.5931 | 0 | 38 | 38 | 38 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 32.3675 | 0 | 17.3874 | 49.7549 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00062 | 开元变 | 44.6926 | 0 | 27.7911 | 72.4837 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 76.911 | 0 | 6.2117 | 83.1226 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.4869 | 0 | 3.5244 | 39.0113 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.2117 | 6.2117 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 94.541 | 0 | 2.8901 | 97.4311 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 81.6428 | 0 | 6.3237 | 87.9666 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.3237 | 6.3237 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.3294 | 0 | 0 | 65.3294 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.1352 | 0 | 0 | 94.1352 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 81.5205 | 0 | 0 | 81.5205 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0 | 56.2422 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 46.4675 | 0 | 0 | 46.4675 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0.47662 | 43.6333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 0 | 0 | 52.6917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0 | 66.9301 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 56.622 | 0 | 0 | 56.622 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7339 | 0 | 0 | 26.7339 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.905 | 0 | 0 | 8.905 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.1474 | 0 | 0 | 52.1474 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 0 | 54.7595 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 26.7476 | 0 | 0 | 26.7476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.1691 | 0 | 0 | 97.1691 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 67.6976 | 0 | 0 | 67.6976 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 0 | 90.3871 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 0 | 18.1249 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.7792 | 0 | 0 | 10.7792 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.96466 | 0 | 0 | -0.96466 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8407 | 0 | 0 | 4.8407 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.262 | 0 | 0 | 10.262 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 5.1566 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 5.6333 | 47.819 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0.47662 | 43.6333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 14.6917 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 14.6917 | 105.0788 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0.47662 | 43.6333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 22.762 | 65.9187 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 0 | 15.0763 | 67.768 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 67.6976 | 0 | 0.23831 | 67.9359 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 60.3266 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 22.25 | 64.4357 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 28.6629 | 0 | 11.7612 | 40.4241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0.47662 | 43.6333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 11.7612 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 9.7782 | 79.4633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0.47662 | 43.6333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 0 | 0 | 78.7925 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 0 | 0 | 59.5638 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 0 | 79.907 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 0 | 0 | 96.5186 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 31.2925 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.4129 | 0 | 22.762 | 54.175 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.0769 | 0 | 5.9839 | 31.0608 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 0 | 8.5305 | 105.0491 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.0769 | 0 | 5.9839 | 31.0608 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 49.278 | 0 | 21.5638 | 70.8418 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 32.6647 | 0 | 10.8397 | 43.5044 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 41.907 | 0 | 38 | 38 | 38 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.0769 | 0 | 28.2004 | 53.2773 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.5242 | 0 | 2.8669 | 7.391 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.4262 | 0 | 5.9839 | 37.4101 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.4129 | 0 | 21.2275 | 52.6404 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.1236 | 0 | 27.7911 | 73.9147 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.0769 | 0 | 5.9839 | 31.0608 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 49.0186 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 11.0812 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 77.9939 | 0 | 1.0324 | 79.0263 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.9548 | 0 | 14.1002 | 40.055 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.6396 | 0 | 5.7337 | 10.3733 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.4855 | 0 | 28.2149 | 60.7004 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 49.0812 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 0 | 0 | 103.0771 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 76.4024 | 0 | 10.8195 | 87.2219 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 61.7629 | 0 | 16.9816 | 78.7445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 43.2271 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.8195 | 10.8195 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00155 | 响山变 | 42.4686 | 0 | 26.2455 | 68.7141 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 0 | 0 | 66.7275 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 28.7275 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 38.0134 | 0 | 28.7275 | 66.7409 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.4563 | 0 | 0 | -32.4563 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.6992 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 33.1756 | 0 | 0 | 33.1756 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.9967 | 0 | 0 | 26.9967 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.3155 | 0 | 0 | 24.3155 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.7933 | 0 | 0 | 19.7933 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.2548 | 0 | 0 | 24.2548 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.6777 | 0 | 0 | 22.6777 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0612 | 0 | 0 | 2.0612 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.4594 | 0 | 0 | 9.4594 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.9307 | 0 | 0 | -6.9307 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.8264 | 0 | 0 | 7.8264 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 18.0071 | 0 | 0 | 18.0071 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64786 | 0 | 0 | 0.64786 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.6906 | 0 | 0 | 11.6906 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9343 | 0 | 0 | 2.9343 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7803 | 0 | 0 | 4.7803 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.9723 | 0 | 0 | 14.9723 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.3756 | 0 | 0 | 31.3756 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.317 | 0 | 0 | 32.317 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.2137 | 0 | 0 | 5.2137 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.4809 | 0 | 0 | 11.4809 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1967 | 0 | 0 | 9.1967 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8486 | 0 | 0 | -4.8486 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.157 | 0 | 0 | -1.157 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.969 | 0 | 0 | 4.969 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.9023 | 0 | 0 | 3.9023 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 0 | 0 | 70.9322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 32.9322 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 75.2719 | 0 | 14.5851 | 89.857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.5098 | 0 | 3.6035 | 75.1134 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.8755 | 0 | 13.0751 | 39.9506 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.0047 | 0 | 2.6584 | 5.6631 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.262 | 6.262 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.342 | 0 | 5.272 | 14.614 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 83.8873 | 0 | 8.5199 | 92.4072 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00062 | 开元变 | 54.4017 | 0 | 0.76253 | 55.1642 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 84.5199 | 8.5199 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.4625 | 0.76253 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 0 | 0 | 74.114 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6166 | 0 | 21.1072 | 64.7238 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 70.5617 | 0 | 3.1558 | 73.7175 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.7817 | 0 | 8.7106 | 18.4923 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.3263 | 0 | 2.6584 | 5.9847 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 36.114 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.8143 | 5.8143 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.5044 | 0.80438 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.2092 | 0 | 7.1005 | 49.3098 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 0 | 7.7973 | 92.2659 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 0 | 0 | 66.3384 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 36.9685 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.2164 | 0 | 7.7973 | 42.0138 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 69.632 | 0 | 36.9685 | 106.6006 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.7973 | 7.7973 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 0 | 7.7973 | 92.2659 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.6878 | 0 | 10.6092 | 69.297 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.7973 | 7.7973 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.6901 | 0 | 17.7292 | 35.4193 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 0 | 0 | 103.8278 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 43.9778 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.35 | 0 | 10.1479 | 94.4979 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.6475 | 0 | 23.3454 | 53.9929 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.1479 | 10.1479 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 36.6732 | 0 | 20.6324 | 57.3056 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 0 | 0 | 65.4896 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 99.0779 | 0 | 20.6221 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 81.4324 | 0 | 4.7445 | 86.1769 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 68.5284 | 0 | 6.8675 | 75.3958 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 27.4896 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.7445 | 4.7445 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 0 | 0 | 96.4638 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 58.4638 | 0 | 38 | 38 | 38 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 83.3265 | 0 | 31.1839 | 114.5104 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 82.8092 | 0 | 32.7345 | 115.5436 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.2084 | 0 | 6.2235 | 44.4318 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.5164 | 12.5164 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 101.7912 | 0 | 0.83838 | 102.6296 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.9039 | 0 | 12.6371 | 100.541 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.6371 | 12.6371 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.861 | 0 | 0 | 30.861 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.3394 | 0 | 0 | 70.3394 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 101.3544 | 0 | 0 | 101.3544 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 0 | 87.7722 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 0 | 60.5554 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 50.031 | 0 | 0 | 50.031 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 75.0292 | 0 | 0 | 75.0292 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 0 | 46.4663 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.9643 | 0 | 0 | 60.9643 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.7841 | 0 | 0 | 28.7841 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5879 | 0 | 0 | 9.5879 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 56.1465 | 0 | 0 | 56.1465 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 0 | 58.9589 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.7988 | 0 | 0 | 28.7988 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.6209 | 0 | 0 | 104.6209 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.8893 | 0 | 0 | 72.8893 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 0 | 97.3187 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 0 | 19.5148 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 0 | 0 | 53.5774 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.6059 | 0 | 0 | 11.6059 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0386 | 0 | 0 | -1.0386 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.2119 | 0 | 0 | 5.2119 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 11.049 | 0 | 0 | 11.049 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 8.4663 | 96.2385 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 8.4663 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 18.7326 | 106.5048 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 18.7326 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 9.6928 | 107.0116 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 14.4802 | 60.9464 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 25.7707 | 82.5033 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.8893 | 0 | 3.1107 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 26.1813 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 69.5428 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.9643 | 0 | 15.5774 | 76.5417 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 15.5774 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 0 | 84.835 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 0 | 0 | 64.1317 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 11.815 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 0 | 0 | 103.9205 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.0688 | 0 | 17.7555 | 113.8243 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 37.335 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 11.815 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 0.4561 | 27.4561 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 0 | 19.5795 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 11.815 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 49.1924 | 0 | 15.5414 | 64.7338 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 0.4561 | 27.4561 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.4097 | 0 | 10.5903 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.1697 | 0 | 45.3765 | 80.5463 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 48.035 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 12.2711 | 39.2711 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.8711 | 0 | 2.6584 | 7.5296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 13.1378 | 97.9728 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 11.815 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 33.822 | 0 | 42.178 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 0.4561 | 27.4561 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 56.4205 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 118.5953 | 0 | 1.1047 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 17.7594 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6737 | 0 | 7.2847 | 102.9584 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.609 | 0 | 32.7345 | 112.3435 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.9954 | 0 | 2.6584 | 7.6539 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.9768 | 0 | 13.0818 | 48.0586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 55.7594 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 0 | 0 | 110.9819 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 88.5624 | 0 | 17.4776 | 106.0399 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 7.7939 | 81.3582 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.4994 | 0 | 19.0006 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 51.1319 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.4776 | 17.4776 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00155 | 响山变 | 45.7255 | 0 | 24.3374 | 70.0629 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 26.8029 | 0 | 0.25202 | 27.0549 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00139 | 统一变 | 76.252 | 0.25202 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 0 | 0 | 71.8448 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 33.8448 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 93.5779 | 0 | 9.5074 | 103.0853 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.2711 | 0 | 24.3374 | 49.6085 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.503 | 0 | 0 | -30.503 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5969 | 0 | 0 | 1.5969 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 31.179 | 0 | 0 | 31.179 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.372 | 0 | 0 | 25.372 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.8522 | 0 | 0 | 22.8522 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.6021 | 0 | 0 | 18.6021 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.7951 | 0 | 0 | 22.7951 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.8097 | 0 | 0 | 12.8097 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.3129 | 0 | 0 | 21.3129 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9371 | 0 | 0 | 1.9371 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.8901 | 0 | 0 | 8.8901 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.5136 | 0 | 0 | -6.5136 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.3554 | 0 | 0 | 7.3554 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.9234 | 0 | 0 | 16.9234 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60887 | 0 | 0 | 0.60887 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.987 | 0 | 0 | 10.987 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7577 | 0 | 0 | 2.7577 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4926 | 0 | 0 | 4.4926 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.0712 | 0 | 0 | 14.0712 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.4873 | 0 | 0 | 29.4873 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.3721 | 0 | 0 | 30.3721 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8999 | 0 | 0 | 4.8999 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.7899 | 0 | 0 | 10.7899 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.6432 | 0 | 0 | 8.6432 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5568 | 0 | 0 | -4.5568 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0874 | 0 | 0 | -1.0874 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.6699 | 0 | 0 | 4.6699 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6674 | 0 | 0 | 3.6674 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 0 | 0 | 66.6633 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 28.6633 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 70.7418 | 0 | 27.1082 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.8239 | 0 | 1.3112 | 4.1351 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 77.3112 | 1.3112 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 8.7798 | 0 | 1.5551 | 10.3349 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 78.8387 | 0 | 3.4332 | 82.2719 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 79.4332 | 3.4332 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 0 | 0 | 69.6536 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 40.9917 | 0 | 22.5055 | 63.4971 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.193 | 0 | 2.7002 | 11.8932 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.1261 | 0 | 0.89044 | 4.0165 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 31.6536 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00139 | 统一变 | 76.8904 | 0.89044 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 113.2521 | 0 | 6.4479 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 0 | 2.7542 | 82.1391 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 0 | 0 | 62.346 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 31.885 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.4087 | 0 | 2.7542 | 5.1628 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.1572 | 0 | 13.9484 | 46.1056 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 65.4414 | 0 | 17.9365 | 83.3779 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 78.7542 | 2.7542 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.3007 | 0 | 24.346 | 70.6467 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 0 | 2.7542 | 82.1391 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 78.7542 | 2.7542 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 0 | 0 | 97.5791 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 37.7291 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.2736 | 0 | 4.9633 | 84.2369 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 28.8031 | 0 | 15.7299 | 44.533 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.9633 | 4.9633 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 34.4661 | 0 | 21.9992 | 56.4653 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 0 | 0 | 61.5482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 93.1151 | 0 | 23.5482 | 116.6633 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 23.5482 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 0 | 0 | 90.6584 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 52.6584 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.3117 | 0 | 19.0957 | 97.4074 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 77.8255 | 0 | 34.9029 | 112.7284 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9089 | 0 | 5.8489 | 41.7578 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.1892 | 7.1892 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 7.3026 | 43.6581 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.1369 | 0 | 4.4681 | 73.605 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.3558 | 0 | 2.8345 | 7.1904 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.3026 | 7.3026 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 29.0037 | 0 | 0 | 29.0037 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.1062 | 0 | 0 | 66.1062 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 95.2546 | 0 | 0 | 95.2546 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 10.7981 | 93.2879 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 0 | 56.911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 47.02 | 0 | 0 | 47.02 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 70.5138 | 0 | 0 | 70.5138 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 0 | 0 | 43.6698 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 1.9056 | 55.2238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 0 | 67.726 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 57.2953 | 0 | 0 | 57.2953 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27.0518 | 0 | 0 | 27.0518 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.0109 | 0 | 0 | 9.0109 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.7674 | 0 | 0 | 52.7674 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 0 | 55.4106 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 27.0656 | 0 | 0 | 27.0656 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 98.3245 | 0 | 0 | 98.3245 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.5026 | 0 | 0 | 68.5026 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 0 | 91.4618 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 0 | 18.3404 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 0 | 0 | 50.3529 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.9074 | 0 | 0 | 10.9074 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.97613 | 0 | 0 | -0.97613 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8982 | 0 | 0 | 4.8982 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.384 | 0 | 0 | 10.384 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 16.4679 | 98.9577 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 5.6698 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 1.9056 | 55.2238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 10.7981 | 93.2879 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 0 | 5.8664 | 49.5362 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 15.3183 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.5026 | 0 | 1.9056 | 70.4082 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 9.4518 | 27.7922 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 10.7981 | 93.2879 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 1.9056 | 55.2238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 10.7981 | 93.2879 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 27.4778 | 80.7961 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.5026 | 0 | 7.4974 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 4.7812 | 96.243 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 61.7556 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 21.9992 | 64.6865 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 10.7981 | 93.2879 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 1.9056 | 55.2238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 57.2953 | 0 | 12.3529 | 69.6482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 12.3529 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 10.7981 | 93.2879 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 1.9056 | 55.2238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 0 | 0 | 79.7294 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 0 | 0 | 60.2721 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 0 | 80.8571 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 0 | 0 | 97.6663 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 32.2294 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 31.7865 | 0 | 17.7026 | 49.489 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.4732 | 0 | 14.5268 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7999 | 0 | 6.9587 | 38.7586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.1506 | 0 | 4.6438 | 7.7945 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 56.6134 | 0 | 17.6282 | 74.2416 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7999 | 0 | 6.9587 | 38.7586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.0531 | 0 | 34.0682 | 67.1213 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 42.8571 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.3751 | 0 | 8.789 | 34.164 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7999 | 0 | 6.9587 | 38.7586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.2871 | 0 | 11.3851 | 101.6721 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 0 | 29.3294 | 109.0588 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7999 | 0 | 6.9587 | 38.7586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 50.1663 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.0728 | 0 | 9.4518 | 26.5246 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 12.1167 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 78.9213 | 0 | 18.9287 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 74.8179 | 0 | 17.2395 | 92.0574 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.8718 | 0 | 13.9484 | 46.8202 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 50.1167 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 0 | 0 | 104.3027 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 83.2324 | 0 | 11.8518 | 95.0842 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 62.4973 | 0 | 18.5031 | 81.0003 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 44.4527 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8518 | 11.8518 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00155 | 响山变 | 42.9736 | 0 | 25.9496 | 68.9233 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 0 | 0 | 67.521 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 29.521 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 38.4654 | 0 | 29.521 | 67.9864 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.1744 | 0 | 0 | -32.1744 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6845 | 0 | 0 | 1.6845 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 32.8874 | 0 | 0 | 32.8874 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.7622 | 0 | 0 | 26.7622 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.1043 | 0 | 0 | 24.1043 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.6213 | 0 | 0 | 19.6213 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.0441 | 0 | 0 | 24.0441 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.5116 | 0 | 0 | 13.5116 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.4807 | 0 | 0 | 22.4807 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0433 | 0 | 0 | 2.0433 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.3772 | 0 | 0 | 9.3772 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.8705 | 0 | 0 | -6.8705 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7584 | 0 | 0 | 7.7584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 17.8507 | 0 | 0 | 17.8507 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64224 | 0 | 0 | 0.64224 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.5891 | 0 | 0 | 11.5891 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9089 | 0 | 0 | 2.9089 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7387 | 0 | 0 | 4.7387 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.8422 | 0 | 0 | 14.8422 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.1031 | 0 | 0 | 31.1031 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.0363 | 0 | 0 | 32.0363 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.1684 | 0 | 0 | 5.1684 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.3811 | 0 | 0 | 11.3811 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1168 | 0 | 0 | 9.1168 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8064 | 0 | 0 | -4.8064 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.1469 | 0 | 0 | -1.1469 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.9258 | 0 | 0 | 4.9258 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.8684 | 0 | 0 | 3.8684 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 0 | 0 | 70.316 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 32.316 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 74.618 | 0 | 13.7935 | 88.4115 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 70.8887 | 0 | 2.8635 | 73.7522 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.642 | 0 | 13.2001 | 39.8421 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.9786 | 0 | 2.6839 | 5.6624 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.5474 | 5.5474 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.2609 | 0 | 5.3224 | 14.5832 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 83.1586 | 0 | 7.7857 | 90.9443 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.7857 | 7.7857 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.2377 | 0 | 21.309 | 64.5468 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.9487 | 0 | 2.4197 | 72.3684 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.6967 | 0 | 8.7939 | 18.4906 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.2974 | 0 | 2.6839 | 5.9812 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 35.4702 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.1036 | 5.1036 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 119.4576 | 0 | 0.2424 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 41.8426 | 0 | 5.1248 | 46.9674 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 0 | 7.0694 | 90.8042 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 0 | 0 | 65.7621 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 36.2348 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 33.9192 | 0 | 7.0694 | 40.9886 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 69.0272 | 0 | 36.2348 | 105.2619 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.0694 | 7.0694 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 0 | 7.0694 | 90.8042 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.178 | 0 | 9.8635 | 68.0415 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.0694 | 7.0694 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.5364 | 0 | 17.8987 | 35.4351 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 0 | 0 | 102.9258 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 43.0758 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.6173 | 0 | 9.3996 | 93.0169 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.3813 | 0 | 22.2462 | 52.6275 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.3996 | 9.3996 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 36.3546 | 0 | 20.8297 | 57.1843 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 0 | 0 | 64.9207 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 98.2172 | 0 | 21.4828 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.7251 | 0 | 4.0431 | 84.7681 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.9331 | 0 | 5.4379 | 73.371 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 26.9207 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.0431 | 4.0431 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 0 | 0 | 95.6259 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 57.6259 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 82.6027 | 0 | 30.0479 | 112.6506 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 82.0898 | 0 | 33.0475 | 115.1373 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 37.8765 | 0 | 6.1694 | 44.0459 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.7475 | 11.7475 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 100.907 | 0 | 0.10855 | 101.0155 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.1403 | 0 | 11.8671 | 99.0074 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8671 | 11.8671 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.5929 | 0 | 0 | 30.5929 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 69.7284 | 0 | 0 | 69.7284 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 100.4739 | 0 | 0 | 100.4739 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 0 | 87.0098 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 0 | 60.0294 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 49.5964 | 0 | 0 | 49.5964 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 74.3775 | 0 | 0 | 74.3775 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 0 | 0 | 46.0626 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.4347 | 0 | 0 | 60.4347 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.534 | 0 | 0 | 28.534 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5046 | 0 | 0 | 9.5046 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.6588 | 0 | 0 | 55.6588 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 0 | 58.4467 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.5487 | 0 | 0 | 28.5487 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.7121 | 0 | 0 | 103.7121 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.2561 | 0 | 0 | 72.2561 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 0 | 96.4734 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 0 | 19.3453 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 0 | 0 | 53.112 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.5051 | 0 | 0 | 11.5051 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0296 | 0 | 0 | -1.0296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.1666 | 0 | 0 | 5.1666 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.953 | 0 | 0 | 10.953 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 8.0626 | 95.0724 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 8.0626 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 18.2398 | 105.2495 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 18.2398 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 8.5688 | 105.0422 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 0 | 11.6312 | 57.6938 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 26.0171 | 82.2569 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.2561 | 0 | 3.7439 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 27.0266 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 68.4188 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.4347 | 0 | 15.112 | 75.5467 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 15.112 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 0 | 84.0981 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 0 | 0 | 63.5746 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 11.5043 | 96.792 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 0 | 0 | 103.0178 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.2342 | 0 | 16.1159 | 111.3501 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 36.5981 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 11.5043 | 96.792 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 0 | 20.4822 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 11.5043 | 96.792 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 48.7651 | 0 | 14.4161 | 63.1812 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 64.8415 | 0 | 11.1585 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.8642 | 0 | 44.6038 | 79.468 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 47.2876 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7655 | 0 | 11.5043 | 38.2698 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.8288 | 0 | 2.6839 | 7.5127 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 10.911 | 95.0091 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 11.5043 | 96.792 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 33.5282 | 0 | 42.4718 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 55.5178 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 117.5651 | 0 | 2.1349 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 16.9449 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 83.2457 | 0 | 8.6974 | 91.943 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.9175 | 0 | 33.0475 | 111.965 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27.7025 | 0 | 13.2001 | 40.9026 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 54.9449 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 0 | 0 | 110.0179 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.793 | 0 | 16.6655 | 104.4586 | 114 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 6.0195 | 78.9447 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 65.9218 | 0 | 19.5782 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 50.1679 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.6655 | 16.6655 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00155 | 响山变 | 45.3283 | 0 | 24.5701 | 69.8984 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 0 | 0 | 71.2207 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 33.2207 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 92.765 | 0 | 8.6506 | 101.4156 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00155 | 响山变 | 25.0516 | 0 | 24.5701 | 49.6217 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.1446 | 0 | 0 | -30.1446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5782 | 0 | 0 | 1.5782 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 30.8126 | 0 | 0 | 30.8126 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.0738 | 0 | 0 | 25.0738 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.5836 | 0 | 0 | 22.5836 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.3835 | 0 | 0 | 18.3835 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.5272 | 0 | 0 | 22.5272 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.6592 | 0 | 0 | 12.6592 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.0624 | 0 | 0 | 21.0624 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9144 | 0 | 0 | 1.9144 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.7856 | 0 | 0 | 8.7856 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.437 | 0 | 0 | -6.437 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2689 | 0 | 0 | 7.2689 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.7245 | 0 | 0 | 16.7245 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60172 | 0 | 0 | 0.60172 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.8579 | 0 | 0 | 10.8579 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7253 | 0 | 0 | 2.7253 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4398 | 0 | 0 | 4.4398 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9059 | 0 | 0 | 13.9059 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.1408 | 0 | 0 | 29.1408 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.0152 | 0 | 0 | 30.0152 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8423 | 0 | 0 | 4.8423 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.6631 | 0 | 0 | 10.6631 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.5417 | 0 | 0 | 8.5417 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5032 | 0 | 0 | -4.5032 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0746 | 0 | 0 | -1.0746 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.615 | 0 | 0 | 4.615 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6243 | 0 | 0 | 3.6243 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 0 | 0 | 65.8799 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 27.8799 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.9612 | 0 | 25.4158 | 50.377 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.7907 | 0 | 2.8669 | 5.6575 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 76.4027 | 0.40272 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 65.3156 | 0 | 2.4998 | 67.8154 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 78.4998 | 2.4998 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 0 | 0 | 68.8351 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50.354 | 0 | 23.0564 | 73.4103 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 30.8351 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 111.9213 | 0 | 7.7787 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 0 | 0 | 78.4521 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 0 | 0 | 61.6134 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -15.8873 | 0 | 15.1176 | -0.76965 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 86.9022 | 0 | 1.8287 | 88.7309 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 30.9521 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7793 | 0 | 14.1074 | 45.8868 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 64.6724 | 0 | 1.7271 | 66.3995 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 77.8287 | 1.8287 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 86.9022 | 0 | 1.8287 | 88.7309 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 45.7567 | 0 | 23.6134 | 69.37 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 77.8287 | 1.8287 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 0 | 0 | 96.4325 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 36.5825 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 88.5534 | 0 | 4.0119 | 92.5653 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.5901 | 0 | 27.0229 | 81.613 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.0119 | 4.0119 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.1862 | 0 | 9.5596 | 26.7458 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 0 | 0 | 60.825 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 63.6473 | 0 | 0.75696 | 64.4043 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.5218 | 0 | 4.6968 | 8.2186 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 22.825 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.6287 | 0 | 17.3713 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 0 | 6.2117 | 95.8047 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 29.7431 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 77.3915 | 0 | 29.6638 | 107.0552 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 32.3675 | 0 | 0.079297 | 32.4468 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 76.911 | 0 | 6.2117 | 83.1226 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.2117 | 6.2117 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 81.6428 | 0 | 6.3237 | 87.9666 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.3237 | 6.3237 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.3294 | 0 | 0 | 65.3294 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.1352 | 0 | 0 | 94.1352 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 81.5205 | 0 | 0 | 81.5205 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 46.4675 | 0 | 0 | 46.4675 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 0 | 69.6852 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0 | 43.1566 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 0 | 0 | 52.6917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 9.7782 | 76.7083 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 56.622 | 0 | 0 | 56.622 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7339 | 0 | 0 | 26.7339 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.905 | 0 | 0 | 8.905 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.1474 | 0 | 0 | 52.1474 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 0 | 54.7595 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 26.7476 | 0 | 0 | 26.7476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.1691 | 0 | 0 | 97.1691 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 67.6976 | 0 | 0 | 67.6976 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 0 | 90.3871 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 0 | 18.1249 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.7792 | 0 | 0 | 10.7792 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.96466 | 0 | 0 | -0.96466 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8407 | 0 | 0 | 4.8407 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.262 | 0 | 0 | 10.262 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 5.1566 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 9.7782 | 76.7083 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 5.1566 | 95.5437 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 14.6917 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 9.7782 | 76.7083 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 5.1322 | 59.8916 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 9.5596 | 27.6844 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 9.7782 | 76.7083 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 29.6638 | 85.906 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 9.7782 | 76.7083 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 8.4129 | 63.1724 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 60.3266 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 22.25 | 64.4357 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 21.5394 | 88.4695 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 11.7612 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 9.7782 | 76.7083 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 9.7782 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 0 | 0 | 78.7925 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 0 | 0 | 59.5638 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 5.9839 | 85.8909 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 0 | 0 | 96.5186 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.2261 | 0 | 31.2925 | 120.5186 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 31.2925 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 5.9839 | 85.8909 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 5.9839 | 85.8909 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 45.6886 | 0 | 21.5638 | 67.2524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 32.6647 | 0 | 34.4078 | 67.0725 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 41.907 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 75.2964 | 0 | 5.9839 | 81.2803 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.0769 | 0 | 4.6324 | 29.7093 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.5242 | 0 | 2.8669 | 7.391 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.2261 | 0 | 42.9962 | 132.2223 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 5.9839 | 85.8909 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.1236 | 0 | 0.7593 | 46.8829 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.9839 | 5.9839 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 49.0186 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 16.8722 | 0 | 5.2631 | 22.1352 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 11.0812 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 77.9939 | 0 | 19.8561 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.9388 | 0 | 29.2251 | 103.1639 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 49.0812 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 0 | 0 | 103.0771 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 16.1244 | 0 | 15.1176 | 31.242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 68.3245 | 0 | 35.3009 | 103.6254 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 61.7629 | 0 | 3.6281 | 65.391 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 43.2271 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.8195 | 10.8195 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 0 | 0 | 66.7275 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 28.7275 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.1434 | 0 | 1.2235 | 9.3669 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 36.1227 | 0 | 27.504 | 63.6267 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.4563 | 0 | 0 | -32.4563 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.6992 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 33.1756 | 0 | 0 | 33.1756 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.9967 | 0 | 0 | 26.9967 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.3155 | 0 | 0 | 24.3155 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.7933 | 0 | 0 | 19.7933 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.2548 | 0 | 0 | 24.2548 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.6777 | 0 | 0 | 22.6777 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0612 | 0 | 0 | 2.0612 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.4594 | 0 | 0 | 9.4594 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.9307 | 0 | 0 | -6.9307 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.8264 | 0 | 0 | 7.8264 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 18.0071 | 0 | 0 | 18.0071 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64786 | 0 | 0 | 0.64786 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.6906 | 0 | 0 | 11.6906 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9343 | 0 | 0 | 2.9343 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7803 | 0 | 0 | 4.7803 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.9723 | 0 | 0 | 14.9723 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.3756 | 0 | 0 | 31.3756 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.317 | 0 | 0 | 32.317 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.2137 | 0 | 0 | 5.2137 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.4809 | 0 | 0 | 11.4809 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1967 | 0 | 0 | 9.1967 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8486 | 0 | 0 | -4.8486 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.157 | 0 | 0 | -1.157 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.969 | 0 | 0 | 4.969 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.9023 | 0 | 0 | 3.9023 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 0 | 0 | 70.9322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 32.9322 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.5098 | 0 | 3.6035 | 75.1134 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.8755 | 0 | 19.7298 | 46.6053 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.0047 | 0 | 5.3169 | 8.3216 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.262 | 6.262 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.342 | 0 | 10.5439 | 19.8859 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 55.8144 | 0 | 0.76253 | 56.5769 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 70.3246 | 0 | 8.5199 | 78.8445 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 84.5199 | 8.5199 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.4625 | 0.76253 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 0 | 0 | 74.114 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00051 | 花园变 | 44.6347 | 0 | 10.6095 | 55.2442 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 70.5617 | 0 | 5.8143 | 76.3759 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.7817 | 0 | 0.80438 | 10.5861 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.2156 | 0 | 25.5044 | 79.72 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 36.114 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.8143 | 5.8143 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.5044 | 0.80438 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 0 | 0 | 84.4685 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 0 | 0 | 66.3384 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 93.5666 | 0 | 10.8049 | 104.3715 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 36.9685 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.2142 | 0 | 7.7973 | 34.0116 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.2164 | 0 | 26.1636 | 60.3801 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.7973 | 7.7973 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 83.5779 | 0 | 27.5072 | 111.0851 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 49.2657 | 0 | 0.83123 | 50.0969 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.2142 | 0 | 7.7973 | 34.0116 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.7973 | 7.7973 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 0 | 0 | 103.8278 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 43.9778 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.3445 | 0 | 10.1479 | 105.4924 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.7766 | 0 | 25.5044 | 84.281 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 57.4818 | 0 | 0.74416 | 58.2259 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.1479 | 10.1479 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.5042 | 0 | 17.7292 | 36.2334 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 0 | 0 | 65.4896 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 68.5284 | 0 | 10.2592 | 78.7876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.7919 | 0 | 4.3553 | 8.1472 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 27.4896 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 63.1249 | 0 | 12.8751 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.6957 | 0 | 4.7445 | 37.4402 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.7445 | 4.7445 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 0 | 12.5164 | 108.9802 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 36.6138 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 83.3265 | 0 | 27.5072 | 110.8337 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 34.8497 | 0 | 9.1067 | 43.9564 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 82.8092 | 0 | 12.5164 | 95.3256 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.5164 | 12.5164 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 12.6371 | 86.2013 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.6371 | 12.6371 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.861 | 0 | 0 | 30.861 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.3394 | 0 | 0 | 70.3394 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 101.3544 | 0 | 0 | 101.3544 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 0 | 87.7722 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 0 | 60.5554 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 50.031 | 0 | 0 | 50.031 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 75.0292 | 0 | 0 | 75.0292 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 0 | 46.4663 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.9643 | 0 | 0 | 60.9643 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.7841 | 0 | 0 | 28.7841 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5879 | 0 | 0 | 9.5879 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 56.1465 | 0 | 0 | 56.1465 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 0 | 58.9589 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.7988 | 0 | 0 | 28.7988 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.6209 | 0 | 0 | 104.6209 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.8893 | 0 | 0 | 72.8893 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 0 | 97.3187 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 0 | 19.5148 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 0 | 0 | 53.5774 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.6059 | 0 | 0 | 11.6059 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0386 | 0 | 0 | -1.0386 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.2119 | 0 | 0 | 5.2119 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 11.049 | 0 | 0 | 11.049 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 8.4663 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 18.1591 | 74.8917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 18.7326 | 106.5048 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 0.82824 | 47.2945 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 18.7326 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 8.8646 | 28.3794 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 8.9539 | 69.5093 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 25.9536 | 72.4199 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 25.7707 | 82.5033 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 69.5428 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 8.8646 | 28.3794 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 31.9338 | 103.9967 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 15.5774 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 9.6928 | 66.4254 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 16.3564 | 88.4193 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 16.3564 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 0 | 84.835 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 0 | 0 | 64.1317 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 0 | 86.035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 0 | 0 | 103.9205 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.0688 | 0 | 8.8909 | 104.9597 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 37.335 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 12.2711 | 39.2711 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 0 | 19.5795 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1661 | 0 | 8.8646 | 27.0307 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 12.2711 | 39.2711 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.3524 | 0 | 3.1888 | 6.5412 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 53.0571 | 0 | 22.9429 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.1697 | 0 | 28.839 | 64.0087 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 48.035 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 26.1502 | 53.1502 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.8711 | 0 | 5.3169 | 10.188 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 33.822 | 0 | 42.178 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00062 | 开元变 | 49.6608 | 0 | 2.5475 | 52.2083 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27 | 0 | 12.2711 | 39.2711 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.4097 | 0 | 10.5903 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 12.2711 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 56.4205 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 118.5953 | 0 | 1.1047 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 17.7594 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.609 | 0 | 43.891 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27.9453 | 0 | 9.21 | 37.1553 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.9954 | 0 | 2.6584 | 7.6539 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 55.7594 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 0 | 0 | 110.9819 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 17.361 | 0 | 14.0185 | 31.3796 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 32.7345 | 106.2987 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.4994 | 0 | 19.0006 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.9808 | 0 | 2.8559 | 35.8367 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 51.1319 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.4776 | 17.4776 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 59.0647 | 0 | 0.25202 | 59.3168 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00139 | 统一变 | 76.252 | 0.25202 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 0 | 0 | 71.8448 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 33.8448 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 93.5779 | 0 | 33.8448 | 127.4227 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.503 | 0 | 0 | -30.503 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5969 | 0 | 0 | 1.5969 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 31.179 | 0 | 0 | 31.179 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.372 | 0 | 0 | 25.372 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.8522 | 0 | 0 | 22.8522 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.6021 | 0 | 0 | 18.6021 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.7951 | 0 | 0 | 22.7951 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.8097 | 0 | 0 | 12.8097 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.3129 | 0 | 0 | 21.3129 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9371 | 0 | 0 | 1.9371 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.8901 | 0 | 0 | 8.8901 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.5136 | 0 | 0 | -6.5136 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.3554 | 0 | 0 | 7.3554 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.9234 | 0 | 0 | 16.9234 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60887 | 0 | 0 | 0.60887 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.987 | 0 | 0 | 10.987 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7577 | 0 | 0 | 2.7577 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4926 | 0 | 0 | 4.4926 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.0712 | 0 | 0 | 14.0712 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.4873 | 0 | 0 | 29.4873 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.3721 | 0 | 0 | 30.3721 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8999 | 0 | 0 | 4.8999 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.7899 | 0 | 0 | 10.7899 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.6432 | 0 | 0 | 8.6432 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5568 | 0 | 0 | -4.5568 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0874 | 0 | 0 | -1.0874 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.6699 | 0 | 0 | 4.6699 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6674 | 0 | 0 | 3.6674 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 0 | 0 | 66.6633 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 28.6633 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.258 | 0 | 27.1399 | 52.3979 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.8239 | 0 | 2.8345 | 5.6584 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 77.3112 | 1.3112 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.0923 | 0 | 3.4332 | 69.5255 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 79.4332 | 3.4332 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 0 | 0 | 69.6536 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.315 | 0 | 0.89044 | 67.2055 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50.9527 | 0 | 25.2056 | 76.1584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 31.6536 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00139 | 统一变 | 76.8904 | 0.89044 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 113.2521 | 0 | 6.4479 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 0 | 0 | 79.385 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 0 | 0 | 62.346 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -16.0762 | 0 | 14.9472 | -1.129 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.9355 | 0 | 2.7542 | 90.6897 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 31.885 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.1572 | 0 | 13.9484 | 46.1056 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 65.4414 | 0 | 2.9893 | 68.4307 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 78.7542 | 2.7542 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.9355 | 0 | 2.7542 | 90.6897 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.3007 | 0 | 24.346 | 70.6467 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 78.7542 | 2.7542 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 0 | 0 | 97.5791 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 37.7291 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.6063 | 0 | 4.9633 | 94.5696 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.2392 | 0 | 27.194 | 82.4332 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.9633 | 4.9633 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.3906 | 0 | 10.5351 | 27.9257 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 0 | 0 | 61.5482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 64.4041 | 0 | 2.2303 | 66.6344 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.5637 | 0 | 4.6438 | 8.2075 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 23.5482 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 59.3259 | 0 | 16.6741 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 0 | 7.1892 | 97.8476 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 30.8084 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.3117 | 0 | 29.3294 | 107.6411 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 32.7523 | 0 | 1.479 | 34.2313 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 77.8255 | 0 | 7.1892 | 85.0147 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.1892 | 7.1892 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.1369 | 0 | 7.3026 | 76.4396 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.3026 | 7.3026 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 29.0037 | 0 | 0 | 29.0037 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.1062 | 0 | 0 | 66.1062 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 95.2546 | 0 | 0 | 95.2546 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 0 | 82.4898 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 47.02 | 0 | 0 | 47.02 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 70.5138 | 0 | 0 | 70.5138 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 0 | 0 | 43.6698 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 0 | 53.3183 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 10.7981 | 78.5241 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 57.2953 | 0 | 0 | 57.2953 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27.0518 | 0 | 0 | 27.0518 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.0109 | 0 | 0 | 9.0109 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.7674 | 0 | 0 | 52.7674 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 0 | 55.4106 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 27.0656 | 0 | 0 | 27.0656 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 98.3245 | 0 | 0 | 98.3245 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.5026 | 0 | 0 | 68.5026 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 0 | 91.4618 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 0 | 18.3404 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 0 | 0 | 50.3529 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.9074 | 0 | 0 | 10.9074 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.97613 | 0 | 0 | -0.97613 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8982 | 0 | 0 | 4.8982 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.384 | 0 | 0 | 10.384 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 5.6698 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 10.7981 | 78.5241 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 5.6698 | 97.1316 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 15.3183 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 10.7981 | 78.5241 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 5.8664 | 61.277 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 9.4518 | 27.7922 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 10.7981 | 78.5241 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 29.3294 | 86.2404 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 10.7981 | 78.5241 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 10.427 | 65.8376 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 61.7556 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 21.9992 | 64.6865 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 23.151 | 90.877 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 12.3529 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 10.7981 | 78.5241 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 10.7981 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 0 | 0 | 79.7294 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 0 | 0 | 60.2721 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 6.9587 | 87.8158 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 0 | 0 | 97.6663 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.2871 | 0 | 32.2294 | 122.5165 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 32.2294 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 6.9587 | 87.8158 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 6.9587 | 87.8158 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 46.2318 | 0 | 22.2721 | 68.5039 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.0531 | 0 | 34.0682 | 67.1213 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 42.8571 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 76.1918 | 0 | 6.9587 | 83.1505 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.3751 | 0 | 5.9544 | 31.3295 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.578 | 0 | 2.8345 | 7.4125 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.2871 | 0 | 42.5116 | 132.7986 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 6.9587 | 87.8158 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.672 | 0 | 1.3331 | 48.0052 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 6.9587 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 50.1663 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.0728 | 0 | 6.3216 | 23.3943 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 12.1167 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 78.9213 | 0 | 18.9287 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 74.8179 | 0 | 31.1879 | 106.0059 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 50.1167 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 0 | 0 | 104.3027 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 16.3162 | 0 | 14.9472 | 31.2634 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.137 | 0 | 34.9029 | 104.0399 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 62.4973 | 0 | 6.4544 | 68.9517 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 44.4527 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8518 | 11.8518 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 0 | 0 | 67.521 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 29.521 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.2402 | 0 | 4.6438 | 12.884 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 8.6942 | 0 | 9.4518 | 18.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 23.073 | 0 | 15.4253 | 38.4983 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.1744 | 0 | 0 | -32.1744 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6845 | 0 | 0 | 1.6845 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 32.8874 | 0 | 0 | 32.8874 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.7622 | 0 | 0 | 26.7622 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.1043 | 0 | 0 | 24.1043 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.6213 | 0 | 0 | 19.6213 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.0441 | 0 | 0 | 24.0441 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.5116 | 0 | 0 | 13.5116 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.4807 | 0 | 0 | 22.4807 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0433 | 0 | 0 | 2.0433 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.3772 | 0 | 0 | 9.3772 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.8705 | 0 | 0 | -6.8705 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7584 | 0 | 0 | 7.7584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 17.8507 | 0 | 0 | 17.8507 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64224 | 0 | 0 | 0.64224 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.5891 | 0 | 0 | 11.5891 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9089 | 0 | 0 | 2.9089 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7387 | 0 | 0 | 4.7387 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.8422 | 0 | 0 | 14.8422 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.1031 | 0 | 0 | 31.1031 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.0363 | 0 | 0 | 32.0363 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.1684 | 0 | 0 | 5.1684 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.3811 | 0 | 0 | 11.3811 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1168 | 0 | 0 | 9.1168 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8064 | 0 | 0 | -4.8064 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.1469 | 0 | 0 | -1.1469 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.9258 | 0 | 0 | 4.9258 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.8684 | 0 | 0 | 3.8684 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 0 | 0 | 70.316 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 32.316 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 70.8887 | 0 | 2.8635 | 73.7522 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.642 | 0 | 18.9874 | 45.6294 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.9786 | 0 | 5.3677 | 8.3463 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.5474 | 5.5474 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.2609 | 0 | 10.6447 | 19.9056 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.7137 | 0 | 7.7857 | 77.4994 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.7857 | 7.7857 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00051 | 花园变 | 44.2469 | 0 | 9.4795 | 53.7264 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.9487 | 0 | 5.1036 | 75.0523 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 53.7446 | 0 | 25.7483 | 79.4929 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 35.4702 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00139 | 统一变 | 81.1036 | 5.1036 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 119.4576 | 0 | 0.2424 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 0 | 0 | 83.7348 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 0 | 0 | 65.7621 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 92.7538 | 0 | 9.821 | 102.5748 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 36.2348 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.9865 | 0 | 7.0694 | 33.0559 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 33.9192 | 0 | 26.4138 | 60.333 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.0694 | 7.0694 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 82.8519 | 0 | 27.7621 | 110.6141 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.9865 | 0 | 7.0694 | 33.0559 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 83.0694 | 7.0694 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 0 | 0 | 102.9258 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 43.0758 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 94.5162 | 0 | 9.3996 | 103.9158 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.266 | 0 | 25.7483 | 84.0143 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.3996 | 9.3996 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3435 | 0 | 17.3275 | 35.671 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 0 | 0 | 64.9207 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.9331 | 0 | 9.1003 | 77.0334 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.7589 | 0 | 4.3969 | 8.1559 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 26.9207 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.5766 | 0 | 13.4234 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.4117 | 0 | 4.0431 | 36.4548 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00139 | 统一变 | 80.0431 | 4.0431 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 0 | 11.7475 | 107.3733 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 35.7759 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 82.6027 | 0 | 27.7702 | 110.3729 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 34.547 | 0 | 8.0057 | 42.5527 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 82.0898 | 0 | 11.7475 | 93.8373 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.7475 | 11.7475 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 11.8671 | 84.7923 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8671 | 11.8671 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.5929 | 0 | 0 | 30.5929 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 69.7284 | 0 | 0 | 69.7284 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 100.4739 | 0 | 0 | 100.4739 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 0 | 87.0098 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 0 | 60.0294 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 49.5964 | 0 | 0 | 49.5964 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 74.3775 | 0 | 0 | 74.3775 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 0 | 0 | 46.0626 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.4347 | 0 | 0 | 60.4347 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.534 | 0 | 0 | 28.534 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5046 | 0 | 0 | 9.5046 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.6588 | 0 | 0 | 55.6588 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 0 | 58.4467 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.5487 | 0 | 0 | 28.5487 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.7121 | 0 | 0 | 103.7121 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.2561 | 0 | 0 | 72.2561 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 0 | 96.4734 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 0 | 19.3453 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 0 | 0 | 53.112 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.5051 | 0 | 0 | 11.5051 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0296 | 0 | 0 | -1.0296 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.1666 | 0 | 0 | 5.1666 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.953 | 0 | 0 | 10.953 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 8.0626 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 16.6315 | 72.8712 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 18.2398 | 105.2495 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 18.2398 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 8.5688 | 27.9142 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 7.859 | 67.8883 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 0 | 25.5935 | 71.6561 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 26.0171 | 82.2569 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 68.4188 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 8.9493 | 28.2947 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 30.6661 | 102.103 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 15.112 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 8.5688 | 64.8086 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 15.5541 | 86.9911 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 15.5541 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 0 | 84.0981 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 0 | 0 | 63.5746 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 0 | 85.2876 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 0 | 0 | 103.0178 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.2342 | 0 | 7.1665 | 102.4008 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 36.5981 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7655 | 0 | 11.5043 | 38.2698 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 0 | 20.4822 | 123.5 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.0083 | 0 | 8.9493 | 26.9576 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7655 | 0 | 11.5043 | 38.2698 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.3233 | 0 | 2.1708 | 5.4941 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 52.5962 | 0 | 23.4038 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.8642 | 0 | 27.024 | 61.8882 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 47.2876 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7655 | 0 | 26.4003 | 53.1657 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.8288 | 0 | 5.3677 | 10.1965 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 33.5282 | 0 | 42.2244 | 75.7526 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7655 | 0 | 11.5043 | 38.2698 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 64.8415 | 0 | 11.1585 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 11.5043 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 55.5178 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 117.5651 | 0 | 2.1349 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 16.9449 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 94.8426 | 0 | 13.9268 | 108.7694 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 83.2457 | 0 | 14.6043 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.673 | 0 | 26.4138 | 61.0868 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 54.9449 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 0 | 0 | 110.0179 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 17.2102 | 0 | 14.1526 | 31.3628 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 33.0475 | 105.9727 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 65.9218 | 0 | 19.5782 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.6944 | 0 | 0.055131 | 32.7495 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 50.1679 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.6655 | 16.6655 | 0 | 76 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 76 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 0 | 0 | 71.2207 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 33.2207 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 92.765 | 0 | 33.2207 | 125.9857 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.1446 | 0 | 0 | -30.1446 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5782 | 0 | 0 | 1.5782 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 30.8126 | 0 | 0 | 30.8126 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.0738 | 0 | 0 | 25.0738 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.5836 | 0 | 0 | 22.5836 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.3835 | 0 | 0 | 18.3835 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.5272 | 0 | 0 | 22.5272 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.6592 | 0 | 0 | 12.6592 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.0624 | 0 | 0 | 21.0624 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9144 | 0 | 0 | 1.9144 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.7856 | 0 | 0 | 8.7856 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.437 | 0 | 0 | -6.437 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2689 | 0 | 0 | 7.2689 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.7245 | 0 | 0 | 16.7245 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60172 | 0 | 0 | 0.60172 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.8579 | 0 | 0 | 10.8579 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7253 | 0 | 0 | 2.7253 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4398 | 0 | 0 | 4.4398 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9059 | 0 | 0 | 13.9059 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.1408 | 0 | 0 | 29.1408 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.0152 | 0 | 0 | 30.0152 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8423 | 0 | 0 | 4.8423 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.6631 | 0 | 0 | 10.6631 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.5417 | 0 | 0 | 8.5417 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5032 | 0 | 0 | -4.5032 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0746 | 0 | 0 | -1.0746 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.615 | 0 | 0 | 4.615 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6243 | 0 | 0 | 3.6243 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 0 | 0 | 65.8799 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 27.8799 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.9612 | 0 | 25.0131 | 49.9743 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.7907 | 0 | 2.8669 | 5.6575 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 0 | 0 | 68.8351 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50.354 | 0 | 23.0564 | 73.4103 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 30.8351 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 111.9213 | 0 | 7.7787 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 0 | 0 | 78.4521 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 0 | 0 | 61.6134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -15.8873 | 0 | 15.1176 | -0.76965 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 18.6021 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7793 | 0 | 3.4845 | 35.2638 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 45.7567 | 0 | 23.6134 | 69.37 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 0 | 0 | 96.4325 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 36.5825 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.5901 | 0 | 27.0229 | 81.613 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.1862 | 0 | 9.5596 | 26.7458 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 0 | 0 | 60.825 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.5218 | 0 | 4.6968 | 8.2186 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 13.325 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.6287 | 0 | 8.6282 | 67.257 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 0 | 0 | 89.5931 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 29.7431 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 77.3915 | 0 | 26.4547 | 103.8462 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.2117 | 0 | 3.2883 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.3294 | 0 | 0 | 65.3294 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.1352 | 0 | 0 | 94.1352 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 81.5205 | 0 | 0 | 81.5205 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 46.4675 | 0 | 0 | 46.4675 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 0 | 69.6852 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0 | 43.1566 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 0 | 0 | 52.6917 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 56.622 | 0 | 0 | 56.622 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7339 | 0 | 0 | 26.7339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.905 | 0 | 0 | 8.905 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.1474 | 0 | 0 | 52.1474 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 0 | 54.7595 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 26.7476 | 0 | 0 | 26.7476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.1691 | 0 | 0 | 97.1691 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 67.6976 | 0 | 0 | 67.6976 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 0 | 90.3871 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 0 | 18.1249 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.7792 | 0 | 0 | 10.7792 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.96466 | 0 | 0 | -0.96466 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8407 | 0 | 0 | 4.8407 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.262 | 0 | 0 | 10.262 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 13.2316 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 13.2316 | 103.6187 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 22.7667 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 13.2072 | 67.9666 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 9.5596 | 27.6844 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 29.6638 | 85.906 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 8.4129 | 63.1724 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 60.3266 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 22.25 | 64.4357 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 12.0394 | 78.9695 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 11.7612 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 0 | 0 | 78.7925 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 0 | 0 | 59.5638 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 0 | 79.907 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 0 | 0 | 96.5186 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.2261 | 0 | 18.9425 | 108.1686 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 18.9425 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 45.6886 | 0 | 21.5638 | 67.2524 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 32.6647 | 0 | 29.5401 | 62.2048 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 32.407 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.5242 | 0 | 2.8669 | 7.391 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.2261 | 0 | 30.4739 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 36.6686 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 16.8722 | 0 | 6.1947 | 23.0669 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 1.5812 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 77.9939 | 0 | 29.3561 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.9388 | 0 | 19.7251 | 93.6639 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 49.0812 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 0 | 0 | 103.0771 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 68.3245 | 0 | 27.0771 | 95.4016 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.0055 | 0 | 1.3195 | 25.325 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 27.0771 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.8195 | 1.3195 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 0 | 0 | 66.7275 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 28.7275 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.1434 | 0 | 1.2235 | 9.3669 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 36.1227 | 0 | 27.504 | 63.6267 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.4563 | 0 | 0 | -32.4563 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.6992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 33.1756 | 0 | 0 | 33.1756 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.9967 | 0 | 0 | 26.9967 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.3155 | 0 | 0 | 24.3155 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.7933 | 0 | 0 | 19.7933 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.2548 | 0 | 0 | 24.2548 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.6777 | 0 | 0 | 22.6777 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0612 | 0 | 0 | 2.0612 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.4594 | 0 | 0 | 9.4594 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.9307 | 0 | 0 | -6.9307 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.8264 | 0 | 0 | 7.8264 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 18.0071 | 0 | 0 | 18.0071 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64786 | 0 | 0 | 0.64786 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.6906 | 0 | 0 | 11.6906 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9343 | 0 | 0 | 2.9343 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7803 | 0 | 0 | 4.7803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.9723 | 0 | 0 | 14.9723 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.3756 | 0 | 0 | 31.3756 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.317 | 0 | 0 | 32.317 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.2137 | 0 | 0 | 5.2137 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.4809 | 0 | 0 | 11.4809 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1967 | 0 | 0 | 9.1967 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8486 | 0 | 0 | -4.8486 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.157 | 0 | 0 | -1.157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.969 | 0 | 0 | 4.969 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.9023 | 0 | 0 | 3.9023 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 0 | 0 | 70.9322 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 32.9322 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.8755 | 0 | 19.7298 | 46.6053 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.0047 | 0 | 2.6584 | 5.6631 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.342 | 0 | 10.5439 | 19.8859 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 55.8144 | 0 | 0.76253 | 56.5769 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.4625 | 0.76253 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 0 | 0 | 74.114 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00051 | 花园变 | 44.6347 | 0 | 10.6095 | 55.2442 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.7817 | 0 | 0.80438 | 10.5861 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.2156 | 0 | 25.5044 | 79.72 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 36.114 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.5044 | 0.80438 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 0 | 0 | 84.4685 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 0 | 0 | 66.3384 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 24.6185 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 69.632 | 0 | 24.6185 | 94.2506 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.6878 | 0 | 25.5044 | 84.1922 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 116.444 | 0 | 2.834 | 119.2779 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 0 | 0 | 103.8278 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 43.9778 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00051 | 花园变 | 62.711 | 0 | 22.7265 | 85.4375 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.6475 | 0 | 21.2512 | 51.8988 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.357 | 0 | 0.6479 | 36.0049 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.1479 | 0.6479 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 0 | 0 | 65.4896 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 17.9896 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 54.6373 | 0 | 17.9896 | 72.6269 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 0 | 0 | 96.4638 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 36.6138 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 34.8497 | 0 | 2.555 | 37.4047 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.2084 | 0 | 3.0164 | 41.2247 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.5164 | 3.0164 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 101.7912 | 0 | 34.0588 | 135.85 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 3.1371 | 76.7013 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.6371 | 3.1371 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.861 | 0 | 0 | 30.861 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.3394 | 0 | 0 | 70.3394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 101.3544 | 0 | 0 | 101.3544 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 0 | 87.7722 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 50.031 | 0 | 0 | 50.031 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 75.0292 | 0 | 0 | 75.0292 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 0 | 46.4663 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 0 | 56.7326 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.9643 | 0 | 0 | 60.9643 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.7841 | 0 | 0 | 28.7841 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5879 | 0 | 0 | 9.5879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 56.1465 | 0 | 0 | 56.1465 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 0 | 58.9589 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.7988 | 0 | 0 | 28.7988 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.6209 | 0 | 0 | 104.6209 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.8893 | 0 | 0 | 72.8893 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 0 | 97.3187 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 0 | 19.5148 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 0 | 0 | 53.5774 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.6059 | 0 | 0 | 11.6059 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0386 | 0 | 0 | -1.0386 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.2119 | 0 | 0 | 5.2119 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 11.049 | 0 | 0 | 11.049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 16.5413 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 16.5413 | 113.86 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 26.8076 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 17.943 | 76.9019 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 8.8646 | 28.3794 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 27.5072 | 88.0626 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 21.4033 | 80.3622 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 69.5428 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 20.6324 | 66.0533 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 22.4338 | 94.4967 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 15.5774 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 0 | 84.835 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 0 | 0 | 64.1317 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 0 | 86.035 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 0 | 0 | 103.9205 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 24.985 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 49.6608 | 0 | 16.1204 | 65.7812 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1661 | 0 | 8.8646 | 27.0307 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.7222 | 0 | 26.1317 | 128.8539 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.1697 | 0 | 38.535 | 73.7047 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 38.535 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 27.5072 | 112.3422 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.4097 | 0 | 6.594 | 72.0038 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 44.0705 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 118.5953 | 0 | 1.1047 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1661 | 0 | 8.8646 | 27.0307 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 8.2594 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 83.9751 | 0 | 23.3749 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.609 | 0 | 16.6443 | 96.2533 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.9954 | 0 | 2.6584 | 7.6539 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.9768 | 0 | 13.0818 | 48.0586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 55.7594 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 0 | 0 | 110.9819 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 15.2666 | 88.8308 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.4994 | 0 | 27.6929 | 94.1923 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 34.9819 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.4776 | 7.9776 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 0 | 0 | 71.8448 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 33.8448 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 93.5779 | 0 | 33.8448 | 127.4227 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.503 | 0 | 0 | -30.503 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5969 | 0 | 0 | 1.5969 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 31.179 | 0 | 0 | 31.179 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.372 | 0 | 0 | 25.372 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.8522 | 0 | 0 | 22.8522 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.6021 | 0 | 0 | 18.6021 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.7951 | 0 | 0 | 22.7951 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.8097 | 0 | 0 | 12.8097 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.3129 | 0 | 0 | 21.3129 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9371 | 0 | 0 | 1.9371 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.8901 | 0 | 0 | 8.8901 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.5136 | 0 | 0 | -6.5136 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.3554 | 0 | 0 | 7.3554 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.9234 | 0 | 0 | 16.9234 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60887 | 0 | 0 | 0.60887 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.987 | 0 | 0 | 10.987 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7577 | 0 | 0 | 2.7577 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4926 | 0 | 0 | 4.4926 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.0712 | 0 | 0 | 14.0712 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.4873 | 0 | 0 | 29.4873 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.3721 | 0 | 0 | 30.3721 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8999 | 0 | 0 | 4.8999 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.7899 | 0 | 0 | 10.7899 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.6432 | 0 | 0 | 8.6432 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5568 | 0 | 0 | -4.5568 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0874 | 0 | 0 | -1.0874 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.6699 | 0 | 0 | 4.6699 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6674 | 0 | 0 | 3.6674 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 0 | 0 | 66.6633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 28.6633 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.258 | 0 | 25.8287 | 51.0867 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.8239 | 0 | 2.8345 | 5.6584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 0 | 0 | 69.6536 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50.9527 | 0 | 25.2056 | 76.1584 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 31.6536 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 113.2521 | 0 | 6.4479 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 0 | 0 | 79.385 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 0 | 0 | 62.346 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -16.0762 | 0 | 14.9472 | -1.129 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 19.535 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.1572 | 0 | 4.5878 | 36.7449 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.3007 | 0 | 24.346 | 70.6467 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 0 | 0 | 97.5791 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 37.7291 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.2392 | 0 | 27.194 | 82.4332 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.3906 | 0 | 10.5351 | 27.9257 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 0 | 0 | 61.5482 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.5637 | 0 | 4.6438 | 8.2075 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 14.0482 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 59.3259 | 0 | 9.4044 | 68.7303 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 0 | 0 | 90.6584 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 30.8084 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 95.6651 | 0 | 30.8084 | 126.4735 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 29.0037 | 0 | 0 | 29.0037 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.1062 | 0 | 0 | 66.1062 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 95.2546 | 0 | 0 | 95.2546 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 0 | 82.4898 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 47.02 | 0 | 0 | 47.02 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 70.5138 | 0 | 0 | 70.5138 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 0 | 0 | 43.6698 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 0 | 53.3183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 57.2953 | 0 | 0 | 57.2953 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27.0518 | 0 | 0 | 27.0518 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.0109 | 0 | 0 | 9.0109 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.7674 | 0 | 0 | 52.7674 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 0 | 55.4106 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 27.0656 | 0 | 0 | 27.0656 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 98.3245 | 0 | 0 | 98.3245 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.5026 | 0 | 0 | 68.5026 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 0 | 91.4618 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 0 | 18.3404 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 0 | 0 | 50.3529 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.9074 | 0 | 0 | 10.9074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.97613 | 0 | 0 | -0.97613 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8982 | 0 | 0 | 4.8982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.384 | 0 | 0 | 10.384 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 13.7448 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 13.7448 | 105.2066 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 23.3933 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 13.9414 | 69.352 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 9.4518 | 27.7922 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 29.3294 | 86.2404 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 10.427 | 65.8376 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 61.7556 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 21.9992 | 64.6865 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 13.651 | 81.377 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 12.3529 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 0 | 0 | 79.7294 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 0 | 0 | 60.2721 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 0 | 80.8571 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 0 | 0 | 97.6663 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.2871 | 0 | 19.8794 | 110.1665 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 19.8794 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.4732 | 0 | 12.8202 | 74.2934 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.0728 | 0 | 9.4518 | 26.5246 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.0531 | 0 | 16.8746 | 49.9277 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 33.3571 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.3751 | 0 | 13.9413 | 39.3163 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 0 | 2.5413 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.4732 | 0 | 10.6705 | 72.1437 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 37.8163 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 111.4579 | 0 | 8.2421 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.0728 | 0 | 18.9036 | 35.9764 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 2.6167 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 78.9213 | 0 | 28.4287 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 74.8179 | 0 | 21.6879 | 96.5059 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 50.1167 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 0 | 0 | 104.3027 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.137 | 0 | 28.3027 | 97.4397 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.2909 | 0 | 2.3518 | 26.6427 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 28.3027 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8518 | 2.3518 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 0 | 0 | 67.521 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 29.521 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.2402 | 0 | 4.6438 | 12.884 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 8.6942 | 0 | 9.4518 | 18.146 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 23.073 | 0 | 15.4253 | 38.4983 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.1744 | 0 | 0 | -32.1744 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6845 | 0 | 0 | 1.6845 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 32.8874 | 0 | 0 | 32.8874 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.7622 | 0 | 0 | 26.7622 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.1043 | 0 | 0 | 24.1043 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.6213 | 0 | 0 | 19.6213 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.0441 | 0 | 0 | 24.0441 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.5116 | 0 | 0 | 13.5116 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.4807 | 0 | 0 | 22.4807 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0433 | 0 | 0 | 2.0433 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.3772 | 0 | 0 | 9.3772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.8705 | 0 | 0 | -6.8705 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7584 | 0 | 0 | 7.7584 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 17.8507 | 0 | 0 | 17.8507 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64224 | 0 | 0 | 0.64224 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.5891 | 0 | 0 | 11.5891 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9089 | 0 | 0 | 2.9089 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7387 | 0 | 0 | 4.7387 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.8422 | 0 | 0 | 14.8422 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.1031 | 0 | 0 | 31.1031 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.0363 | 0 | 0 | 32.0363 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.1684 | 0 | 0 | 5.1684 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.3811 | 0 | 0 | 11.3811 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1168 | 0 | 0 | 9.1168 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8064 | 0 | 0 | -4.8064 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.1469 | 0 | 0 | -1.1469 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.9258 | 0 | 0 | 4.9258 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.8684 | 0 | 0 | 3.8684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 0 | 0 | 70.316 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 32.316 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.642 | 0 | 18.9874 | 45.6294 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.9786 | 0 | 2.6839 | 5.6624 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.2609 | 0 | 10.6447 | 19.9056 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00051 | 花园变 | 44.2469 | 0 | 9.4795 | 53.7264 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 53.7446 | 0 | 25.7483 | 79.4929 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 35.4702 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 119.4576 | 0 | 0.2424 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 0 | 0 | 83.7348 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 0 | 0 | 65.7621 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 23.8848 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 69.0272 | 0 | 23.8848 | 92.9119 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.178 | 0 | 25.7483 | 83.9263 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 115.4324 | 0 | 2.0138 | 117.4463 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 0 | 0 | 102.9258 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 43.0758 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00051 | 花园变 | 62.1662 | 0 | 22.9438 | 85.11 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.3813 | 0 | 20.132 | 50.5133 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 0 | 0 | 64.9207 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 17.4207 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 54.1627 | 0 | 17.4207 | 71.5834 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 0 | 0 | 95.6259 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 35.7759 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 34.547 | 0 | 0.83286 | 35.3798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 37.8765 | 0 | 2.2475 | 40.1239 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.7475 | 2.2475 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 100.907 | 0 | 34.943 | 135.85 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 2.3671 | 75.2923 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8671 | 2.3671 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.5929 | 0 | 0 | 30.5929 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 69.7284 | 0 | 0 | 69.7284 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 100.4739 | 0 | 0 | 100.4739 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 0 | 87.0098 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 49.5964 | 0 | 0 | 49.5964 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 74.3775 | 0 | 0 | 74.3775 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 0 | 0 | 46.0626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 0 | 56.2398 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.4347 | 0 | 0 | 60.4347 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.534 | 0 | 0 | 28.534 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5046 | 0 | 0 | 9.5046 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.6588 | 0 | 0 | 55.6588 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 0 | 58.4467 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.5487 | 0 | 0 | 28.5487 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.7121 | 0 | 0 | 103.7121 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.2561 | 0 | 0 | 72.2561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 0 | 96.4734 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 0 | 19.3453 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 0 | 0 | 53.112 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.5051 | 0 | 0 | 11.5051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0296 | 0 | 0 | -1.0296 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.1666 | 0 | 0 | 5.1666 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.953 | 0 | 0 | 10.953 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 16.1376 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 16.1376 | 112.611 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 26.3148 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 17.3654 | 75.8122 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 8.9493 | 28.2947 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 27.7702 | 87.7996 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 19.819 | 78.2657 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 68.4188 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 20.8297 | 65.856 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 21.1661 | 92.603 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 15.112 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 0 | 84.0981 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 0 | 0 | 63.5746 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 0 | 85.2876 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 0 | 0 | 103.0178 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 24.2481 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 49.2294 | 0 | 15.2987 | 64.5281 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.0083 | 0 | 8.9493 | 26.9576 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 101.8299 | 0 | 25.5746 | 127.4045 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.8642 | 0 | 37.7876 | 72.6518 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 37.7876 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 27.7702 | 111.8683 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 64.8415 | 0 | 4.3133 | 69.1549 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 43.1678 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 117.5651 | 0 | 2.1349 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.0083 | 0 | 8.9493 | 26.9576 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 7.4449 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 83.2457 | 0 | 24.1043 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.9175 | 0 | 14.9498 | 93.8673 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.952 | 0 | 2.6839 | 7.6359 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.673 | 0 | 13.2069 | 47.8799 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 54.9449 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 0 | 0 | 110.0179 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 13.2257 | 86.151 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 65.9218 | 0 | 27.9577 | 93.8795 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 34.0179 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.6655 | 7.1655 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 0 | 0 | 71.2207 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 33.2207 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 92.765 | 0 | 33.2207 | 125.9857 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28419 | 0 | 0 | 0.28419 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.7604 | 0 | 0 | 12.7604 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.1377 | 0 | 0 | -3.1377 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.2921 | 0 | 0 | 2.2921 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.2923 | 0 | 0 | 12.2923 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 7.9266 | 0 | 0 | 7.9266 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.456 | 0 | 0 | -4.456 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.8522 | 0 | 0 | 11.8522 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.5287 | 0 | 0 | 14.5287 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.6798 | 0 | 0 | 6.6798 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.5903 | 0 | 0 | 4.5903 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.3294 | 0 | 0 | 8.3294 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.4797 | 0 | 0 | -33.4797 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.1446 | 0 | 0 | -30.1446 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5782 | 0 | 0 | 1.5782 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 30.8126 | 0 | 0 | 30.8126 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.0738 | 0 | 0 | 25.0738 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.5836 | 0 | 0 | 22.5836 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.3835 | 0 | 0 | 18.3835 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.5272 | 0 | 0 | 22.5272 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.6592 | 0 | 0 | 12.6592 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.0624 | 0 | 0 | 21.0624 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9144 | 0 | 0 | 1.9144 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.7856 | 0 | 0 | 8.7856 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.437 | 0 | 0 | -6.437 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2689 | 0 | 0 | 7.2689 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.7245 | 0 | 0 | 16.7245 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60172 | 0 | 0 | 0.60172 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.8579 | 0 | 0 | 10.8579 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7253 | 0 | 0 | 2.7253 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4398 | 0 | 0 | 4.4398 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9059 | 0 | 0 | 13.9059 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.1408 | 0 | 0 | 29.1408 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.0152 | 0 | 0 | 30.0152 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8423 | 0 | 0 | 4.8423 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.6631 | 0 | 0 | 10.6631 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.5417 | 0 | 0 | 8.5417 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5032 | 0 | 0 | -4.5032 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0746 | 0 | 0 | -1.0746 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.615 | 0 | 0 | 4.615 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6243 | 0 | 0 | 3.6243 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.378 | 0 | 0 | -6.378 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.6747 | 0 | 0 | 10.6747 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.058 | 0 | 0 | 9.058 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.7254 | 0 | 0 | 22.7254 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.468 | 0 | 0 | -12.468 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.2599 | 0 | 0 | -10.2599 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4584 | 0 | 0 | 2.4584 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.1082 | 0 | 0 | 13.1082 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.8411 | 0 | 0 | 6.8411 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.6351 | 0 | 0 | -6.6351 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2257 | 0 | 0 | 5.2257 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.6726 | 0 | 0 | 13.6726 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2031 | 0 | 0 | 7.2031 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.2548 | 0 | 0 | -5.2548 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 29.8222 | 0 | 0 | 29.8222 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.1478 | 0 | 0 | -8.1478 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 0 | 0 | 65.8799 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.8799 | 27.8799 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.9612 | 0 | 25.0131 | 49.9743 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.7907 | 0 | 2.8669 | 5.6575 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1487 | 0 | 0 | 18.1487 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 0 | 0 | 68.8351 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50.354 | 0 | 23.0564 | 73.4103 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.8351 | 30.8351 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 111.9213 | 0 | 7.7787 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 0 | 0 | 78.4521 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 0 | 0 | 61.6134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -15.8873 | 0 | 15.1176 | -0.76965 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.4521 | 18.6021 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 31.7793 | 0 | 3.4845 | 35.2638 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 45.7567 | 0 | 23.6134 | 69.37 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.6134 | 23.6134 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 0 | 0 | 96.4325 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 96.4325 | 36.5825 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.5901 | 0 | 27.0229 | 81.613 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.1862 | 0 | 9.5596 | 26.7458 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 0 | 0 | 60.825 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.5218 | 0 | 4.6968 | 8.2186 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 60.825 | 13.325 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.6287 | 0 | 8.6282 | 67.257 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.6736 | 0 | 0 | 19.6736 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 0 | 0 | 89.5931 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.5931 | 29.7431 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 77.3915 | 0 | 26.4547 | 103.8462 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.2117 | 0 | 3.2883 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.9283 | 0 | 0 | 35.9283 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 65.3294 | 0 | 0 | 65.3294 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 94.1352 | 0 | 0 | 94.1352 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 81.5205 | 0 | 0 | 81.5205 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 46.4675 | 0 | 0 | 46.4675 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 69.6852 | 0 | 0 | 69.6852 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 0 | 0 | 43.1566 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 0 | 0 | 52.6917 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 56.622 | 0 | 0 | 56.622 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.7339 | 0 | 0 | 26.7339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.905 | 0 | 0 | 8.905 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.1474 | 0 | 0 | 52.1474 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 0 | 54.7595 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 26.7476 | 0 | 0 | 26.7476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 97.1691 | 0 | 0 | 97.1691 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 67.6976 | 0 | 0 | 67.6976 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 0 | 90.3871 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 0 | 18.1249 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 0 | 0 | 49.7612 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.7792 | 0 | 0 | 10.7792 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.96466 | 0 | 0 | -0.96466 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8407 | 0 | 0 | 4.8407 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.262 | 0 | 0 | 10.262 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.1566 | 13.2316 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 90.3871 | 0 | 13.2316 | 103.6187 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 52.6917 | 22.7667 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 13.2072 | 67.9666 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1249 | 0 | 9.5596 | 27.6844 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.4355 | 0 | 0 | 5.4355 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 29.6638 | 85.906 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 54.7595 | 0 | 8.4129 | 63.1724 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 60.3266 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 22.25 | 64.4357 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 12.0394 | 78.9695 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 49.7612 | 11.7612 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.2422 | 0 | 0.47662 | 56.7189 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 66.9301 | 0 | 0.27815 | 67.2083 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 85.7782 | 0.27815 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.1766 | 0.47662 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.1858 | 0 | 0 | 42.1858 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 0 | 0 | 78.7925 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 0 | 0 | 59.5638 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 0 | 0 | 79.907 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 0 | 0 | 96.5186 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.2261 | 0 | 18.9425 | 108.1686 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 78.7925 | 18.9425 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 59.5638 | 21.5638 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 45.6886 | 0 | 21.5638 | 67.2524 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 32.6647 | 0 | 29.5401 | 62.2048 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 79.907 | 32.407 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.5242 | 0 | 2.8669 | 7.391 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 89.2261 | 0 | 30.4739 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.5186 | 36.6686 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 16.8722 | 0 | 6.1947 | 23.0669 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 1.5812 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 77.9939 | 0 | 29.3561 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.9388 | 0 | 19.7251 | 93.6639 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.0812 | 49.0812 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 0 | 0 | 103.0771 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 68.3245 | 0 | 27.0771 | 95.4016 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.0055 | 0 | 1.3195 | 25.325 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.0771 | 27.0771 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.8195 | 1.3195 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.4273 | 0 | 0 | 15.4273 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.0773 | 0 | 0 | 15.0773 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.2516 | 0 | 0 | 30.2516 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.4914 | 0 | 0 | 10.4914 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 0 | 0 | 66.7275 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.7275 | 28.7275 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.1434 | 0 | 1.2235 | 9.3669 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 36.1227 | 0 | 27.504 | 63.6267 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.739 | 0 | 0 | 13.739 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.3783 | 0 | 0 | -3.3783 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.235 | 0 | 0 | 13.235 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.5345 | 0 | 0 | 8.5345 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.7977 | 0 | 0 | -4.7977 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.7611 | 0 | 0 | 12.7611 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.6428 | 0 | 0 | 15.6428 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.192 | 0 | 0 | 7.192 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.9424 | 0 | 0 | 4.9424 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.9682 | 0 | 0 | 8.9682 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -36.0472 | 0 | 0 | -36.0472 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.4563 | 0 | 0 | -32.4563 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.6992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 33.1756 | 0 | 0 | 33.1756 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.9967 | 0 | 0 | 26.9967 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.3155 | 0 | 0 | 24.3155 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.7933 | 0 | 0 | 19.7933 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.2548 | 0 | 0 | 24.2548 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.6777 | 0 | 0 | 22.6777 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0612 | 0 | 0 | 2.0612 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.4594 | 0 | 0 | 9.4594 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.9307 | 0 | 0 | -6.9307 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.8264 | 0 | 0 | 7.8264 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 18.0071 | 0 | 0 | 18.0071 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64786 | 0 | 0 | 0.64786 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.6906 | 0 | 0 | 11.6906 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9343 | 0 | 0 | 2.9343 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7803 | 0 | 0 | 4.7803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.9723 | 0 | 0 | 14.9723 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.3756 | 0 | 0 | 31.3756 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.317 | 0 | 0 | 32.317 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.2137 | 0 | 0 | 5.2137 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.4809 | 0 | 0 | 11.4809 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1967 | 0 | 0 | 9.1967 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8486 | 0 | 0 | -4.8486 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.157 | 0 | 0 | -1.157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.969 | 0 | 0 | 4.969 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.9023 | 0 | 0 | 3.9023 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8672 | 0 | 0 | -6.8672 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.4933 | 0 | 0 | 11.4933 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.7526 | 0 | 0 | 9.7526 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.4682 | 0 | 0 | 24.4682 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.4241 | 0 | 0 | -13.4241 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -11.0467 | 0 | 0 | -11.0467 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6469 | 0 | 0 | 2.6469 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.1135 | 0 | 0 | 14.1135 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3658 | 0 | 0 | 7.3658 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.1439 | 0 | 0 | -7.1439 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7555 | 0 | 0 | 7.7555 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6578 | 0 | 0 | -5.6578 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 32.1092 | 0 | 0 | 32.1092 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.7727 | 0 | 0 | -8.7727 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 0 | 0 | 70.9322 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.9322 | 32.9322 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.8755 | 0 | 19.7298 | 46.6053 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 3.0047 | 0 | 2.6584 | 5.6631 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.342 | 0 | 10.5439 | 19.8859 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 55.8144 | 0 | 0.76253 | 56.5769 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.4625 | 0.76253 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5405 | 0 | 0 | 19.5405 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 0 | 0 | 74.114 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00051 | 花园变 | 44.6347 | 0 | 10.6095 | 55.2442 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.7817 | 0 | 0.80438 | 10.5861 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 54.2156 | 0 | 25.5044 | 79.72 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 74.114 | 36.114 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 120.5044 | 0.80438 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 0 | 0 | 84.4685 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 0 | 0 | 66.3384 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 84.4685 | 24.6185 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 69.632 | 0 | 24.6185 | 94.2506 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.6878 | 0 | 25.5044 | 84.1922 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 66.3384 | 28.3384 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 116.444 | 0 | 2.834 | 119.2779 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 0 | 0 | 103.8278 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 103.8278 | 43.9778 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00051 | 花园变 | 62.711 | 0 | 22.7265 | 85.4375 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.6475 | 0 | 21.2512 | 51.8988 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 35.357 | 0 | 0.6479 | 36.0049 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.1479 | 0.6479 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 0 | 0 | 65.4896 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 65.4896 | 17.9896 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 54.6373 | 0 | 17.9896 | 72.6269 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 21.1823 | 0 | 0 | 21.1823 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 0 | 0 | 96.4638 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 96.4638 | 36.6138 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 34.8497 | 0 | 2.555 | 37.4047 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.2084 | 0 | 3.0164 | 41.2247 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.5164 | 3.0164 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 101.7912 | 0 | 34.0588 | 135.85 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 3.1371 | 76.7013 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.6836 | 0 | 0 | 38.6836 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.6371 | 3.1371 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.861 | 0 | 0 | 30.861 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.3394 | 0 | 0 | 70.3394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 101.3544 | 0 | 0 | 101.3544 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.7722 | 0 | 0 | 87.7722 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 50.031 | 0 | 0 | 50.031 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 75.0292 | 0 | 0 | 75.0292 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 0 | 0 | 46.4663 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 0 | 0 | 56.7326 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.9643 | 0 | 0 | 60.9643 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.7841 | 0 | 0 | 28.7841 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5879 | 0 | 0 | 9.5879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 56.1465 | 0 | 0 | 56.1465 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 0 | 58.9589 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.7988 | 0 | 0 | 28.7988 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.6209 | 0 | 0 | 104.6209 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.8893 | 0 | 0 | 72.8893 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 0 | 97.3187 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 0 | 19.5148 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 0 | 0 | 53.5774 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.6059 | 0 | 0 | 11.6059 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0386 | 0 | 0 | -1.0386 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.2119 | 0 | 0 | 5.2119 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 11.049 | 0 | 0 | 11.049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.4663 | 16.5413 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.3187 | 0 | 16.5413 | 113.86 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.7326 | 26.8076 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 17.943 | 76.9019 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.5148 | 0 | 8.8646 | 28.3794 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8524 | 0 | 0 | 5.8524 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 27.5072 | 88.0626 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.9589 | 0 | 21.4033 | 80.3622 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 69.5428 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 20.6324 | 66.0533 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 22.4338 | 94.4967 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.5774 | 15.5774 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.5554 | 0 | 9.6928 | 70.2482 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.0629 | 0 | 6.8564 | 78.9193 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.3564 | 6.8564 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 129.3928 | 9.6928 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 0 | 84.835 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 0 | 0 | 64.1317 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 0 | 0 | 86.035 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 0 | 0 | 103.9205 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 24.985 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 49.6608 | 0 | 16.1204 | 65.7812 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1661 | 0 | 8.8646 | 27.0307 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.7222 | 0 | 26.1317 | 128.8539 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 64.1317 | 26.1317 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 35.1697 | 0 | 38.535 | 73.7047 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 86.035 | 38.535 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.835 | 0 | 27.5072 | 112.3422 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 81.0708 | 0 | 2.7711 | 83.842 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.4097 | 0 | 6.594 | 72.0038 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.2711 | 2.7711 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.9205 | 44.0705 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 118.5953 | 0 | 1.1047 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.1661 | 0 | 8.8646 | 27.0307 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 8.2594 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 83.9751 | 0 | 23.3749 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.609 | 0 | 16.6443 | 96.2533 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.9954 | 0 | 2.6584 | 7.6539 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.9768 | 0 | 13.0818 | 48.0586 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.7594 | 55.7594 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 0 | 0 | 110.9819 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 73.5643 | 0 | 15.2666 | 88.8308 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 66.4994 | 0 | 27.6929 | 94.1923 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.9819 | 34.9819 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 93.4776 | 7.9776 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.6104 | 0 | 0 | 16.6104 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.2336 | 0 | 0 | 16.2336 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.5715 | 0 | 0 | 32.5715 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.296 | 0 | 0 | 11.296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 0 | 0 | 71.8448 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.8448 | 33.8448 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 93.5779 | 0 | 33.8448 | 127.4227 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.28757 | 0 | 0 | 0.28757 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 12.9122 | 0 | 0 | 12.9122 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.175 | 0 | 0 | -3.175 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.3193 | 0 | 0 | 2.3193 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.0208 | 0 | 0 | 8.0208 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.5089 | 0 | 0 | -4.5089 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 11.9931 | 0 | 0 | 11.9931 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 14.7014 | 0 | 0 | 14.7014 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 6.7592 | 0 | 0 | 6.7592 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.6449 | 0 | 0 | 4.6449 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.4284 | 0 | 0 | 8.4284 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -33.8777 | 0 | 0 | -33.8777 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -30.503 | 0 | 0 | -30.503 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.5969 | 0 | 0 | 1.5969 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 31.179 | 0 | 0 | 31.179 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 25.372 | 0 | 0 | 25.372 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 22.8522 | 0 | 0 | 22.8522 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 18.6021 | 0 | 0 | 18.6021 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 22.7951 | 0 | 0 | 22.7951 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 12.8097 | 0 | 0 | 12.8097 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 21.3129 | 0 | 0 | 21.3129 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 1.9371 | 0 | 0 | 1.9371 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 8.8901 | 0 | 0 | 8.8901 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.5136 | 0 | 0 | -6.5136 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.3554 | 0 | 0 | 7.3554 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 16.9234 | 0 | 0 | 16.9234 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.60887 | 0 | 0 | 0.60887 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 10.987 | 0 | 0 | 10.987 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.7577 | 0 | 0 | 2.7577 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.4926 | 0 | 0 | 4.4926 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.0712 | 0 | 0 | 14.0712 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 29.4873 | 0 | 0 | 29.4873 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 30.3721 | 0 | 0 | 30.3721 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 4.8999 | 0 | 0 | 4.8999 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 10.7899 | 0 | 0 | 10.7899 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 8.6432 | 0 | 0 | 8.6432 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.5568 | 0 | 0 | -4.5568 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0874 | 0 | 0 | -1.0874 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.6699 | 0 | 0 | 4.6699 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.6674 | 0 | 0 | 3.6674 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.4539 | 0 | 0 | -6.4539 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 10.8016 | 0 | 0 | 10.8016 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.1657 | 0 | 0 | 9.1657 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 22.9956 | 0 | 0 | 22.9956 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -12.6162 | 0 | 0 | -12.6162 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.3819 | 0 | 0 | -10.3819 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.2641 | 0 | 0 | 13.2641 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 6.9225 | 0 | 0 | 6.9225 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.714 | 0 | 0 | -6.714 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.2879 | 0 | 0 | 5.2879 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 13.8352 | 0 | 0 | 13.8352 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.2888 | 0 | 0 | 7.2888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.3173 | 0 | 0 | -5.3173 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 30.1768 | 0 | 0 | 30.1768 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.2447 | 0 | 0 | -8.2447 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 0 | 0 | 66.6633 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.6633 | 28.6633 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.258 | 0 | 25.8287 | 51.0867 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.8239 | 0 | 2.8345 | 5.6584 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3645 | 0 | 0 | 18.3645 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 0 | 0 | 69.6536 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 50.9527 | 0 | 25.2056 | 76.1584 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 69.6536 | 31.6536 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 113.2521 | 0 | 6.4479 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 0 | 0 | 79.385 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 0 | 0 | 62.346 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -16.0762 | 0 | 14.9472 | -1.129 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 79.385 | 19.535 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 32.1572 | 0 | 4.5878 | 36.7449 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00062 | 开元变 | 46.3007 | 0 | 24.346 | 70.6467 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 62.346 | 24.346 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 0 | 0 | 97.5791 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 97.5791 | 37.7291 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.2392 | 0 | 27.194 | 82.4332 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.3906 | 0 | 10.5351 | 27.9257 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 0 | 0 | 61.5482 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 3.5637 | 0 | 4.6438 | 8.2075 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 61.5482 | 14.0482 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 59.3259 | 0 | 9.4044 | 68.7303 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 19.9075 | 0 | 0 | 19.9075 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 0 | 0 | 90.6584 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.6584 | 30.8084 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 95.6651 | 0 | 30.8084 | 126.4735 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 36.3555 | 0 | 0 | 36.3555 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 29.0037 | 0 | 0 | 29.0037 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 66.1062 | 0 | 0 | 66.1062 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 95.2546 | 0 | 0 | 95.2546 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 82.4898 | 0 | 0 | 82.4898 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 47.02 | 0 | 0 | 47.02 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 70.5138 | 0 | 0 | 70.5138 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 0 | 0 | 43.6698 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 0 | 0 | 53.3183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 57.2953 | 0 | 0 | 57.2953 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 27.0518 | 0 | 0 | 27.0518 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.0109 | 0 | 0 | 9.0109 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 52.7674 | 0 | 0 | 52.7674 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 0 | 55.4106 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 27.0656 | 0 | 0 | 27.0656 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 98.3245 | 0 | 0 | 98.3245 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 68.5026 | 0 | 0 | 68.5026 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 0 | 91.4618 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 0 | 18.3404 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 0 | 0 | 50.3529 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 10.9074 | 0 | 0 | 10.9074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -0.97613 | 0 | 0 | -0.97613 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.8982 | 0 | 0 | 4.8982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.384 | 0 | 0 | 10.384 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 43.6698 | 13.7448 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 91.4618 | 0 | 13.7448 | 105.2066 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 53.3183 | 23.3933 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 13.9414 | 69.352 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.3404 | 0 | 9.4518 | 27.7922 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.5002 | 0 | 0 | 5.5002 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 29.3294 | 86.2404 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 55.4106 | 0 | 10.427 | 65.8376 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 61.7556 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 21.9992 | 64.6865 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 13.651 | 81.377 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 50.3529 | 12.3529 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 56.911 | 0 | 1.9056 | 58.8166 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 67.726 | 0 | 1.2981 | 69.0241 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 86.7981 | 1.2981 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 121.6056 | 1.9056 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 42.6874 | 0 | 0 | 42.6874 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 0 | 0 | 79.7294 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 0 | 0 | 60.2721 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 0 | 0 | 80.8571 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 0 | 0 | 97.6663 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 90.2871 | 0 | 19.8794 | 110.1665 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 79.7294 | 19.8794 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 60.2721 | 22.2721 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.4732 | 0 | 12.8202 | 74.2934 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.0728 | 0 | 9.4518 | 26.5246 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 33.0531 | 0 | 16.8746 | 49.9277 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 80.8571 | 33.3571 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 25.3751 | 0 | 13.9413 | 39.3163 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 82.9587 | 0 | 2.5413 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 61.4732 | 0 | 10.6705 | 72.1437 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 97.6663 | 37.8163 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 111.4579 | 0 | 8.2421 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 17.0728 | 0 | 18.9036 | 35.9764 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 2.6167 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 78.9213 | 0 | 28.4287 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 74.8179 | 0 | 21.6879 | 96.5059 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 88.1167 | 50.1167 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 0 | 0 | 104.3027 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 69.137 | 0 | 28.3027 | 97.4397 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24.2909 | 0 | 2.3518 | 26.6427 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 104.3027 | 28.3027 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8518 | 2.3518 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 15.6107 | 0 | 0 | 15.6107 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 15.2566 | 0 | 0 | 15.2566 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.6113 | 0 | 0 | 30.6113 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 10.6161 | 0 | 0 | 10.6161 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 0 | 0 | 67.521 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 67.521 | 29.521 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 8.2402 | 0 | 4.6438 | 12.884 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 8.6942 | 0 | 9.4518 | 18.146 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 23.073 | 0 | 15.4253 | 38.4983 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 0 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 0.30333 | 0 | 0 | 0.30333 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 2 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 13.6197 | 0 | 0 | 13.6197 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 3 | N-1 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | -3.349 | 0 | 0 | -3.349 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 4 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 2.4464 | 0 | 0 | 2.4464 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 5 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 6 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 8.4603 | 0 | 0 | 8.4603 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 7 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -4.756 | 0 | 0 | -4.756 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 8 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 12.6503 | 0 | 0 | 12.6503 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 15.507 | 0 | 0 | 15.507 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 9 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 7.1296 | 0 | 0 | 7.1296 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 10 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 4.8994 | 0 | 0 | 4.8994 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 11 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 8.8903 | 0 | 0 | 8.8903 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 12 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -35.734 | 0 | 0 | -35.734 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | -32.1744 | 0 | 0 | -32.1744 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 1.6845 | 0 | 0 | 1.6845 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 32.8874 | 0 | 0 | 32.8874 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 26.7622 | 0 | 0 | 26.7622 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 24.1043 | 0 | 0 | 24.1043 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 19.6213 | 0 | 0 | 19.6213 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 24.0441 | 0 | 0 | 24.0441 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 13.5116 | 0 | 0 | 13.5116 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 22.4807 | 0 | 0 | 22.4807 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 2.0433 | 0 | 0 | 2.0433 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 9.3772 | 0 | 0 | 9.3772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -6.8705 | 0 | 0 | -6.8705 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.7584 | 0 | 0 | 7.7584 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 17.8507 | 0 | 0 | 17.8507 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 0.64224 | 0 | 0 | 0.64224 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 11.5891 | 0 | 0 | 11.5891 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 2.9089 | 0 | 0 | 2.9089 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 4.7387 | 0 | 0 | 4.7387 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 14.8422 | 0 | 0 | 14.8422 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 31.1031 | 0 | 0 | 31.1031 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 32.0363 | 0 | 0 | 32.0363 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 5.1684 | 0 | 0 | 5.1684 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 11.3811 | 0 | 0 | 11.3811 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 9.1168 | 0 | 0 | 9.1168 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -4.8064 | 0 | 0 | -4.8064 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.1469 | 0 | 0 | -1.1469 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 4.9258 | 0 | 0 | 4.9258 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 3.8684 | 0 | 0 | 3.8684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 13 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | -6.8075 | 0 | 0 | -6.8075 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 14 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 11.3935 | 0 | 0 | 11.3935 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 15 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 9.6679 | 0 | 0 | 9.6679 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 16 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 24.2557 | 0 | 0 | 24.2557 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 17 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | -13.3075 | 0 | 0 | -13.3075 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 18 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | -10.9508 | 0 | 0 | -10.9508 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6239 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 13.9909 | 0 | 0 | 13.9909 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 19 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 7.3018 | 0 | 0 | 7.3018 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 20 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | -7.0818 | 0 | 0 | -7.0818 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 21 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 5.5776 | 0 | 0 | 5.5776 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 22 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 14.5933 | 0 | 0 | 14.5933 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 7.6882 | 0 | 0 | 7.6882 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 23 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | -5.6086 | 0 | 0 | -5.6086 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 24 | N-1 | 龙湖变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 31.8303 | 0 | 0 | 31.8303 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 25 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | -8.6965 | 0 | 0 | -8.6965 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 0 | 0 | 70.316 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 70.316 | 32.316 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 26.642 | 0 | 18.9874 | 45.6294 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00106 | 山南变 | 2.9786 | 0 | 2.6839 | 5.6624 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 26 | N-1 | 大庙变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 9.2609 | 0 | 10.6447 | 19.9056 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 27 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 27 | N-1 | 祥和变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3708 | 0 | 0 | 19.3708 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00051 | 花园变 | 44.2469 | 0 | 9.4795 | 53.7264 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 53.7446 | 0 | 25.7483 | 79.4929 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 73.4702 | 35.4702 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 28 | N-1 | 拾屯变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 119.4576 | 0 | 0.2424 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 0 | 0 | 83.7348 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 0 | 0 | 65.7621 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 83.7348 | 23.8848 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 奎山变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 69.0272 | 0 | 23.8848 | 92.9119 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 58.178 | 0 | 25.7483 | 83.9263 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 65.7621 | 27.7621 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 29 | N-1 | 庆云桥变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 115.4324 | 0 | 2.0138 | 117.4463 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 0 | 0 | 102.9258 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 102.9258 | 43.0758 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00051 | 花园变 | 62.1662 | 0 | 22.9438 | 85.11 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 30 | N-1 | 堤北变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 30.3813 | 0 | 20.132 | 50.5133 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 0 | 0 | 64.9207 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00094 | 彭场变 | 64.9207 | 17.4207 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 31 | N-1 | 彭场变 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 54.1627 | 0 | 17.4207 | 71.5834 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 32 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 32 | N-1 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 20.9983 | 0 | 0 | 20.9983 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 0 | 0 | 95.6259 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00024 | 翟山变 | 95.6259 | 35.7759 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 34.547 | 0 | 0.83286 | 35.3798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 37.8765 | 0 | 2.2475 | 40.1239 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.7475 | 2.2475 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 33 | N-1 | 翟山变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 100.907 | 0 | 34.943 | 135.85 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 2.3671 | 75.2923 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 38.3476 | 0 | 0 | 38.3476 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 34 | N-1 | 升辉变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.8671 | 2.3671 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 30.5929 | 0 | 0 | 30.5929 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00013 | 大庙变 | 69.7284 | 0 | 0 | 69.7284 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00023 | 堤北变 | 100.4739 | 0 | 0 | 100.4739 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00024 | 翟山变 | 87.0098 | 0 | 0 | 87.0098 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 49.5964 | 0 | 0 | 49.5964 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 74.3775 | 0 | 0 | 74.3775 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 0 | 0 | 46.0626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 0 | 0 | 56.2398 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 60.4347 | 0 | 0 | 60.4347 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 28.534 | 0 | 0 | 28.534 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 9.5046 | 0 | 0 | 9.5046 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00094 | 彭场变 | 55.6588 | 0 | 0 | 55.6588 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 0 | 58.4467 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00110 | 升辉变 | 28.5487 | 0 | 0 | 28.5487 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 103.7121 | 0 | 0 | 103.7121 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 72.2561 | 0 | 0 | 72.2561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 0 | 96.4734 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 0 | 19.3453 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 0 | 0 | 53.112 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 11.5051 | 0 | 0 | 11.5051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | -1.0296 | 0 | 0 | -1.0296 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 5.1666 | 0 | 0 | 5.1666 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 10.953 | 0 | 0 | 10.953 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00055 | 夹河变 | 46.0626 | 16.1376 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 96.4734 | 0 | 16.1376 | 112.611 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 夹河变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00062 | 开元变 | 56.2398 | 26.3148 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 17.3654 | 75.8122 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 开元变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 19.3453 | 0 | 8.9493 | 28.2947 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00106 | 山南变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 山南变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 27.7702 | 87.7996 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 58.4467 | 0 | 19.819 | 78.2657 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 68.4188 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 西郊变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 20.8297 | 65.856 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 21.1661 | 92.603 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 响山变 | BDZ-00155 | 响山变 | 53.112 | 15.112 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 60.0294 | 0 | 8.5688 | 68.5982 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 71.437 | 0 | 6.0541 | 77.4911 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 91.5541 | 6.0541 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 128.2688 | 8.5688 | 0 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 35 | N-1 | 玉潭变 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 45.0264 | 0 | 0 | 45.0264 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 0 | 84.0981 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 0 | 0 | 63.5746 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 0 | 0 | 85.2876 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | 正常 | 正常 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 0 | 0 | 103.0178 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 24.2481 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00062 | 开元变 | 49.2294 | 0 | 15.2987 | 64.5281 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 古彭变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.0083 | 0 | 8.9493 | 26.9576 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00023 | 堤北变 | 101.8299 | 0 | 25.5746 | 127.4045 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00051 | 花园变 | 63.5746 | 25.5746 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 花园变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00013 | 大庙变 | 34.8642 | 0 | 37.7876 | 72.6518 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 85.2876 | 37.7876 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00042 | 古彭变 | 84.0981 | 0 | 27.7702 | 111.8683 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 80.3666 | 0 | 2.0043 | 82.3709 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 64.8415 | 0 | 4.3133 | 69.1549 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00139 | 统一变 | 87.5043 | 2.0043 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 103.0178 | 43.1678 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00151 | 西郊变 | 117.5651 | 0 | 2.1349 | 119.7 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 36 | N-1 | 吴庄变 | BDZ-00154 | 祥和变 | 18.0083 | 0 | 8.9493 | 26.9576 | 95 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | 正常 | 正常 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 7.4449 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 83.2457 | 0 | 24.1043 | 107.35 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 78.9175 | 0 | 14.9498 | 93.8673 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00106 | 山南变 | 4.952 | 0 | 2.6839 | 7.6359 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34.673 | 0 | 13.2069 | 47.8799 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 37 | N-1 | 统一变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.9449 | 54.9449 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | 正常 | 正常 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 0 | 0 | 110.0179 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00065 | 奎山变 | 72.9252 | 0 | 13.2257 | 86.151 | 135.85 | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 65.9218 | 0 | 27.9577 | 93.8795 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 110.0179 | 34.0179 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 38 | N-1 | 石桥变 | BDZ-00139 | 统一变 | 92.6655 | 7.1655 | 0 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 39 | 正常 | 正常 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 39 | N-1 | 茱萸变 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 16.4661 | 0 | 0 | 16.4661 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 40 | 正常 | 正常 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 40 | N-1 | 惠民变 | BDZ-00053 | 惠民变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 41 | 正常 | 正常 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 41 | N-1 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 16.0926 | 0 | 0 | 16.0926 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 42 | 正常 | 正常 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 42 | N-1 | 大黄山变 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 32.2886 | 0 | 0 | 32.2886 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 43 | 正常 | 正常 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 43 | N-1 | 庞庄变 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 11.1978 | 0 | 0 | 11.1978 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 44 | 正常 | 正常 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 0 | 0 | 71.2207 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 71.2207 | 33.2207 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 44 | N-1 | 刘湾变 | BDZ-00114 | 石桥变 | 92.765 | 0 | 33.2207 | 125.9857 | 152 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0

## 典型转供汇总
地区 | 起点 | 方案 | 年份 | 所列典型工况数 | 正常最大转供_MW | N1最大转供_MW | 正常所需单站最大储能支撑_MW
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 66 | 3.409 | 59.4015 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 66 | 0 | 52.4966 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 66 | 7.0336 | 63.4788 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 66 | 16.0611 | 79.6142 | 1.146
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 66 | 3.409 | 59.4015 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 66 | 0 | 52.4966 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 66 | 7.0336 | 63.4788 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 66 | 16.0611 | 79.2874 | 0.3268
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 66 | 0 | 41.409 | 0.11526
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 66 | 0 | 35.2707 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 66 | 0 | 45.0336 | 1.5081
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 66 | 0 | 54.0611 | 4.9772
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 66 | 0 | 41.409 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 66 | 0 | 35.2707 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 66 | 0 | 45.0336 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 66 | 0 | 54.0611 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 103 | 11.0812 | 70.1048 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 103 | 26.0492 | 85.8992 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 103 | 12.7037 | 72.5537 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 103 | 24.1229 | 83.9729 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 103 | 11.0812 | 70.1048 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 103 | 26.0492 | 85.8992 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 103 | 12.7037 | 72.5537 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 103 | 24.1229 | 83.9729 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 103 | 1.5812 | 60.6048 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 103 | 16.5492 | 76.3992 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 103 | 3.2037 | 63.0537 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 103 | 14.6229 | 74.4729 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 103 | 1.5812 | 60.6048 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 103 | 16.5492 | 76.3992 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 103 | 3.2037 | 63.0537 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 103 | 14.6229 | 74.4729 | 0

## 静态全工况核验
地区 | 起点 | 方案 | year | checked_pairs | independent_lp_calls | direct_checks | violating_pairs | max_deficit_mw | verified
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 546 | 142 | 404 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 546 | 113 | 433 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 546 | 156 | 390 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 546 | 218 | 328 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 546 | 142 | 404 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 546 | 111 | 435 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 546 | 154 | 392 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 546 | 217 | 329 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 546 | 63 | 483 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 546 | 45 | 501 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 546 | 66 | 480 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 546 | 84 | 462 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 546 | 59 | 487 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 546 | 40 | 506 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 546 | 63 | 483 | 0 | 0 | TRUE
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 546 | 82 | 464 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | 1350 | 419 | 931 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2023 | 1350 | 472 | 878 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | 1350 | 435 | 915 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1350 | 459 | 891 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1350 | 411 | 939 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1350 | 466 | 884 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1350 | 428 | 922 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1350 | 453 | 897 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2022 | 1350 | 299 | 1051 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2023 | 1350 | 394 | 956 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2024 | 1350 | 302 | 1048 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1350 | 353 | 997 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | 1350 | 299 | 1051 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2023 | 1350 | 394 | 956 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2024 | 1350 | 302 | 1048 | 0 | 0 | TRUE
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1350 | 353 | 997 | 0 | 0 | TRUE

## 逐年主变建设
地区 | 起点 | 方案 | 年份 | 站号 | 站名 | 原主变组合 | 新主变组合 | 净增容量_MVA | 新购容量_MVA
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 20+31.5 | 50+50 | 48.5 | 100
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 31.5+40 | 63+63 | 54.5 | 126
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 20+50 | 50+50 | 30 | 50
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20+31.5 | 31.5+31.5 | 11.5 | 31.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20+20 | 31.5+31.5 | 23 | 63
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 31.5+31.5+50 | 50 | 50
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 20+31.5 | 50+50 | 48.5 | 100
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 31.5+40 | 63+63 | 54.5 | 126
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 20+50 | 50+50 | 30 | 50
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 20+31.5 | 31.5+31.5 | 11.5 | 31.5
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20+20 | 20+20+50 | 50 | 50
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20+20 | 31.5+31.5 | 23 | 63
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20+50 | 31.5+50 | 11.5 | 31.5
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5+50 | 50+50 | 18.5 | 50
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 40+63 | 63+63 | 23 | 63
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 31.5+63 | 50+63 | 18.5 | 50
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20+20 | 20+20+50 | 50 | 50
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20+40 | 31.5+40 | 11.5 | 31.5
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2022 | BDZ-00024 | 翟山变 | 40+80 | 63+80 | 23 | 63

## 弹性经济参考
地区 | 起点 | 年份 | 主变_MVA | 容载比 | 储能_MWh | 累计新联络_条 | 全期费用现值_万元
邳州 | 共同仿真起点 | 2022 | 1704 | 2.0654 | 0 | 6 | 14338.509
邳州 | 共同仿真起点 | 2023 | 1704 | 2.2385 | 0 | 6 | 14338.509
邳州 | 共同仿真起点 | 2024 | 1704 | 1.9753 | 0 | 7 | 14338.509
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | 1704 | 1.7816 | 7.74 | 14 | 14338.509
邳州 | 保留2021原表容量 | 2022 | 2148.5 | 2.6042 | 0 | 1 | 7097.164
邳州 | 保留2021原表容量 | 2023 | 2148.5 | 2.8224 | 0 | 1 | 7097.164
邳州 | 保留2021原表容量 | 2024 | 2148.5 | 2.4905 | 0 | 1 | 7097.164
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | 2148.5 | 2.2463 | 4.085 | 4 | 7097.164
市区 | 共同仿真起点 | 2022 | 2923 | 2.0407 | 0 | 0 | 1446.639
市区 | 共同仿真起点 | 2023 | 2923 | 1.8953 | 0 | 0 | 1446.639
市区 | 共同仿真起点 | 2024 | 2923 | 2.0167 | 0 | 0 | 1446.639
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0 | 1446.639
市区 | 保留2021原表容量 | 2022 | 3113.5 | 2.1737 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2023 | 3113.5 | 2.0188 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2024 | 3113.5 | 2.1481 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | 3113.5 | 2.0365 | 0 | 0 | 0

## 关键站替代关系
地区 | 起点 | 年份 | 站号 | 站名 | 截面 | 方向 | 原净负荷_MW | 刚性主变组合 | 刚性主变_MVA | 刚性储能_MWh | 刚性N1主变_MW | 刚性转出_MW | 刚性转入_MW | 刚性所需放电_MW | 刚性所需充电_MW | 弹性主变组合 | 弹性主变_MVA | 弹性储能_MWh | 弹性N1主变_MW | 弹性转出_MW | 弹性转入_MW | 弹性所需放电_MW | 弹性所需充电_MW
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 1 | 正向支撑 | 103.5586 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 73.6336 | 0 | 0 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 0.86 | 29.925 | 73.3068 | 0 | 0.3268 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 35 | 正向支撑 | 128.2688 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 68.4188 | 0 | 0 | 0 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 68.4188 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00151 | 西郊变 | 35 | 正向支撑 | 128.2688 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 68.4188 | 0 | 0 | 0 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 68.4188 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 33 | 正向支撑 | 95.6259 | 40+80 | 120 | 0 | 38 | 57.6259 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 35.7759 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 36 | 正向支撑 | 103.0178 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 55.5178 | 0 | 0 | 0 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 55.5178 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 37 | 正向支撑 | 92.9449 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 54.9449 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 54.9449 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00139 | 统一变 | 37 | 正向支撑 | 92.9449 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 54.9449 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 54.9449 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 16 | 正向支撑 | 73.1061 | 20+80 | 100 | 0 | 19 | 54.1061 | 0 | 0 | 0 | 20+80 | 100 | 0 | 19 | 54.1061 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 21 | 正向支撑 | 92.0611 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 54.0611 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 54.0611 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 21 | 正向支撑 | 92.0611 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 54.0611 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 54.0611 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 38 | 正向支撑 | 110.0179 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 50.1679 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 50.1679 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 36 | 正向支撑 | 85.2876 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 47.2876 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 47.2876 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 17 | 正向支撑 | 84.8248 | 40+63 | 103 | 50.74 | 38 | 27.5436 | 0 | 19.2812 | 0 | 63+63 | 126 | 3.655 | 59.85 | 23.5859 | 0 | 1.3889 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00148 | 吴庄变 | 36 | 正向支撑 | 103.0178 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 43.1678 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 43.1678 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 30 | 正向支撑 | 102.9258 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 43.0758 | 0 | 0 | 0 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 43.0758 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00023 | 堤北变 | 30 | 正向支撑 | 102.9258 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 43.0758 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 43.0758 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 22 | 正向支撑 | 59.5181 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 40.5181 | 0 | 0 | 0 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 40.5181 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 16 | 正向支撑 | 69.3875 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 39.4625 | 0 | 0 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 39.4625 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00053 | 惠民变 | 36 | 正向支撑 | 85.2876 | 50+63 | 113 | 0 | 47.5 | 37.7876 | 0 | 0 | 0 | 50+63 | 113 | 0 | 47.5 | 37.7876 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 36 | 正向支撑 | 84.0981 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 36.5981 | 0 | 0 | 0 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 36.5981 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 29 | 正向支撑 | 83.7348 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 36.2348 | 0 | 0 | 0 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 36.2348 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00024 | 翟山变 | 33 | 正向支撑 | 95.6259 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 35.7759 | 0 | 0 | 0 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 35.7759 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 28 | 正向支撑 | 73.4702 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 35.4702 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 35.4702 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00115 | 拾屯变 | 28 | 正向支撑 | 73.4702 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 35.4702 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 35.4702 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00114 | 石桥变 | 38 | 正向支撑 | 110.0179 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 34.0179 | 0 | 0 | 0 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 34.0179 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 44 | 正向支撑 | 71.2207 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 33.2207 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 33.2207 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00074 | 刘湾变 | 44 | 正向支撑 | 71.2207 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 33.2207 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 33.2207 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 26 | 正向支撑 | 70.316 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 32.316 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 32.316 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00013 | 大庙变 | 26 | 正向支撑 | 70.316 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 32.316 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 32.316 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 15 | 正向支撑 | 61.4276 | 31.5+40 | 71.5 | 2.365 | 29.925 | 30.6039 | 0 | 0.8987 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 2.365 | 29.925 | 30.6039 | 0 | 0.8987 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 15 | 正向支撑 | 69.4378 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 31.4378 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 31.4378 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 16 | 正向支撑 | 50.2115 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 31.2115 | 0 | 0 | 0 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 31.2115 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 22 | 正向支撑 | 59.5181 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 29.5931 | 0 | 0 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 29.5931 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 29 | 正向支撑 | 65.7621 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 27.7621 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 27.7621 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00103 | 庆云桥变 | 29 | 正向支撑 | 65.7621 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 27.7621 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 27.7621 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 1 | 正向支撑 | 103.5586 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 27.5586 | 0 | 0 | 0 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 27.5586 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 31 | 正向支撑 | 64.9207 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 26.9207 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 26.9207 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 35 | 正向支撑 | 56.2398 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 26.3148 | 0 | 0 | 0 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 26.3148 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 36 | 正向支撑 | 63.5746 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 25.5746 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 25.5746 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00051 | 花园变 | 36 | 正向支撑 | 63.5746 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 25.5746 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 25.5746 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 17 | 正向支撑 | 84.8248 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 24.9748 | 0 | 0 | 0 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 24.9748 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00042 | 古彭变 | 36 | 正向支撑 | 84.0981 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 24.2481 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 24.2481 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00065 | 奎山变 | 29 | 正向支撑 | 83.7348 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 23.8848 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 23.8848 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 15 | 正向支撑 | 61.4276 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 23.4276 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 23.4276 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 16 | 正向支撑 | 50.2115 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 20.2865 | 0 | 0 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 20.2865 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 15 | 正向支撑 | 39.146 | 20+40 | 60 | 25.155 | 19 | 10.5871 | 0 | 9.5589 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 1.72 | 29.925 | 8.5674 | 0 | 0.6536 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 15 | 正向支撑 | 39.146 | 20+20 | 40 | 25.155 | 19 | 10.5871 | 0 | 9.5589 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 1.72 | 29.925 | 8.5674 | 0 | 0.6536 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00062 | 开元变 | 35 | 正向支撑 | 56.2398 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 18.2398 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 18.2398 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 正向支撑 | 37.2264 | 20+50 | 70 | 1.29 | 19 | 17.7362 | 0 | 0.4902 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 7.3014 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 23 | 反向吸收 | -47.4677 | 31.5+50 | 81.5 | 37.84 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 17.5427 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00094 | 彭场变 | 31 | 正向支撑 | 64.9207 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 17.4207 | 0 | 0 | 0 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 17.4207 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19 | 反向吸收 | -35.3772 | 20+20 | 40 | 64.715 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.3772 | 20+20+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 35 | 正向支撑 | 46.0626 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 16.1376 | 0 | 0 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 16.1376 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 15 | 正向支撑 | 34.4324 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 15.4324 | 0 | 0 | 0 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 15.4324 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 35 | 正向支撑 | 53.112 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 15.112 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 15.112 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00155 | 响山变 | 35 | 正向支撑 | 53.112 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 15.112 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 15.112 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 16 | 正向支撑 | 73.1061 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 13.2561 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 13.2561 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 18 | 正向支撑 | 30.3018 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 11.3018 | 0 | 0 | 0 | 20+50 | 70 | 0 | 19 | 11.3018 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 25 | 正向支撑 | 39.8898 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 9.9648 | 0 | 0 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 9.9648 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 15 | 正向支撑 | 39.8697 | 31.5+63 | 94.5 | 20.425 | 29.925 | 2.1832 | 0 | 7.7615 | 0 | 50+63 | 113 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 15 | 正向支撑 | 69.4378 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 9.5878 | 0 | 0 | 0 | 63+80 | 143 | 0 | 59.85 | 9.5878 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00055 | 夹河变 | 35 | 正向支撑 | 46.0626 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 8.0626 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 8.0626 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 | 正向支撑 | 37.2264 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 7.3014 | 0 | 0 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 7.3014 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 15 | 正向支撑 | 34.4324 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 4.5074 | 0 | 0 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 4.5074 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 25 | 正向支撑 | 39.8898 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 1.8898 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 12 | 反向吸收 | -30.9651 | 31.5+50 | 81.5 | 16.77 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 31.5+50 | 81.5 | 2.365 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 1.0401
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 12 | 反向吸收 | -30.9651 | 31.5+63 | 94.5 | 2.365 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 31.5+63 | 94.5 | 2.365 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 1.0401
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 18 | 正向支撑 | 30.3018 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 0.37675 | 0 | 0 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 0.37675 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 23 | 反向吸收 | -47.4677 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 8 | 反向吸收 | -28.945 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 8 | 反向吸收 | -28.945 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 12 | 反向吸收 | -35.734 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+63 | 103 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 16 | 正向支撑 | 27.5379 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+63 | 94.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 16 | 正向支撑 | 27.5379 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 35 | 正向支撑 | 45.0264 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50+80 | 130 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24 | 正向支撑 | 31.8303 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00076 | 龙湖变 | 24 | 正向支撑 | 31.8303 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 16 | 正向支撑 | 69.3875 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 15 | 正向支撑 | 39.8697 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 32 | 正向支撑 | 20.9983 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00012 | 大黄山变 | 12 | 反向吸收 | -35.734 | 50+63 | 113 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50+63 | 113 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 41 | 正向支撑 | 16.0926 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00175 | 玉潭变 | 35 | 正向支撑 | 45.0264 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63+63 | 126 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 2 | 正向支撑 | 13.6197 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | SIM-CITY-YQ | SIM-CITY-YQ | 32 | 正向支撑 | 20.9983 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 27 | 正向支撑 | 19.3708 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 39 | 正向支撑 | 16.4661 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00183 | 茱萸变 | 39 | 正向支撑 | 16.4661 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | SIM-CITY-KL | SIM-CITY-KL | 41 | 正向支撑 | 16.0926 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | SIM-CITY-XSZ | 2 | 正向支撑 | 13.6197 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 19 | 反向吸收 | -35.3772 | 31.5+31.5+50 | 113 | 2.365 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20+20+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 43 | 正向支撑 | 11.1978 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00092 | 庞庄变 | 43 | 正向支撑 | 11.1978 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00154 | 祥和变 | 27 | 正向支撑 | 19.3708 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50+50 | 100 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 35 | 正向支撑 | 5.8015 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+40 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00106 | 山南变 | 35 | 正向支撑 | 5.8015 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40+50 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 保留2021原表容量 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34 | 正向支撑 | 38.3476 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 共同仿真起点 | 2025 | BDZ-00110 | 升辉变 | 34 | 正向支撑 | 38.3476 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80+80 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0

## 末年与费用对比
地区 | 起点 | 方案 | 年份 | 规划负荷_MW | 年末主变_MVA | 容载比 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MWh | 当年新增联络_条 | 累计新增联络_条 | 储能正向有效功率_MW | 储能反向有效功率_MW | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 联络费用现值_万元 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 经济参考费用_万元 | 较经济参考费用增加占比 | 结果来源
邳州 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 956.45 | 1704 | 1.7816 | 0 | 0 | 10.105 | 47.945 | 7 | 16 | 18.2191 | 21.5978 | 0 | 1021.0326 | 870.0489 | 19196.0576 | 17444.3517 | 9.125% | 19196.0576 | 0% | 共同静态约束下费用寻优；新购主变期内不重复更换
邳州 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 956.45 | 1715.5 | 1.7936 | 0 | 0 | 7.31 | 7.31 | 6 | 13 | 2.7778 | 3.1987 | 0 | 738.6193 | 745.7562 | 14801.9854 | 14239.5958 | 3.799% | 14338.509 | 3.232% | 经济参考费用5%以内，优先减少末年累计联络工程，次选费用较低布局
邳州 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 0 | 0 | 57.19 | 201.24 | 2 | 4 | 76.4712 | 73.8372 | 0 | 5778.61 | 248.5854 | 23753.312 | 23753.312 | 0% | 23753.312 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
邳州 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 956.45 | 2148.5 | 2.2463 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 2 | 3 | 2.9412 | 3.2889 | 0 | 782.0675 | 248.5854 | 7342.1809 | 7097.164 | 3.337% | 7097.164 | 3.452% | 经济参考费用5%以内，优先减少末年累计联络工程，次选费用较低布局
市区 | 共同仿真起点 | 刚性方案 | 2025 | 1528.82 | 2900 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.7722 | 2591.7722 | 0% | 2591.7722 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
市区 | 共同仿真起点 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1528.82 | 2923 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.639 | 1446.639 | 0% | 1446.639 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
市区 | 保留2021原表容量 | 刚性方案 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界
市区 | 保留2021原表容量 | 弹性经济优选方案 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 旧布局在新共同采购约束下复核，保留松弛模型费用下界