## 矩阵说明
事项 | 说明
展示条件 | 电缆长度占比50%、储能支撑4h固定，按装机、增长、分散条件列示，转供率四档；线路系数不另分类或单列讨论
筛选依据 | 从所有完整九节点组筛选相邻四档上下界均严格下降的典型场景；不改变原始节点结果
节点与分档 | 四档推荐区间均有响应，10%—90%九个细节点仍有平台；完整节点同表保留
精度 | 区间下界向下、上界向上保留两位，计算及筛选用完整精度；区间宽度与节点个数独立
适用范围 | 五站设备重新选配静态模板，含31.5/50/63/80 MVA及双主变站型；工程选用结合导则与实际设备条件

## 典型响应推荐矩阵
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 负荷分散系数 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 4% | 1.1 | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.31～1.44 | 1.26～1.36
0.5 | 5.5% | 1 | 1.53～1.85 | 1.35～1.57 | 1.33～1.36 | 1.25～1.26

## 典型场景完整节点
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 负荷分散系数 | 初始转供率 | 主变_MVA | 容载比 | 储能_MWh | 新增联络_条 | 费用现值_万元 | 原始行号
0.5 | 4% | 1.1 | 10% | 570.5 | 1.9507 | 0 | 10 | 14578.7679 | 913
0.5 | 4% | 1.1 | 20% | 570.5 | 1.9507 | 0 | 10 | 14578.7679 | 889
0.5 | 4% | 1.1 | 30% | 544.5 | 1.8618 | 0 | 2 | 11675.9514 | 881
0.5 | 4% | 1.1 | 40% | 483.5 | 1.6532 | 1.075 | 5 | 11105.2049 | 914
0.5 | 4% | 1.1 | 50% | 420.5 | 1.4378 | 0.43 | 4 | 9559.878 | 894
0.5 | 4% | 1.1 | 60% | 420.5 | 1.4378 | 1.505 | 2 | 9064.342 | 919
0.5 | 4% | 1.1 | 70% | 383.5 | 1.3113 | 0 | 3 | 8522.4655 | 944
0.5 | 4% | 1.1 | 80% | 396.5 | 1.3557 | 0 | 0 | 7414.4011 | 899
0.5 | 4% | 1.1 | 90% | 370.5 | 1.2668 | 0 | 0 | 6928.2108 | 926
0.5 | 5.5% | 1 | 10% | 570.5 | 1.8421 | 0 | 10 | 14578.7679 | 1351
0.5 | 5.5% | 1 | 20% | 544.5 | 1.7581 | 0 | 10 | 14092.5776 | 1349
0.5 | 5.5% | 1 | 30% | 476 | 1.5369 | 0 | 7 | 11460.4938 | 1353
0.5 | 5.5% | 1 | 40% | 483.5 | 1.5612 | 0 | 3 | 10392.4279 | 1355
0.5 | 5.5% | 1 | 50% | 420.5 | 1.3577 | 0 | 4 | 9516.4298 | 1361
0.5 | 5.5% | 1 | 60% | 420.5 | 1.3577 | 0 | 2 | 8912.2733 | 1379
0.5 | 5.5% | 1 | 70% | 415 | 1.34 | 0 | 1 | 8062.4224 | 1362
0.5 | 5.5% | 1 | 80% | 389 | 1.256 | 0 | 1 | 7576.2322 | 1357
0.5 | 5.5% | 1 | 90% | 389 | 1.256 | 0 | 0 | 7274.1539 | 1368

## 全部完整组响应审查
eta | growth_rate | cable_fraction | support_duration_h | diversity | nine_nodes_all_change | four_bins_distinct | both_endpoints_strictly_decrease
0.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1.15 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1.15 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.1 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.1 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.3 | 4 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.3 | 6 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.5 | 4 | 1.1 | FALSE | TRUE | TRUE
0.5 | 0.04 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.04 | 0.5 | 6 | 1.1 | FALSE | TRUE | TRUE
0.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE
0.5 | 0.055 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | TRUE | TRUE
0.5 | 0.055 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | TRUE | TRUE
1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.1 | 4 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.1 | 6 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.3 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.3 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.5 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.04 | 0.5 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
1.5 | 0.055 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.1 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.3 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 4 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0 | 0.5 | 6 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.1 | 2 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.1 | 4 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.1 | 6 | 1.1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.3 | 2 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.3 | 4 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.3 | 6 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.5 | 2 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.5 | 4 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.04 | 0.5 | 6 | 1.1 | FALSE | TRUE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.1 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.1 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.1 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.3 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.3 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.3 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.5 | 2 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.5 | 4 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
2.5 | 0.055 | 0.5 | 6 | 1 | FALSE | FALSE | FALSE