## 说明
事项 | 说明
节点范围 | 装机0.5/1.5/2.5，增长0/4/5.5/8%，电缆10/30/50%，转供10%—90%，时长2/4/6h，分散1/1.10/1.15；2916个新配节点
主变规格 | 31.5/50/63/80 MVA；五站每站至少双主变，组合下限315 MVA，为设备菜单和站型假设
矩阵条件 | 每张表固定电缆、分散和支撑时长，保留实际装机/增长节点；转供分档汇总有效离散节点，不跨时长取包络
平台说明 | 离散设备档位、局部供电约束及费用门槛共同形成平台。相同设备且费用相同的相邻转供节点合并，其他变化保留
电缆作用 | 当前占比只映射线路投资价格。收资三类电缆占比线路的允许电流中位数均595A，不凭占比人为增加输送容量
结果范围 | 静态正反向/N-1及费用配置结果；有限节点低于导则建议范围时，结合地区条件选择，未作为全地区统一指标
固定背景 | 装机1.5、增长4%、电缆10%、转供40%、时长4h、分散1.10；每次仅改变一个参数

## 五参数响应统计
数据集 | 参数 | 受控组数 | 整组容量不变占比 | 整组容载比不变占比 | 整组设备不变占比 | 有效相邻对数 | 相邻容量不变占比 | 相邻容载比不变占比 | 相邻设备全不变占比 | 仅费用改变占比
同节点存量改造 | 装机渗透率 | 891 | 0% | 0% | 0% | 1782 | 22.05% | 22.05% | 2.862% | 0%
同节点存量改造 | 年最大净负荷平均增长率 | 702 | 20.94% | 0% | 7.835% | 1944 | 43.98% | 0% | 13.27% | 0%
同节点存量改造 | 电缆长度占比 | 891 | 93.27% | 93.27% | 33.45% | 1782 | 96.63% | 96.63% | 45.68% | 27.95%
同节点存量改造 | 初始转供率 | 324 | 8.951% | 8.951% | 0% | 2349 | 76.46% | 76.46% | 16.09% | 0%
同节点存量改造 | 负荷分散系数 | 891 | 64.09% | 64.09% | 23.12% | 1728 | 76.79% | 76.79% | 32.47% | 0%
主变重新选配 | 装机渗透率 | 891 | 0% | 0% | 0% | 1782 | 19.47% | 19.47% | 3.143% | 0%
主变重新选配 | 年最大净负荷平均增长率 | 702 | 0% | 0% | 0% | 1944 | 11.06% | 0% | 0.3086% | 0%
主变重新选配 | 电缆长度占比 | 891 | 46.46% | 46.46% | 13.92% | 1782 | 67.23% | 67.23% | 24.86% | 21.6%
主变重新选配 | 初始转供率 | 324 | 0.9259% | 0.9259% | 0% | 2349 | 54.11% | 54.11% | 9.621% | 0%
主变重新选配 | 负荷分散系数 | 891 | 40.63% | 40.63% | 9.091% | 1728 | 56.48% | 56.48% | 16.2% | 0%

## 同配置节点合并
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 储能支撑持续时间 | 负荷分散系数 | 转供率下节点 | 转供率上节点 | 合并节点数 | 容载比 | 主变_MVA | 储能_MWh | 新增联络_条 | 费用现值_万元 | 状态
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 11 | 7911.4122 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 6 | 7307.2556 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.26 | 315 | 0.43 | 9 | 7021.3117 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 7 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6373.7069 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6252.8756 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6132.0443 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6011.213 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 10 | 8363.6675 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 9 | 7669.7496 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 5 | 7186.4243 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 8 | 6857.0322 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6373.7069 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6132.0443 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 10694.5062 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0.645 | 12 | 8097.4158 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.86 | 7 | 7514.9833 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0.43 | 4 | 7109.0412 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 8 | 6857.0322 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6252.8756 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 11 | 7911.4122 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 6 | 7307.2556 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.26 | 315 | 0.645 | 9 | 7043.0358 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 7 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6373.7069 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6252.8756 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6132.0443 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6011.213 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 11 | 8397.6024 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 9 | 7669.7496 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 5 | 7186.4243 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 8 | 6857.0322 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6373.7069 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6132.0443 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 10694.5062 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 1.075 | 12 | 8140.864 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 8 | 7548.9183 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0.86 | 4 | 7152.4894 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 8 | 6857.0322 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6252.8756 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 11 | 7911.4122 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 6 | 7307.2556 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7065.593 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 7 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6373.7069 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6252.8756 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6132.0443 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6011.213 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 11 | 8397.6024 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 9 | 7669.7496 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 5 | 7186.4243 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 8 | 6857.0322 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6373.7069 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6132.0443 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 10694.5062 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 13 | 8153.0748 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 8 | 7548.9183 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 1.075 | 4 | 7174.2135 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 8 | 6857.0322 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6252.8756 | 有效
0.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8760.0964 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 6 | 7850.9965 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7428.087 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 2 | 7026.9015 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6524.7461 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6313.2913 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6101.8365 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.808 | 452 | 0 | 9 | 10355.3234 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 10 | 9269.9023 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 9 | 8485.3609 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 5 | 7639.5417 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7428.087 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6947.6556 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 1.29 | 3 | 6655.0906 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6313.2913 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 11600.741 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 10297.8016 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 10 | 9183.0059 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.86 | 7 | 8149.3477 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0.43 | 4 | 7471.5351 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 3 | 7216.6322 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6947.6556 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6524.7461 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8760.0964 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 6 | 7850.9965 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7428.087 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 2 | 7026.9015 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6524.7461 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6313.2913 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6101.8365 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.808 | 452 | 0 | 9 | 10355.3234 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 9307.869 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 9 | 8485.3609 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 5 | 7639.5417 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7428.087 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6947.6556 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6313.2913 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 11600.741 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 10297.8016 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 10 | 9183.0059 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 1.505 | 7 | 8214.52 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0.86 | 4 | 7514.9833 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 3 | 7216.6322 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6947.6556 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6524.7461 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8760.0964 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 6 | 7850.9965 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7428.087 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 2 | 7026.9015 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6524.7461 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6313.2913 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6101.8365 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.808 | 452 | 0 | 9 | 10355.3234 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 9307.869 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 9 | 8485.3609 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 5 | 7639.5417 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 4 | 7428.087 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6947.6556 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 4 | 6736.2008 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6313.2913 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 11600.741 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 10297.8016 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 10 | 9183.0059 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 8 | 8273.9061 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 1.075 | 4 | 7536.7074 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 3 | 7216.6322 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 5 | 6947.6556 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6524.7461 | 有效
0.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 9485.0842 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 8276.7711 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 2 | 7208.1484 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 0 | 7068.458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6796.6165 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6192.46 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.83 | 457.5 | 0 | 7 | 11114.5508 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.786 | 446.5 | 0 | 4 | 10002.6201 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 2.365 | 6 | 9119.8927 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7974.6928 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 0 | 7155.3544 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 1 | 6884.3461 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 12506.9758 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 5 | 10996.5845 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0.86 | 5 | 9905.4045 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 5 | 8665.7458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0.43 | 4 | 7834.0291 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 3 | 7488.5026 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 0 | 7068.458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 0 | 6603.9919 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 9485.0842 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 8276.7711 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 2 | 7208.1484 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 0 | 7068.458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6796.6165 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6192.46 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.83 | 457.5 | 0 | 7 | 11114.5508 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.786 | 446.5 | 0 | 4 | 10002.6201 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 7 | 9183.0059 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7974.6928 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 1.505 | 0 | 7220.5267 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 1 | 6884.3461 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 12506.9758 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 5 | 10996.5845 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 1.505 | 5 | 9970.5768 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 1.505 | 5 | 8730.9181 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 0.86 | 4 | 7877.4773 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 3 | 7488.5026 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 0 | 7068.458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.408 | 352 | 0.43 | 0 | 6625.716 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 9485.0842 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 8276.7711 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.408 | 352 | 0.215 | 2 | 7208.1484 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 0 | 7068.458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 3 | 6796.6165 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 1 | 6192.46 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.83 | 457.5 | 0 | 7 | 11114.5508 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.786 | 446.5 | 0 | 4 | 10002.6201 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 7 | 9183.0059 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7974.6928 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 2.15 | 0 | 7285.699 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 1 | 6884.3461 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 2 | 6494.5382 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 12506.9758 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 5 | 10996.5845 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 10032.8569 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 2.365 | 5 | 8817.8145 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.408 | 352 | 1.075 | 4 | 7899.2014 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.408 | 352 | 0 | 3 | 7488.5026 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 0 | 7068.458 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.408 | 352 | 0.43 | 0 | 6625.716 | 有效
0.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.26 | 315 | 0 | 0 | 5890.3817 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 4.085 | 10 | 11107.264 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 10 | 9603.3262 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 10 | 8482.467 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 9 | 8015.6926 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 7653.1987 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 5 | 7532.3674 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7290.7048 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7049.0421 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0.645 | 12 | 9131.3787 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.215 | 8 | 8262.5285 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 9 | 8015.6926 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.43 | 5 | 7575.8156 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 2 | 7169.8734 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 11 | 8945.3751 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 8 | 8240.8044 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.86 | 7 | 7860.9264 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7290.7048 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 1.935 | 10 | 11437.7957 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 10 | 8482.467 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 9 | 8015.6926 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 7653.1987 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 5 | 7532.3674 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7290.7048 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7049.0421 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 1.075 | 12 | 9174.8269 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.43 | 8 | 8284.2526 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 9 | 8015.6926 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.86 | 5 | 7619.2638 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 2 | 7169.8734 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 11 | 8945.3751 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 8 | 8240.8044 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 8 | 7894.8613 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7290.7048 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 2.795 | 10 | 11524.6921 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 10 | 8482.467 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 9 | 8015.6926 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 7653.1987 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 5 | 7532.3674 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7290.7048 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7049.0421 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 13 | 9187.0377 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.43 | 8 | 8284.2526 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 9 | 8015.6926 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 7653.1987 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 2 | 7169.8734 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 11 | 8945.3751 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 8 | 8240.8044 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 8 | 7894.8613 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7290.7048 | 有效
0.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 4.085 | 10 | 12013.4989 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 10 | 10509.5611 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 10 | 9388.7018 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 7 | 8754.3374 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 8196.9396 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 5 | 7985.4848 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7562.5752 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7139.6656 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 1.72 | 11 | 11153.8553 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0.645 | 12 | 10218.8605 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.215 | 8 | 8987.5163 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.645 | 6 | 8608.0549 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.43 | 5 | 8028.933 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 2 | 7351.1204 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 11 | 9942.2334 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 8 | 8965.7922 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.86 | 7 | 8495.2908 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7562.5752 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 1.935 | 10 | 12344.0305 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 10 | 9388.7018 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 7 | 8754.3374 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 8196.9396 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 5 | 7985.4848 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7562.5752 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7139.6656 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 1.075 | 12 | 10262.3087 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.43 | 8 | 9009.2404 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 1.29 | 6 | 8673.2272 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.86 | 5 | 8072.3812 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 2 | 7351.1204 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 11 | 9942.2334 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 8 | 8965.7922 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 6 | 8542.8826 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7562.5752 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 2.795 | 10 | 12430.9269 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 10 | 9388.7018 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 7 | 8754.3374 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 8196.9396 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 5 | 7985.4848 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7562.5752 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7139.6656 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 1.72 | 12 | 10327.4809 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 0.43 | 8 | 9009.2404 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 1.935 | 6 | 8738.3995 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 1.29 | 5 | 8115.8294 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 2 | 7351.1204 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 11 | 9942.2334 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 8 | 8965.7922 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 6 | 8542.8826 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7562.5752 | 有效
0.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 4.085 | 10 | 12919.7337 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6275 | 476 | 1.505 | 6 | 11310.4842 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.29 | 3 | 9344.6962 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3301 | 389 | 1.72 | 4 | 8656.2598 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 3 | 8320.6359 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 1 | 7716.4793 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7230.2891 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 2 | 11675.9514 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 0.645 | 5 | 11061.7567 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.215 | 4 | 9538.1539 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 2 | 8999.1697 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0.43 | 5 | 8482.0504 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 0 | 7414.4011 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 2.795 | 2 | 11958.3647 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 7 | 10908.8549 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7834.4457 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 1.935 | 10 | 13250.2653 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7164 | 502 | 0 | 5 | 11342.5275 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 7 | 9388.7018 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 8740.6805 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 3 | 8320.6359 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 1 | 7716.4793 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7230.2891 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 2 | 11675.9514 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 1.075 | 5 | 11105.2049 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 9559.878 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.505 | 2 | 9064.342 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 3 | 8522.4655 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 0 | 7414.4011 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 3 | 11978.0297 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 7 | 10908.8549 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7834.4457 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 2.795 | 10 | 13337.1617 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7164 | 502 | 0 | 5 | 11342.5275 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3301 | 389 | 0 | 7 | 9388.7018 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 6 | 8740.6805 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 3 | 8320.6359 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 1 | 7716.4793 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 1 | 7230.2891 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 2 | 11675.9514 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 1.72 | 5 | 11170.3772 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 9559.878 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 2.15 | 2 | 9129.5143 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 3 | 8522.4655 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3557 | 396.5 | 0 | 0 | 7414.4011 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 3 | 11978.0297 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 7 | 10908.8549 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 3 | 7834.4457 | 有效
0.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2668 | 370.5 | 0 | 0 | 6928.2108 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.5789 | 489 | 7.74 | 10 | 12024.3463 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0.645 | 11 | 9702.4334 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 8603.2983 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 8 | 8240.8044 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 6 | 7999.1417 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7636.6478 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7394.9852 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.29 | 13 | 10355.2114 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.34 | 415 | 2.58 | 13 | 9591.8403 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 8603.2983 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 7 | 8119.9731 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7636.6478 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 11813.3336 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.86 | 12 | 10190.9319 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 10 | 9170.4868 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 9 | 8361.6357 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 5 | 7878.3104 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 12280.108 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 11 | 9745.8816 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 8603.2983 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 8 | 8240.8044 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 6 | 7999.1417 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7636.6478 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7394.9852 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.645 | 14 | 10410.8704 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 8603.2983 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 7 | 8119.9731 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7636.6478 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 11813.3336 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 10 | 9170.4868 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 9 | 8361.6357 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 5 | 7878.3104 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 12280.108 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 12 | 9758.0925 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 8603.2983 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 8 | 8240.8044 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 6 | 7999.1417 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7636.6478 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7394.9852 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.075 | 14 | 10454.3186 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 8603.2983 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 7 | 8119.9731 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7636.6478 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 11813.3336 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 10 | 9170.4868 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 9 | 8361.6357 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 5 | 7878.3104 | 有效
0.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.5789 | 489 | 7.74 | 10 | 12930.5812 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0.645 | 11 | 10699.2918 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 9600.1566 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.256 | 389 | 1.505 | 7 | 8906.4061 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 1.72 | 5 | 8505.2206 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7908.5183 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7485.6087 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.29 | 13 | 11533.3167 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.43 | 8 | 10389.1463 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 3.225 | 9 | 9503.1085 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 7 | 8754.3374 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7908.5183 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 12628.9449 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.86 | 12 | 11278.4137 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 10 | 10076.7216 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 9 | 9177.247 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 5 | 8331.4278 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 13186.3428 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 11 | 10742.74 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 9600.1566 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 8 | 8965.7922 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 6 | 8542.8826 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7908.5183 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7485.6087 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4175 | 439 | 2.365 | 13 | 11641.9372 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.86 | 8 | 10432.5945 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 9600.1566 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 7 | 8754.3374 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7908.5183 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 12628.9449 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.505 | 12 | 11343.586 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 10 | 10076.7216 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 9 | 9177.247 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 5 | 8331.4278 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 13186.3428 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 10 | 10768.6077 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 9600.1566 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 8 | 8965.7922 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 6 | 8542.8826 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7908.5183 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7485.6087 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.075 | 14 | 11723.0474 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.29 | 8 | 10476.0427 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 11 | 9600.1566 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 7 | 8754.3374 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 7908.5183 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 12628.9449 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 13 | 11402.9721 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 10 | 10076.7216 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 9 | 9177.247 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 5 | 8331.4278 | 有效
0.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.5789 | 489 | 7.74 | 10 | 13836.816 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.5369 | 476 | 0 | 7 | 11460.4938 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 2.365 | 6 | 10359.5515 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.935 | 1 | 8805.7119 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.34 | 415 | 0 | 1 | 8062.4224 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7576.2322 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0.645 | 2 | 12227.3139 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.6209 | 502 | 0.43 | 4 | 11083.8974 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 3.225 | 5 | 10144.3696 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 8180.3887 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.7823 | 552 | 0 | 7 | 13326.59 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7404 | 539 | 1.29 | 5 | 12164.7582 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 6 | 10952.7197 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0.215 | 6 | 9796.3674 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 14092.5776 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.5369 | 476 | 0 | 7 | 11460.4938 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.5612 | 483.5 | 0 | 3 | 10392.4279 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.34 | 415 | 0 | 1 | 8062.4224 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7576.2322 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 1.075 | 2 | 12270.7621 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.6209 | 502 | 0.86 | 4 | 11127.3456 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 2.15 | 3 | 10263.7258 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 8180.3887 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.7823 | 552 | 0 | 7 | 13326.59 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0.86 | 2 | 12249.038 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 6 | 10952.7197 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0.43 | 6 | 9818.0915 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 14092.5776 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.5369 | 476 | 0 | 7 | 11460.4938 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.5612 | 483.5 | 0 | 3 | 10392.4279 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.34 | 415 | 0 | 1 | 8062.4224 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 1 | 7576.2322 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0.645 | 4 | 12345.2802 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.6209 | 502 | 1.29 | 4 | 11170.7938 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 4 | 10348.5631 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 3 | 8180.3887 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.7823 | 552 | 0 | 7 | 13326.59 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 1.075 | 2 | 12270.7621 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 6 | 10952.7197 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9818.5081 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
0.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.256 | 389 | 0 | 0 | 7274.1539 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0.86 | 10 | 12853.1946 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 11 | 10491.1185 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 9 | 9090.921 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 7 | 8617.9848 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 3 | 8134.6595 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 13556.6258 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 13556.6258 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 0 | 12 | 11829.8845 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.075 | 12 | 10212.656 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 9 | 9395.5985 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 7 | 8617.9848 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 14146.2041 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7229 | 586 | 1.075 | 11 | 13285.5942 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 1.29 | 14 | 11654.1191 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 13 | 9878.9238 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 9033.1046 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 1.72 | 10 | 12940.091 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.43 | 11 | 10512.8426 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 9 | 9090.921 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2745 | 433.5 | 0 | 5 | 8710.4437 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 2 | 8245.1018 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 0 | 12 | 11829.8845 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 9 | 9395.5985 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 7 | 8748.3294 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 14146.2041 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7229 | 586 | 0.43 | 12 | 13341.2532 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5524 | 528 | 0 | 12 | 11768.3021 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 13 | 9878.9238 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 9033.1046 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 2.365 | 10 | 13005.2633 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.645 | 11 | 10534.5667 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 9 | 9090.921 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2745 | 433.5 | 0 | 5 | 8710.4437 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 2 | 8245.1018 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 0 | 12 | 11829.8845 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 9 | 9395.5985 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 8791.442 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 14146.2041 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7229 | 586 | 0.645 | 12 | 13362.9773 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5524 | 528 | 0 | 12 | 11768.3021 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 13 | 9878.9238 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 9033.1046 | 有效
0.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0.86 | 10 | 13759.4294 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 11 | 11487.9769 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2745 | 433.5 | 1.505 | 7 | 9738.5394 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 3 | 8406.53 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 14462.8606 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 14462.8606 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 3.01 | 11 | 11284.1999 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10134.2433 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15052.4389 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0.215 | 8 | 14165.0632 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 1.29 | 11 | 12836.2561 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.72 | 10 | 10942.4005 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 9576.8455 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 1.72 | 10 | 13846.3258 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3995 | 476 | 0.43 | 10 | 11503.942 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 2 | 8426.3488 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.935 | 12 | 11387.0342 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10134.2433 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15052.4389 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0.43 | 8 | 14186.7873 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 11 | 10980.0625 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 9576.8455 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 2.365 | 10 | 13911.4981 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3995 | 476 | 0.645 | 10 | 11525.6661 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 2 | 8426.3488 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 13 | 11402.9721 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10134.2433 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15052.4389 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0.645 | 8 | 14208.5114 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 11 | 10980.0625 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 9576.8455 | 有效
0.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0.86 | 10 | 14665.6642 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 2 | 12162.1416 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 4 | 11040.4492 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 5 | 10316.5199 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2745 | 433.5 | 1.075 | 1 | 8516.9859 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 15369.0955 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 15369.0955 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0.645 | 2 | 13607.2198 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 1.935 | 7 | 12142.2009 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10768.6077 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15958.6738 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 2.58 | 5 | 14708.9715 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.5083 | 513 | 1.72 | 5 | 11722.0162 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 1.505 | 0 | 7772.1656 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 1.72 | 10 | 14752.5606 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 2 | 12162.1416 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 4 | 11040.4492 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3672 | 465 | 0 | 4 | 10348.5631 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2745 | 433.5 | 1.935 | 1 | 8603.8823 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 8 | 12248.7623 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10768.6077 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15958.6738 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0.43 | 6 | 14793.8088 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.5083 | 513 | 0 | 6 | 11850.3017 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.1981 | 407.5 | 2.795 | 0 | 7902.5102 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 2.365 | 10 | 14817.7329 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 2 | 12162.1416 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 4 | 11040.4492 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3672 | 465 | 0 | 4 | 10348.5631 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2584 | 428 | 0 | 2 | 8607.5958 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 8 | 12248.7623 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10768.6077 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15958.6738 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0.645 | 6 | 14815.5329 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.5083 | 513 | 0 | 6 | 11850.3017 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2363 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
0.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2525 | 426 | 0 | 0 | 7966.04 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 9 | 8155.9398 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 6 | 7793.4459 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0.645 | 3 | 7496.1242 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 11 | 8484.4988 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8035.1085 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7551.7833 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7430.9519 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 70% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 10694.5062 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 11 | 8397.6024 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 6 | 7880.3423 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0.43 | 3 | 7474.4001 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 9 | 8155.9398 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 6 | 7793.4459 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7551.7833 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 50% | 60% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 1.505 | 11 | 8549.6711 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8035.1085 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7551.7833 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7430.9519 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 10694.5062 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 11 | 8397.6024 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 7 | 7914.2772 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 3 | 7517.8483 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 70% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 9 | 8155.9398 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 6 | 7793.4459 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7551.7833 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 40% | 60% | 3 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.512 | 378 | 2.365 | 11 | 8636.5675 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8035.1085 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7551.7833 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7430.9519 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 10694.5062 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 11 | 8397.6024 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 7 | 7914.2772 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 1.075 | 3 | 7539.5724 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7310.1206 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 9 | 8971.5512 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.586 | 396.5 | 0 | 4 | 8260.2202 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0.645 | 3 | 7767.9947 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 60% | 70% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.808 | 452 | 0.215 | 9 | 10377.0475 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0.86 | 8 | 9394.7654 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8760.0964 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7914.2772 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7702.8224 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 70% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 11600.741 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 10297.8016 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 9307.869 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 2.795 | 5 | 8408.1453 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0.43 | 3 | 7746.2706 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 80% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 9 | 8971.5512 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.586 | 396.5 | 0 | 4 | 8260.2202 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 1.29 | 3 | 7833.167 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.808 | 452 | 0.215 | 9 | 10377.0475 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 8 | 9451.9825 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8760.0964 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7914.2772 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7702.8224 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 11600.741 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 10297.8016 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 9307.869 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 1.505 | 6 | 8489.2555 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 3 | 7789.7188 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 9 | 8971.5512 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.586 | 396.5 | 0 | 4 | 8260.2202 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 1.72 | 3 | 7876.6152 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 60% | 70% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.808 | 452 | 0.43 | 9 | 10398.7716 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 8 | 9451.9825 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 8 | 8760.0964 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 7914.2772 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7702.8224 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 80% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 11600.741 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.66 | 415 | 0 | 12 | 10297.8016 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 9307.869 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 7 | 8548.6416 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 1.075 | 3 | 7811.4429 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7491.3676 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.66 | 415 | 0.215 | 6 | 9594.5379 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.586 | 396.5 | 0 | 4 | 8622.7142 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 2.795 | 2 | 7955.0278 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.83 | 457.5 | 0 | 7 | 11114.5508 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.786 | 446.5 | 0 | 4 | 10002.6201 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 2.365 | 2 | 9151.2384 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 4.73 | 2 | 8150.5447 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 2.795 | 2 | 7955.0278 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 12506.9758 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 5 | 10996.5845 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0.86 | 5 | 9905.4045 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 2.795 | 5 | 8861.2627 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0.43 | 3 | 8018.141 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 80% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.66 | 415 | 0.215 | 6 | 9594.5379 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.586 | 396.5 | 0 | 4 | 8622.7142 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 1.29 | 3 | 8105.0374 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.83 | 457.5 | 0 | 7 | 11114.5508 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.786 | 446.5 | 0 | 4 | 10002.6201 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 8276.7711 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7974.6928 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 12506.9758 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 5 | 10996.5845 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 1.505 | 5 | 9970.5768 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0.86 | 3 | 8061.5892 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.66 | 415 | 0.215 | 6 | 9594.5379 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.586 | 396.5 | 0 | 4 | 8622.7142 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.512 | 378 | 1.72 | 3 | 8148.4856 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.83 | 457.5 | 0 | 7 | 11114.5508 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.786 | 446.5 | 0 | 4 | 10002.6201 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 4 | 8276.7711 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 3 | 7974.6928 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 90% | 3 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 10 | 12506.9758 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.934 | 483.5 | 0 | 5 | 10996.5845 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.534 | 383.5 | 0 | 8 | 10032.8569 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.682 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.512 | 378 | 1.075 | 3 | 8083.3133 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.512 | 378 | 0 | 2 | 7672.6146 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 4.085 | 10 | 11107.264 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 10 | 9603.3262 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 9033.1046 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4002 | 409.5 | 0 | 8 | 8624.1467 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 6 | 8341.2185 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.501 | 439 | 1.72 | 12 | 10277.8283 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.215 | 4 | 8813.1661 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.419 | 415 | 0 | 6 | 8485.332 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.419 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 9 | 8703.7124 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 5 | 8220.3872 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 1.935 | 10 | 11437.7957 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 9033.1046 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4002 | 409.5 | 0 | 8 | 8624.1467 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 6 | 8341.2185 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 13 | 10365.114 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 8834.8902 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.419 | 415 | 0 | 6 | 8485.332 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.419 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 9 | 8703.7124 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 5 | 8220.3872 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 2.795 | 10 | 11524.6921 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 9033.1046 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4002 | 409.5 | 0 | 8 | 8624.1467 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 6 | 8341.2185 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 13 | 10365.114 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 8834.8902 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.419 | 415 | 0 | 6 | 8485.332 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.419 | 415 | 0 | 12 | 9210.3198 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 9 | 8703.7124 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 5 | 8220.3872 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8099.5559 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 4.085 | 10 | 12013.4989 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 10 | 10509.5611 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 9576.8455 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.29 | 3 | 9072.8257 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.935 | 1 | 8715.0884 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8462.0498 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7541 | 513 | 0 | 6 | 11306.5608 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 10 | 10422.6647 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.215 | 4 | 9175.66 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 2 | 8817.9227 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8462.0498 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 9 | 10211.2099 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 5 | 8673.5046 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 1.935 | 10 | 12344.0305 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 9576.8455 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8731.0263 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8462.0498 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7541 | 513 | 0 | 6 | 11306.5608 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 10 | 10422.6647 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 9197.3841 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.505 | 2 | 8883.095 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8462.0498 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 9 | 10211.2099 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 5 | 8673.5046 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 2.795 | 10 | 12430.9269 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 9576.8455 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8731.0263 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8462.0498 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7541 | 513 | 0 | 6 | 11306.5608 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 10 | 10422.6647 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 9197.3841 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 3 | 8942.4811 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 4 | 8462.0498 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 9 | 10211.2099 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3113 | 383.5 | 0 | 5 | 8673.5046 | 有效
1.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 4.085 | 10 | 12919.7337 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 11372.7643 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.29 | 3 | 9344.6962 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.935 | 1 | 8805.7119 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 2 | 11675.9514 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 0.645 | 5 | 11061.7567 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.215 | 4 | 9538.1539 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.86 | 2 | 8999.1697 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 2.795 | 2 | 11958.3647 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 7 | 10908.8549 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 1.935 | 10 | 13250.2653 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 11372.7643 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 2.58 | 3 | 9475.0407 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 2 | 11675.9514 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 1.075 | 5 | 11105.2049 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 9559.878 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 1.505 | 2 | 9064.342 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 3 | 11978.0297 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 7 | 10908.8549 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.672 | 489 | 2.795 | 10 | 13337.1617 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.501 | 439 | 0 | 9 | 11372.7643 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 6 | 10120.5864 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 2 | 11675.9514 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.6532 | 483.5 | 1.72 | 5 | 11170.3772 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0.43 | 4 | 9559.878 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 2.15 | 2 | 9129.5143 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.9507 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8618 | 544.5 | 0 | 3 | 11978.0297 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5267 | 446.5 | 0 | 7 | 10908.8549 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 1.4378 | 420.5 | 0 | 0 | 8308.1167 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6386 | 507.5 | 4.945 | 10 | 12087.8761 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0.645 | 11 | 9702.4334 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 8791.442 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 5 | 8566.3302 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.5014 | 465 | 1.29 | 11 | 10599.739 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 6 | 9141.7251 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8670.6107 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 11813.3336 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.86 | 12 | 10190.9319 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0.215 | 7 | 8829.717 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 4 | 8445.4989 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 12280.108 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 11 | 9745.8816 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 8791.442 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 5 | 8566.3302 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.5014 | 465 | 0.645 | 12 | 10655.398 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8670.6107 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 11813.3336 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0.43 | 7 | 8851.4411 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 4 | 8445.4989 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 12280.108 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 12 | 9758.0925 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 8791.442 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 5 | 8566.3302 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.5014 | 465 | 1.075 | 12 | 10698.8462 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 11 | 9637.2612 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8670.6107 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 11813.3336 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 10 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.298 | 402 | 0.645 | 7 | 8873.1652 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 4 | 8445.4989 | 有效
1.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.298 | 402 | 0 | 3 | 8324.6676 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6386 | 507.5 | 4.945 | 10 | 12994.1109 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0.645 | 11 | 10699.2918 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 3.01 | 1 | 8823.7089 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 0 | 8416.7372 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.5014 | 465 | 1.29 | 11 | 11596.5973 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 6 | 9685.466 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8942.4811 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 0 | 8416.7372 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 12628.9449 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0.86 | 12 | 11278.4137 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 8 | 10345.6981 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9365.3907 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 1 | 8628.192 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 0 | 8416.7372 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 13186.3428 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 11 | 10742.74 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8942.4811 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 80% | 90% | 2 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.5014 | 465 | 2.365 | 11 | 11705.2178 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8942.4811 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 12628.9449 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 1.505 | 12 | 11343.586 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 8 | 10345.6981 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9365.3907 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 2 | 8731.0263 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 13186.3428 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 10 | 10768.6077 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9153.9359 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8942.4811 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.5014 | 465 | 1.075 | 12 | 11786.328 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 9 | 10557.1529 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 9788.3003 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 8942.4811 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.6984 | 526 | 0 | 9 | 12628.9449 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 13 | 11402.9721 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4175 | 439 | 0 | 8 | 10345.6981 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9365.3907 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 2 | 8731.0263 | 有效
1.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8519.5715 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6386 | 507.5 | 4.945 | 10 | 13900.3458 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.5192 | 470.5 | 0 | 6 | 11500.4923 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 2.365 | 6 | 10359.5515 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 3.01 | 1 | 8914.3324 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 0 | 8416.7372 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0.645 | 2 | 12227.3139 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.6209 | 502 | 0.43 | 4 | 11083.8974 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 3.225 | 5 | 10144.3696 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 0 | 8416.7372 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.7823 | 552 | 0 | 7 | 13326.59 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.5369 | 476 | 1.29 | 9 | 12194.995 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 6 | 10952.7197 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9818.5081 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 1 | 8718.8155 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 1.075 | 0 | 8416.7372 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 14092.5776 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.5192 | 470.5 | 0 | 6 | 11500.4923 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 10422.6647 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 2.15 | 2 | 9129.5143 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.3577 | 420.5 | 2.15 | 0 | 8525.3577 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 1.075 | 2 | 12270.7621 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.6209 | 502 | 0.86 | 4 | 11127.3456 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 2.15 | 3 | 10263.7258 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 1.3577 | 420.5 | 2.15 | 0 | 8525.3577 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.7823 | 552 | 0 | 7 | 13326.59 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0.86 | 2 | 12249.038 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 6 | 10952.7197 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9818.5081 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 2.15 | 1 | 8827.436 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 2.15 | 0 | 8525.3577 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.7581 | 544.5 | 0 | 10 | 14092.5776 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.5192 | 470.5 | 0 | 6 | 11500.4923 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 7 | 10422.6647 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 4 | 9516.4298 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 70% | 90% | 3 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 1.72 | 2 | 12335.9344 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.6209 | 502 | 1.29 | 4 | 11170.7938 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 4 | 10348.5631 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 3 | 9214.3516 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.7823 | 552 | 0 | 7 | 13326.59 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8421 | 570.5 | 1.075 | 2 | 12270.7621 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5014 | 465 | 0 | 6 | 10952.7197 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 5 | 9818.5081 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 2 | 8912.2733 | 有效
1.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.3577 | 420.5 | 0 | 1 | 8610.195 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0.86 | 10 | 12853.1946 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 12 | 10611.9498 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 10 | 9862.3729 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.645 | 6 | 9444.2199 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3583 | 462 | 0 | 4 | 9122.5517 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 13556.6258 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 13556.6258 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 0 | 12 | 11829.8845 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.075 | 12 | 10212.656 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 9499.879 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 4 | 9137.385 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 14146.2041 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7229 | 586 | 1.075 | 11 | 13285.5942 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 1.29 | 14 | 11654.1191 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 9258.2163 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 1.72 | 10 | 12940.091 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 12 | 10611.9498 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 10 | 9862.3729 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 9499.879 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3583 | 462 | 0 | 4 | 9122.5517 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 0 | 12 | 11829.8845 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 9499.879 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 4 | 9137.385 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 14146.2041 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7229 | 586 | 0.43 | 12 | 13341.2532 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5524 | 528 | 0 | 12 | 11768.3021 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 9258.2163 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 2.365 | 10 | 13005.2633 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 12766.2982 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 12 | 10611.9498 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 10 | 9862.3729 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 9499.879 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3583 | 462 | 0 | 4 | 9122.5517 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 13598.4315 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 0 | 12 | 11829.8845 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 13 | 10224.8668 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 9499.879 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 4 | 9137.385 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 14146.2041 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7229 | 586 | 0.645 | 12 | 13362.9773 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5524 | 528 | 0 | 12 | 11768.3021 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 12 | 10104.0355 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 9258.2163 | 有效
1.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8774.8911 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0.86 | 10 | 13759.4294 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.4759 | 502 | 1.72 | 8 | 11697.5673 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.43 | 7 | 10663.8818 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.645 | 6 | 9987.9608 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9422.9124 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8865.5146 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 14462.8606 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 14462.8606 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.075 | 12 | 11300.1378 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10134.2433 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9422.9124 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15052.4389 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0.215 | 8 | 14165.0632 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.4921 | 507.5 | 1.29 | 11 | 12836.2561 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 3.655 | 10 | 11137.9174 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 9711.3338 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 1.72 | 10 | 13846.3258 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 12 | 11699.4316 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.645 | 7 | 10685.6059 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.29 | 6 | 10053.1331 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9422.9124 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8865.5146 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 0 | 8806.1285 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.935 | 12 | 11387.0342 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10134.2433 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9422.9124 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 0 | 8806.1285 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15052.4389 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0.43 | 8 | 14186.7873 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 9711.3338 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 0 | 8806.1285 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 2.365 | 10 | 13911.4981 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 13672.533 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.3672 | 465 | 0.215 | 12 | 11699.4316 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.3672 | 465 | 1.075 | 7 | 10729.0541 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3128 | 446.5 | 0 | 6 | 10063.0357 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9422.9124 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8865.5146 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8865.5146 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 14504.6663 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 13 | 11402.9721 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10134.2433 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9422.9124 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8865.5146 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15052.4389 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0.645 | 8 | 14208.5114 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.5465 | 526 | 0 | 10 | 12840.3997 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 12 | 11191.5173 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 9711.3338 | 有效
1.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8865.5146 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0.86 | 10 | 14665.6642 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.5847 | 539 | 0 | 6 | 12336.4919 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4759 | 502 | 0.43 | 4 | 11083.8974 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 1.72 | 4 | 10382.1087 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9604.1594 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8956.1381 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 15369.0955 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.7538 | 596.5 | 3.01 | 10 | 15369.0955 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0.645 | 2 | 13607.2198 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 1.935 | 7 | 12142.2009 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10768.6077 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9604.1594 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15958.6738 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 2.58 | 5 | 14708.9715 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.5083 | 513 | 1.72 | 5 | 11722.0162 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 10164.4512 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 0.86 | 0 | 8740.9562 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 1.72 | 10 | 14752.5606 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.5847 | 539 | 0 | 6 | 12336.4919 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4759 | 502 | 0.86 | 4 | 11127.3456 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.4215 | 483.5 | 1.29 | 3 | 10522.7725 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9604.1594 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8956.1381 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 0 | 8806.1285 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 8 | 12248.7623 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10768.6077 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9604.1594 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 0 | 8806.1285 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15958.6738 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0.43 | 6 | 14793.8088 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.5083 | 513 | 0 | 6 | 11850.3017 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 10164.4512 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 1.505 | 0 | 8806.1285 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 2.365 | 10 | 14817.7329 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 1.6773 | 570.5 | 0 | 10 | 14578.7679 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 1.5847 | 539 | 0 | 6 | 12336.4919 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 1.4759 | 502 | 1.075 | 4 | 11149.0697 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 1.4215 | 483.5 | 1.935 | 3 | 10587.9448 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9604.1594 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 1 | 8956.1381 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 2.365 | 0 | 8893.0249 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 1.8082 | 615 | 0 | 10 | 15410.9011 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 1.4759 | 502 | 0 | 8 | 12248.7623 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 7 | 10768.6077 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 1.3451 | 457.5 | 0 | 2 | 9604.1594 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 2.365 | 0 | 8893.0249 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0 | 10 | 15958.6738 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 1.8243 | 620.5 | 0.645 | 6 | 14815.5329 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 1.7479 | 594.5 | 0 | 4 | 13660.0139 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 1.5083 | 513 | 0 | 6 | 11850.3017 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 1.2907 | 439 | 0 | 5 | 10164.4512 | 有效
1.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 1.2907 | 439 | 2.365 | 0 | 8893.0249 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 6 | 13404.9504 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 5 | 12797.9289 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12556.2662 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1 | 50% | 90% | 5 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 5.375 | 6 | 14293.9959 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.532 | 633 | 1.29 | 8 | 13378.782 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 12677.0975 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12556.2662 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 90% | 3 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 8.17 | 10 | 15059.7344 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13509.2308 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 5 | 12797.9289 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 12677.0975 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 6 | 13404.9504 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 5 | 12797.9289 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12556.2662 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 10.75 | 6 | 14837.0983 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 6 | 13404.9504 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 12677.0975 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12556.2662 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 16.34 | 10 | 15885.2501 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13509.2308 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 5 | 12797.9289 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 12677.0975 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 6 | 13404.9504 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 5 | 12797.9289 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12556.2662 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 50% | 70% | 3 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 15.91 | 6 | 15358.4767 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 6 | 13404.9504 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 12677.0975 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12556.2662 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 24.51 | 10 | 16710.7659 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13509.2308 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 5 | 12797.9289 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 12677.0975 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 90% | 4 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12523.4495 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13102.8721 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12828.1367 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 40% | 70% | 4 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1 | 80% | 90% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 5.375 | 6 | 14837.7368 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 13039.5915 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0.43 | 2 | 12748.1447 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 80% | 3 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 8.17 | 10 | 15965.9692 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 1 | 13237.3604 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 13039.5915 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13102.8721 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12828.1367 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 40% | 50% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 10.75 | 6 | 15380.8392 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 13039.5915 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0.645 | 2 | 12769.8688 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 60% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 90% | 3 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 16.34 | 10 | 16791.485 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 1 | 13237.3604 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 13039.5915 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 60% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13102.8721 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 12828.1367 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1 | 60% | 90% | 4 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 15.91 | 6 | 15902.2176 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 13039.5915 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 1.075 | 2 | 12813.317 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 24.51 | 10 | 17617.0007 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 13871.7248 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 1 | 13237.3604 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 4 | 13039.5915 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12704.6965 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 13100.0071 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.618 | 654.5 | 5.375 | 4 | 15325.0938 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0.43 | 2 | 12929.3917 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 8.17 | 10 | 16872.2041 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 1 | 13327.9839 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 60% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 13100.0071 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 40% | 50% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.618 | 654.5 | 10.75 | 4 | 15868.1962 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0.645 | 2 | 12951.1158 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 90% | 4 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 16.34 | 10 | 17697.7198 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 1 | 13327.9839 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 60% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.418 | 604.5 | 0 | 3 | 13100.0071 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 50% | 80% | 4 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | 2.618 | 654.5 | 15.91 | 4 | 16389.5746 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.532 | 633 | 1.075 | 2 | 12994.564 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 90% | 4 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | 2.596 | 649 | 24.51 | 10 | 18523.2355 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 20% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 4 | 14234.2187 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 30% | 30% | 1 | 2.596 | 649 | 0 | 1 | 13327.9839 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.522 | 630.5 | 0 | 2 | 13284.1191 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 80% | 2 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 0% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.532 | 633 | 0 | 2 | 12885.9435 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 22988.4964 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 59.985 | 7 | 20966.7109 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2635 | 662 | 37.41 | 11 | 18378.1382 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.745 | 6 | 17100.5346 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 7 | 16913.0985 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 7 | 16913.0985 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 16792.2672 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 16792.2672 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 22988.4964 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 60.415 | 7 | 21010.1591 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 37.84 | 11 | 18421.5864 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 6 | 17035.3623 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 7 | 16913.0985 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 7 | 16913.0985 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 16792.2672 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 22988.4964 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2379 | 654.5 | 50.525 | 8 | 19645.4917 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 8 | 17277.0249 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 6 | 17035.3623 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 7 | 16913.0985 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 16792.2672 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 16792.2672 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 30200.8969 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 119.755 | 7 | 27006.0101 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2635 | 662 | 74.605 | 11 | 22136.4071 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 61.49 | 6 | 20207.0806 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 50% | 60% | 2 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 7 | 19954.4722 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 19833.6409 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 19833.6409 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 30200.8969 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 120.83 | 7 | 27114.6306 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 75.68 | 11 | 22245.0276 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 6 | 20076.736 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 7 | 19954.4722 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 7 | 19954.4722 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 19833.6409 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 30200.8969 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2379 | 654.5 | 98.685 | 9 | 24632.5209 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 8 | 20318.3986 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 6 | 20076.736 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 7 | 19954.4722 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 19833.6409 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 19833.6409 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 37413.2974 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 179.525 | 7 | 33045.3093 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2635 | 662 | 111.8 | 11 | 25894.676 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.73 | 7 | 23282.3892 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 7 | 22974.1218 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 7 | 22974.1218 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 22853.2905 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 22853.2905 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 22853.2905 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 37413.2974 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 181.03 | 7 | 33197.378 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 113.52 | 11 | 26068.4688 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 6 | 23096.3856 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 7 | 22974.1218 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 7 | 22974.1218 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 22853.2905 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 37413.2974 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2379 | 654.5 | 148.135 | 9 | 29629.0634 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 8 | 23338.0482 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 6 | 23096.3856 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 7 | 22974.1218 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 22853.2905 | 有效
2.5 | 4% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 22853.2905 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 23894.7312 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 59.985 | 7 | 21601.0753 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.308 | 675 | 37.41 | 9 | 19195.182 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.745 | 6 | 17644.2755 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 7 | 17547.4628 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17367.6484 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 17336.0081 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 17336.0081 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 17336.0081 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 23894.7312 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 60.415 | 7 | 21644.5235 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.308 | 675 | 37.84 | 9 | 19238.6302 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 6 | 17579.1032 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17367.6484 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17367.6484 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 17336.0081 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 17336.0081 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 23894.7312 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2379 | 654.5 | 50.525 | 8 | 20370.4796 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 8 | 18002.0128 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 6 | 17579.1032 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17367.6484 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.2191 | 649 | 30.1 | 6 | 17336.0081 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 31107.1317 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 119.755 | 7 | 27640.3745 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.308 | 675 | 74.605 | 9 | 22953.4509 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 61.49 | 6 | 20750.8215 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 7 | 20588.8366 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 5 | 20409.0221 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 20377.3818 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1 | 80% | 90% | 2 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 20377.3818 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 31107.1317 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 120.83 | 7 | 27748.995 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.308 | 675 | 75.68 | 9 | 23062.0714 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 6 | 20620.4769 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 70% | 2 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 5 | 20409.0221 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 20377.3818 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 20377.3818 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 31107.1317 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2379 | 654.5 | 98.685 | 9 | 25448.1323 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 8 | 21043.3865 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 6 | 20620.4769 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 5 | 20409.0221 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.2191 | 649 | 60.2 | 6 | 20377.3818 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 38319.5322 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 179.525 | 7 | 33679.6737 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.308 | 675 | 111.8 | 9 | 26711.7199 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2635 | 662 | 92.235 | 6 | 23857.3675 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 7 | 23608.4862 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23428.6717 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 23397.0314 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 23397.0314 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 38319.5322 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 181.03 | 7 | 33831.7424 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.308 | 675 | 113.52 | 9 | 26885.5126 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 6 | 23640.1265 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23428.6717 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23428.6717 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 23397.0314 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 23397.0314 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 38319.5322 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2379 | 654.5 | 148.135 | 9 | 30444.6748 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 8 | 24063.0361 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 6 | 23640.1265 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23428.6717 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 23397.0314 | 有效
2.5 | 4% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.2191 | 649 | 90.085 | 6 | 23397.0314 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 24800.966 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 62.135 | 6 | 22150.6024 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 39.775 | 4 | 19773.3299 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.308 | 675 | 30.745 | 5 | 18129.0332 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.308 | 675 | 30.1 | 5 | 18063.8609 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17820.7658 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.308 | 675 | 30.1 | 4 | 17761.7826 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1 | 80% | 90% | 2 | 2.308 | 675 | 30.1 | 4 | 17761.7826 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 24800.966 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 62.995 | 6 | 22237.4988 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 40.42 | 4 | 19838.5022 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.308 | 675 | 30.1 | 5 | 18063.8609 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17820.7658 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 90% | 3 | 2.308 | 675 | 30.1 | 4 | 17761.7826 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 71.595 | 10 | 24800.966 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 53.75 | 3 | 20883.318 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 30.1 | 5 | 18611.6335 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.308 | 675 | 30.1 | 5 | 18063.8609 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 30.1 | 5 | 17820.7658 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.308 | 675 | 30.1 | 4 | 17761.7826 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 32013.3665 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 119.755 | 7 | 28274.7389 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 74.605 | 5 | 23594.712 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.308 | 675 | 61.49 | 5 | 21235.5792 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 5 | 21105.2346 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 5 | 20862.1395 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 32013.3665 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 120.83 | 7 | 28383.3594 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 75.68 | 5 | 23703.3325 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 5 | 21105.2346 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 5 | 20862.1395 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 142.975 | 10 | 32013.3665 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 98.685 | 5 | 26027.811 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 60.2 | 5 | 21653.0072 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 5 | 21105.2346 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 60.2 | 5 | 20862.1395 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.308 | 675 | 60.2 | 4 | 20803.1563 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 39225.767 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 20% | 20% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 179.525 | 7 | 34314.0381 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 111.8 | 5 | 27352.981 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.308 | 675 | 92.235 | 5 | 24342.1252 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 5 | 24124.8842 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23881.7891 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 4 | 23822.8059 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1 | 80% | 90% | 2 | 2.308 | 675 | 90.085 | 4 | 23822.8059 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 39225.767 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 30% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 181.03 | 7 | 34466.1068 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 113.52 | 5 | 27526.7737 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 5 | 24124.8842 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23881.7891 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 4 | 23822.8059 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 4 | 23822.8059 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 4 | 23822.8059 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.4157 | 706.5 | 214.355 | 10 | 39225.767 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.4157 | 706.5 | 148.135 | 5 | 31024.3535 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3268 | 680.5 | 90.085 | 5 | 24672.6568 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.308 | 675 | 90.085 | 5 | 24124.8842 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.2635 | 662 | 90.085 | 5 | 23881.7891 | 有效
2.5 | 4% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.308 | 675 | 90.085 | 4 | 23822.8059 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 25573.664 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 79.765 | 8 | 23086.1592 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1795 | 675 | 54.825 | 11 | 20380.8852 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 8 | 19627.3575 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 19385.6949 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1 | 70% | 90% | 3 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19264.8636 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 25573.664 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 78.475 | 7 | 23321.1736 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 55.255 | 11 | 20424.3334 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 8 | 19627.3575 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 19385.6949 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19264.8636 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19264.8636 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 25573.664 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 90.73 | 8 | 24680.2785 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 67.295 | 9 | 21946.9929 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 9 | 19748.1888 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 19385.6949 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19264.8636 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 35392.9563 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 153.295 | 7 | 30881.1596 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1795 | 675 | 109.22 | 11 | 25877.082 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 8 | 24775.9687 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 24534.3061 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24413.4748 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24413.4748 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 35392.9563 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 156.95 | 7 | 31250.4693 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 110.295 | 11 | 25985.7024 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 8 | 24775.9687 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 24534.3061 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24413.4748 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 35392.9563 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 181.46 | 8 | 33847.8478 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 134.375 | 9 | 28724.9114 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 9 | 24896.8 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 24534.3061 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24413.4748 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24413.4748 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 45190.5244 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 229.835 | 7 | 38614.9385 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1795 | 675 | 163.83 | 11 | 31395.0028 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 8 | 29924.5799 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 29682.9173 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 29562.086 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 29562.086 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 45190.5244 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 235.425 | 7 | 39179.765 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 163.185 | 8 | 31515.1092 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 8 | 29924.5799 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 29682.9173 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 29562.086 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 45190.5244 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 272.19 | 8 | 43015.4171 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 199.735 | 10 | 35449.8685 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 9 | 30045.4112 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 29682.9173 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 29562.086 | 有效
2.5 | 5.5% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 29562.086 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 26479.8989 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 78.475 | 6 | 23744.0832 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 54.18 | 8 | 21225.9795 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 8 | 20352.3454 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 19929.4358 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19717.981 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19717.981 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 26479.8989 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 78.475 | 7 | 23955.538 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 54.395 | 8 | 21247.7036 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 8 | 20352.3454 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 52.89 | 5 | 19913.4979 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19717.981 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 26479.8989 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 90.73 | 8 | 25405.2663 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 67.295 | 9 | 22762.6042 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 52.675 | 8 | 20526.1382 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 19929.4358 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 19717.981 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 36299.1911 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 153.295 | 7 | 31515.524 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 108.145 | 8 | 26678.728 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 8 | 25500.9566 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 25078.047 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1 | 70% | 90% | 3 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24866.5922 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 36299.1911 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 156.95 | 7 | 31884.8337 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 108.79 | 8 | 26743.9003 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 8 | 25500.9566 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 25078.047 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24866.5922 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24866.5922 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 36299.1911 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 181.46 | 8 | 34572.8356 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 134.375 | 9 | 29540.5228 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 9 | 25712.4114 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 25078.047 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 24866.5922 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 46096.7592 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 229.835 | 7 | 39249.3029 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 162.11 | 8 | 32131.4766 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 8 | 30649.5678 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 30226.6582 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30015.2034 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30015.2034 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 46096.7592 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 235.425 | 7 | 39814.1294 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 163.185 | 8 | 32240.0971 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 8 | 30649.5678 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 30226.6582 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30015.2034 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30015.2034 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 46096.7592 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 272.19 | 8 | 43740.4049 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 201.24 | 9 | 36296.7172 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 9 | 30861.0226 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 30226.6582 | 有效
2.5 | 5.5% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30015.2034 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 27386.1337 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 78.475 | 6 | 24287.8241 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 54.18 | 6 | 21833.001 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 50.955 | 4 | 20902.983 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 20473.1767 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 20171.0984 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 20171.0984 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 27386.1337 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 78.475 | 7 | 24589.9023 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 54.395 | 6 | 21854.7251 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2634 | 701 | 53.32 | 5 | 20896.2537 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 52.89 | 5 | 20366.6153 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 20171.0984 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 20171.0984 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 97.18 | 10 | 27386.1337 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 90.73 | 8 | 26130.2542 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 69.445 | 8 | 23493.3783 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 52.675 | 4 | 21076.7758 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 6 | 20473.1767 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 50.955 | 5 | 20171.0984 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 37205.4259 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 153.295 | 7 | 32149.8884 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 108.145 | 6 | 27285.7496 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 101.91 | 4 | 26051.5942 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 25621.7879 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 25319.7096 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 25319.7096 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 25319.7096 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 37205.4259 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 156.95 | 7 | 32519.1981 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 108.79 | 6 | 27350.9219 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 101.91 | 4 | 26051.5942 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 25621.7879 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 25319.7096 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 194.36 | 10 | 37205.4259 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 181.46 | 8 | 35297.8235 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 134.375 | 9 | 30356.1341 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 101.91 | 5 | 26353.6725 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 6 | 25621.7879 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 25319.7096 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 101.91 | 5 | 25319.7096 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 10% | 20% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 47002.9941 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 30% | 30% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 229.835 | 7 | 39883.6672 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 162.11 | 6 | 32738.4981 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 152.865 | 4 | 31200.2054 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 30770.3991 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30468.3208 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30468.3208 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30468.3208 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 47002.9941 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 235.425 | 7 | 40448.4938 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 163.185 | 6 | 32847.1186 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 152.865 | 4 | 31200.2054 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 30770.3991 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30468.3208 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30468.3208 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 20% | 30% | 2 | 2.2812 | 706.5 | 291.325 | 10 | 47002.9941 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 272.19 | 8 | 44465.3928 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.1972 | 680.5 | 201.24 | 9 | 37112.3285 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2812 | 706.5 | 152.865 | 5 | 31502.2836 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 6 | 30770.3991 | 有效
2.5 | 5.5% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1795 | 675 | 152.865 | 5 | 30468.3208 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 31686.9516 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 123.41 | 9 | 28738.9599 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 99.33 | 9 | 25987.9673 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1345 | 726 | 87.935 | 9 | 24438.4145 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 8 | 23999.6896 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 23878.8583 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 23878.8583 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 31686.9516 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 126.205 | 9 | 29021.3732 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 98.9 | 9 | 25944.5191 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 10 | 24241.3522 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 23878.8583 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 23878.8583 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 31686.9516 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3403 | 796 | 139.535 | 6 | 31043.6024 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 113.52 | 9 | 27739.6514 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1345 | 726 | 88.795 | 10 | 24646.1422 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 88.795 | 7 | 23965.7546 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 23878.8583 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 46068.3044 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 246.82 | 9 | 41208.5921 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 198.445 | 9 | 36002.7764 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1345 | 726 | 175.87 | 9 | 33323.5705 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 8 | 32884.8456 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 32764.0143 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 32764.0143 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 46068.3044 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 252.195 | 9 | 41751.6945 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 197.8 | 9 | 35937.6041 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 10 | 33126.5082 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 32764.0143 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 32764.0143 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 46068.3044 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3403 | 796 | 279.07 | 6 | 45142.542 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 224.675 | 10 | 39091.8413 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1345 | 726 | 175.87 | 11 | 33565.2331 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 8 | 32884.8456 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 32764.0143 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 60449.6571 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 370.015 | 9 | 53656.5001 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 297.775 | 9 | 46039.3096 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1345 | 726 | 263.59 | 9 | 42187.0024 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 8 | 41748.2775 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 41627.4462 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 41627.4462 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 60449.6571 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 378.4 | 9 | 54503.7399 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 296.7 | 9 | 45930.6891 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 10 | 41989.9401 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 41627.4462 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 41627.4462 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 60449.6571 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3403 | 796 | 418.605 | 6 | 59241.4815 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 336.905 | 10 | 50431.8204 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1345 | 726 | 263.59 | 11 | 42428.6651 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 8 | 41748.2775 | 有效
2.5 | 8% | 10% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 41627.4462 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 32593.1864 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2316 | 759 | 123.41 | 7 | 29477.6047 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 99.33 | 7 | 26698.5627 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 87.935 | 7 | 25229.2919 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.161 | 735 | 88.15 | 5 | 24598.2274 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 24513.2226 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 24513.2226 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 32593.1864 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2316 | 759 | 126.205 | 7 | 29760.018 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 98.9 | 7 | 26655.1145 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 87.935 | 6 | 25017.8371 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 24513.2226 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 24513.2226 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 32593.1864 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3403 | 796 | 139.535 | 6 | 31587.3433 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2316 | 759 | 115.24 | 6 | 28440.6342 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 89.44 | 7 | 25381.3606 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.161 | 735 | 87.935 | 5 | 24576.5033 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 87.935 | 7 | 24513.2226 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 46974.5392 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2316 | 759 | 246.82 | 7 | 41947.2369 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 198.445 | 7 | 36713.3718 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 175.87 | 7 | 34114.4479 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.161 | 735 | 175.87 | 5 | 33461.6593 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 33398.3787 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 33398.3787 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 46974.5392 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2316 | 759 | 252.195 | 7 | 42490.3393 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 197.8 | 7 | 36648.1995 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 175.87 | 6 | 33902.9931 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 33398.3787 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 46974.5392 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3403 | 796 | 279.07 | 6 | 45686.2829 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2316 | 759 | 224.675 | 8 | 39921.1096 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 175.87 | 8 | 34325.9027 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.161 | 735 | 175.87 | 5 | 33461.6593 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 4 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 175.87 | 7 | 33398.3787 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 61355.892 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2316 | 759 | 370.015 | 7 | 54395.1449 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 297.775 | 7 | 46749.905 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 263.59 | 7 | 42977.8798 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.161 | 735 | 263.59 | 5 | 42325.0912 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.1228 | 722 | 263.59 | 6 | 42293.4509 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 42261.8106 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 61355.892 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2316 | 759 | 378.4 | 7 | 55242.3848 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 296.7 | 7 | 46641.2845 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 263.59 | 6 | 42766.425 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.1 | 80% | 90% | 2 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 42261.8106 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 61355.892 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3403 | 796 | 418.82 | 6 | 59806.9465 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2316 | 759 | 336.905 | 8 | 51261.0887 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 263.59 | 8 | 43189.3346 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.161 | 735 | 263.59 | 5 | 42325.0912 | 有效
2.5 | 8% | 30% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.0845 | 709 | 263.59 | 7 | 42261.8106 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 33499.4212 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 126.205 | 4 | 30035.9201 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 99.33 | 7 | 27332.9271 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 89.01 | 5 | 25686.0138 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 70% | 80% | 2 | 2.1772 | 740.5 | 87.935 | 3 | 24973.2368 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 87.935 | 3 | 24973.2368 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 33499.4212 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2316 | 759 | 126.205 | 7 | 30394.3823 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 98.9 | 7 | 27289.4789 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 90.73 | 5 | 25541.913 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 87.935 | 3 | 24973.2368 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 87.935 | 3 | 24973.2368 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 142.545 | 10 | 33499.4212 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3565 | 801.5 | 139.535 | 4 | 32074.7003 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2316 | 759 | 117.605 | 5 | 28921.2619 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 89.44 | 7 | 26015.7249 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 87.935 | 3 | 24973.2368 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 2 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 87.935 | 3 | 24973.2368 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 47880.774 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 246.82 | 5 | 42525.2173 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 198.445 | 7 | 37347.7362 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 178.02 | 5 | 34679.7903 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 70% | 70% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 175.87 | 3 | 33858.3928 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 80% | 80% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 175.87 | 3 | 33858.3928 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 175.87 | 3 | 33858.3928 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 47880.774 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2316 | 759 | 252.195 | 7 | 43124.7037 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 197.8 | 7 | 37282.5639 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 175.87 | 6 | 34446.734 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 175.87 | 3 | 33858.3928 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 175.87 | 3 | 33858.3928 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 284.875 | 10 | 47880.774 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3565 | 801.5 | 279.07 | 4 | 46173.6398 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2316 | 759 | 227.04 | 7 | 40582.9842 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 178.665 | 7 | 35031.2256 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 4 | 1.15 | 80% | 90% | 2 | 2.1772 | 740.5 | 175.87 | 3 | 33858.3928 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 10% | 10% | 1 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 20% | 30% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 62262.1268 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 370.015 | 5 | 54973.1254 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 50% | 50% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 297.775 | 7 | 47384.2694 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 60% | 60% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 263.59 | 7 | 43612.2442 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1 | 70% | 90% | 3 | 2.1772 | 740.5 | 263.59 | 3 | 42721.8247 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 10% | 20% | 2 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 30% | 40% | 2 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 62262.1268 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 50% | 50% | 1 | 2.2316 | 759 | 378.4 | 7 | 55876.7491 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 60% | 60% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 296.7 | 7 | 47275.6489 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 263.59 | 6 | 43310.1659 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 80% | 80% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 263.59 | 3 | 42721.8247 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.1 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 263.59 | 3 | 42721.8247 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 10% | 30% | 3 | [5 empty] | Infeasible
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 40% | 40% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 427.205 | 10 | 62262.1268 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 50% | 50% | 1 | 2.3565 | 801.5 | 418.605 | 4 | 60272.5793 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 60% | 60% | 1 | 2.2477 | 764.5 | 336.905 | 6 | 51929.6926 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 70% | 70% | 1 | 2.1272 | 723.5 | 263.59 | 8 | 43914.3225 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 80% | 80% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 263.59 | 3 | 42721.8247 | 有效
2.5 | 8% | 50% | 6 | 1.15 | 90% | 90% | 1 | 2.1772 | 740.5 | 263.59 | 3 | 42721.8247 | 有效

## 分时长区间明细
电缆长度占比 | 负荷分散系数 | 储能支撑持续时间_h | 装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 转供分档 | 有效节点数 | 容载比下界 | 容载比上界 | 展示区间
10% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
10% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.3301 | 1.6532 | 1.33～1.66
10% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
10% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
10% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37
10% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.1981 | 1.2584 | 1.19～1.26
10% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.1981 | 1.19～1.20
10% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
10% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.4002 | 1.31～1.41
10% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
10% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
10% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
10% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2907 | 1.3672 | 1.29～1.37
10% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.3583 | 1.29～1.36
10% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.522 | 2.41～2.53
10% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.2635 | 2.4157 | 2.26～2.42
10% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
10% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
10% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
10% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
10% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.0845 | 2.1345 | 2.08～2.14
10% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
10% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.3301 | 1.672 | 1.33～1.68
10% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
10% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
10% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37
10% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2584 | 1.2745 | 1.25～1.28
10% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2584 | 1.19～1.26
10% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68
10% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.4002 | 1.31～1.41
10% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
10% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
10% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
10% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2907 | 1.3672 | 1.29～1.37
10% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.3583 | 1.29～1.36
10% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.522 | 2.41～2.53
10% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.2635 | 2.4157 | 2.26～2.42
10% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
10% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
10% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
10% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.0845 | 2.1345 | 2.08～2.14
10% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
10% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.3301 | 1.672 | 1.33～1.68
10% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
10% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
10% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37
10% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2584 | 1.2745 | 1.25～1.28
10% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2525 | 1.2584 | 1.25～1.26
10% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68
10% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.4002 | 1.31～1.41
10% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
10% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
10% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
10% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2907 | 1.3672 | 1.29～1.37
10% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.3583 | 1.29～1.36
10% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.522 | 2.41～2.53
10% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.2635 | 2.4157 | 2.26～2.42
10% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
10% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
10% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
10% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.0845 | 2.1345 | 2.08～2.14
10% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.682 | 1.40～1.69
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.34 | 1.4175 | 1.33～1.42
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.7538 | 1.7538 | 1.75～1.76
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4921 | 1.7538 | 1.49～1.76
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2907 | 1.23～1.30
10% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.1981 | 1.19～1.20
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.419 | 1.31～1.42
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.7538 | 1.7538 | 1.75～1.76
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4921 | 1.7538 | 1.49～1.76
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.0845 | 2.1272 | 2.08～2.13
10% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.682 | 1.40～1.69
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.4175 | 1.35～1.42
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4921 | 1.8082 | 1.49～1.81
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2907 | 1.23～1.30
10% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.1981 | 1.19～1.20
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.5267 | 1.9507 | 1.52～1.96
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.419 | 1.31～1.42
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4921 | 1.8082 | 1.49～1.81
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.0845 | 2.1272 | 2.08～2.13
10% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.682 | 1.40～1.69
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.4175 | 1.35～1.42
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4921 | 1.8082 | 1.49～1.81
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2907 | 1.23～1.30
10% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2363 | 1.2525 | 1.23～1.26
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.5267 | 1.9507 | 1.52～1.96
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.419 | 1.31～1.42
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4921 | 1.8082 | 1.49～1.81
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.0845 | 2.1272 | 2.08～2.13
10% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.934 | 1.40～1.94
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.4759 | 1.23～1.48
10% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.419 | 1.501 | 1.41～1.51
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.3577 | 1.29～1.36
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
10% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1345 | 2.1772 | 2.13～2.18
10% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.934 | 1.40～1.94
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.5524 | 1.23～1.56
10% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.419 | 1.501 | 1.41～1.51
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.3577 | 1.29～1.36
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.5524 | 1.29～1.56
10% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1345 | 2.1772 | 2.13～2.18
10% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.934 | 1.40～1.94
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.5524 | 1.23～1.56
10% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2363 | 1.2525 | 1.23～1.26
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.419 | 1.501 | 1.41～1.51
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.3113 | 1.3113 | 1.31～1.32
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.3577 | 1.29～1.36
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.298 | 1.298 | 1.29～1.30
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7229 | 1.8243 | 1.72～1.83
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.5524 | 1.29～1.56
10% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1345 | 2.1772 | 2.13～2.18
10% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
30% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
30% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
30% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.3301 | 1.6532 | 1.33～1.66
30% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
30% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
30% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2907 | 1.3672 | 1.29～1.37
30% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2745 | 1.23～1.28
30% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.1981 | 1.19～1.20
30% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.586 | 1.51～1.59
30% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
30% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
30% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
30% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.3672 | 1.4759 | 1.36～1.48
30% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
30% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
30% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42
30% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
30% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
30% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.1972 | 2.17～2.20
30% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
30% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2316 | 2.17～2.24
30% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.161 | 2.12～2.17
30% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
30% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
30% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
30% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.3301 | 1.672 | 1.33～1.68
30% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
30% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
30% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2907 | 1.3995 | 1.29～1.40
30% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2363 | 1.23～1.24
30% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2584 | 1.19～1.26
30% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.586 | 1.51～1.59
30% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68
30% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.3577 | 1.8421 | 1.35～1.85
30% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
30% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.3672 | 1.3672 | 1.36～1.37
30% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
30% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
30% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42
30% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
30% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
30% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.1972 | 2.17～2.20
30% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
30% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2316 | 2.17～2.24
30% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.161 | 2.12～2.17
30% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
30% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
30% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
30% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.3301 | 1.672 | 1.33～1.68
30% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.4175 | 1.8421 | 1.41～1.85
30% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
30% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.2907 | 1.3995 | 1.29～1.40
30% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2363 | 1.23～1.24
30% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2525 | 1.2584 | 1.25～1.26
30% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.586 | 1.51～1.59
30% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68
30% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.4175 | 1.8421 | 1.41～1.85
30% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
30% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.3672 | 1.3672 | 1.36～1.37
30% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.3128 | 1.3451 | 1.31～1.35
30% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
30% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42
30% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
30% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2191 | 2.2635 | 2.21～2.27
30% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1795 | 2.1972 | 2.17～2.20
30% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
30% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2316 | 2.17～2.24
30% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.161 | 2.12～2.17
30% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.1228 | 2.08～2.13
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.808 | 1.40～1.81
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.4175 | 1.41～1.42
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.7538 | 1.7538 | 1.75～1.76
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.5465 | 1.7538 | 1.54～1.76
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.808 | 1.51～1.81
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.7541 | 1.9507 | 1.75～1.96
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.5014 | 1.41～1.51
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.7538 | 1.7538 | 1.75～1.76
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.5465 | 1.7538 | 1.54～1.76
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
30% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.808 | 1.40～1.81
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.4175 | 1.41～1.42
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.5465 | 1.8082 | 1.54～1.81
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.808 | 1.51～1.81
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.7541 | 1.9507 | 1.75～1.96
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.5014 | 1.41～1.51
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.5465 | 1.8082 | 1.54～1.81
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
30% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.408 | 1.808 | 1.40～1.81
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.501 | 1.9507 | 1.50～1.96
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.3301 | 1.31～1.34
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.4175 | 1.41～1.42
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.5465 | 1.8082 | 1.54～1.81
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2363 | 1.2525 | 1.23～1.26
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.808 | 1.51～1.81
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.7541 | 1.9507 | 1.75～1.96
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.5014 | 1.41～1.51
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.5465 | 1.8082 | 1.54～1.81
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
30% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.0845 | 2.08～2.09
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4921 | 1.29～1.50
30% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.501 | 1.43～1.51
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.4175 | 1.35～1.42
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4921 | 1.29～1.50
30% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.2316 | 2.12～2.24
30% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.161 | 2.08～2.17
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3301 | 1.3301 | 1.33～1.34
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.5465 | 1.29～1.55
30% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.501 | 1.43～1.51
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.4175 | 1.35～1.42
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.5465 | 1.29～1.55
30% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.2316 | 2.12～2.24
30% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.161 | 2.08～2.17
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.934 | 1.51～1.94
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.408 | 1.40～1.41
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3113 | 1.501 | 1.31～1.51
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3301 | 1.3301 | 1.33～1.34
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.256 | 1.298 | 1.25～1.30
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.5465 | 1.29～1.55
30% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2363 | 1.2525 | 1.23～1.26
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.501 | 1.43～1.51
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.4175 | 1.6984 | 1.41～1.70
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.4175 | 1.35～1.42
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8243 | 1.74～1.83
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.5465 | 1.29～1.55
30% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.418 | 2.532 | 2.41～2.54
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.2379 | 2.2635 | 2.23～2.27
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.2635 | 2.26～2.27
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.2191 | 2.2191 | 2.21～2.22
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3403 | 2.24～2.35
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.2316 | 2.12～2.24
30% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.0845 | 2.161 | 2.08～2.17
50% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.3301 | 1.4378 | 1.33～1.44
50% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3557 | 1.3557 | 1.35～1.36
50% | 1 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
50% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.5369 | 1.8421 | 1.53～1.85
50% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.34 | 1.3577 | 1.33～1.36
50% | 1 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
50% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
50% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4759 | 1.6773 | 1.47～1.68
50% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.2907 | 1.23～1.30
50% | 1 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2745 | 1.19～1.28
50% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.66 | 1.51～1.66
50% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.5192 | 1.8421 | 1.51～1.85
50% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
50% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4759 | 1.5847 | 1.47～1.59
50% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.3451 | 1.3451 | 1.34～1.35
50% | 1 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
50% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
50% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
50% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25
50% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.7164 | 1.43～1.72
50% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
50% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3557 | 1.3557 | 1.35～1.36
50% | 1 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
50% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.5369 | 1.8421 | 1.53～1.85
50% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.5612 | 1.35～1.57
50% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.34 | 1.3577 | 1.33～1.36
50% | 1 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
50% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
50% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4759 | 1.6773 | 1.47～1.68
50% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37
50% | 1 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2745 | 1.19～1.28
50% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.66 | 1.51～1.66
50% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68
50% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.5192 | 1.8421 | 1.51～1.85
50% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
50% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4759 | 1.5847 | 1.47～1.59
50% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.3451 | 1.4215 | 1.34～1.43
50% | 1 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
50% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
50% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
50% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25
50% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.7164 | 1.43～1.72
50% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.2668 | 1.3301 | 1.26～1.34
50% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3557 | 1.3557 | 1.35～1.36
50% | 1 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
50% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.5369 | 1.8421 | 1.53～1.85
50% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.5612 | 1.35～1.57
50% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.34 | 1.3577 | 1.33～1.36
50% | 1 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
50% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
50% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4759 | 1.6773 | 1.47～1.68
50% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2363 | 1.3672 | 1.23～1.37
50% | 1 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2525 | 1.2584 | 1.25～1.26
50% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.66 | 1.51～1.66
50% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.4378 | 1.672 | 1.43～1.68
50% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 1.5192 | 1.8421 | 1.51～1.85
50% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 2 | 1.6773 | 1.6773 | 1.67～1.68
50% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.4759 | 1.5847 | 1.47～1.59
50% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.3451 | 1.4215 | 1.34～1.43
50% | 1 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
50% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.418 | 2.596 | 2.41～2.60
50% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 3 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 2 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
50% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.1772 | 2.2477 | 2.17～2.25
50% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
50% | 1 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.83 | 1.51～1.83
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.2668 | 1.4378 | 1.26～1.44
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.3557 | 1.26～1.36
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.7538 | 1.7538 | 1.75～1.76
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7538 | 1.8243 | 1.75～1.83
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
50% | 1.1 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.83 | 1.68～1.83
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.7538 | 1.7538 | 1.75～1.76
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7538 | 1.8243 | 1.75～1.83
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
50% | 1.1 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.522 | 2.618 | 2.52～2.62
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.2634 | 2.17～2.27
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
50% | 1.1 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.83 | 1.51～1.83
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.3557 | 1.26～1.36
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8082 | 1.74～1.81
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
50% | 1.1 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.83 | 1.68～1.83
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8082 | 1.74～1.81
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
50% | 1.1 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.522 | 2.618 | 2.52～2.62
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
50% | 1.1 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.512 | 1.83 | 1.51～1.83
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.26～1.26
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.3113 | 1.4378 | 1.31～1.44
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.3557 | 1.26～1.36
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.6209 | 1.7581 | 1.62～1.76
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.256 | 1.25～1.26
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8082 | 1.74～1.81
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
50% | 1.1 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2363 | 1.2525 | 1.23～1.26
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.83 | 1.68～1.83
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 3 | 1.8618 | 1.9507 | 1.86～1.96
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.4378 | 1.6532 | 1.43～1.66
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.6209 | 1.8421 | 1.62～1.85
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 1 | 1.8082 | 1.8082 | 1.80～1.81
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.7479 | 1.8082 | 1.74～1.81
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.2907 | 1.4759 | 1.29～1.48
50% | 1.1 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.3451 | 1.29～1.35
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.522 | 2.618 | 2.52～2.62
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 3 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.308 | 2.4157 | 2.30～2.42
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 1 | 2.2477 | 2.2477 | 2.24～2.25
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2316 | 2.2477 | 2.23～2.25
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.1772 | 2.12～2.18
50% | 1.1 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.934 | 1.68～1.94
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.7404 | 1.7823 | 1.74～1.79
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.5014 | 1.29～1.51
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.3577 | 1.25～1.36
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75
50% | 1.15 | 2 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.934 | 1.68～1.94
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.5369 | 1.7823 | 1.53～1.79
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75
50% | 1.15 | 2 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.522 | 2.532 | 2.52～2.54
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3565 | 2.24～2.36
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.2316 | 2.12～2.24
50% | 1.15 | 2 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.934 | 1.68～1.94
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.7823 | 1.8421 | 1.78～1.85
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.298 | 1.5014 | 1.29～1.51
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.3577 | 1.25～1.36
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75
50% | 1.15 | 4 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.1981 | 1.2363 | 1.19～1.24
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.682 | 1.934 | 1.68～1.94
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.7823 | 1.8421 | 1.78～1.85
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75
50% | 1.15 | 4 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.522 | 2.532 | 2.52～2.54
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3565 | 2.24～2.36
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.2316 | 2.12～2.24
50% | 1.15 | 4 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.408 | 1.512 | 1.40～1.52
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 0% | >70% | 2 | 1.26 | 1.408 | 1.26～1.41
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 4% | >70% | 2 | 1.2668 | 1.2668 | 1.26～1.27
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.7823 | 1.8421 | 1.78～1.85
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.256 | 1.3577 | 1.25～1.36
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75
50% | 1.15 | 6 | 0.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2363 | 1.2525 | 1.23～1.26
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | ≤30% | 3 | 1.534 | 1.934 | 1.53～1.94
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 1.512 | 1.682 | 1.51～1.69
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 0% | >70% | 2 | 1.512 | 1.512 | 1.51～1.52
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | ≤30% | 2 | 1.9507 | 1.9507 | 1.95～1.96
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 1.5267 | 1.8618 | 1.52～1.87
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 4% | >70% | 2 | 1.4378 | 1.4378 | 1.43～1.44
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 1.8421 | 1.8421 | 1.84～1.85
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 1.7823 | 1.8421 | 1.78～1.85
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 1.3577 | 1.5014 | 1.35～1.51
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 5.5% | >70% | 2 | 1.3577 | 1.3577 | 1.35～1.36
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 1.8243 | 1.8243 | 1.82～1.83
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 1.5083 | 1.7479 | 1.50～1.75
50% | 1.15 | 6 | 1.5 | 8% | >70% | 2 | 1.2907 | 1.2907 | 1.29～1.30
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | ≤30% | 3 | 2.596 | 2.596 | 2.59～2.60
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | (30%,50%] | 2 | 2.522 | 2.532 | 2.52～2.54
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | (50%,70%] | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 0% | >70% | 2 | 2.532 | 2.532 | 2.53～2.54
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | ≤30% | 2 | 2.4157 | 2.4157 | 2.41～2.42
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | (30%,50%] | 2 | 2.3268 | 2.4157 | 2.32～2.42
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | (50%,70%] | 2 | 2.2635 | 2.308 | 2.26～2.31
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 4% | >70% | 2 | 2.308 | 2.308 | 2.30～2.31
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | ≤30% | 2 | 2.2812 | 2.2812 | 2.28～2.29
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | (30%,50%] | 2 | 2.1972 | 2.2812 | 2.19～2.29
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | (50%,70%] | 2 | 2.1795 | 2.2812 | 2.17～2.29
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 5.5% | >70% | 2 | 2.1795 | 2.1795 | 2.17～2.18
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | ≤30% | 0 |  |  | 无有效节点
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | (30%,50%] | 2 | 2.2477 | 2.3565 | 2.24～2.36
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | (50%,70%] | 2 | 2.1272 | 2.2477 | 2.12～2.25
50% | 1.15 | 6 | 2.5 | 8% | >70% | 2 | 2.1772 | 2.1772 | 2.17～2.18

## 五参数固定背景序列
参数 | 参数值 | 状态 | 主变_MVA | 容载比 | 储能_MWh | 新增联络_条 | 费用现值_万元 | 求解间隙
装机渗透率 | 0.5 | 有效 | 383.5 | 1.3113 | 1.075 | 12 | 9174.8269 | 0%
装机渗透率 | 1.5 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0 | 10 | 9516.4298 | 0%
装机渗透率 | 2.5 | 有效 | 662 | 2.2635 | 75.68 | 11 | 22245.0276 | 1.635e-14%
年最大净负荷平均增长率 | 0 | 有效 | 378 | 1.512 | 0 | 4 | 7551.7833 | 0.07618%
年最大净负荷平均增长率 | 0.04 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0 | 10 | 9516.4298 | 0%
年最大净负荷平均增长率 | 0.055 | 有效 | 465 | 1.5014 | 0.645 | 12 | 10655.398 | 0%
年最大净负荷平均增长率 | 0.08 | 有效 | 615 | 1.8082 | 0 | 10 | 13598.4315 | 0%
电缆长度占比 | 0.1 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0 | 10 | 9516.4298 | 0%
电缆长度占比 | 0.3 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0 | 10 | 10422.6647 | 0.0812%
电缆长度占比 | 0.5 | 有效 | 483.5 | 1.6532 | 1.075 | 5 | 11105.2049 | 0.07121%
初始转供率 | 0.1 | 有效 | 570.5 | 1.9507 | 0 | 10 | 12766.2982 | 0.08996%
初始转供率 | 0.2 | 有效 | 570.5 | 1.9507 | 0 | 10 | 12766.2982 | 0%
初始转供率 | 0.3 | 有效 | 446.5 | 1.5267 | 0 | 13 | 10365.114 | 0%
初始转供率 | 0.4 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0 | 10 | 9516.4298 | 0%
初始转供率 | 0.5 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0.43 | 4 | 8834.8902 | 0.09653%
初始转供率 | 0.6 | 有效 | 415 | 1.419 | 0 | 6 | 8485.332 | 0%
初始转供率 | 0.7 | 有效 | 383.5 | 1.3113 | 0 | 4 | 8099.5559 | 0%
初始转供率 | 0.8 | 有效 | 383.5 | 1.3113 | 0 | 4 | 8099.5559 | 0.06909%
初始转供率 | 0.9 | 有效 | 383.5 | 1.3113 | 0 | 4 | 8099.5559 | 0%
负荷分散系数 | 1 | 有效 | 409.5 | 1.4002 | 0 | 8 | 8624.1467 | 0.09086%
负荷分散系数 | 1.1 | 有效 | 420.5 | 1.4378 | 0 | 10 | 9516.4298 | 0%
负荷分散系数 | 1.15 | 有效 | 439 | 1.501 | 0 | 12 | 10104.0355 | 0%

## 电缆10%_KD1.00_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.33～1.66 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.23～1.37 | 1.19～1.26 | 1.19～1.20
1.5 | 0% | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.66 | 1.31～1.41 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.29～1.37 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.53 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.26～2.42 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.12～2.18 | 2.08～2.14 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.00_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.33～1.68 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.23～1.37 | 1.25～1.28 | 1.19～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.68 | 1.31～1.41 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.29～1.37 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.53 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.26～2.42 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.12～2.18 | 2.08～2.14 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.00_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.33～1.68 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.23～1.37 | 1.25～1.28 | 1.25～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.68 | 1.31～1.41 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.29～1.37 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.53 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.26～2.42 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.12～2.18 | 2.08～2.14 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.10_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.69 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.33～1.42 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.75～1.76 | 1.49～1.76 | 1.23～1.30 | 1.19～1.20
1.5 | 0% | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.43～1.44 | 1.31～1.42 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 1.75～1.76 | 1.49～1.76 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | 2.08～2.13 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.10_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.69 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.35～1.42 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.49～1.81 | 1.23～1.30 | 1.19～1.20
1.5 | 0% | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.52～1.96 | 1.43～1.44 | 1.31～1.42 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.49～1.81 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | 2.08～2.13 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.10_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.69 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.35～1.42 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.49～1.81 | 1.23～1.30 | 1.23～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.52～1.96 | 1.43～1.44 | 1.31～1.42 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.49～1.81 | 1.29～1.30 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | 2.08～2.13 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.15_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.94 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.72～1.83 | 1.23～1.48 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.51～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.41～1.51 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.72～1.83 | 1.29～1.48 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.35 | 2.13～2.18 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.15_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.94 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.72～1.83 | 1.23～1.56 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.51～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.41～1.51 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.72～1.83 | 1.29～1.56 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.35 | 2.13～2.18 | 2.08～2.09

## 电缆10%_KD1.15_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.94 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.72～1.83 | 1.23～1.56 | 1.23～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.41～1.51 | 1.31～1.32 | 1.31～1.32
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.29～1.36 | 1.29～1.30
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.72～1.83 | 1.29～1.56 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.35 | 2.13～2.18 | 2.08～2.09

## 电缆30%_KD1.00_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.52 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.33～1.66 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.29～1.37 | 1.23～1.28 | 1.19～1.20
1.5 | 0% | 1.51～1.59 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.66 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.36～1.48 | 1.29～1.35 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.30～2.42 | 2.21～2.27 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.20 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.24 | 2.12～2.17 | 2.08～2.09

## 电缆30%_KD1.00_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.52 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.33～1.68 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.29～1.40 | 1.23～1.24 | 1.19～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.59 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.68 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.35～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.36～1.37 | 1.29～1.35 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.30～2.42 | 2.21～2.27 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.20 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.24 | 2.12～2.17 | 2.08～2.09

## 电缆30%_KD1.00_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.52 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.33～1.68 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.41～1.85 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.29～1.40 | 1.23～1.24 | 1.25～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.59 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.68 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.41～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.36～1.37 | 1.31～1.35 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.30～2.42 | 2.21～2.27 | 2.21～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.17～2.20 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.24 | 2.12～2.17 | 2.08～2.13

## 电缆30%_KD1.10_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.81 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.42 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.75～1.76 | 1.54～1.76 | 1.29～1.30 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.51～1.81 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.75～1.96 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.51 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.75～1.76 | 1.54～1.76 | 1.29～1.30 | 1.29～1.35
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | 2.08～2.09

## 电缆30%_KD1.10_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.81 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.42 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.54～1.81 | 1.29～1.30 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.51～1.81 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.75～1.96 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.51 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.54～1.81 | 1.29～1.30 | 1.29～1.35
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | 2.08～2.09

## 电缆30%_KD1.10_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.40～1.81 | 1.40～1.41 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.50～1.96 | 1.31～1.34 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.42 | 1.25～1.26 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.54～1.81 | 1.29～1.30 | 1.23～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.81 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.75～1.96 | 1.43～1.44 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.51 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.54～1.81 | 1.29～1.30 | 1.29～1.35
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | 2.08～2.09

## 电缆30%_KD1.15_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.94 | 1.40～1.41 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | 1.26～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.74～1.83 | 1.29～1.50 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.53～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.43～1.51 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.35～1.42 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.74～1.83 | 1.29～1.50 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.59～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.35 | 2.12～2.24 | 2.08～2.17

## 电缆30%_KD1.15_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.94 | 1.40～1.41 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | 1.33～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.74～1.83 | 1.29～1.55 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.53～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.43～1.51 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.35～1.42 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.74～1.83 | 1.29～1.55 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.59～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.35 | 2.12～2.24 | 2.08～2.17

## 电缆30%_KD1.15_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.94 | 1.40～1.41 | 1.26～1.41 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.31～1.51 | 1.33～1.34 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.25～1.30 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.74～1.83 | 1.29～1.55 | 1.23～1.26
1.5 | 0% | 1.53～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.43～1.51 | 1.31～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.41～1.70 | 1.35～1.42 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.74～1.83 | 1.29～1.55 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.59～2.60 | 2.41～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.23～2.27 | 2.26～2.27 | 2.21～2.22
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.35 | 2.12～2.24 | 2.08～2.17

## 电缆50%_KD1.00_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.43～1.66 | 1.33～1.44 | 1.35～1.36 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.53～1.85 | 1.35～1.36 | 1.33～1.36 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.47～1.68 | 1.23～1.30 | 1.19～1.28
1.5 | 0% | 1.51～1.66 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.66 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.51～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.47～1.59 | 1.34～1.35 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.30～2.31 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.00_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.43～1.72 | 1.26～1.34 | 1.35～1.36 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.53～1.85 | 1.35～1.57 | 1.33～1.36 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.47～1.68 | 1.23～1.37 | 1.19～1.28
1.5 | 0% | 1.51～1.66 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.68 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.51～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.47～1.59 | 1.34～1.43 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.30～2.31 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.00_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.43～1.72 | 1.26～1.34 | 1.35～1.36 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.53～1.85 | 1.35～1.57 | 1.33～1.36 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.47～1.68 | 1.23～1.37 | 1.25～1.26
1.5 | 0% | 1.51～1.66 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.43～1.68 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.51～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.67～1.68 | 1.47～1.59 | 1.34～1.43 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.41～2.60 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.30～2.31 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | 2.17～2.18 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.17～2.25 | 2.12～2.18 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.10_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.83 | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.26～1.44 | 1.26～1.36
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | 1.35～1.36 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.75～1.76 | 1.75～1.83 | 1.29～1.48 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.68～1.83 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | 1.35～1.36 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.75～1.76 | 1.75～1.83 | 1.29～1.48 | 1.29～1.35
2.5 | 0% | 2.52～2.62 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.30～2.42 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | 2.17～2.27 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.10_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.83 | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.31～1.44 | 1.26～1.36
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | 1.35～1.51 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.74～1.81 | 1.29～1.48 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.68～1.83 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.74～1.81 | 1.29～1.48 | 1.29～1.35
2.5 | 0% | 2.52～2.62 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.30～2.42 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.10_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.51～1.83 | 1.51～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.26
0.5 | 4% | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.31～1.44 | 1.26～1.36
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.62～1.76 | 1.35～1.51 | 1.25～1.26
0.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.74～1.81 | 1.29～1.48 | 1.23～1.26
1.5 | 0% | 1.68～1.83 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.86～1.96 | 1.43～1.66 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.62～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 1.80～1.81 | 1.74～1.81 | 1.29～1.48 | 1.29～1.35
2.5 | 0% | 2.52～2.62 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.32～2.42 | 2.30～2.42 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.28～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 2.24～2.25 | 2.23～2.25 | 2.12～2.18 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.15_2h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.68～1.94 | 1.40～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.41
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.74～1.79 | 1.29～1.51 | 1.25～1.36
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.68～1.94 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.53～1.79 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.59～2.60 | 2.52～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.36 | 2.12～2.24 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.15_4h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.68～1.94 | 1.40～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.41
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.78～1.85 | 1.29～1.51 | 1.25～1.36
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | 1.19～1.24
1.5 | 0% | 1.68～1.94 | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.78～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.59～2.60 | 2.52～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.36 | 2.12～2.24 | 2.17～2.18

## 电缆50%_KD1.15_6h
装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
0.5 | 0% | 1.53～1.94 | 1.40～1.52 | 1.40～1.52 | 1.26～1.41
0.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | 1.26～1.27
0.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.78～1.85 | 1.35～1.51 | 1.25～1.36
0.5 | 8% | 无有效节点 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | 1.23～1.26
1.5 | 0% | 1.53～1.94 | 1.51～1.69 | 1.51～1.52 | 1.51～1.52
1.5 | 4% | 1.95～1.96 | 1.52～1.87 | 1.43～1.44 | 1.43～1.44
1.5 | 5.5% | 1.84～1.85 | 1.78～1.85 | 1.35～1.51 | 1.35～1.36
1.5 | 8% | 无有效节点 | 1.82～1.83 | 1.50～1.75 | 1.29～1.30
2.5 | 0% | 2.59～2.60 | 2.52～2.54 | 2.53～2.54 | 2.53～2.54
2.5 | 4% | 2.41～2.42 | 2.32～2.42 | 2.26～2.31 | 2.30～2.31
2.5 | 5.5% | 2.28～2.29 | 2.19～2.29 | 2.17～2.29 | 2.17～2.18
2.5 | 8% | 无有效节点 | 2.24～2.36 | 2.12～2.25 | 2.17～2.18