## 说明
事项 | 说明
主比较 | 相同年度负荷、逐站既有上限及网络；正常按年固定转供比例，不使用备用储能；事故仅直接相连通道转接
增容替代偏好 | 弹性各年容量至少为刚性105%，储能不超过刚性50%，联络累计不多于刚性、末年至少少2条；是规划选择条件
转供范围 | 既有上限来自J/(J+K)和J；76条等效通道继承原网络，属于研究聚合路径；新增候选绑定馈线/站端，实际路线待核
正常供区 | 同一年每条通道按送端正向净负荷固定比例转接，是规划比例代理，未声称逐区段开关方式已校核
结果边界 | 静态正反向/N-1、8760正常净负荷容量及网络约束校核；未计算全年新能源利用率、上级反送接纳及电压

## 逐年推荐结果
方案 | 年份 | 规划负荷_MW | 年末主变_MVA | 容载比 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年新增储能_MWh | 年末储能_MWh | 年末储能额定功率_MW | 年末储能正向有效功率_MW | 当年新增联络_条 | 累计新增联络_条 | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 联络费用现值_万元
刚性方案 | 2022 | 825.0042 | 1650 | 2 | 478 | 186.5 | 26.23 | 26.23 | 12.2 | 9.9674 | 6 | 6 | 10976.0863 | 3233.059 | 905.0287
刚性方案 | 2023 | 761.2318 | 1650 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 12.2 | 9.9674 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 862.6615 | 1700 | 1.9706 | 50 | 50 | 3.87 | 30.1 | 14 | 11.438 | 2 | 8 | 1478.7164 | 418.0393 | 265.2617
刚性方案 | 2025 | 956.45 | 1710 | 1.7879 | 50 | 10 | 17.845 | 47.945 | 22.3 | 18.2191 | 7 | 15 | 934.9812 | 1803.1001 | 870.0489
弹性经济参考 | 2022 | 825.0042 | 1727 | 2.0933 | 546.5 | 263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13095.3721 | 0 | 905.0287
弹性经济参考 | 2023 | 761.2318 | 1727 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 862.6615 | 1727 | 2.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 265.2617
弹性经济参考 | 2025 | 956.45 | 1727 | 1.8056 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 3.6 | 2.9412 | 7 | 15 | 0 | 782.0675 | 870.0489
弹性增容替代方案 | 2022 | 825.0042 | 1788 | 2.1673 | 567.5 | 324.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14123.9379 | 0 | 905.0287
弹性增容替代方案 | 2023 | 761.2318 | 1788 | 2.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 862.6615 | 1788 | 2.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 265.2617
弹性增容替代方案 | 2025 | 956.45 | 1806.5 | 1.8888 | 50 | 18.5 | 6.02 | 6.02 | 2.8 | 2.2876 | 3 | 11 | 934.9812 | 608.2747 | 372.8781

## 逐站设备
方案 | 年份 | 站号 | 站名 | 主变组合 | 主变_MVA | 储能_MWh | 本站N1主变有功能力_MW | 既有转供率 | 当年既有转出上限_MW
刚性方案 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
刚性方案 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 35.0875
刚性方案 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 19.232
刚性方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 23.865 | 29.925 | 100% | 26.3888
刚性方案 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 50 | 90 | 0 | 38 | 69.68% | 55.3338
刚性方案 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 17.9875
刚性方案 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
刚性方案 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 29.8804
刚性方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 14.9376
刚性方案 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
刚性方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 19.7569
刚性方案 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 28.0065
刚性方案 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
刚性方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
刚性方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
刚性方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.3182
刚性方案 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 32.4118
刚性方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 2.365 | 29.925 | 100% | 15.58
刚性方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 63.26% | 21.3605
刚性方案 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 15.4046
刚性方案 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
刚性方案 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 32.3752
刚性方案 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 17.7453
刚性方案 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 23.865 | 29.925 | 100% | 24.3489
刚性方案 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 50 | 90 | 0 | 38 | 69.68% | 51.0565
刚性方案 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 16.5971
刚性方案 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 43.1679
刚性方案 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 27.5706
刚性方案 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 13.7829
刚性方案 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 28.3515
刚性方案 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 18.2297
刚性方案 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 25.8416
刚性方案 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
刚性方案 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
刚性方案 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
刚性方案 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 19.6703
刚性方案 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 29.9064
刚性方案 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 2.365 | 29.925 | 100% | 15.2781
刚性方案 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 63.26% | 19.7093
刚性方案 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 14.2138
刚性方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
刚性方案 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 36.689
刚性方案 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 20.1098
刚性方案 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 27.735 | 29.925 | 100% | 27.5933
刚性方案 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 50 | 90 | 0 | 38 | 69.68% | 56.54
刚性方案 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 18.8086
刚性方案 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
刚性方案 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 31.2442
刚性方案 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 15.6194
刚性方案 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
刚性方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 20.6587
刚性方案 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 29.2848
刚性方案 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
刚性方案 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
刚性方案 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
刚性方案 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.56
刚性方案 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 33.8913
刚性方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 + 31.5 + 50 | 113 | 2.365 | 59.85 | 100% | 15.58
刚性方案 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 63.26% | 22.3355
刚性方案 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 16.1078
刚性方案 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 1.29 | 19 | 74.99% | 17.75
刚性方案 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 40.6779
刚性方案 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 21.25
刚性方案 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 37.84 | 29.925 | 100% | 30.41
刚性方案 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 69.68% | 56.54
刚性方案 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 19.33
刚性方案 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
刚性方案 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 32.34
刚性方案 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 16.69
刚性方案 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
刚性方案 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 2.365 | 29.925 | 100% | 22.64
刚性方案 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 31.3
刚性方案 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 2.365 | 29.925 | 62.56% | 29.27
刚性方案 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
刚性方案 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
刚性方案 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.56
刚性方案 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 36.37
刚性方案 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 31.5 + 31.5 + 50 | 113 | 2.365 | 59.85 | 100% | 15.58
刚性方案 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 1.72 | 29.925 | 63.26% | 24.45
刚性方案 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 17.859
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 35.0875
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 19.232
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 26.3888
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 55.3338
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 17.9875
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 29.8804
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 14.9376
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 19.7569
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 28.0065
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.3182
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 32.4118
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.58
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 63.26% | 21.3605
弹性经济参考 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 15.4046
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 32.3752
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 17.7453
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 24.3489
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 51.0565
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 16.5971
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 43.1679
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 27.5706
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 13.7829
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 28.3515
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 18.2297
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 25.8416
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 19.6703
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 29.9064
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.2781
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 63.26% | 19.7093
弹性经济参考 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 14.2138
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 36.689
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 20.1098
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 27.5933
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 56.54
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 18.8086
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 31.2442
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 15.6194
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 20.6587
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 29.2848
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.56
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 33.8913
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.58
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 63.26% | 22.3355
弹性经济参考 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 16.1078
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 1.29 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 40.6779
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 21.25
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 30.41
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 56.54
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 19.33
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 32.34
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 16.69
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 2.365 | 29.925 | 100% | 22.64
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 31.3
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 2.365 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 63 + 63 | 126 | 0 | 59.85 | 84.82% | 36.11
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.56
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 36.37
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.58
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 1.72 | 29.925 | 63.26% | 24.45
弹性经济参考 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 17.859
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 35.0875
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 19.232
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 26.3888
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 55.3338
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 17.9875
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 29.8804
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 14.9376
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 19.7569
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 28.0065
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 + 80 | 160 | 0 | 76 | 84.82% | 36.11
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.3182
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 32.4118
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.58
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 63.26% | 21.3605
弹性增容替代方案 | 2022 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 15.4046
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 32.3752
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 17.7453
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 24.3489
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 51.0565
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 16.5971
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 43.1679
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 27.5706
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 13.7829
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 28.3515
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 18.2297
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 25.8416
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 + 80 | 160 | 0 | 76 | 84.82% | 36.11
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 19.6703
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 29.9064
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.2781
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 63.26% | 19.7093
弹性增容替代方案 | 2023 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 14.2138
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 36.689
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 20.1098
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 27.5933
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 56.54
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 18.8086
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00028 | 二庙变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 52.37% | 46.76
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 31.2442
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 15.6194
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 100% | 20.6587
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 29.2848
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 + 80 | 160 | 0 | 76 | 84.82% | 36.11
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.56
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 33.8913
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.58
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 63.26% | 22.3355
弹性增容替代方案 | 2024 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 16.1078
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00005 | 八义集变 | 20 + 50 | 70 | 1.29 | 19 | 74.99% | 17.75
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00016 | 大宋变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 58.58% | 40.6779
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00021 | 戴圩变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 73.58% | 21.25
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00022 | 戴庄变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 100% | 30.41
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00026 | 杜村变 | 40 + 63 | 103 | 0 | 38 | 69.68% | 56.54
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00027 | 墩集变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 35.04% | 19.33
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00028 | 二庙变 | 50 + 80 | 130 | 0 | 47.5 | 52.37% | 46.76
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00031 | 坊上变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 0 | 29.925 | 86.84% | 32.34
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00037 | 富山变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 0 | 29.925 | 62.89% | 16.69
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00048 | 河湾变 | 20 + 80 | 100 | 0 | 19 | 48.73% | 29.85
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00095 | 邳城变 | 31.5 + 50 | 81.5 | 2.365 | 29.925 | 100% | 22.64
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00096 | 邳州变 | 31.5 + 80 | 111.5 | 0 | 29.925 | 46.79% | 31.3
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00124 | 宿羊山变 | 31.5 + 40 | 71.5 | 2.365 | 29.925 | 62.56% | 29.27
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00135 | 铁富变 | 80 + 80 | 160 | 0 | 76 | 84.82% | 36.11
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00141 | 土山变 | 50 + 50 | 100 | 0 | 47.5 | 79.04% | 21.04
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00146 | 汶河变 | 31.5 + 31.5 | 63 | 0 | 29.925 | 95.31% | 21.56
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00147 | 吴闸变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 74.84% | 36.37
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00162 | 邢楼变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 100% | 15.58
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00164 | 兴塘变 | 20 + 20 + 50 | 90 | 0 | 38 | 63.26% | 24.45
弹性增容替代方案 | 2025 | BDZ-00172 | 议堂变 | 20 + 50 | 70 | 0 | 19 | 51.87% | 17.859

## 联络项目
方案 | year | id | a | b | station_a | station_b | capacity_mw | existing | grid | source_section_fraction | bidirectional | route_length_km_assumption | basis | new_bay_station
刚性方案 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
刚性方案 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
刚性方案 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2024 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00096
刚性方案 | 2025 | NEW-006 | PZXL-00253 | PZXL-00128 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-CYS | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2025 | NEW-091 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2025 | NEW-145 | PZXL-00157 | PZXL-00233 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2025 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
刚性方案 | 2025 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-DC | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00026
刚性方案 | 2025 | FEEDER-083 | PZXL-00275 | SIM-FEEDER-083 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
刚性方案 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
弹性经济参考 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2022 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
弹性经济参考 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
弹性经济参考 | 2024 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2024 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2025 | NEW-006 | PZXL-00253 | PZXL-00128 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-CYS | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2025 | NEW-145 | PZXL-00157 | PZXL-00233 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性经济参考 | 2025 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-DC | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00026
弹性经济参考 | 2025 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00096
弹性经济参考 | 2025 | FEEDER-078 | PZXL-00279 | SIM-FEEDER-078 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00164
弹性经济参考 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
弹性经济参考 | 2025 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-TGZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00146
弹性增容替代方案 | 2022 | NEW-093 | PZXL-00088 | PZXL-00158 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2022 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-XC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2022 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00026
弹性增容替代方案 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | False | 3.0 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | BDZ-00172
弹性增容替代方案 | 2024 | NEW-094 | PZXL-00084 | PZXL-00152 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-YPZ | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2024 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2025 | NEW-007 | PZXL-00266 | PZXL-00121 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-CYS | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2025 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-CYS | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
弹性增容替代方案 | 2025 | NEW-144 | PZXL-00173 | PZXL-00240 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | 7.49106117 | False | JS-XZ-PZ-NC | 1.0 | True | 3.0 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合

## 费用及条件
方案 | 费用现值_万元 | 费用下界_万元 | 相对间隙 | 选择条件
刚性方案 | 20884.3217 | 19069.3006 | 8.691% | {}
弹性经济参考 | 15917.7789 | 15855.1915 | 0.3932% | {}
弹性增容替代方案 | 17210.3624 | 16339.2704 | 5.061% | {"min_capacity_ratio": 1.05, "max_storage_ratio": 0.5, "final_line_reduction": 2}

## 正常8760核验
case | year | hours | station_hours | max_normal_transfer_mw | max_violation_mw | violating_hours | verified | failures | filled_station_hours
rigid | 2022 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
rigid | 2023 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
rigid | 2024 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
rigid | 2025 | 8760 | 175200 | 6.1762 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_free | 2022 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_free | 2023 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_free | 2024 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_free | 2025 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_selected | 2022 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_selected | 2023 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_selected | 2024 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20
elastic_selected | 2025 | 8760 | 175200 | 0 | 0 | 0 | TRUE | [] | 20

## 典型工况功率收支
方案 | 年份 | 截面 | 故障站 | 站名 | 原净负荷_MW | 转出_MW | 转入_MW | 转接后净负荷_MW | 正向主变限值_MW | 反向主变限值_MW | 所需放电_MW | 所需充电_MW
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 正常 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 八义集变 | 12.3708 | 0 | 0 | 12.3708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 大宋变 | 38.4908 | 0 | 0 | 38.4908 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 14.6335 | 0 | 0 | 14.6335 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 0 | 70.7139 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 0 | 37.0431 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 坊上变 | 24.8197 | 0 | 0 | 24.8197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 富山变 | 14.226 | 0 | 0 | 14.226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 0 | 54.2339 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 邳城变 | 11.1138 | 0 | 0 | 11.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 0 | 58.7765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 27.9145 | 0 | 0 | 27.9145 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 铁富变 | 54.2599 | 0 | 0 | 54.2599 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 土山变 | 20.7972 | 0 | 0 | 20.7972 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 汶河变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 0 | 39.6872 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 12.0501 | 0 | 0 | 12.0501 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 19.7222 | 0 | 0 | 19.7222 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 正常 | 议堂变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 12.3708 | 0 | 0 | 12.3708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 38.4908 | 0 | 0 | 38.4908 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 14.6335 | 0 | 0 | 14.6335 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 0 | 70.7139 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 25.8401 | 62.8832 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 89.3265 | 59.4015 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 24.8197 | 0 | 0 | 24.8197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 14.226 | 0 | 0 | 14.226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 28.379 | 82.613 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 11.1138 | 0 | 0 | 11.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 5.1823 | 63.9589 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 27.9145 | 0 | 0 | 27.9145 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 54.2599 | 0 | 0 | 54.2599 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 20.7972 | 0 | 0 | 20.7972 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 0 | 39.6872 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 12.0501 | 0 | 0 | 12.0501 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 19.7222 | 0 | 0 | 19.7222 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.7221 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 大宋变 | 22.2883 | 0 | 0 | 22.2883 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.4299 | 0 | 0 | 4.4299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 杜村变 | 24.9324 | 0 | 0 | 24.9324 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 墩集变 | 32.8212 | 0 | 0 | 32.8212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 坊上变 | 26.8049 | 0 | 0 | 26.8049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 富山变 | 6.9093 | 0 | 0 | 6.9093 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 河湾变 | 21.144 | 0 | 0 | 21.144 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 邳州变 | 18.4392 | 0 | 0 | 18.4392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 5.8603 | 0 | 0 | 5.8603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 铁富变 | 13.4805 | 0 | 0 | 13.4805 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 土山变 | 10.9231 | 0 | 0 | 10.9231 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 16.8441 | 0 | 0 | 16.8441 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.1209 | 0 | 0 | -3.1209 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 9.4927 | 0 | 0 | 9.4927 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 正常 | 议堂变 | 12.5702 | 0 | 0 | 12.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.7221 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 22.2883 | 0 | 0 | 22.2883 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.4299 | 0 | 0 | 4.4299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 24.9324 | 0 | 0 | 24.9324 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 32.8212 | 0 | 0 | 32.8212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 26.8049 | 0 | 0 | 26.8049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 6.9093 | 0 | 0 | 6.9093 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 21.144 | 0 | 0 | 21.144 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 18.4392 | 0 | 0 | 18.4392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 5.8603 | 0 | 0 | 5.8603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 13.4805 | 0 | 0 | 13.4805 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 10.9231 | 0 | 0 | 10.9231 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 16.8441 | 0 | 0 | 16.8441 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.1209 | 0 | 0 | -3.1209 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 9.4927 | 0 | 0 | 9.4927 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 12.5702 | 0 | 0 | 12.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 正常 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 八义集变 | -9.1199 | 0 | 0 | -9.1199 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 大宋变 | -17.8844 | 0 | 0 | -17.8844 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -15.0669 | 0 | 0 | -15.0669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -34.217 | 0 | 0 | -34.217 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 墩集变 | -9.2846 | 0 | 0 | -9.2846 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 二庙变 | 18.8726 | 0 | 0 | 18.8726 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 坊上变 | -12.2061 | 0 | 0 | -12.2061 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 富山变 | -17.3035 | 0 | 0 | -17.3035 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.28608 | 0 | 0 | 0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 邳城变 | -20.2077 | 0 | 0 | -20.2077 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 邳州变 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 铁富变 | -44.6546 | 0 | 0 | -44.6546 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 土山变 | -25.6866 | 0 | 0 | -25.6866 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 汶河变 | -20.9792 | 0 | 0 | -20.9792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.4763 | 0 | 0 | 3.4763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -21.6468 | 0 | 0 | -21.6468 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 正常 | 议堂变 | -12.1888 | 0 | 0 | -12.1888 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -9.1199 | 0 | 0 | -9.1199 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -17.8844 | 0 | 0 | -17.8844 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -15.0669 | 0 | 0 | -15.0669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -34.217 | 0 | 0 | -34.217 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -9.2846 | 0 | 0 | -9.2846 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 18.8726 | 0 | 0 | 18.8726 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -12.2061 | 0 | 0 | -12.2061 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -17.3035 | 0 | 0 | -17.3035 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.28608 | 0 | 0 | 0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -20.2077 | 0 | 0 | -20.2077 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -44.6546 | 0 | 0 | -44.6546 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -25.6866 | 0 | 0 | -25.6866 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -20.9792 | 0 | 0 | -20.9792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.4763 | 0 | 0 | 3.4763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -21.6468 | 0 | 0 | -21.6468 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -12.1888 | 0 | 0 | -12.1888 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 八义集变 | -10.0475 | 0 | 0 | -10.0475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 大宋变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -16.0205 | 0 | 0 | -16.0205 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -34.6591 | 0 | 0 | -34.6591 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.8292 | 0 | 0 | -1.8292 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 墩集变 | -14.6941 | 0 | 0 | -14.6941 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 二庙变 | 21.6641 | 0 | 0 | 21.6641 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 坊上变 | -17.0001 | 0 | 0 | -17.0001 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 富山变 | -20.6671 | 0 | 0 | -20.6671 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.3116 | 0 | 0 | -3.3116 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 邳城变 | -24.0394 | 0 | 0 | -24.0394 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 铁富变 | -46.7612 | 0 | 0 | -46.7612 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 土山变 | -27.6978 | 0 | 0 | -27.6978 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.3147 | 0 | 0 | 2.3147 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -25.1404 | 0 | 0 | -25.1404 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -22.9124 | 0 | 0 | -22.9124 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 正常 | 议堂变 | -14.5121 | 0 | 0 | -14.5121 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -10.0475 | 0 | 0 | -10.0475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -16.0205 | 0 | 0 | -16.0205 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -34.6591 | 0 | 0 | -34.6591 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.8292 | 0 | 0 | -1.8292 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -14.6941 | 0 | 0 | -14.6941 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 21.6641 | 0 | 0 | 21.6641 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -17.0001 | 0 | 0 | -17.0001 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -20.6671 | 0 | 0 | -20.6671 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.3116 | 0 | 0 | -3.3116 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -24.0394 | 0 | 0 | -24.0394 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -46.7612 | 0 | 0 | -46.7612 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -27.6978 | 0 | 0 | -27.6978 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.3147 | 0 | 0 | 2.3147 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -25.1404 | 0 | 0 | -25.1404 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -22.9124 | 0 | 0 | -22.9124 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -14.5121 | 0 | 0 | -14.5121 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 正常 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 11.5759 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 27.4811 | 9.6861 | 0 | 17.795 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.8899 | 1.8899 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 八义集变 | -6.5018 | 0 | 0 | -6.5018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 大宋变 | -26.8135 | 0 | 0 | -26.8135 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -19.8262 | 0 | 0 | -19.8262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -38.3088 | 0 | 0 | -38.3088 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.71954 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 墩集变 | -28.0359 | 0 | 0 | -28.0359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 二庙变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 坊上变 | -25.3658 | 0 | 0 | -25.3658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 富山变 | -16.6707 | 0 | 0 | -16.6707 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.8149 | 0 | 0 | -0.8149 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 邳城变 | -24.1781 | 0 | 0 | -24.1781 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 邳州变 | 9.0852 | 0 | 0 | 9.0852 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -18.8726 | 0 | 0 | -18.8726 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 铁富变 | -46.5184 | 0 | 0 | -46.5184 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 土山变 | -30.8534 | 0 | 0 | -30.8534 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -25.4872 | 0 | 0 | -25.4872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -24.5076 | 0 | 0 | -24.5076 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 正常 | 议堂变 | -18.6386 | 0 | 0 | -18.6386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -6.5018 | 0 | 0 | -6.5018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -26.8135 | 0 | 0 | -26.8135 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -19.8262 | 0 | 0 | -19.8262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -38.3088 | 0 | 0 | -38.3088 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.71954 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -28.0359 | 0 | 0 | -28.0359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -25.3658 | 0 | 0 | -25.3658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -16.6707 | 0 | 0 | -16.6707 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.8149 | 0 | 0 | -0.8149 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -24.1781 | 0 | 0 | -24.1781 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 9.0852 | 0 | 0 | 9.0852 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -18.8726 | 0 | 0 | -18.8726 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -46.5184 | 0 | 0 | -46.5184 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -30.8534 | 0 | 0 | -30.8534 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -25.4872 | 0 | 0 | -25.4872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -24.5076 | 0 | 0 | -24.5076 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -18.6386 | 0 | 0 | -18.6386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.5253 | 0 | 0 | -4.5253 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 大宋变 | -21.2393 | 0 | 0 | -21.2393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -19.8869 | 0 | 0 | -19.8869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -39.2277 | 0 | 0 | -39.2277 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 墩集变 | -28.1313 | 0 | 0 | -28.1313 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 二庙变 | 26.8829 | 0 | 0 | 26.8829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 坊上变 | -25.3485 | 0 | 0 | -25.3485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 富山变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.4243 | 0 | 0 | -3.4243 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 邳城变 | -24.6896 | 0 | 0 | -24.6896 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 邳州变 | 9.8221 | 0 | 0 | 9.8221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -20.3377 | 0 | 0 | -20.3377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 铁富变 | -49.2145 | 0 | 0 | -49.2145 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 土山变 | -29.8737 | 0 | 0 | -29.8737 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.0168 | 0 | 0 | 3.0168 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -26.094 | 0 | 0 | -26.094 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 正常 | 议堂变 | -17.0175 | 0 | 0 | -17.0175 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.5253 | 0 | 0 | -4.5253 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -21.2393 | 0 | 0 | -21.2393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -19.8869 | 0 | 0 | -19.8869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -39.2277 | 0 | 0 | -39.2277 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -28.1313 | 0 | 0 | -28.1313 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 26.8829 | 0 | 0 | 26.8829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -25.3485 | 0 | 0 | -25.3485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.4243 | 0 | 0 | -3.4243 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -24.6896 | 0 | 0 | -24.6896 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 9.8221 | 0 | 0 | 9.8221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -20.3377 | 0 | 0 | -20.3377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -49.2145 | 0 | 0 | -49.2145 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -29.8737 | 0 | 0 | -29.8737 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.0168 | 0 | 0 | 3.0168 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -26.094 | 0 | 0 | -26.094 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -17.0175 | 0 | 0 | -17.0175 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.4529 | 0 | 0 | -5.4529 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 大宋变 | -22.9818 | 0 | 0 | -22.9818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -37.7453 | 0 | 0 | -37.7453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 墩集变 | -25.7559 | 0 | 0 | -25.7559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 二庙变 | 26.068 | 0 | 0 | 26.068 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 坊上变 | -23.2505 | 0 | 0 | -23.2505 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 富山变 | -18.2918 | 0 | 0 | -18.2918 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.5487 | 0 | 0 | -2.5487 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 邳城变 | -24.0568 | 0 | 0 | -24.0568 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 邳州变 | 8.3657 | 0 | 0 | 8.3657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -22.4356 | 0 | 0 | -22.4356 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 铁富变 | -35.2746 | 0 | 0 | -35.2746 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 土山变 | -29.553 | 0 | 0 | -29.553 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 汶河变 | -14.6508 | 0 | 0 | -14.6508 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -19.6789 | 0 | 0 | -19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -26.2327 | 0 | 0 | -26.2327 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 正常 | 议堂变 | -15.1276 | 0 | 0 | -15.1276 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.4529 | 0 | 0 | -5.4529 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -22.9818 | 0 | 0 | -22.9818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 2.1006 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -37.7453 | 0 | 0 | -37.7453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -25.7559 | 0 | 0 | -25.7559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 26.068 | 2.1006 | 0 | 23.9674 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -23.2505 | 0 | 0 | -23.2505 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -18.2918 | 0 | 0 | -18.2918 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.5487 | 0 | 0 | -2.5487 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -24.0568 | 0 | 0 | -24.0568 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 8.3657 | 0 | 0 | 8.3657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -22.4356 | 0 | 0 | -22.4356 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -35.2746 | 0 | 0 | -35.2746 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -29.553 | 0 | 0 | -29.553 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -14.6508 | 0 | 0 | -14.6508 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -19.6789 | 0 | 0 | -19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -26.2327 | 0 | 0 | -26.2327 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -15.1276 | 0 | 0 | -15.1276 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 八义集变 | -10.0995 | 0 | 0 | -10.0995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 大宋变 | -24.4035 | 0 | 0 | -24.4035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -37.858 | 0 | 0 | -37.858 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.73687 | 0 | 0 | 0.73687 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 墩集变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 二庙变 | 25.4612 | 0 | 0 | 25.4612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 坊上变 | -24.0221 | 0 | 0 | -24.0221 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 富山变 | -21.248 | 0 | 0 | -21.248 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.4967 | 0 | 0 | -2.4967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 邳城变 | -25.1231 | 0 | 0 | -25.1231 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 邳州变 | 9.4667 | 0 | 0 | 9.4667 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -21.6814 | 0 | 0 | -21.6814 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 铁富变 | -43.7616 | 0 | 0 | -43.7616 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 汶河变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -24.7156 | 0 | 0 | -24.7156 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 正常 | 议堂变 | -16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -10.0995 | 0 | 0 | -10.0995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -24.4035 | 0 | 0 | -24.4035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -37.858 | 0 | 0 | -37.858 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.73687 | 0 | 0 | 0.73687 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 25.4612 | 0 | 0 | 25.4612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -24.0221 | 0 | 0 | -24.0221 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 富山变 | -21.248 | 0 | 0 | -21.248 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.4967 | 0 | 0 | -2.4967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -25.1231 | 0 | 0 | -25.1231 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 9.4667 | 0 | 0 | 9.4667 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -21.6814 | 0 | 0 | -21.6814 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -43.7616 | 0 | 0 | -43.7616 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -24.7156 | 0 | 0 | -24.7156 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 八义集变 | -10.4549 | 0 | 0 | -10.4549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 大宋变 | -23.7013 | 0 | 0 | -23.7013 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -16.8614 | 0 | 0 | -16.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -37.6413 | 0 | 0 | -37.6413 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.66752 | 0 | 0 | -0.66752 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 墩集变 | -17.7197 | 0 | 0 | -17.7197 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 二庙变 | 22.8778 | 0 | 0 | 22.8778 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 坊上变 | -20.3117 | 0 | 0 | -20.3117 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 富山变 | -21.8375 | 0 | 0 | -21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 邳城变 | -24.8283 | 0 | 0 | -24.8283 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 邳州变 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -23.5886 | 0 | 0 | -23.5886 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 铁富变 | -44.9146 | 0 | 0 | -44.9146 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 土山变 | -30.0385 | 0 | 0 | -30.0385 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 汶河变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 3.8491 | 0 | 0 | 3.8491 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -24.3602 | 0 | 0 | -24.3602 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 正常 | 议堂变 | -14.2867 | 0 | 0 | -14.2867 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -10.4549 | 0 | 0 | -10.4549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -23.7013 | 0 | 0 | -23.7013 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -16.8614 | 0 | 0 | -16.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -37.6413 | 0 | 0 | -37.6413 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.66752 | 0 | 0 | -0.66752 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -17.7197 | 0 | 0 | -17.7197 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 22.8778 | 0 | 0 | 22.8778 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -20.3117 | 0 | 0 | -20.3117 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -21.8375 | 0 | 0 | -21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -24.8283 | 0 | 0 | -24.8283 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -23.5886 | 0 | 0 | -23.5886 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -44.9146 | 0 | 0 | -44.9146 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -30.0385 | 0 | 0 | -30.0385 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 3.8491 | 0 | 0 | 3.8491 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -24.3602 | 0 | 0 | -24.3602 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -14.2867 | 0 | 0 | -14.2867 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 八义集变 | -9.458 | 0 | 0 | -9.458 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 大宋变 | -13.8532 | 0 | 0 | -13.8532 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -13.0904 | 0 | 0 | -13.0904 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -32.4831 | 0 | 0 | -32.4831 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 墩集变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 二庙变 | 22.4617 | 0 | 0 | 22.4617 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 坊上变 | -8.0536 | 0 | 0 | -8.0536 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 富山变 | -20.6758 | 0 | 0 | -20.6758 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.384 | 0 | 0 | -2.384 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 邳州变 | 7.3514 | 0 | 0 | 7.3514 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -19.0547 | 0 | 0 | -19.0547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 铁富变 | -37.5286 | 0 | 0 | -37.5286 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 土山变 | -26.0507 | 0 | 0 | -26.0507 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 汶河变 | -19.7656 | 0 | 0 | -19.7656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.0368 | 0 | 0 | 5.0368 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -21.4994 | 0 | 0 | -21.4994 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -21.6901 | 0 | 0 | -21.6901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 正常 | 议堂变 | -10.8624 | 0 | 0 | -10.8624 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -9.458 | 0 | 0 | -9.458 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -13.8532 | 0 | 0 | -13.8532 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -13.0904 | 0 | 0 | -13.0904 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -32.4831 | 0 | 0 | -32.4831 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 22.4617 | 0 | 0 | 22.4617 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -8.0536 | 0 | 0 | -8.0536 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -20.6758 | 0 | 0 | -20.6758 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.384 | 0 | 0 | -2.384 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 7.3514 | 0 | 0 | 7.3514 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -19.0547 | 0 | 0 | -19.0547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -37.5286 | 0 | 0 | -37.5286 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -26.0507 | 0 | 0 | -26.0507 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -19.7656 | 0 | 0 | -19.7656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.0368 | 0 | 0 | 5.0368 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -21.4994 | 0 | 0 | -21.4994 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -21.6901 | 0 | 0 | -21.6901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -10.8624 | 0 | 0 | -10.8624 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 八义集变 | -9.4667 | 0 | 0 | -9.4667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 大宋变 | -25.0711 | 0 | 0 | -25.0711 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -13.2984 | 0 | 0 | -13.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -38.3781 | 0 | 0 | -38.3781 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.8725 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 墩集变 | -21.274 | 0 | 0 | -21.274 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 二庙变 | 25.6259 | 0 | 0 | 25.6259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 坊上变 | -21.0486 | 0 | 0 | -21.0486 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.2106 | 0 | 0 | -2.2106 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 邳城变 | -24.9757 | 0 | 0 | -24.9757 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 邳州变 | 9.5187 | 0 | 0 | 9.5187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -22.4096 | 0 | 0 | -22.4096 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 铁富变 | -45.5908 | 0 | 0 | -45.5908 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 土山变 | -31.1134 | 0 | 0 | -31.1134 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 汶河变 | -23.6667 | 0 | 0 | -23.6667 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -22.1062 | 0 | 0 | -22.1062 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 正常 | 议堂变 | -18.0317 | 0 | 0 | -18.0317 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -9.4667 | 0 | 0 | -9.4667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -25.0711 | 0 | 0 | -25.0711 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -13.2984 | 0 | 0 | -13.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -38.3781 | 0 | 0 | -38.3781 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.8725 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -21.274 | 0 | 0 | -21.274 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 25.6259 | 0 | 0 | 25.6259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -21.0486 | 0 | 0 | -21.0486 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.2106 | 0 | 0 | -2.2106 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -24.9757 | 0 | 0 | -24.9757 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 9.5187 | 0 | 0 | 9.5187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -22.4096 | 0 | 0 | -22.4096 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -45.5908 | 0 | 0 | -45.5908 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 土山变 | -31.1134 | 0 | 0 | -31.1134 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -23.6667 | 0 | 0 | -23.6667 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -22.1062 | 0 | 0 | -22.1062 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -18.0317 | 0 | 0 | -18.0317 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 八义集变 | -5.4009 | 0 | 0 | -5.4009 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 大宋变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -6.0944 | 0 | 0 | -6.0944 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -36.9217 | 0 | 0 | -36.9217 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 墩集变 | -22.2623 | 0 | 0 | -22.2623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 二庙变 | 25.0711 | 0 | 0 | 25.0711 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 坊上变 | -15.8385 | 0 | 0 | -15.8385 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 富山变 | -20.3204 | 0 | 0 | -20.3204 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.7828 | 0 | 0 | -2.7828 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 邳城变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 邳州变 | 8.7645 | 0 | 0 | 8.7645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -20.4764 | 0 | 0 | -20.4764 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 铁富变 | -42.8254 | 0 | 0 | -42.8254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 土山变 | -30.2725 | 0 | 0 | -30.2725 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 汶河变 | -22.453 | 0 | 0 | -22.453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.5079 | 0 | 0 | 4.5079 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -22.6524 | 0 | 0 | -22.6524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 正常 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -5.4009 | 0 | 0 | -5.4009 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -6.0944 | 0 | 0 | -6.0944 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -36.9217 | 0 | 0 | -36.9217 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -22.2623 | 0 | 0 | -22.2623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 25.0711 | 0 | 0 | 25.0711 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -15.8385 | 0 | 0 | -15.8385 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -20.3204 | 0 | 0 | -20.3204 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.7828 | 0 | 0 | -2.7828 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 8.7645 | 0 | 0 | 8.7645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -20.4764 | 0 | 0 | -20.4764 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -42.8254 | 0 | 0 | -42.8254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -30.2725 | 0 | 0 | -30.2725 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -22.453 | 0 | 0 | -22.453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.5079 | 0.74822 | 0 | 3.7597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -22.6524 | 0 | 0 | -22.6524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0.74822 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 正常 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 59.8949 | 21.8949 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 11.4707 | 34.4091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 10.4242 | 63.4098 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 6.1754 | 29.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 23.0606 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 16.8852 | 50.6514 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 33.7662 | 3.8412 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 3.8412 | 33.5415 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 10.7004 | 88.1155 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 29.7004 | 10.7004 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 0 | 78.3167 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 正常 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 0 | 78.3167 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 12.2981 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 5.2942 | 53.6418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 8.9149 | 87.2316 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 63.0591 | 44.0591 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 17.5519 | 60.8628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 11.7915 | 34.9293 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 18.135 | 96.4518 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 59.8515 | 29.9265 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 12.2981 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 12.0128 | 90.3295 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 43.3109 | 24.3109 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 八义集变 | 23.5106 | 0 | 0 | 23.5106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 大宋变 | 54.7021 | 0 | 0 | 54.7021 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 21.8635 | 0 | 0 | 21.8635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 25.0537 | 0 | 0 | 25.0537 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 杜村变 | 71.9536 | 0 | 0 | 71.9536 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 墩集变 | 44.1778 | 0 | 0 | 44.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 二庙变 | 76.6696 | 0 | 0 | 76.6696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 坊上变 | 32.041 | 0 | 0 | 32.041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 富山变 | 21.8375 | 0 | 0 | 21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 河湾变 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 邳城变 | 19.2454 | 0 | 0 | 19.2454 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 邳州变 | 57.2074 | 0 | 0 | 57.2074 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 50.983 | 0 | 0 | 50.983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 土山变 | 30.7927 | 0 | 0 | 30.7927 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 0 | 20.0256 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 40.0426 | 0 | 0 | 40.0426 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 32.9426 | 0 | 0 | 32.9426 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 正常 | 议堂变 | 26.5361 | 0 | 0 | 26.5361 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 23.5106 | 0 | 0 | 23.5106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 54.7021 | 0 | 0 | 54.7021 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 21.8635 | 0 | 0 | 21.8635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 25.0537 | 0 | 0 | 25.0537 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 71.9536 | 0 | 0 | 71.9536 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 44.1778 | 0 | 0 | 44.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 76.6696 | 0 | 0 | 76.6696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 32.041 | 0 | 0 | 32.041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 21.8375 | 0 | 0 | 21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 19.2454 | 0 | 0 | 19.2454 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 57.2074 | 0 | 0 | 57.2074 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 50.983 | 0 | 0 | 50.983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 73.1673 | 13.3173 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 30.7927 | 0 | 0 | 30.7927 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 13.3173 | 33.3429 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 40.0426 | 0 | 0 | 40.0426 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 32.9426 | 0 | 0 | 32.9426 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 26.5361 | 0 | 0 | 26.5361 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 八义集变 | 13.9919 | 0 | 0 | 13.9919 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 大宋变 | 41.291 | 0 | 0 | 41.291 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 16.3586 | 0 | 0 | 16.3586 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 0 | 65.5818 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 墩集变 | 42.4179 | 0 | 0 | 42.4179 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 0 | 67.2203 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 坊上变 | 29.1282 | 0 | 0 | 29.1282 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 富山变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 河湾变 | 47.1513 | 0 | 0 | 47.1513 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 邳城变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 邳州变 | 44.5765 | 0 | 0 | 44.5765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 38.2308 | 0 | 0 | 38.2308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 铁富变 | 49.0498 | 0 | 0 | 49.0498 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 土山变 | 22.9211 | 0 | 0 | 22.9211 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 汶河变 | 12.2234 | 0 | 0 | 12.2234 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 32.1971 | 0 | 0 | 32.1971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 9.8828 | 0 | 0 | 9.8828 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 23.3806 | 0 | 0 | 23.3806 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 正常 | 议堂变 | 22.4703 | 0 | 0 | 22.4703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 13.9919 | 0 | 0 | 13.9919 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 41.291 | 0 | 0 | 41.291 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 16.3586 | 0 | 0 | 16.3586 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 0 | 65.5818 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 42.4179 | 0 | 0 | 42.4179 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 0 | 67.2203 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 29.1282 | 0 | 0 | 29.1282 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 47.1513 | 0 | 0 | 47.1513 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 44.5765 | 0 | 7.1374 | 51.7139 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 38.2308 | 0 | 0 | 38.2308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 49.0498 | 0 | 0 | 49.0498 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 22.9211 | 0 | 0 | 22.9211 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 12.2234 | 0 | 0 | 12.2234 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 32.1971 | 0 | 0 | 32.1971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 9.8828 | 0 | 0 | 9.8828 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 23.3806 | 0 | 0 | 23.3806 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 22.4703 | 0 | 0 | 22.4703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 八义集变 | -11.6166 | 0 | 0 | -11.6166 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 大宋变 | -1.9505 | 0 | 0 | -1.9505 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -6.8833 | 0 | 0 | -6.8833 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -34.2776 | 0 | 0 | -34.2776 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 杜村变 | 24.0134 | 0 | 0 | 24.0134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 墩集变 | -9.7961 | 0 | 0 | -9.7961 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 二庙变 | 39.6178 | 0 | 0 | 39.6178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 坊上变 | -11.2352 | 0 | 0 | -11.2352 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 富山变 | -19.3928 | 0 | 0 | -19.3928 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 河湾变 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 邳城变 | -19.3321 | 0 | 0 | -19.3321 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 邳州变 | 19.3928 | 0 | 0 | 19.3928 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -6.3978 | 0 | 0 | -6.3978 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 铁富变 | -32.4658 | 0 | 0 | -32.4658 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 土山变 | -15.0062 | 0 | 0 | -15.0062 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 汶河变 | -18.9853 | 0 | 0 | -18.9853 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 11.3479 | 0 | 0 | 11.3479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -14.9976 | 0 | 0 | -14.9976 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.1413 | 0 | 0 | -2.1413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -11.6166 | 0 | 0 | -11.6166 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -1.9505 | 0 | 0 | -1.9505 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -6.8833 | 0 | 0 | -6.8833 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -34.2776 | 0 | 0 | -34.2776 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 24.0134 | 0 | 0 | 24.0134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -9.7961 | 0 | 0 | -9.7961 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 39.6178 | 0 | 0 | 39.6178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -11.2352 | 0 | 0 | -11.2352 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -19.3928 | 0 | 0 | -19.3928 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -19.3321 | 0 | 0 | -19.3321 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 19.3928 | 0 | 0 | 19.3928 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -6.3978 | 0 | 0 | -6.3978 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -32.4658 | 0 | 0 | -32.4658 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -15.0062 | 0 | 0 | -15.0062 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -18.9853 | 0 | 0 | -18.9853 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 11.3479 | 0 | 0 | 11.3479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.59026
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -14.9976 | 0 | 0 | -14.9976 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.1413 | 0 | 0 | -2.1413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 大宋变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 22.7391 | 0 | 0 | 22.7391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 22.401 | 0 | 0 | 22.401 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 杜村变 | 77.7706 | 0 | 0 | 77.7706 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 墩集变 | 46.8652 | 0 | 0 | 46.8652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 二庙变 | 77.1464 | 0 | 0 | 77.1464 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 坊上变 | 31.2435 | 0 | 0 | 31.2435 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 富山变 | 21.8982 | 0 | 0 | 21.8982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 0 | 56.6179 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 邳城变 | 18.0577 | 0 | 0 | 18.0577 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 邳州变 | 55.1442 | 0 | 0 | 55.1442 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 47.498 | 0 | 0 | 47.498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 铁富变 | 64.8449 | 0 | 0 | 64.8449 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 0 | 29.5443 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 汶河变 | 18.0317 | 0 | 0 | 18.0317 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 0 | 38.4041 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 29.3449 | 0 | 0 | 29.3449 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 正常 | 议堂变 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 32.1104 | 13.1104 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 22.7391 | 0 | 0 | 22.7391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 22.401 | 0 | 0 | 22.401 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 77.7706 | 0 | 0 | 77.7706 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 46.8652 | 0 | 0 | 46.8652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 77.1464 | 0 | 0 | 77.1464 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 31.2435 | 0 | 0 | 31.2435 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 21.8982 | 0 | 0 | 21.8982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 0 | 56.6179 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 18.0577 | 0 | 0 | 18.0577 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 55.1442 | 0 | 0 | 55.1442 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 47.498 | 0 | 0 | 47.498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 64.8449 | 0 | 0 | 64.8449 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 13.1104 | 42.6547 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 18.0317 | 0 | 0 | 18.0317 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 0 | 38.4041 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 29.3449 | 0 | 0 | 29.3449 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 八义集变 | 32.0497 | 0 | 0 | 32.0497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 大宋变 | 54.2079 | 0 | 0 | 54.2079 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 0 | 22.2103 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 杜村变 | 79.409 | 0 | 0 | 79.409 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 墩集变 | 46.7612 | 0 | 0 | 46.7612 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 0 | 78.2734 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 0 | 31.4949 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 富山变 | 21.8895 | 0 | 0 | 21.8895 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 0 | 59.8688 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 邳城变 | 18.3698 | 0 | 0 | 18.3698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 0 | 58.2824 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 49.9947 | 0 | 0 | 49.9947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 铁富变 | 66.8648 | 0 | 0 | 66.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 土山变 | 30.966 | 0 | 0 | 30.966 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 汶河变 | 18.3785 | 0 | 0 | 18.3785 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 0 | 39.115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 30.836 | 0 | 0 | 30.836 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 正常 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 0 | 27.4117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 32.0497 | 0 | 0 | 32.0497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 54.2079 | 0 | 0 | 54.2079 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 0 | 22.2103 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 46.7612 | 0 | 0 | 46.7612 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 0 | 78.2734 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 0 | 31.4949 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 21.8895 | 0 | 0 | 21.8895 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 0 | 59.8688 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 18.3698 | 0 | 0 | 18.3698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 29.3183 | 87.6007 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 49.9947 | 0 | 0 | 49.9947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 66.8648 | 0 | 0 | 66.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 30.966 | 0 | 0 | 30.966 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 18.3785 | 0 | 0 | 18.3785 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 12.0908 | 51.2058 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 30.836 | 0 | 0 | 30.836 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 0 | 27.4117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 八义集变 | 11.9027 | 0 | 0 | 11.9027 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 大宋变 | 38.6816 | 0 | 0 | 38.6816 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 19.6008 | 0 | 0 | 19.6008 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 11.7553 | 0 | 0 | 11.7553 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 杜村变 | 68.3819 | 0 | 0 | 68.3819 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 0 | 66.7781 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 坊上变 | 30.6366 | 0 | 0 | 30.6366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 富山变 | 11.1485 | 0 | 0 | 11.1485 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 0 | 48.9544 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 邳城变 | 10.0041 | 0 | 0 | 10.0041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 邳州变 | 44.1951 | 0 | 0 | 44.1951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 25.4525 | 0 | 0 | 25.4525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 铁富变 | 42.1492 | 0 | 0 | 42.1492 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 土山变 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 汶河变 | 10.2295 | 0 | 0 | 10.2295 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 0 | 32.4571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.5885 | 0 | 0 | 6.5885 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 22.505 | 0 | 0 | 22.505 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 正常 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 0 | 20.3811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 11.9027 | 0 | 0 | 11.9027 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 38.6816 | 0 | 0 | 38.6816 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 19.6008 | 0 | 0 | 19.6008 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 11.7553 | 0 | 0 | 11.7553 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 68.3819 | 0 | 0 | 68.3819 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 51.3384 | 32.3384 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 0 | 66.7781 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 30.6366 | 0 | 0 | 30.6366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 11.1485 | 0 | 0 | 11.1485 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 18.2787 | 67.2332 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 10.0041 | 0 | 0 | 10.0041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 44.1951 | 0 | 0 | 44.1951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 25.4525 | 0 | 0 | 25.4525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 42.1492 | 0 | 0 | 42.1492 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 10.2295 | 0 | 0 | 10.2295 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 0 | 32.4571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.5885 | 0 | 0 | 6.5885 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 22.505 | 0 | 0 | 22.505 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 14.0597 | 34.4408 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.1096 | 0 | 0 | -1.1096 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 大宋变 | 11.0618 | 0 | 0 | 11.0618 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.026007 | 0 | 0 | -0.026007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 杜村变 | 14.0786 | 0 | 0 | 14.0786 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 墩集变 | 10.507 | 0 | 0 | 10.507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 二庙变 | 27.4724 | 0 | 0 | 27.4724 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 富山变 | -18.7513 | 0 | 0 | -18.7513 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 河湾变 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 邳城变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 邳州变 | 13.5845 | 0 | 0 | 13.5845 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 铁富变 | -34.1476 | 0 | 0 | -34.1476 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 土山变 | -7.074 | 0 | 0 | -7.074 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 汶河变 | -24.1001 | 0 | 0 | -24.1001 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 12.7783 | 0 | 0 | 12.7783 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -24.0134 | 0 | 0 | -24.0134 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.5773 | 0 | 0 | -4.5773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.43346 | 0 | 0 | 0.43346 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.1096 | 0 | 0 | -1.1096 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 11.0618 | 0 | 0 | 11.0618 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.026007 | 0 | 0 | -0.026007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 29.925 | 29.925 | 0 | 11.0192
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 14.0786 | 0 | 0 | 14.0786 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 10.507 | 0 | 0 | 10.507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 27.4724 | 0 | 0 | 27.4724 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -18.7513 | 0 | 0 | -18.7513 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 13.5845 | 0 | 0 | 13.5845 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -34.1476 | 0 | 0 | -34.1476 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -7.074 | 0 | 0 | -7.074 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -24.1001 | 0 | 0 | -24.1001 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 12.7783 | 0 | 0 | 12.7783 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -24.0134 | 0 | 0 | -24.0134 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.5773 | 0 | 0 | -4.5773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.43346 | 0 | 0 | 0.43346 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 大宋变 | -7.3947 | 0 | 0 | -7.3947 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.6869 | 0 | 0 | -5.6869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -23.0078 | 0 | 0 | -23.0078 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 杜村变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.3784 | 0 | 0 | -1.3784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 二庙变 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.30342 | 0 | 0 | -0.30342 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 富山变 | -13.3504 | 0 | 0 | -13.3504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 河湾变 | 8.5998 | 0 | 0 | 8.5998 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 邳城变 | -14.7462 | 0 | 0 | -14.7462 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 邳州变 | 16.3846 | 0 | 0 | 16.3846 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -11.3739 | 0 | 0 | -11.3739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 铁富变 | -23.6493 | 0 | 0 | -23.6493 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 土山变 | -14.8502 | 0 | 0 | -14.8502 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 汶河变 | -11.79 | 0 | 0 | -11.79 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 14.6595 | 0 | 0 | 14.6595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -19.4188 | 0 | 0 | -19.4188 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -14.5901 | 0 | 0 | -14.5901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 正常 | 议堂变 | -6.996 | 0 | 0 | -6.996 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -7.3947 | 0 | 0 | -7.3947 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.6869 | 0 | 0 | -5.6869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -23.0078 | 0 | 0 | -23.0078 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.3784 | 0 | 0 | -1.3784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.30342 | 0 | 0 | -0.30342 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -13.3504 | 0 | 0 | -13.3504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 8.5998 | 0 | 0 | 8.5998 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -14.7462 | 0 | 0 | -14.7462 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 16.3846 | 0 | 0 | 16.3846 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -11.3739 | 0 | 0 | -11.3739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -23.6493 | 0 | 0 | -23.6493 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -14.8502 | 0 | 0 | -14.8502 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -11.79 | 0 | 0 | -11.79 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 14.6595 | 0 | 0 | 14.6595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -19.4188 | 0 | 0 | -19.4188 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -14.5901 | 0 | 0 | -14.5901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -6.996 | 0 | 0 | -6.996 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 八义集变 | 12.6656 | 0 | 0 | 12.6656 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 大宋变 | 35.1099 | 0 | 0 | 35.1099 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 16.2546 | 0 | 0 | 16.2546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 0 | 43.9437 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 墩集变 | 43.779 | 0 | 0 | 43.779 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 二庙变 | 49.9774 | 0 | 0 | 49.9774 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 富山变 | 8.4784 | 0 | 0 | 8.4784 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 河湾变 | 31.8156 | 0 | 0 | 31.8156 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 0 | 7.2907 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 邳州变 | 29.9691 | 0 | 0 | 29.9691 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 15.353 | 0 | 0 | 15.353 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 铁富变 | 28.1399 | 0 | 0 | 28.1399 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 土山变 | 18.4219 | 0 | 0 | 18.4219 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 汶河变 | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 26.9523 | 0 | 0 | 26.9523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.5482 | 0 | 0 | 5.5482 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 18.1358 | 0 | 0 | 18.1358 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 正常 | 议堂变 | 16.3499 | 0 | 0 | 16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 12.6656 | 0 | 0 | 12.6656 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 35.1099 | 0 | 0 | 35.1099 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 16.2546 | 0 | 0 | 16.2546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 0 | 43.9437 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 43.779 | 0 | 0 | 43.779 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 49.9774 | 0 | 0 | 49.9774 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 8.4784 | 0 | 0 | 8.4784 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 31.8156 | 0 | 0 | 31.8156 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 4.4827 | 11.7734 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 29.9691 | 0 | 0 | 29.9691 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 15.353 | 0 | 0 | 15.353 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 28.1399 | 0 | 0 | 28.1399 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 18.4219 | 0 | 0 | 18.4219 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 26.9523 | 0 | 0 | 26.9523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.5482 | 0 | 0 | 5.5482 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 18.1358 | 0 | 0 | 18.1358 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 16.3499 | 0 | 0 | 16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 正常 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 八义集变 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 大宋变 | 35.5155 | 0 | 0 | 35.5155 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 13.5023 | 0 | 0 | 13.5023 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 杜村变 | 65.2478 | 0 | 0 | 65.2478 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 墩集变 | 34.1797 | 0 | 0 | 34.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 坊上变 | 22.9011 | 0 | 0 | 22.9011 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 富山变 | 13.1263 | 0 | 0 | 13.1263 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 0 | 50.0417 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 邳城变 | 10.2547 | 0 | 0 | 10.2547 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 0 | 54.2331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 25.7567 | 0 | 0 | 25.7567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 铁富变 | 50.0657 | 0 | 0 | 50.0657 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 土山变 | 19.1896 | 0 | 0 | 19.1896 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 汶河变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 36.6194 | 0 | 0 | 36.6194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 11.1186 | 0 | 0 | 11.1186 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 18.1977 | 0 | 0 | 18.1977 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 正常 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 35.5155 | 0 | 0 | 35.5155 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 13.5023 | 0 | 0 | 13.5023 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 65.2478 | 0 | 0 | 65.2478 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 34.1797 | 0 | 0 | 34.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 82.4216 | 52.4966 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 22.9011 | 0 | 0 | 22.9011 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 13.1263 | 0 | 0 | 13.1263 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 10.4516 | 60.4933 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 10.2547 | 0 | 0 | 10.2547 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 32.4184 | 86.6516 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 25.7567 | 0 | 0 | 25.7567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 50.0657 | 0 | 0 | 50.0657 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 19.1896 | 0 | 0 | 19.1896 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 36.6194 | 0 | 0 | 36.6194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 11.1186 | 0 | 0 | 11.1186 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 18.1977 | 0 | 0 | 18.1977 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 9.6265 | 26.6644 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.5117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 大宋变 | 20.5654 | 0 | 0 | 20.5654 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 9.3508 | 0 | 0 | 9.3508 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.0875 | 0 | 0 | 4.0875 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 杜村变 | 23.0051 | 0 | 0 | 23.0051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 墩集变 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 坊上变 | 24.7329 | 0 | 0 | 24.7329 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 富山变 | 6.3752 | 0 | 0 | 6.3752 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 河湾变 | 19.5095 | 0 | 0 | 19.5095 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 邳州变 | 17.0138 | 0 | 0 | 17.0138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 5.4073 | 0 | 0 | 5.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 铁富变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 土山变 | 10.0787 | 0 | 0 | 10.0787 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 15.542 | 0 | 0 | 15.542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -2.8796 | 0 | 0 | -2.8796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 8.7589 | 0 | 0 | 8.7589 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 正常 | 议堂变 | 11.5985 | 0 | 0 | 11.5985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.5117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 20.5654 | 0 | 0 | 20.5654 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 9.3508 | 0 | 0 | 9.3508 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.0875 | 0 | 0 | 4.0875 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 23.0051 | 0 | 0 | 23.0051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 24.7329 | 0 | 0 | 24.7329 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 6.3752 | 0 | 0 | 6.3752 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 19.5095 | 0 | 0 | 19.5095 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 17.0138 | 0 | 0 | 17.0138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 5.4073 | 0 | 0 | 5.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 10.0787 | 0 | 0 | 10.0787 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 15.542 | 0 | 0 | 15.542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -2.8796 | 0 | 0 | -2.8796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 8.7589 | 0 | 0 | 8.7589 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 11.5985 | 0 | 0 | 11.5985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 正常 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 八义集变 | -8.4149 | 0 | 0 | -8.4149 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 大宋变 | -16.5019 | 0 | 0 | -16.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -13.9022 | 0 | 0 | -13.9022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -31.572 | 0 | 0 | -31.572 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 墩集变 | -8.5669 | 0 | 0 | -8.5669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 二庙变 | 17.4138 | 0 | 0 | 17.4138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 坊上变 | -11.2626 | 0 | 0 | -11.2626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 富山变 | -15.966 | 0 | 0 | -15.966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 邳城变 | -18.6456 | 0 | 0 | -18.6456 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 邳州变 | 5.8953 | 0 | 0 | 5.8953 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 铁富变 | -41.2028 | 0 | 0 | -41.2028 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 土山变 | -23.701 | 0 | 0 | -23.701 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 汶河变 | -19.3576 | 0 | 0 | -19.3576 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -19.9735 | 0 | 0 | -19.9735 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 正常 | 议堂变 | -11.2466 | 0 | 0 | -11.2466 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -8.4149 | 0 | 0 | -8.4149 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -16.5019 | 0 | 0 | -16.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -13.9022 | 0 | 0 | -13.9022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -31.572 | 0 | 0 | -31.572 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -8.5669 | 0 | 0 | -8.5669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 17.4138 | 0 | 0 | 17.4138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -11.2626 | 0 | 0 | -11.2626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -15.966 | 0 | 0 | -15.966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -18.6456 | 0 | 0 | -18.6456 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 5.8953 | 0 | 0 | 5.8953 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -41.2028 | 0 | 0 | -41.2028 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -23.701 | 0 | 0 | -23.701 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -19.3576 | 0 | 0 | -19.3576 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -19.9735 | 0 | 0 | -19.9735 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -11.2466 | 0 | 0 | -11.2466 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 八义集变 | -9.2708 | 0 | 0 | -9.2708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 大宋变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -14.7821 | 0 | 0 | -14.7821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -31.98 | 0 | 0 | -31.98 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.6878 | 0 | 0 | -1.6878 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 墩集变 | -13.5583 | 0 | 0 | -13.5583 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 二庙变 | 19.9895 | 0 | 0 | 19.9895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 坊上变 | -15.686 | 0 | 0 | -15.686 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 富山变 | -19.0696 | 0 | 0 | -19.0696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.0556 | 0 | 0 | -3.0556 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 邳城变 | -22.1812 | 0 | 0 | -22.1812 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 铁富变 | -43.1465 | 0 | 0 | -43.1465 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 土山变 | -25.5568 | 0 | 0 | -25.5568 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.1357 | 0 | 0 | 2.1357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -23.1971 | 0 | 0 | -23.1971 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -21.1413 | 0 | 0 | -21.1413 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 正常 | 议堂变 | -13.3903 | 0 | 0 | -13.3903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -9.2708 | 0 | 0 | -9.2708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -14.7821 | 0 | 0 | -14.7821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -31.98 | 0 | 0 | -31.98 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.6878 | 0 | 0 | -1.6878 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -13.5583 | 0 | 0 | -13.5583 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 19.9895 | 0 | 0 | 19.9895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -15.686 | 0 | 0 | -15.686 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -19.0696 | 0 | 0 | -19.0696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.0556 | 0 | 0 | -3.0556 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -22.1812 | 0 | 0 | -22.1812 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -43.1465 | 0 | 0 | -43.1465 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -25.5568 | 0 | 0 | -25.5568 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.1357 | 0 | 0 | 2.1357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -23.1971 | 0 | 0 | -23.1971 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -21.1413 | 0 | 0 | -21.1413 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -13.3903 | 0 | 0 | -13.3903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 正常 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 9.2124 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 25.3568 | 7.4687 | 0 | 17.8881 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.7438 | 1.7438 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 八义集变 | -5.9992 | 0 | 0 | -5.9992 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 大宋变 | -24.7409 | 0 | 0 | -24.7409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -18.2937 | 0 | 0 | -18.2937 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -35.3475 | 0 | 0 | -35.3475 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.66392 | 0 | 0 | 0.66392 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 墩集变 | -25.8687 | 0 | 0 | -25.8687 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 二庙变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 坊上变 | -23.405 | 0 | 0 | -23.405 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 富山变 | -15.3821 | 0 | 0 | -15.3821 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.7519 | 0 | 0 | -0.7519 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 邳城变 | -22.3092 | 0 | 0 | -22.3092 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 邳州变 | 8.3829 | 0 | 0 | 8.3829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -17.4138 | 0 | 0 | -17.4138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 铁富变 | -42.9226 | 0 | 0 | -42.9226 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 土山变 | -28.4684 | 0 | 0 | -28.4684 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -23.517 | 0 | 0 | -23.517 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -22.6131 | 0 | 0 | -22.6131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 正常 | 议堂变 | -17.1978 | 0 | 0 | -17.1978 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -5.9992 | 0 | 0 | -5.9992 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -24.7409 | 0 | 0 | -24.7409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -18.2937 | 0 | 0 | -18.2937 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -35.3475 | 0 | 0 | -35.3475 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.66392 | 0 | 0 | 0.66392 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -25.8687 | 0 | 0 | -25.8687 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -23.405 | 0 | 0 | -23.405 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -15.3821 | 0 | 0 | -15.3821 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.7519 | 0 | 0 | -0.7519 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -22.3092 | 0 | 0 | -22.3092 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 8.3829 | 0 | 0 | 8.3829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -17.4138 | 0 | 0 | -17.4138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -42.9226 | 0 | 0 | -42.9226 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -28.4684 | 0 | 0 | -28.4684 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -23.517 | 0 | 0 | -23.517 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -22.6131 | 0 | 0 | -22.6131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -17.1978 | 0 | 0 | -17.1978 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.1755 | 0 | 0 | -4.1755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 大宋变 | -19.5975 | 0 | 0 | -19.5975 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -18.3497 | 0 | 0 | -18.3497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -36.1954 | 0 | 0 | -36.1954 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.2797 | 0 | 0 | 2.2797 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 墩集变 | -25.9567 | 0 | 0 | -25.9567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 二庙变 | 24.8049 | 0 | 0 | 24.8049 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 坊上变 | -23.389 | 0 | 0 | -23.389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 富山变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.1596 | 0 | 0 | -3.1596 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 邳城变 | -22.7811 | 0 | 0 | -22.7811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 邳州变 | 9.0629 | 0 | 0 | 9.0629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -18.7656 | 0 | 0 | -18.7656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 铁富变 | -45.4103 | 0 | 0 | -45.4103 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 土山变 | -27.5645 | 0 | 0 | -27.5645 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -24.077 | 0 | 0 | -24.077 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 正常 | 议堂变 | -15.702 | 0 | 0 | -15.702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.1755 | 0 | 0 | -4.1755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -19.5975 | 0 | 0 | -19.5975 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -18.3497 | 0 | 0 | -18.3497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -36.1954 | 0 | 0 | -36.1954 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.2797 | 0 | 0 | 2.2797 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -25.9567 | 0 | 0 | -25.9567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 24.8049 | 0 | 0 | 24.8049 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -23.389 | 0 | 0 | -23.389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.1596 | 0 | 0 | -3.1596 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -22.7811 | 0 | 0 | -22.7811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 9.0629 | 0 | 0 | 9.0629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -18.7656 | 0 | 0 | -18.7656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -45.4103 | 0 | 0 | -45.4103 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -27.5645 | 0 | 0 | -27.5645 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -24.077 | 0 | 0 | -24.077 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -15.702 | 0 | 0 | -15.702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.0314 | 0 | 0 | -5.0314 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 大宋变 | -21.2053 | 0 | 0 | -21.2053 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -34.8276 | 0 | 0 | -34.8276 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 墩集变 | -23.765 | 0 | 0 | -23.765 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 二庙变 | 24.053 | 0 | 0 | 24.053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 坊上变 | -21.4533 | 0 | 0 | -21.4533 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 富山变 | -16.8779 | 0 | 0 | -16.8779 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.3517 | 0 | 0 | -2.3517 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 邳城变 | -22.1972 | 0 | 0 | -22.1972 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 邳州变 | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -20.7014 | 0 | 0 | -20.7014 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 铁富变 | -32.5479 | 0 | 0 | -32.5479 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 土山变 | -27.2686 | 0 | 0 | -27.2686 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 汶河变 | -13.5183 | 0 | 0 | -13.5183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.0397 | 0 | 0 | 2.0397 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -18.1577 | 0 | 0 | -18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -24.2049 | 0 | 0 | -24.2049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 正常 | 议堂变 | -13.9582 | 0 | 0 | -13.9582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.0314 | 0 | 0 | -5.0314 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -21.2053 | 0 | 0 | -21.2053 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0.46954 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -34.8276 | 0 | 0 | -34.8276 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -23.765 | 0 | 0 | -23.765 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 24.053 | 0 | 0 | 24.053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -21.4533 | 0 | 0 | -21.4533 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -16.8779 | 0 | 0 | -16.8779 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.3517 | 0 | 0 | -2.3517 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -22.1972 | 0 | 0 | -22.1972 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -20.7014 | 0 | 0 | -20.7014 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -32.5479 | 0 | 0 | -32.5479 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -27.2686 | 0 | 0 | -27.2686 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -13.5183 | 0 | 0 | -13.5183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.0397 | 0.46954 | 0 | 1.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -18.1577 | 0 | 0 | -18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -24.2049 | 0 | 0 | -24.2049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -13.9582 | 0 | 0 | -13.9582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 八义集变 | -9.3188 | 0 | 0 | -9.3188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 大宋变 | -22.5172 | 0 | 0 | -22.5172 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -34.9316 | 0 | 0 | -34.9316 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 墩集变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 二庙变 | 23.493 | 0 | 0 | 23.493 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 坊上变 | -22.1652 | 0 | 0 | -22.1652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 富山变 | -19.6055 | 0 | 0 | -19.6055 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.3037 | 0 | 0 | -2.3037 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 邳城变 | -23.1811 | 0 | 0 | -23.1811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 邳州变 | 8.7349 | 0 | 0 | 8.7349 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -20.0055 | 0 | 0 | -20.0055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 铁富变 | -40.3789 | 0 | 0 | -40.3789 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 汶河变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.2075 | 0 | 0 | 4.2075 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -22.8051 | 0 | 0 | -22.8051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 正常 | 议堂变 | -15.1581 | 0 | 0 | -15.1581 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -9.3188 | 0 | 0 | -9.3188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -22.5172 | 0 | 0 | -22.5172 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -34.9316 | 0 | 0 | -34.9316 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 23.493 | 0 | 0 | 23.493 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -22.1652 | 0 | 0 | -22.1652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 富山变 | -19.6055 | 0 | 0 | -19.6055 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.3037 | 0 | 0 | -2.3037 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -23.1811 | 0 | 0 | -23.1811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 8.7349 | 0 | 0 | 8.7349 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -20.0055 | 0 | 0 | -20.0055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -40.3789 | 0 | 0 | -40.3789 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.2075 | 0 | 0 | 4.2075 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -22.8051 | 0 | 0 | -22.8051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -15.1581 | 0 | 0 | -15.1581 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 八义集变 | -9.6468 | 0 | 0 | -9.6468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 大宋变 | -21.8692 | 0 | 0 | -21.8692 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -15.558 | 0 | 0 | -15.558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -34.7316 | 0 | 0 | -34.7316 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.61592 | 0 | 0 | -0.61592 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 墩集变 | -16.3499 | 0 | 0 | -16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 二庙变 | 21.1093 | 0 | 0 | 21.1093 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 坊上变 | -18.7416 | 0 | 0 | -18.7416 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 富山变 | -20.1495 | 0 | 0 | -20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 邳城变 | -22.9091 | 0 | 0 | -22.9091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 邳州变 | 6.6232 | 0 | 0 | 6.6232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -21.7652 | 0 | 0 | -21.7652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 铁富变 | -41.4428 | 0 | 0 | -41.4428 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 土山变 | -27.7165 | 0 | 0 | -27.7165 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 汶河变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 3.5516 | 0 | 0 | 3.5516 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -22.4772 | 0 | 0 | -22.4772 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 正常 | 议堂变 | -13.1823 | 0 | 0 | -13.1823 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -9.6468 | 0 | 0 | -9.6468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -21.8692 | 0 | 0 | -21.8692 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -15.558 | 0 | 0 | -15.558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -34.7316 | 0 | 0 | -34.7316 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.61592 | 0 | 0 | -0.61592 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -16.3499 | 0 | 0 | -16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 21.1093 | 0 | 0 | 21.1093 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -18.7416 | 0 | 0 | -18.7416 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -20.1495 | 0 | 0 | -20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -22.9091 | 0 | 0 | -22.9091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 6.6232 | 0 | 0 | 6.6232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -21.7652 | 0 | 0 | -21.7652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -41.4428 | 0 | 0 | -41.4428 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -27.7165 | 0 | 0 | -27.7165 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 3.5516 | 0 | 0 | 3.5516 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -22.4772 | 0 | 0 | -22.4772 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -13.1823 | 0 | 0 | -13.1823 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 八义集变 | -8.7269 | 0 | 0 | -8.7269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 大宋变 | -12.7824 | 0 | 0 | -12.7824 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -12.0785 | 0 | 0 | -12.0785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -29.9722 | 0 | 0 | -29.9722 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.6798 | 0 | 0 | 1.6798 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 墩集变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 二庙变 | 20.7254 | 0 | 0 | 20.7254 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 坊上变 | -7.4311 | 0 | 0 | -7.4311 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 富山变 | -19.0776 | 0 | 0 | -19.0776 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 邳州变 | 6.7831 | 0 | 0 | 6.7831 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -17.5818 | 0 | 0 | -17.5818 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 铁富变 | -34.6276 | 0 | 0 | -34.6276 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 土山变 | -24.037 | 0 | 0 | -24.037 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 汶河变 | -18.2377 | 0 | 0 | -18.2377 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -19.8375 | 0 | 0 | -19.8375 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -20.0135 | 0 | 0 | -20.0135 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 正常 | 议堂变 | -10.0227 | 0 | 0 | -10.0227 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -8.7269 | 0 | 0 | -8.7269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -12.7824 | 0 | 0 | -12.7824 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -12.0785 | 0 | 0 | -12.0785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -29.9722 | 0 | 0 | -29.9722 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.6798 | 0 | 0 | 1.6798 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 20.7254 | 0 | 0 | 20.7254 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -7.4311 | 0 | 0 | -7.4311 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -19.0776 | 0 | 0 | -19.0776 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 6.7831 | 0 | 0 | 6.7831 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -17.5818 | 0 | 0 | -17.5818 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -34.6276 | 0 | 0 | -34.6276 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -24.037 | 0 | 0 | -24.037 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -18.2377 | 0 | 0 | -18.2377 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -19.8375 | 0 | 0 | -19.8375 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -20.0135 | 0 | 0 | -20.0135 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -10.0227 | 0 | 0 | -10.0227 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 八义集变 | -8.7349 | 0 | 0 | -8.7349 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 大宋变 | -23.1331 | 0 | 0 | -23.1331 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -12.2704 | 0 | 0 | -12.2704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -35.4115 | 0 | 0 | -35.4115 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.7278 | 0 | 0 | 1.7278 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 墩集变 | -19.6295 | 0 | 0 | -19.6295 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 二庙变 | 23.645 | 0 | 0 | 23.645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 坊上变 | -19.4215 | 0 | 0 | -19.4215 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.0397 | 0 | 0 | -2.0397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 邳城变 | -23.0451 | 0 | 0 | -23.0451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 邳州变 | 8.7829 | 0 | 0 | 8.7829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -20.6774 | 0 | 0 | -20.6774 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 铁富变 | -42.0667 | 0 | 0 | -42.0667 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 土山变 | -28.7084 | 0 | 0 | -28.7084 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 汶河变 | -21.8372 | 0 | 0 | -21.8372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 2.7357 | 0 | 0 | 2.7357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -20.3974 | 0 | 0 | -20.3974 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 正常 | 议堂变 | -16.6379 | 0 | 0 | -16.6379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -8.7349 | 0 | 0 | -8.7349 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -23.1331 | 0 | 0 | -23.1331 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -12.2704 | 0 | 0 | -12.2704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -35.4115 | 0 | 0 | -35.4115 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.7278 | 0 | 0 | 1.7278 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -19.6295 | 0 | 0 | -19.6295 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 23.645 | 0 | 0 | 23.645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -19.4215 | 0 | 0 | -19.4215 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.0397 | 0 | 0 | -2.0397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -23.0451 | 0 | 0 | -23.0451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 8.7829 | 0 | 0 | 8.7829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -20.6774 | 0 | 0 | -20.6774 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -42.0667 | 0 | 0 | -42.0667 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 土山变 | -28.7084 | 0 | 0 | -28.7084 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -21.8372 | 0 | 0 | -21.8372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 2.7357 | 0 | 0 | 2.7357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -20.3974 | 0 | 0 | -20.3974 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -16.6379 | 0 | 0 | -16.6379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 八义集变 | -4.9834 | 0 | 0 | -4.9834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 大宋变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -5.6233 | 0 | 0 | -5.6233 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -34.0677 | 0 | 0 | -34.0677 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 墩集变 | -20.5414 | 0 | 0 | -20.5414 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 二庙变 | 23.1331 | 0 | 0 | 23.1331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 坊上变 | -14.6142 | 0 | 0 | -14.6142 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 富山变 | -18.7496 | 0 | 0 | -18.7496 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.5677 | 0 | 0 | -2.5677 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 邳城变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 邳州变 | 8.087 | 0 | 0 | 8.087 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -18.8936 | 0 | 0 | -18.8936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 铁富变 | -39.515 | 0 | 0 | -39.515 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 土山变 | -27.9325 | 0 | 0 | -27.9325 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 汶河变 | -20.7174 | 0 | 0 | -20.7174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -20.9014 | 0 | 0 | -20.9014 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 正常 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -4.9834 | 0 | 0 | -4.9834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -5.6233 | 0 | 0 | -5.6233 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -34.0677 | 0 | 0 | -34.0677 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -20.5414 | 0 | 0 | -20.5414 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 23.1331 | 0 | 0 | 23.1331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -14.6142 | 0 | 0 | -14.6142 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -18.7496 | 0 | 0 | -18.7496 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.5677 | 0 | 0 | -2.5677 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 8.087 | 0 | 0 | 8.087 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -18.8936 | 0 | 0 | -18.8936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -39.515 | 0 | 0 | -39.515 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -27.9325 | 0 | 0 | -27.9325 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -20.7174 | 0 | 0 | -20.7174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -20.9014 | 0 | 0 | -20.9014 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 正常 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 55.265 | 17.265 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 12.3572 | 33.5226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 4.9078 | 53.7976 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0.77457 | 21.9399 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 18.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 18.1903 | 49.3463 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 31.1561 | 1.2311 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 1.2311 | 28.6356 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 8.4045 | 79.8355 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 27.4045 | 8.4045 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 0 | 72.2629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 正常 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 0 | 72.2629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 4.8849 | 49.4953 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 5.9482 | 78.2111 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 58.1846 | 39.1846 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 22.3887 | 62.3517 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 5.9628 | 32.7754 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 12.5972 | 84.8601 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 55.225 | 25.3 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 8.2601 | 80.523 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 39.9629 | 20.9629 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 八义集变 | 21.6933 | 0 | 0 | 21.6933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 大宋变 | 50.4736 | 0 | 0 | 50.4736 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 20.1735 | 0 | 0 | 20.1735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 23.1171 | 0 | 0 | 23.1171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 杜村变 | 66.3916 | 0 | 0 | 66.3916 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 墩集变 | 40.7628 | 0 | 0 | 40.7628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 二庙变 | 70.7431 | 0 | 0 | 70.7431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 坊上变 | 29.5643 | 0 | 0 | 29.5643 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 富山变 | 20.1495 | 0 | 0 | 20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 河湾变 | 55.345 | 0 | 0 | 55.345 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 邳城变 | 17.7578 | 0 | 0 | 17.7578 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 邳州变 | 52.7853 | 0 | 0 | 52.7853 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 47.0421 | 0 | 0 | 47.0421 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 土山变 | 28.4124 | 0 | 0 | 28.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 0 | 18.4777 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 36.9473 | 0 | 0 | 36.9473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 30.3962 | 0 | 0 | 30.3962 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 正常 | 议堂变 | 24.4849 | 0 | 0 | 24.4849 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 21.6933 | 0 | 0 | 21.6933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 50.4736 | 0 | 0 | 50.4736 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 20.1735 | 0 | 0 | 20.1735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 23.1171 | 0 | 0 | 23.1171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 66.3916 | 0 | 0 | 66.3916 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 40.7628 | 0 | 0 | 40.7628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 70.7431 | 0 | 0 | 70.7431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 29.5643 | 0 | 0 | 29.5643 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 20.1495 | 0 | 0 | 20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 55.345 | 0 | 0 | 55.345 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 17.7578 | 0 | 0 | 17.7578 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 52.7853 | 0 | 0 | 52.7853 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 47.0421 | 0 | 0 | 47.0421 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 67.5115 | 7.6615 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 28.4124 | 0 | 0 | 28.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 7.6615 | 26.1391 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 36.9473 | 0 | 0 | 36.9473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 30.3962 | 0 | 0 | 30.3962 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 24.4849 | 0 | 0 | 24.4849 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 八义集变 | 12.9104 | 0 | 0 | 12.9104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 大宋变 | 38.0992 | 0 | 0 | 38.0992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 15.0941 | 0 | 0 | 15.0941 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 0 | 60.5124 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 墩集变 | 39.1391 | 0 | 0 | 39.1391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 二庙变 | 62.0242 | 0 | 0 | 62.0242 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 0 | 26.8766 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 富山变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 河湾变 | 43.5065 | 0 | 0 | 43.5065 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 邳城变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 邳州变 | 41.1308 | 0 | 0 | 41.1308 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 35.2755 | 0 | 0 | 35.2755 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 铁富变 | 45.2583 | 0 | 0 | 45.2583 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 土山变 | 21.1493 | 0 | 0 | 21.1493 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 汶河变 | 11.2786 | 0 | 0 | 11.2786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 29.7082 | 0 | 0 | 29.7082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 9.1188 | 0 | 0 | 9.1188 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 21.5733 | 0 | 0 | 21.5733 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 正常 | 议堂变 | 20.7334 | 0 | 0 | 20.7334 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 12.9104 | 0 | 0 | 12.9104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 38.0992 | 0 | 0 | 38.0992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 15.0941 | 0 | 0 | 15.0941 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 0 | 60.5124 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 39.1391 | 0 | 0 | 39.1391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 62.0242 | 0 | 0 | 62.0242 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 0 | 26.8766 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 43.5065 | 0 | 0 | 43.5065 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 11.0146 | 0 | 5.117 | 16.1316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 41.1308 | 0 | 0 | 41.1308 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 35.2755 | 0 | 0 | 35.2755 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 45.2583 | 0 | 0 | 45.2583 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 21.1493 | 0 | 0 | 21.1493 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 11.2786 | 0 | 0 | 11.2786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 29.7082 | 0 | 0 | 29.7082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 9.1188 | 0 | 0 | 9.1188 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 21.5733 | 0 | 0 | 21.5733 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 20.7334 | 0 | 0 | 20.7334 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 八义集变 | -10.7186 | 0 | 0 | -10.7186 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 大宋变 | -1.7998 | 0 | 0 | -1.7998 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -6.3512 | 0 | 0 | -6.3512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -31.628 | 0 | 0 | -31.628 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 杜村变 | 22.1572 | 0 | 0 | 22.1572 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 墩集变 | -9.0389 | 0 | 0 | -9.0389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 二庙变 | 36.5554 | 0 | 0 | 36.5554 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 坊上变 | -10.3667 | 0 | 0 | -10.3667 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 富山变 | -17.8937 | 0 | 0 | -17.8937 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 河湾变 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 邳城变 | -17.8377 | 0 | 0 | -17.8377 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 邳州变 | 17.8937 | 0 | 0 | 17.8937 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -5.9033 | 0 | 0 | -5.9033 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 铁富变 | -29.9562 | 0 | 0 | -29.9562 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 土山变 | -13.8463 | 0 | 0 | -13.8463 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 汶河变 | -17.5178 | 0 | 0 | -17.5178 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 10.4707 | 0 | 0 | 10.4707 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -13.8383 | 0 | 0 | -13.8383 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 正常 | 议堂变 | -1.9758 | 0 | 0 | -1.9758 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -10.7186 | 0 | 0 | -10.7186 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -1.7998 | 0 | 0 | -1.7998 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -6.3512 | 0 | 0 | -6.3512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -31.628 | 0 | 0 | -31.628 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 22.1572 | 0 | 0 | 22.1572 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -9.0389 | 0 | 0 | -9.0389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 36.5554 | 0 | 0 | 36.5554 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -10.3667 | 0 | 0 | -10.3667 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -17.8937 | 0 | 0 | -17.8937 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -17.8377 | 0 | 0 | -17.8377 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 17.8937 | 0 | 0 | 17.8937 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -5.9033 | 0 | 0 | -5.9033 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -29.9562 | 0 | 0 | -29.9562 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -13.8463 | 0 | 0 | -13.8463 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -17.5178 | 0 | 0 | -17.5178 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 10.4707 | 0 | 0 | 10.4707 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -13.8383 | 0 | 0 | -13.8383 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -1.9758 | 0 | 0 | -1.9758 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 大宋变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 20.9813 | 0 | 0 | 20.9813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 20.6694 | 0 | 0 | 20.6694 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 杜村变 | 71.7589 | 0 | 0 | 71.7589 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 墩集变 | 43.2425 | 0 | 0 | 43.2425 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 二庙变 | 71.183 | 0 | 0 | 71.183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 坊上变 | 28.8284 | 0 | 0 | 28.8284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 富山变 | 20.2054 | 0 | 0 | 20.2054 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 河湾变 | 52.2414 | 0 | 0 | 52.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 邳城变 | 16.6619 | 0 | 0 | 16.6619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 邳州变 | 50.8816 | 0 | 0 | 50.8816 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 43.8265 | 0 | 0 | 43.8265 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 铁富变 | 59.8324 | 0 | 0 | 59.8324 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 0 | 27.2606 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 汶河变 | 16.6379 | 0 | 0 | 16.6379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 35.4355 | 0 | 0 | 35.4355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 27.0766 | 0 | 0 | 27.0766 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 正常 | 议堂变 | 24.8369 | 0 | 0 | 24.8369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 29.6283 | 10.6283 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 20.9813 | 0 | 0 | 20.9813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 20.6694 | 0 | 0 | 20.6694 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 71.7589 | 0 | 0 | 71.7589 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 43.2425 | 0 | 0 | 43.2425 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 71.183 | 0 | 0 | 71.183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 28.8284 | 0 | 0 | 28.8284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 20.2054 | 0 | 0 | 20.2054 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 52.2414 | 0 | 0 | 52.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 16.6619 | 0 | 0 | 16.6619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 50.8816 | 0 | 0 | 50.8816 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 43.8265 | 0 | 0 | 43.8265 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 59.8324 | 0 | 0 | 59.8324 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 10.6283 | 37.8888 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 16.6379 | 0 | 0 | 16.6379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 35.4355 | 0 | 0 | 35.4355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 27.0766 | 0 | 0 | 27.0766 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 24.8369 | 0 | 0 | 24.8369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 八义集变 | 29.5723 | 0 | 0 | 29.5723 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 大宋变 | 50.0177 | 0 | 0 | 50.0177 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 20.4934 | 0 | 0 | 20.4934 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 20.2134 | 0 | 0 | 20.2134 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 0 | 43.1465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 二庙变 | 72.2229 | 0 | 0 | 72.2229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 0 | 29.0603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 富山变 | 20.1974 | 0 | 0 | 20.1974 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 河湾变 | 55.241 | 0 | 0 | 55.241 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 邳城变 | 16.9499 | 0 | 0 | 16.9499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 0 | 53.7772 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 46.1302 | 0 | 0 | 46.1302 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 铁富变 | 61.6962 | 0 | 0 | 61.6962 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 土山变 | 28.5724 | 0 | 0 | 28.5724 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 汶河变 | 16.9579 | 0 | 0 | 16.9579 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 0 | 36.0914 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 13.9182 | 0 | 0 | 13.9182 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 28.4524 | 0 | 0 | 28.4524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 正常 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 0 | 25.2928 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 29.5723 | 0 | 0 | 29.5723 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 50.0177 | 0 | 0 | 50.0177 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 20.4934 | 0 | 0 | 20.4934 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 20.2134 | 0 | 0 | 20.2134 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 0 | 43.1465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 72.2229 | 0 | 0 | 72.2229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 0 | 29.0603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 20.1974 | 0 | 0 | 20.1974 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 55.241 | 0 | 0 | 55.241 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 16.9499 | 0 | 0 | 16.9499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 30.333 | 84.1102 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 46.1302 | 0 | 0 | 46.1302 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 61.6962 | 0 | 0 | 61.6962 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 28.5724 | 0 | 0 | 28.5724 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 16.9579 | 0 | 0 | 16.9579 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 4.9377 | 41.0291 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 13.9182 | 0 | 0 | 13.9182 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 28.4524 | 0 | 0 | 28.4524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 0 | 25.2928 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 八义集变 | 10.9826 | 0 | 0 | 10.9826 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 大宋变 | 35.6915 | 0 | 0 | 35.6915 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 18.0857 | 0 | 0 | 18.0857 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 10.8466 | 0 | 0 | 10.8466 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 0 | 63.096 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 二庙变 | 61.6162 | 0 | 0 | 61.6162 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 坊上变 | 28.2684 | 0 | 0 | 28.2684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 富山变 | 10.2867 | 0 | 0 | 10.2867 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 0 | 45.1703 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 邳城变 | 9.2308 | 0 | 0 | 9.2308 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 邳州变 | 40.7788 | 0 | 0 | 40.7788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 23.485 | 0 | 0 | 23.485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 铁富变 | 38.8911 | 0 | 0 | 38.8911 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 土山变 | 17.8777 | 0 | 0 | 17.8777 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 汶河变 | 9.4388 | 0 | 0 | 9.4388 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 0 | 29.9482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.0792 | 0 | 0 | 6.0792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 20.7654 | 0 | 0 | 20.7654 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 正常 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 0 | 18.8056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 10.9826 | 0 | 0 | 10.9826 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 35.6915 | 0 | 0 | 35.6915 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 18.0857 | 0 | 0 | 18.0857 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 10.8466 | 0 | 0 | 10.8466 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 0 | 63.096 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 47.37 | 28.37 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 61.6162 | 0 | 0 | 61.6162 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 28.2684 | 0 | 0 | 28.2684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 10.2867 | 0 | 0 | 10.2867 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 15.3971 | 60.5674 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 9.2308 | 0 | 0 | 9.2308 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 40.7788 | 0 | 0 | 40.7788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 23.485 | 0 | 0 | 23.485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 38.8911 | 0 | 0 | 38.8911 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 17.8777 | 0 | 0 | 17.8777 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 9.4388 | 0 | 0 | 9.4388 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 0 | 29.9482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.0792 | 0 | 0 | 6.0792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 20.7654 | 0 | 0 | 20.7654 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 12.9729 | 31.7785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.0239 | 0 | 0 | -1.0239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 大宋变 | 10.2067 | 0 | 0 | 10.2067 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.023997 | 0 | 0 | -0.023997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 杜村变 | 12.9904 | 0 | 0 | 12.9904 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 墩集变 | 9.6948 | 0 | 0 | 9.6948 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 二庙变 | 25.3488 | 0 | 0 | 25.3488 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.3197 | 0 | 0 | 2.3197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 富山变 | -17.3018 | 0 | 0 | -17.3018 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 河湾变 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 邳城变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 邳州变 | 12.5344 | 0 | 0 | 12.5344 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 铁富变 | -31.508 | 0 | 0 | -31.508 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 土山变 | -6.5272 | 0 | 0 | -6.5272 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 汶河变 | -22.2372 | 0 | 0 | -22.2372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 11.7905 | 0 | 0 | 11.7905 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -22.1572 | 0 | 0 | -22.1572 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.2235 | 0 | 0 | -4.2235 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.39995 | 0 | 0 | 0.39995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.0239 | 0 | 0 | -1.0239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 10.2067 | 0 | 0 | 10.2067 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.023997 | 0 | 0 | -0.023997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 29.925 | 29.925 | 0 | 7.8542
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 12.9904 | 0 | 0 | 12.9904 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 9.6948 | 0 | 0 | 9.6948 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 25.3488 | 0 | 0 | 25.3488 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.3197 | 0 | 0 | 2.3197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -17.3018 | 0 | 0 | -17.3018 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 12.5344 | 0 | 0 | 12.5344 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -31.508 | 0 | 0 | -31.508 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -6.5272 | 0 | 0 | -6.5272 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -22.2372 | 0 | 0 | -22.2372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 11.7905 | 0 | 0 | 11.7905 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -22.1572 | 0 | 0 | -22.1572 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.2235 | 0 | 0 | -4.2235 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.39995 | 0 | 0 | 0.39995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 大宋变 | -6.8231 | 0 | 0 | -6.8231 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.2473 | 0 | 0 | -5.2473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -21.2293 | 0 | 0 | -21.2293 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 杜村变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.2718 | 0 | 0 | -1.2718 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 二庙变 | 30.8121 | 0 | 0 | 30.8121 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.27996 | 0 | 0 | -0.27996 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 富山变 | -12.3184 | 0 | 0 | -12.3184 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 河湾变 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 邳城变 | -13.6063 | 0 | 0 | -13.6063 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 邳州变 | 15.1181 | 0 | 0 | 15.1181 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -10.4947 | 0 | 0 | -10.4947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 铁富变 | -21.8212 | 0 | 0 | -21.8212 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 土山变 | -13.7023 | 0 | 0 | -13.7023 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 汶河变 | -10.8786 | 0 | 0 | -10.8786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -17.9177 | 0 | 0 | -17.9177 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -13.4623 | 0 | 0 | -13.4623 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 正常 | 议堂变 | -6.4552 | 0 | 0 | -6.4552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -6.8231 | 0 | 0 | -6.8231 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.2473 | 0 | 0 | -5.2473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -21.2293 | 0 | 0 | -21.2293 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.2718 | 0 | 0 | -1.2718 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 30.8121 | 0 | 0 | 30.8121 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.27996 | 0 | 0 | -0.27996 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -12.3184 | 0 | 0 | -12.3184 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -13.6063 | 0 | 0 | -13.6063 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 15.1181 | 0 | 0 | 15.1181 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -10.4947 | 0 | 0 | -10.4947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -21.8212 | 0 | 0 | -21.8212 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -13.7023 | 0 | 0 | -13.7023 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -10.8786 | 0 | 0 | -10.8786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -17.9177 | 0 | 0 | -17.9177 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -13.4623 | 0 | 0 | -13.4623 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -6.4552 | 0 | 0 | -6.4552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 八义集变 | 11.6865 | 0 | 0 | 11.6865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 大宋变 | 32.3959 | 0 | 0 | 32.3959 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 14.9981 | 0 | 0 | 14.9981 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 杜村变 | 40.5469 | 0 | 0 | 40.5469 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 墩集变 | 40.3949 | 0 | 0 | 40.3949 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 二庙变 | 46.1142 | 0 | 0 | 46.1142 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 富山变 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 河湾变 | 29.3563 | 0 | 0 | 29.3563 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 0 | 6.7271 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 邳州变 | 27.6525 | 0 | 0 | 27.6525 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 14.1662 | 0 | 0 | 14.1662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 铁富变 | 25.9647 | 0 | 0 | 25.9647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 土山变 | 16.9979 | 0 | 0 | 16.9979 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 汶河变 | 5.4393 | 0 | 0 | 5.4393 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 24.8689 | 0 | 0 | 24.8689 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 16.7339 | 0 | 0 | 16.7339 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 正常 | 议堂变 | 15.0861 | 0 | 0 | 15.0861 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 11.6865 | 0 | 0 | 11.6865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 32.3959 | 0 | 0 | 32.3959 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 14.9981 | 0 | 0 | 14.9981 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 40.5469 | 0 | 0 | 40.5469 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 40.3949 | 0 | 0 | 40.3949 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 46.1142 | 0 | 0 | 46.1142 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 29.3563 | 0 | 0 | 29.3563 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 1.823 | 8.5501 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 27.6525 | 0 | 0 | 27.6525 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 14.1662 | 0 | 0 | 14.1662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 25.9647 | 0 | 0 | 25.9647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 16.9979 | 0 | 0 | 16.9979 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 5.4393 | 0 | 0 | 5.4393 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 24.8689 | 0 | 0 | 24.8689 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 16.7339 | 0 | 0 | 16.7339 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 15.0861 | 0 | 0 | 15.0861 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 正常 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 八义集变 | 12.9355 | 0 | 0 | 12.9355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 大宋变 | 40.2477 | 0 | 0 | 40.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 15.3014 | 0 | 0 | 15.3014 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 0 | 73.9416 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 0 | 38.7339 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 坊上变 | 25.9525 | 0 | 0 | 25.9525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 富山变 | 14.8754 | 0 | 0 | 14.8754 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 0 | 56.7094 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 邳城变 | 11.6211 | 0 | 0 | 11.6211 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 0 | 61.4594 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 29.1887 | 0 | 0 | 29.1887 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 铁富变 | 56.7366 | 0 | 0 | 56.7366 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 土山变 | 21.7465 | 0 | 0 | 21.7465 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 汶河变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 0 | 41.4987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 12.6001 | 0 | 0 | 12.6001 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 20.6224 | 0 | 0 | 20.6224 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 正常 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 12.9355 | 0 | 0 | 12.9355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 40.2477 | 0 | 0 | 40.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 15.3014 | 0 | 11.2533 | 26.5547 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 0 | 73.9416 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 21.3325 | 60.0664 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 93.4038 | 63.4788 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 25.9525 | 0 | 0 | 25.9525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 14.8754 | 0 | 0 | 14.8754 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 9.4545 | 66.1639 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 11.6211 | 0 | 0 | 11.6211 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 7.2643 | 68.7237 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 29.1887 | 0 | 0 | 29.1887 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 56.7366 | 0 | 0 | 56.7366 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 21.7465 | 0 | 0 | 21.7465 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 0 | 41.4987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 12.6001 | 0 | 0 | 12.6001 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 20.6224 | 0 | 0 | 20.6224 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 14.1742 | 33.4822 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.8463 | 0 | 0 | 2.8463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 大宋变 | 23.3056 | 0 | 0 | 23.3056 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.6321 | 0 | 0 | 4.6321 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 杜村变 | 26.0704 | 0 | 0 | 26.0704 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 墩集变 | 34.3194 | 0 | 0 | 34.3194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 坊上变 | 28.0284 | 0 | 0 | 28.0284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 富山变 | 7.2247 | 0 | 0 | 7.2247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 河湾变 | 22.1091 | 0 | 0 | 22.1091 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 邳州变 | 19.2808 | 0 | 0 | 19.2808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 6.1278 | 0 | 0 | 6.1278 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 铁富变 | 14.0958 | 0 | 0 | 14.0958 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 土山变 | 11.4217 | 0 | 0 | 11.4217 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 17.6129 | 0 | 0 | 17.6129 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.2633 | 0 | 0 | -3.2633 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 9.926 | 0 | 0 | 9.926 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 正常 | 议堂变 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.8463 | 0 | 0 | 2.8463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 23.3056 | 0 | 0 | 23.3056 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.6321 | 0 | 0 | 4.6321 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 26.0704 | 0 | 0 | 26.0704 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 34.3194 | 0 | 0 | 34.3194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 28.0284 | 0 | 0 | 28.0284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 7.2247 | 0 | 0 | 7.2247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 22.1091 | 0 | 0 | 22.1091 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 19.2808 | 0 | 0 | 19.2808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 6.1278 | 0 | 0 | 6.1278 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 14.0958 | 0 | 0 | 14.0958 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 11.4217 | 0 | 0 | 11.4217 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 17.6129 | 0 | 0 | 17.6129 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.2633 | 0 | 0 | -3.2633 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 9.926 | 0 | 0 | 9.926 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 正常 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 八义集变 | -9.5362 | 0 | 0 | -9.5362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 大宋变 | -18.7007 | 0 | 0 | -18.7007 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -15.7546 | 0 | 0 | -15.7546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -35.7788 | 0 | 0 | -35.7788 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 墩集变 | -9.7084 | 0 | 0 | -9.7084 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 二庙变 | 19.7341 | 0 | 0 | 19.7341 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 坊上变 | -12.7632 | 0 | 0 | -12.7632 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 富山变 | -18.0934 | 0 | 0 | -18.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.29914 | 0 | 0 | 0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 邳城变 | -21.1301 | 0 | 0 | -21.1301 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 邳州变 | 6.6808 | 0 | 0 | 6.6808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 铁富变 | -46.6928 | 0 | 0 | -46.6928 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 土山变 | -26.859 | 0 | 0 | -26.859 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 汶河变 | -21.9368 | 0 | 0 | -21.9368 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -22.6348 | 0 | 0 | -22.6348 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 正常 | 议堂变 | -12.7451 | 0 | 0 | -12.7451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -9.5362 | 0 | 0 | -9.5362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -18.7007 | 0 | 0 | -18.7007 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -15.7546 | 0 | 0 | -15.7546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -35.7788 | 0 | 0 | -35.7788 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -9.7084 | 0 | 0 | -9.7084 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 19.7341 | 0 | 0 | 19.7341 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -12.7632 | 0 | 0 | -12.7632 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -18.0934 | 0 | 0 | -18.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.29914 | 0 | 0 | 0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -21.1301 | 0 | 0 | -21.1301 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 6.6808 | 0 | 0 | 6.6808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -46.6928 | 0 | 0 | -46.6928 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -26.859 | 0 | 0 | -26.859 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -21.9368 | 0 | 0 | -21.9368 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -22.6348 | 0 | 0 | -22.6348 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -12.7451 | 0 | 0 | -12.7451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 八义集变 | -10.5061 | 0 | 0 | -10.5061 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 大宋变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -16.7518 | 0 | 0 | -16.7518 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -36.2411 | 0 | 0 | -36.2411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.9127 | 0 | 0 | -1.9127 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 墩集变 | -15.3648 | 0 | 0 | -15.3648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 二庙变 | 22.653 | 0 | 0 | 22.653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 坊上变 | -17.7761 | 0 | 0 | -17.7761 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 富山变 | -21.6105 | 0 | 0 | -21.6105 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.4628 | 0 | 0 | -3.4628 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 邳城变 | -25.1367 | 0 | 0 | -25.1367 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 铁富变 | -48.8956 | 0 | 0 | -48.8956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 土山变 | -28.9621 | 0 | 0 | -28.9621 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -26.2879 | 0 | 0 | -26.2879 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -23.9583 | 0 | 0 | -23.9583 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 正常 | 议堂变 | -15.1745 | 0 | 0 | -15.1745 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -10.5061 | 0 | 0 | -10.5061 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -16.7518 | 0 | 0 | -16.7518 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -36.2411 | 0 | 0 | -36.2411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.9127 | 0 | 0 | -1.9127 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -15.3648 | 0 | 0 | -15.3648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 22.653 | 0 | 0 | 22.653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -17.7761 | 0 | 0 | -17.7761 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -21.6105 | 0 | 0 | -21.6105 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.4628 | 0 | 0 | -3.4628 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -25.1367 | 0 | 0 | -25.1367 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -48.8956 | 0 | 0 | -48.8956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -28.9621 | 0 | 0 | -28.9621 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -26.2879 | 0 | 0 | -26.2879 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -23.9583 | 0 | 0 | -23.9583 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -15.1745 | 0 | 0 | -15.1745 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 正常 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 12.9716 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 28.7354 | 10.9955 | 0 | 17.74 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 八义集变 | -6.7986 | 0 | 0 | -6.7986 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 大宋变 | -28.0375 | 0 | 0 | -28.0375 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -20.7312 | 0 | 0 | -20.7312 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -40.0574 | 0 | 0 | -40.0574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.75238 | 0 | 0 | 0.75238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 墩集变 | -29.3156 | 0 | 0 | -29.3156 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 二庙变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 坊上变 | -26.5236 | 0 | 0 | -26.5236 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 富山变 | -17.4316 | 0 | 0 | -17.4316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.85209 | 0 | 0 | -0.85209 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 邳城变 | -25.2818 | 0 | 0 | -25.2818 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 邳州变 | 9.4999 | 0 | 0 | 9.4999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -19.7341 | 0 | 0 | -19.7341 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 铁富变 | -48.6418 | 0 | 0 | -48.6418 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 土山变 | -32.2617 | 0 | 0 | -32.2617 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -26.6505 | 0 | 0 | -26.6505 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -25.6262 | 0 | 0 | -25.6262 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 正常 | 议堂变 | -19.4893 | 0 | 0 | -19.4893 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -6.7986 | 0 | 0 | -6.7986 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -28.0375 | 0 | 0 | -28.0375 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -20.7312 | 0 | 0 | -20.7312 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -40.0574 | 0 | 0 | -40.0574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.75238 | 0 | 0 | 0.75238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -29.3156 | 0 | 0 | -29.3156 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -26.5236 | 0 | 0 | -26.5236 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -17.4316 | 0 | 0 | -17.4316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.85209 | 0 | 0 | -0.85209 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -25.2818 | 0 | 0 | -25.2818 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 9.4999 | 0 | 0 | 9.4999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -19.7341 | 0 | 0 | -19.7341 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -48.6418 | 0 | 0 | -48.6418 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -32.2617 | 0 | 0 | -32.2617 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -26.6505 | 0 | 0 | -26.6505 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -25.6262 | 0 | 0 | -25.6262 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -19.4893 | 0 | 0 | -19.4893 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.7318 | 0 | 0 | -4.7318 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 大宋变 | -22.2088 | 0 | 0 | -22.2088 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -20.7947 | 0 | 0 | -20.7947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -41.0183 | 0 | 0 | -41.0183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.5835 | 0 | 0 | 2.5835 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 墩集变 | -29.4153 | 0 | 0 | -29.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 二庙变 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 坊上变 | -26.5055 | 0 | 0 | -26.5055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 富山变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.5806 | 0 | 0 | -3.5806 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 邳城变 | -25.8166 | 0 | 0 | -25.8166 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 邳州变 | 10.2704 | 0 | 0 | 10.2704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -21.266 | 0 | 0 | -21.266 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 铁富变 | -51.4609 | 0 | 0 | -51.4609 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 土山变 | -31.2373 | 0 | 0 | -31.2373 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.1546 | 0 | 0 | 3.1546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -27.2851 | 0 | 0 | -27.2851 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 正常 | 议堂变 | -17.7942 | 0 | 0 | -17.7942 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.7318 | 0 | 0 | -4.7318 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -22.2088 | 0 | 0 | -22.2088 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -20.7947 | 0 | 0 | -20.7947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -41.0183 | 0 | 0 | -41.0183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.5835 | 0 | 0 | 2.5835 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -29.4153 | 0 | 0 | -29.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -26.5055 | 0 | 0 | -26.5055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.5806 | 0 | 0 | -3.5806 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -25.8166 | 0 | 0 | -25.8166 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 10.2704 | 0 | 0 | 10.2704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -21.266 | 0 | 0 | -21.266 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -51.4609 | 0 | 0 | -51.4609 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -31.2373 | 0 | 0 | -31.2373 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.1546 | 0 | 0 | 3.1546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -27.2851 | 0 | 0 | -27.2851 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -17.7942 | 0 | 0 | -17.7942 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.7018 | 0 | 0 | -5.7018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 大宋变 | -24.0308 | 0 | 0 | -24.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -39.4682 | 0 | 0 | -39.4682 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.3206 | 0 | 0 | 2.3206 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 墩集变 | -26.9315 | 0 | 0 | -26.9315 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 二庙变 | 27.2579 | 0 | 0 | 27.2579 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 坊上变 | -24.3118 | 0 | 0 | -24.3118 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 富山变 | -19.1267 | 0 | 0 | -19.1267 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.6651 | 0 | 0 | -2.6651 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 邳城变 | -25.1548 | 0 | 0 | -25.1548 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 邳州变 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -23.4597 | 0 | 0 | -23.4597 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 铁富变 | -36.8847 | 0 | 0 | -36.8847 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 土山变 | -30.9019 | 0 | 0 | -30.9019 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 汶河变 | -15.3195 | 0 | 0 | -15.3195 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -20.5771 | 0 | 0 | -20.5771 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -27.4301 | 0 | 0 | -27.4301 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 正常 | 议堂变 | -15.8181 | 0 | 0 | -15.8181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.7018 | 0 | 0 | -5.7018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -24.0308 | 0 | 0 | -24.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 3.0637 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -39.4682 | 0 | 0 | -39.4682 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.3206 | 0 | 0 | 2.3206 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -26.9315 | 0 | 0 | -26.9315 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 27.2579 | 3.0637 | 0 | 24.1941 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -24.3118 | 0 | 0 | -24.3118 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -19.1267 | 0 | 0 | -19.1267 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.6651 | 0 | 0 | -2.6651 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -25.1548 | 0 | 0 | -25.1548 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -23.4597 | 0 | 0 | -23.4597 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -36.8847 | 0 | 0 | -36.8847 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -30.9019 | 0 | 0 | -30.9019 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -15.3195 | 0 | 0 | -15.3195 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -20.5771 | 0 | 0 | -20.5771 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -27.4301 | 0 | 0 | -27.4301 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -15.8181 | 0 | 0 | -15.8181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 八义集变 | -10.5605 | 0 | 0 | -10.5605 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 大宋变 | -25.5174 | 0 | 0 | -25.5174 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -39.586 | 0 | 0 | -39.586 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.77051 | 0 | 0 | 0.77051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 墩集变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 二庙变 | 26.6233 | 0 | 0 | 26.6233 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 坊上变 | -25.1186 | 0 | 0 | -25.1186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 富山变 | -22.2178 | 0 | 0 | -22.2178 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.6107 | 0 | 0 | -2.6107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 邳城变 | -26.2698 | 0 | 0 | -26.2698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 邳州变 | 9.8988 | 0 | 0 | 9.8988 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -22.6711 | 0 | 0 | -22.6711 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 铁富变 | -45.7592 | 0 | 0 | -45.7592 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 汶河变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.7681 | 0 | 0 | 4.7681 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -25.8438 | 0 | 0 | -25.8438 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 正常 | 议堂变 | -17.1778 | 0 | 0 | -17.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -10.5605 | 0 | 0 | -10.5605 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -25.5174 | 0 | 0 | -25.5174 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -39.586 | 0 | 0 | -39.586 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.77051 | 0 | 0 | 0.77051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 26.6233 | 0 | 0 | 26.6233 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -25.1186 | 0 | 0 | -25.1186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 富山变 | -22.2178 | 0 | 0 | -22.2178 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.6107 | 0 | 0 | -2.6107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -26.2698 | 0 | 0 | -26.2698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 9.8988 | 0 | 0 | 9.8988 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -22.6711 | 0 | 0 | -22.6711 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -45.7592 | 0 | 0 | -45.7592 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.7681 | 0 | 0 | 4.7681 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -25.8438 | 0 | 0 | -25.8438 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -17.1778 | 0 | 0 | -17.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 八义集变 | -10.9322 | 0 | 0 | -10.9322 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 大宋变 | -24.7832 | 0 | 0 | -24.7832 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -17.6311 | 0 | 0 | -17.6311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -39.3594 | 0 | 0 | -39.3594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.69799 | 0 | 0 | -0.69799 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 墩集变 | -18.5285 | 0 | 0 | -18.5285 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 二庙变 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 坊上变 | -21.2388 | 0 | 0 | -21.2388 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 富山变 | -22.8343 | 0 | 0 | -22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 邳城变 | -25.9616 | 0 | 0 | -25.9616 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 邳州变 | 7.5057 | 0 | 0 | 7.5057 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -24.6653 | 0 | 0 | -24.6653 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 铁富变 | -46.9648 | 0 | 0 | -46.9648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 土山变 | -31.4096 | 0 | 0 | -31.4096 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 汶河变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 4.0248 | 0 | 0 | 4.0248 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -25.4721 | 0 | 0 | -25.4721 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 正常 | 议堂变 | -14.9388 | 0 | 0 | -14.9388 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -10.9322 | 0 | 0 | -10.9322 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -24.7832 | 0 | 0 | -24.7832 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -17.6311 | 0 | 0 | -17.6311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -39.3594 | 0 | 0 | -39.3594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.69799 | 0 | 0 | -0.69799 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -18.5285 | 0 | 0 | -18.5285 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -21.2388 | 0 | 0 | -21.2388 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -22.8343 | 0 | 0 | -22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -25.9616 | 0 | 0 | -25.9616 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 7.5057 | 0 | 0 | 7.5057 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -24.6653 | 0 | 0 | -24.6653 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -46.9648 | 0 | 0 | -46.9648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -31.4096 | 0 | 0 | -31.4096 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 4.0248 | 0 | 0 | 4.0248 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -25.4721 | 0 | 0 | -25.4721 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -14.9388 | 0 | 0 | -14.9388 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 八义集变 | -9.8897 | 0 | 0 | -9.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 大宋变 | -14.4856 | 0 | 0 | -14.4856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -13.6879 | 0 | 0 | -13.6879 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -33.9658 | 0 | 0 | -33.9658 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.9036 | 0 | 0 | 1.9036 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 墩集变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 二庙变 | 23.4869 | 0 | 0 | 23.4869 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 坊上变 | -8.4212 | 0 | 0 | -8.4212 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 富山变 | -21.6196 | 0 | 0 | -21.6196 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.4928 | 0 | 0 | -2.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 邳州变 | 7.687 | 0 | 0 | 7.687 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -19.9244 | 0 | 0 | -19.9244 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 铁富变 | -39.2416 | 0 | 0 | -39.2416 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 土山变 | -27.2397 | 0 | 0 | -27.2397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 汶河变 | -20.6678 | 0 | 0 | -20.6678 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -22.4807 | 0 | 0 | -22.4807 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -22.6802 | 0 | 0 | -22.6802 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 正常 | 议堂变 | -11.3582 | 0 | 0 | -11.3582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -9.8897 | 0 | 0 | -9.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -14.4856 | 0 | 0 | -14.4856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -13.6879 | 0 | 0 | -13.6879 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -33.9658 | 0 | 0 | -33.9658 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.9036 | 0 | 0 | 1.9036 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 23.4869 | 0 | 0 | 23.4869 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -8.4212 | 0 | 0 | -8.4212 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -21.6196 | 0 | 0 | -21.6196 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.4928 | 0 | 0 | -2.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 7.687 | 0 | 0 | 7.687 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -19.9244 | 0 | 0 | -19.9244 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -39.2416 | 0 | 0 | -39.2416 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -27.2397 | 0 | 0 | -27.2397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -20.6678 | 0 | 0 | -20.6678 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -22.4807 | 0 | 0 | -22.4807 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -22.6802 | 0 | 0 | -22.6802 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -11.3582 | 0 | 0 | -11.3582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 八义集变 | -9.8988 | 0 | 0 | -9.8988 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 大宋变 | -26.2154 | 0 | 0 | -26.2154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -13.9054 | 0 | 0 | -13.9054 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -40.1299 | 0 | 0 | -40.1299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 墩集变 | -22.245 | 0 | 0 | -22.245 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 二庙变 | 26.7956 | 0 | 0 | 26.7956 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 坊上变 | -22.0094 | 0 | 0 | -22.0094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.3115 | 0 | 0 | -2.3115 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 邳城变 | -26.1157 | 0 | 0 | -26.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 邳州变 | 9.9532 | 0 | 0 | 9.9532 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -23.4325 | 0 | 0 | -23.4325 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 铁富变 | -47.6718 | 0 | 0 | -47.6718 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 土山变 | -32.5336 | 0 | 0 | -32.5336 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 汶河变 | -24.7469 | 0 | 0 | -24.7469 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -23.1153 | 0 | 0 | -23.1153 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 正常 | 议堂变 | -18.8548 | 0 | 0 | -18.8548 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -9.8988 | 0 | 0 | -9.8988 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -26.2154 | 0 | 0 | -26.2154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -13.9054 | 0 | 0 | -13.9054 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -40.1299 | 0 | 0 | -40.1299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -22.245 | 0 | 0 | -22.245 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 26.7956 | 0 | 0 | 26.7956 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -22.0094 | 0 | 0 | -22.0094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.3115 | 0 | 0 | -2.3115 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -26.1157 | 0 | 0 | -26.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 9.9532 | 0 | 0 | 9.9532 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -23.4325 | 0 | 0 | -23.4325 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -47.6718 | 0 | 0 | -47.6718 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 土山变 | -32.5336 | 0 | 0 | -32.5336 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -24.7469 | 0 | 0 | -24.7469 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -23.1153 | 0 | 0 | -23.1153 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -18.8548 | 0 | 0 | -18.8548 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 八义集变 | -5.6474 | 0 | 0 | -5.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 大宋变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -6.3726 | 0 | 0 | -6.3726 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -38.607 | 0 | 0 | -38.607 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.5472 | 0 | 0 | 2.5472 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 墩集变 | -23.2784 | 0 | 0 | -23.2784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 二庙变 | 26.2154 | 0 | 0 | 26.2154 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 坊上变 | -16.5614 | 0 | 0 | -16.5614 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 富山变 | -21.2479 | 0 | 0 | -21.2479 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.9098 | 0 | 0 | -2.9098 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 邳城变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 邳州变 | 9.1645 | 0 | 0 | 9.1645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -21.4111 | 0 | 0 | -21.4111 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 铁富变 | -44.7802 | 0 | 0 | -44.7802 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 土山变 | -31.6543 | 0 | 0 | -31.6543 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 汶河变 | -23.4779 | 0 | 0 | -23.4779 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.7137 | 0 | 0 | 4.7137 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -23.6863 | 0 | 0 | -23.6863 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 正常 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -5.6474 | 0 | 0 | -5.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -6.3726 | 0 | 0 | -6.3726 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -38.607 | 0 | 0 | -38.607 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.5472 | 0 | 0 | 2.5472 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -23.2784 | 0 | 0 | -23.2784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 26.2154 | 0 | 0 | 26.2154 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -16.5614 | 0 | 0 | -16.5614 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -21.2479 | 0 | 0 | -21.2479 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.9098 | 0 | 0 | -2.9098 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 9.1645 | 0 | 0 | 9.1645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -21.4111 | 0 | 0 | -21.4111 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -44.7802 | 0 | 0 | -44.7802 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -31.6543 | 0 | 0 | -31.6543 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -23.4779 | 0 | 0 | -23.4779 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.7137 | 1.6496 | 0 | 3.0641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -23.6863 | 0 | 0 | -23.6863 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 1.6496 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 正常 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 62.6288 | 24.6288 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 12.1079 | 36.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 12.5209 | 67.925 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 9.3645 | 33.35 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 25.4791 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 16.1146 | 51.422 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 35.3074 | 5.3824 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 5.3824 | 36.4385 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 12.056 | 93.0048 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 31.056 | 12.056 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 正常 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 8.9568 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 5.5358 | 56.0903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 6.889 | 88.7804 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 65.9374 | 46.9374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 5.7219 | 68.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 19.834 | 65.1217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 11.2533 | 35.4473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 8.9568 | 85.5 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 3.3736 | 85.2651 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 62.5834 | 32.6584 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 9.0748 | 54.3625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 11.2533 | 35.4473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 15.0345 | 96.9259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 45.2878 | 26.2878 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 八义集变 | 24.5838 | 0 | 0 | 24.5838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 大宋变 | 57.1989 | 0 | 0 | 57.1989 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 22.8614 | 0 | 0 | 22.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 26.1973 | 0 | 0 | 26.1973 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 杜村变 | 75.2379 | 0 | 0 | 75.2379 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 墩集变 | 46.1943 | 0 | 0 | 46.1943 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 二庙变 | 80.1692 | 0 | 0 | 80.1692 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 坊上变 | 33.5035 | 0 | 0 | 33.5035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 富山变 | 22.8343 | 0 | 0 | 22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 河湾变 | 62.7194 | 0 | 0 | 62.7194 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 邳城变 | 20.1239 | 0 | 0 | 20.1239 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 邳州变 | 59.8187 | 0 | 0 | 59.8187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 53.3101 | 0 | 0 | 53.3101 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 土山变 | 32.1982 | 0 | 0 | 32.1982 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 0 | 20.9397 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 41.8703 | 0 | 0 | 41.8703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 34.4463 | 0 | 0 | 34.4463 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 正常 | 议堂变 | 27.7474 | 0 | 0 | 27.7474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 24.5838 | 0 | 0 | 24.5838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 57.1989 | 0 | 0 | 57.1989 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 22.8614 | 0 | 0 | 22.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 26.1973 | 0 | 0 | 26.1973 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 75.2379 | 0 | 0 | 75.2379 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 46.1943 | 0 | 0 | 46.1943 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 80.1692 | 0 | 0 | 80.1692 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 33.5035 | 0 | 0 | 33.5035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 22.8343 | 0 | 0 | 22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 62.7194 | 0 | 0 | 62.7194 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 20.1239 | 0 | 0 | 20.1239 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 59.8187 | 0 | 0 | 59.8187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 53.3101 | 0 | 0 | 53.3101 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 76.507 | 16.657 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 32.1982 | 0 | 0 | 32.1982 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 16.657 | 37.5967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 41.8703 | 0 | 0 | 41.8703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 34.4463 | 0 | 0 | 34.4463 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 27.7474 | 0 | 0 | 27.7474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 八义集变 | 14.6306 | 0 | 0 | 14.6306 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 大宋变 | 43.1757 | 0 | 0 | 43.1757 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 17.1053 | 0 | 0 | 17.1053 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 杜村变 | 68.5753 | 0 | 0 | 68.5753 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 墩集变 | 44.3541 | 0 | 0 | 44.3541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 二庙变 | 70.2885 | 0 | 0 | 70.2885 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 坊上变 | 30.4578 | 0 | 0 | 30.4578 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 富山变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 河湾变 | 49.3035 | 0 | 0 | 49.3035 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 邳城变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 0 | 46.6112 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 39.9758 | 0 | 0 | 39.9758 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 铁富变 | 51.2887 | 0 | 0 | 51.2887 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 土山变 | 23.9674 | 0 | 0 | 23.9674 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 汶河变 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 0 | 33.6667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 10.3339 | 0 | 0 | 10.3339 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 24.4478 | 0 | 0 | 24.4478 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 正常 | 议堂变 | 23.496 | 0 | 0 | 23.496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 14.6306 | 0 | 0 | 14.6306 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 43.1757 | 0 | 0 | 43.1757 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 17.1053 | 0 | 0 | 17.1053 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 68.5753 | 0 | 0 | 68.5753 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 44.3541 | 0 | 0 | 44.3541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 70.2885 | 0 | 0 | 70.2885 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 30.4578 | 0 | 0 | 30.4578 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 49.3035 | 0 | 0 | 49.3035 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 8.3304 | 54.9416 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 39.9758 | 0 | 0 | 39.9758 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 51.2887 | 0 | 0 | 51.2887 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 23.9674 | 0 | 0 | 23.9674 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 0 | 33.6667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 10.3339 | 0 | 0 | 10.3339 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 24.4478 | 0 | 0 | 24.4478 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 23.496 | 0 | 0 | 23.496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 八义集变 | -12.1468 | 0 | 0 | -12.1468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 大宋变 | -2.0396 | 0 | 0 | -2.0396 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -7.1975 | 0 | 0 | -7.1975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -35.8423 | 0 | 0 | -35.8423 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 杜村变 | 25.1095 | 0 | 0 | 25.1095 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 墩集变 | -10.2432 | 0 | 0 | -10.2432 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 二庙变 | 41.4262 | 0 | 0 | 41.4262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 坊上变 | -11.748 | 0 | 0 | -11.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 富山变 | -20.278 | 0 | 0 | -20.278 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 河湾变 | 11.476 | 0 | 0 | 11.476 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 邳城变 | -20.2145 | 0 | 0 | -20.2145 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 邳州变 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -6.6898 | 0 | 0 | -6.6898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 铁富变 | -33.9477 | 0 | 0 | -33.9477 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 土山变 | -15.6912 | 0 | 0 | -15.6912 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 汶河变 | -19.8519 | 0 | 0 | -19.8519 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 11.8658 | 0 | 0 | 11.8658 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -15.6821 | 0 | 0 | -15.6821 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.239 | 0 | 0 | -2.239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -12.1468 | 0 | 0 | -12.1468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -2.0396 | 0 | 0 | -2.0396 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -7.1975 | 0 | 0 | -7.1975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -35.8423 | 0 | 0 | -35.8423 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 25.1095 | 0 | 0 | 25.1095 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -10.2432 | 0 | 0 | -10.2432 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 41.4262 | 0 | 0 | 41.4262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -11.748 | 0 | 0 | -11.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -20.278 | 0 | 0 | -20.278 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 11.476 | 0 | 0 | 11.476 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -20.2145 | 0 | 0 | -20.2145 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -6.6898 | 0 | 0 | -6.6898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -33.9477 | 0 | 0 | -33.9477 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -15.6912 | 0 | 0 | -15.6912 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -19.8519 | 0 | 0 | -19.8519 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 11.8658 | 0 | 0 | 11.8658 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -15.6821 | 0 | 0 | -15.6821 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.239 | 0 | 0 | -2.239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 大宋变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 23.777 | 0 | 0 | 23.777 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 23.4235 | 0 | 0 | 23.4235 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 杜村变 | 81.3204 | 0 | 0 | 81.3204 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 0 | 49.0044 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 0 | 80.6677 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 坊上变 | 32.6696 | 0 | 0 | 32.6696 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 富山变 | 22.8977 | 0 | 0 | 22.8977 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 河湾变 | 59.2023 | 0 | 0 | 59.2023 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 邳城变 | 18.882 | 0 | 0 | 18.882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 邳州变 | 57.6612 | 0 | 0 | 57.6612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 49.6661 | 0 | 0 | 49.6661 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 铁富变 | 67.8048 | 0 | 0 | 67.8048 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 0 | 30.8929 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 汶河变 | 18.8548 | 0 | 0 | 18.8548 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 40.1571 | 0 | 0 | 40.1571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 30.6844 | 0 | 0 | 30.6844 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 正常 | 议堂变 | 28.1462 | 0 | 0 | 28.1462 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 33.576 | 14.576 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 23.777 | 0 | 0 | 23.777 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 23.4235 | 0 | 0 | 23.4235 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 81.3204 | 0 | 0 | 81.3204 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 0 | 49.0044 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 0 | 80.6677 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 32.6696 | 0 | 0 | 32.6696 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 22.8977 | 0 | 0 | 22.8977 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 59.2023 | 0 | 0 | 59.2023 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 18.882 | 0 | 0 | 18.882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 57.6612 | 0 | 0 | 57.6612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 49.6661 | 0 | 0 | 49.6661 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 67.8048 | 0 | 0 | 67.8048 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 14.576 | 45.4689 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 18.8548 | 0 | 0 | 18.8548 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 40.1571 | 0 | 0 | 40.1571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 30.6844 | 0 | 0 | 30.6844 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 28.1462 | 0 | 0 | 28.1462 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 八义集变 | 33.5126 | 0 | 0 | 33.5126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 大宋变 | 56.6822 | 0 | 0 | 56.6822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 22.9068 | 0 | 0 | 22.9068 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 杜村变 | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 0 | 48.8956 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 0 | 81.8462 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 0 | 32.9324 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 富山变 | 22.8886 | 0 | 0 | 22.8886 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 河湾变 | 62.6016 | 0 | 0 | 62.6016 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 邳城变 | 19.2083 | 0 | 0 | 19.2083 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 0 | 60.9427 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 52.2767 | 0 | 0 | 52.2767 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 铁富变 | 69.9169 | 0 | 0 | 69.9169 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 土山变 | 32.3795 | 0 | 0 | 32.3795 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 汶河变 | 19.2174 | 0 | 0 | 19.2174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 0 | 40.9004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 15.7728 | 0 | 0 | 15.7728 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 32.2435 | 0 | 0 | 32.2435 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 正常 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 33.5126 | 0 | 0 | 33.5126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 56.6822 | 0 | 0 | 56.6822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 22.9068 | 0 | 0 | 22.9068 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 0 | 48.8956 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 0 | 81.8462 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 0 | 32.9324 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 22.8886 | 0 | 0 | 22.8886 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 62.6016 | 0 | 0 | 62.6016 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 19.2083 | 0 | 0 | 19.2083 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 27.9802 | 88.9229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 52.2767 | 0 | 0 | 52.2767 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 69.9169 | 0 | 0 | 69.9169 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 32.3795 | 0 | 0 | 32.3795 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 19.2174 | 0 | 0 | 19.2174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 17.0534 | 57.9539 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 15.7728 | 0 | 0 | 15.7728 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 32.2435 | 0 | 0 | 32.2435 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 八义集变 | 12.446 | 0 | 0 | 12.446 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 大宋变 | 40.4472 | 0 | 0 | 40.4472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 20.4955 | 0 | 0 | 20.4955 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 12.2919 | 0 | 0 | 12.2919 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 0 | 71.5032 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 0 | 69.8262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 坊上变 | 32.035 | 0 | 0 | 32.035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 富山变 | 11.6573 | 0 | 0 | 11.6573 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 0 | 51.189 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 邳城变 | 10.4608 | 0 | 0 | 10.4608 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 邳州变 | 46.2124 | 0 | 0 | 46.2124 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 26.6143 | 0 | 0 | 26.6143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 铁富变 | 44.0731 | 0 | 0 | 44.0731 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 土山变 | 20.2598 | 0 | 0 | 20.2598 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 汶河变 | 10.6965 | 0 | 0 | 10.6965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 0 | 33.9386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.8893 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 23.5322 | 0 | 0 | 23.5322 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 正常 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 0 | 21.3114 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 12.446 | 0 | 0 | 12.446 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 40.4472 | 0 | 0 | 40.4472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 20.4955 | 0 | 0 | 20.4955 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 12.2919 | 0 | 0 | 12.2919 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 0 | 71.5032 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 53.6818 | 34.6818 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 18.8086 | 88.6348 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 32.035 | 0 | 0 | 32.035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 11.6573 | 0 | 0 | 11.6573 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 2.8014 | 53.9904 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 10.4608 | 0 | 0 | 10.4608 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 46.2124 | 0 | 0 | 46.2124 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 26.6143 | 0 | 0 | 26.6143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 44.0731 | 0 | 0 | 44.0731 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 20.2598 | 0 | 0 | 20.2598 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 10.6965 | 0 | 0 | 10.6965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 0 | 33.9386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.8893 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 23.5322 | 0 | 0 | 23.5322 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 13.0718 | 34.3832 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.1603 | 0 | 0 | -1.1603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 大宋变 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.027194 | 0 | 0 | -0.027194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 杜村变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 墩集变 | 10.9865 | 0 | 0 | 10.9865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 二庙变 | 28.7264 | 0 | 0 | 28.7264 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 富山变 | -19.6072 | 0 | 0 | -19.6072 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 河湾变 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 邳城变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 邳州变 | 14.2046 | 0 | 0 | 14.2046 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.2843 | 0 | 0 | 2.2843 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 铁富变 | -35.7063 | 0 | 0 | -35.7063 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 土山变 | -7.3969 | 0 | 0 | -7.3969 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 汶河变 | -25.2002 | 0 | 0 | -25.2002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 13.3615 | 0 | 0 | 13.3615 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -25.1095 | 0 | 0 | -25.1095 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.7862 | 0 | 0 | -4.7862 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.45324 | 0 | 0 | 0.45324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.1603 | 0 | 0 | -1.1603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.027194 | 0 | 0 | -0.027194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 29.925 | 29.925 | 0 | 12.8881
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 10.9865 | 0 | 0 | 10.9865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 28.7264 | 0 | 0 | 28.7264 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -19.6072 | 0 | 0 | -19.6072 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 14.2046 | 0 | 0 | 14.2046 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.2843 | 0 | 0 | 2.2843 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -35.7063 | 0 | 0 | -35.7063 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -7.3969 | 0 | 0 | -7.3969 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -25.2002 | 0 | 0 | -25.2002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 13.3615 | 0 | 0 | 13.3615 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -25.1095 | 0 | 0 | -25.1095 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.7862 | 0 | 0 | -4.7862 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.45324 | 0 | 0 | 0.45324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 大宋变 | -7.7323 | 0 | 0 | -7.7323 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.9465 | 0 | 0 | -5.9465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -24.058 | 0 | 0 | -24.058 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 杜村变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.4413 | 0 | 0 | -1.4413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 二庙变 | 34.9176 | 0 | 0 | 34.9176 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.31727 | 0 | 0 | -0.31727 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 富山变 | -13.9598 | 0 | 0 | -13.9598 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 河湾变 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 邳城变 | -15.4192 | 0 | 0 | -15.4192 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 邳州变 | 17.1325 | 0 | 0 | 17.1325 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -11.893 | 0 | 0 | -11.893 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 铁富变 | -24.7288 | 0 | 0 | -24.7288 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 土山变 | -15.528 | 0 | 0 | -15.528 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 汶河变 | -12.3281 | 0 | 0 | -12.3281 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 15.3286 | 0 | 0 | 15.3286 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -20.3052 | 0 | 0 | -20.3052 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -15.2561 | 0 | 0 | -15.2561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 正常 | 议堂变 | -7.3153 | 0 | 0 | -7.3153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -7.7323 | 0 | 0 | -7.7323 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.9465 | 0 | 0 | -5.9465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -24.058 | 0 | 0 | -24.058 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.4413 | 0 | 0 | -1.4413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 34.9176 | 0 | 0 | 34.9176 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.31727 | 0 | 0 | -0.31727 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -13.9598 | 0 | 0 | -13.9598 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -15.4192 | 0 | 0 | -15.4192 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 17.1325 | 0 | 0 | 17.1325 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -11.893 | 0 | 0 | -11.893 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -24.7288 | 0 | 0 | -24.7288 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -15.528 | 0 | 0 | -15.528 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -12.3281 | 0 | 0 | -12.3281 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 15.3286 | 0 | 0 | 15.3286 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -20.3052 | 0 | 0 | -20.3052 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -15.2561 | 0 | 0 | -15.2561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -7.3153 | 0 | 0 | -7.3153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 八义集变 | 13.2437 | 0 | 0 | 13.2437 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 大宋变 | 36.7125 | 0 | 0 | 36.7125 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 16.9965 | 0 | 0 | 16.9965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 0 | 45.9495 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 墩集变 | 45.7773 | 0 | 0 | 45.7773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 二庙变 | 52.2586 | 0 | 0 | 52.2586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 富山变 | 8.8654 | 0 | 0 | 8.8654 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 河湾变 | 33.2678 | 0 | 0 | 33.2678 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 0 | 7.6235 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 邳州变 | 31.337 | 0 | 0 | 31.337 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 16.0538 | 0 | 0 | 16.0538 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 铁富变 | 29.4244 | 0 | 0 | 29.4244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 土山变 | 19.2627 | 0 | 0 | 19.2627 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 汶河变 | 6.1641 | 0 | 0 | 6.1641 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 28.1825 | 0 | 0 | 28.1825 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 18.9636 | 0 | 0 | 18.9636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 正常 | 议堂变 | 17.0962 | 0 | 0 | 17.0962 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 13.2437 | 0 | 0 | 13.2437 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 36.7125 | 0 | 0 | 36.7125 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 16.9965 | 0 | 0 | 16.9965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 0 | 45.9495 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 45.7773 | 0 | 0 | 45.7773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 52.2586 | 0 | 0 | 52.2586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 8.8654 | 0 | 0 | 8.8654 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 33.2678 | 0 | 0 | 33.2678 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 6.0532 | 13.6767 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 31.337 | 0 | 0 | 31.337 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 16.0538 | 0 | 0 | 16.0538 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 29.4244 | 0 | 0 | 29.4244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 19.2627 | 0 | 0 | 19.2627 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 6.1641 | 0 | 0 | 6.1641 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 28.1825 | 0 | 0 | 28.1825 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 18.9636 | 0 | 0 | 18.9636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 17.0962 | 0 | 0 | 17.0962 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 大宋变 | 43.7994 | 3.8958 | 0 | 39.9036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 3.8958 | 22.8808 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 正常 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 八义集变 | 14.3418 | 0 | 0 | 14.3418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 大宋变 | 44.6235 | 3.9691 | 0 | 40.6544 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 0 | 16.965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 杜村变 | 81.9806 | 0 | 0 | 81.9806 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 0 | 42.9451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 0 | 103.5586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 0 | 28.7741 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 富山变 | 16.4926 | 0 | 3.9691 | 20.4617 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 0 | 62.8749 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 邳城变 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 0 | 68.1413 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 32.3621 | 0 | 0 | 32.3621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 铁富变 | 62.905 | 0 | 0 | 62.905 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 土山变 | 24.1107 | 0 | 0 | 24.1107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 汶河变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 0 | 46.0104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 22.8645 | 0 | 0 | 22.8645 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 正常 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 14.3418 | 0 | 0 | 14.3418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 44.6235 | 0 | 0 | 44.6235 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 9.913 | 26.878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 81.9806 | 0 | 13.0194 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 16.6621 | 59.6072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 103.5586 | 73.6336 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 0 | 28.7741 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 16.4926 | 0 | 0 | 16.4926 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 9.3096 | 72.1845 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 12.2435 | 80.3847 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 32.3621 | 0 | 0 | 32.3621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 62.905 | 0 | 0 | 62.905 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 24.1107 | 0 | 0 | 24.1107 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 0 | 46.0104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 22.8645 | 0 | 0 | 22.8645 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 12.486 | 33.8932 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 八义集变 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.1558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 大宋变 | 25.8394 | 2.2983 | 0 | 23.5411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 11.7488 | 0 | 0 | 11.7488 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 5.1357 | 0 | 0 | 5.1357 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 杜村变 | 28.9048 | 0 | 0 | 28.9048 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 墩集变 | 38.0506 | 0 | 0 | 38.0506 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 坊上变 | 31.0756 | 0 | 0 | 31.0756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 富山变 | 8.0101 | 0 | 2.2983 | 10.3084 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 河湾变 | 24.5128 | 0 | 0 | 24.5128 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 邳州变 | 21.3771 | 0 | 0 | 21.3771 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 6.794 | 0 | 0 | 6.794 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 铁富变 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 土山变 | 12.6634 | 0 | 0 | 12.6634 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 19.5278 | 0 | 0 | 19.5278 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.6181 | 0 | 0 | -3.6181 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 正常 | 议堂变 | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.1558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 25.8394 | 0 | 0 | 25.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 11.7488 | 0 | 0 | 11.7488 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 5.1357 | 0 | 0 | 5.1357 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 28.9048 | 0 | 0 | 28.9048 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 38.0506 | 0 | 0 | 38.0506 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 31.0756 | 0 | 0 | 31.0756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 8.0101 | 0 | 0 | 8.0101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 24.5128 | 0 | 0 | 24.5128 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 21.3771 | 0 | 0 | 21.3771 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 6.794 | 0 | 0 | 6.794 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 12.6634 | 0 | 0 | 12.6634 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 19.5278 | 0 | 0 | 19.5278 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.6181 | 0 | 0 | -3.6181 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 正常 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.87927
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 八义集变 | -10.573 | 0 | 0 | -10.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 大宋变 | -20.7338 | 0 | 0 | -20.7338 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -17.4675 | 0 | 0 | -17.4675 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -39.6687 | 0 | 0 | -39.6687 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 墩集变 | -10.7639 | 0 | 0 | -10.7639 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 二庙变 | 21.8796 | 0 | 0 | 21.8796 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 坊上变 | -14.1509 | 0 | 0 | -14.1509 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 富山变 | -20.0605 | 0 | 0 | -20.0605 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.33166 | 0 | 0 | 0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 邳城变 | -23.4273 | 0 | 0 | -23.4273 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 邳州变 | 7.4071 | 0 | 0 | 7.4071 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 铁富变 | -51.7693 | 0 | 0 | -51.7693 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 土山变 | -29.7791 | 0 | 0 | -29.7791 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 汶河变 | -24.3218 | 0 | 0 | -24.3218 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 4.0302 | 0 | 0 | 4.0302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -25.0957 | 0 | 0 | -25.0957 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 正常 | 议堂变 | -14.1308 | 0 | 0 | -14.1308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -10.573 | 0 | 0 | -10.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -20.7338 | 0 | 0 | -20.7338 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -17.4675 | 0 | 0 | -17.4675 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -39.6687 | 0 | 0 | -39.6687 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -10.7639 | 0 | 0 | -10.7639 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 21.8796 | 0 | 0 | 21.8796 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -14.1509 | 0 | 0 | -14.1509 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -20.0605 | 0 | 0 | -20.0605 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.33166 | 0 | 0 | 0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -23.4273 | 0 | 0 | -23.4273 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 7.4071 | 0 | 0 | 7.4071 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -51.7693 | 0 | 0 | -51.7693 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -29.7791 | 0 | 0 | -29.7791 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -24.3218 | 0 | 0 | -24.3218 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 4.0302 | 0 | 0 | 4.0302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -25.0957 | 0 | 0 | -25.0957 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -14.1308 | 0 | 0 | -14.1308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 八义集变 | -11.6483 | 0 | 0 | -11.6483 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 大宋变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -18.573 | 0 | 0 | -18.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -40.1812 | 0 | 0 | -40.1812 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 杜村变 | -2.1206 | 0 | 0 | -2.1206 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 墩集变 | -17.0353 | 0 | 0 | -17.0353 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 二庙变 | 25.1158 | 0 | 0 | 25.1158 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 坊上变 | -19.7087 | 0 | 0 | -19.7087 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 富山变 | -23.96 | 0 | 0 | -23.96 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.8392 | 0 | 0 | -3.8392 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 邳城变 | -27.8696 | 0 | 0 | -27.8696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 铁富变 | -54.2115 | 0 | 0 | -54.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 土山变 | -32.1108 | 0 | 0 | -32.1108 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.6834 | 0 | 0 | 2.6834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -29.146 | 0 | 0 | -29.146 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -26.563 | 0 | 0 | -26.563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 正常 | 议堂变 | -16.8243 | 0 | 0 | -16.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -11.6483 | 0 | 0 | -11.6483 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -18.573 | 0 | 0 | -18.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -40.1812 | 0 | 0 | -40.1812 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -2.1206 | 0 | 0 | -2.1206 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -17.0353 | 0 | 0 | -17.0353 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 25.1158 | 0 | 0 | 25.1158 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -19.7087 | 0 | 0 | -19.7087 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -23.96 | 0 | 0 | -23.96 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.8392 | 0 | 0 | -3.8392 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -27.8696 | 0 | 0 | -27.8696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -54.2115 | 0 | 0 | -54.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -32.1108 | 0 | 0 | -32.1108 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.6834 | 0 | 0 | 2.6834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -29.146 | 0 | 0 | -29.146 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -26.563 | 0 | 0 | -26.563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -16.8243 | 0 | 0 | -16.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 正常 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.6583 | 1.6583 | 0 | 0 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 16.4475 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 31.8596 | 12.5982 | 0 | 19.2613 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.73857
刚性方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 八义集变 | -7.5377 | 0 | 0 | -7.5377 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 大宋变 | -31.0857 | 0 | 0 | -31.0857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -22.9851 | 0 | 0 | -22.9851 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -44.4124 | 0 | 0 | -44.4124 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.83418 | 0 | 0 | 0.83418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 墩集变 | -32.5028 | 0 | 0 | -32.5028 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 二庙变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 坊上变 | -29.4073 | 0 | 0 | -29.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 富山变 | -19.3268 | 0 | 0 | -19.3268 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.94473 | 0 | 0 | -0.94473 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 邳城变 | -28.0304 | 0 | 0 | -28.0304 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 邳州变 | 10.5327 | 0 | 0 | 10.5327 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -21.8796 | 0 | 0 | -21.8796 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 铁富变 | -53.9301 | 0 | 0 | -53.9301 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 土山变 | -35.7691 | 0 | 0 | -35.7691 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -29.548 | 0 | 0 | -29.548 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -28.4123 | 0 | 0 | -28.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 正常 | 议堂变 | -21.6082 | 0 | 0 | -21.6082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -7.5377 | 0 | 0 | -7.5377 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -31.0857 | 0 | 0 | -31.0857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -22.9851 | 0 | 0 | -22.9851 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -44.4124 | 0 | 0 | -44.4124 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.83418 | 0 | 0 | 0.83418 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -32.5028 | 0 | 0 | -32.5028 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -29.4073 | 0 | 0 | -29.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -19.3268 | 0 | 0 | -19.3268 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.94473 | 0 | 0 | -0.94473 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -28.0304 | 0 | 0 | -28.0304 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 10.5327 | 0 | 0 | 10.5327 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -21.8796 | 0 | 0 | -21.8796 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -53.9301 | 0 | 0 | -53.9301 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -35.7691 | 0 | 0 | -35.7691 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -29.548 | 0 | 0 | -29.548 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -28.4123 | 0 | 0 | -28.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -21.6082 | 0 | 0 | -21.6082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 八义集变 | -5.2463 | 0 | 0 | -5.2463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 大宋变 | -24.6233 | 0 | 0 | -24.6233 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -23.0555 | 0 | 0 | -23.0555 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -45.4778 | 0 | 0 | -45.4778 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.8643 | 0 | 0 | 2.8643 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 墩集变 | -32.6133 | 0 | 0 | -32.6133 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 二庙变 | 31.1661 | 0 | 0 | 31.1661 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 坊上变 | -29.3872 | 0 | 0 | -29.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 富山变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.9699 | 0 | 0 | -3.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 邳城变 | -28.6233 | 0 | 0 | -28.6233 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 邳州变 | 11.387 | 0 | 0 | 11.387 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -23.5781 | 0 | 0 | -23.5781 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 铁富变 | -57.0557 | 0 | 0 | -57.0557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 土山变 | -34.6334 | 0 | 0 | -34.6334 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -30.2515 | 0 | 0 | -30.2515 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 正常 | 议堂变 | -19.7288 | 0 | 0 | -19.7288 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -5.2463 | 0 | 0 | -5.2463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -24.6233 | 0 | 0 | -24.6233 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -23.0555 | 0 | 0 | -23.0555 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -45.4778 | 0 | 0 | -45.4778 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.8643 | 0 | 0 | 2.8643 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -32.6133 | 0 | 0 | -32.6133 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 31.1661 | 0 | 0 | 31.1661 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -29.3872 | 0 | 0 | -29.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.9699 | 0 | 0 | -3.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -28.6233 | 0 | 0 | -28.6233 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 11.387 | 0 | 0 | 11.387 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -23.5781 | 0 | 0 | -23.5781 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -57.0557 | 0 | 0 | -57.0557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -34.6334 | 0 | 0 | -34.6334 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -30.2515 | 0 | 0 | -30.2515 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -19.7288 | 0 | 0 | -19.7288 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 八义集变 | -6.3217 | 0 | 0 | -6.3217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 大宋变 | -26.6434 | 0 | 0 | -26.6434 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -43.7592 | 0 | 0 | -43.7592 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.5729 | 0 | 0 | 2.5729 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 墩集变 | -29.8595 | 0 | 0 | -29.8595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 二庙变 | 30.2214 | 0 | 0 | 30.2214 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 坊上变 | -26.955 | 0 | 0 | -26.955 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 富山变 | -21.2062 | 0 | 0 | -21.2062 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.9548 | 0 | 0 | -2.9548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 邳城变 | -27.8897 | 0 | 0 | -27.8897 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 邳州变 | 9.6986 | 0 | 0 | 9.6986 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -26.0103 | 0 | 0 | -26.0103 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 铁富变 | -40.8948 | 0 | 0 | -40.8948 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 土山变 | -34.2616 | 0 | 0 | -34.2616 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 汶河变 | -16.9851 | 0 | 0 | -16.9851 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.5628 | 0 | 0 | 2.5628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -22.8143 | 0 | 0 | -22.8143 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -30.4123 | 0 | 0 | -30.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 正常 | 议堂变 | -17.5378 | 0 | 0 | -17.5378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -6.3217 | 0 | 0 | -6.3217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -26.6434 | 0 | 0 | -26.6434 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 5.4625 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -43.7592 | 0 | 0 | -43.7592 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.5729 | 0 | 0 | 2.5729 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -29.8595 | 0 | 0 | -29.8595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 30.2214 | 5.4625 | 0 | 24.7588 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -26.955 | 0 | 0 | -26.955 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -21.2062 | 0 | 0 | -21.2062 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.9548 | 0 | 0 | -2.9548 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -27.8897 | 0 | 0 | -27.8897 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 9.6986 | 0 | 0 | 9.6986 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -26.0103 | 0 | 0 | -26.0103 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -40.8948 | 0 | 0 | -40.8948 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -34.2616 | 0 | 0 | -34.2616 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -16.9851 | 0 | 0 | -16.9851 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.5628 | 0 | 0 | 2.5628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -22.8143 | 0 | 0 | -22.8143 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -30.4123 | 0 | 0 | -30.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -17.5378 | 0 | 0 | -17.5378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 八义集变 | -11.7086 | 0 | 0 | -11.7086 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 大宋变 | -28.2917 | 0 | 0 | -28.2917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -43.8898 | 0 | 0 | -43.8898 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.85428 | 0 | 0 | 0.85428 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 墩集变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 二庙变 | 29.5178 | 0 | 0 | 29.5178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 坊上变 | -27.8495 | 0 | 0 | -27.8495 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 富山变 | -24.6334 | 0 | 0 | -24.6334 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.8945 | 0 | 0 | -2.8945 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 邳城变 | -29.1259 | 0 | 0 | -29.1259 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 邳州变 | 10.975 | 0 | 0 | 10.975 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -25.1359 | 0 | 0 | -25.1359 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 铁富变 | -50.7341 | 0 | 0 | -50.7341 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 汶河变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -28.6535 | 0 | 0 | -28.6535 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 正常 | 议堂变 | -19.0454 | 0 | 0 | -19.0454 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -11.7086 | 0 | 0 | -11.7086 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -28.2917 | 0 | 0 | -28.2917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -43.8898 | 0 | 0 | -43.8898 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.85428 | 0 | 0 | 0.85428 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 29.5178 | 0 | 0 | 29.5178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -27.8495 | 0 | 0 | -27.8495 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 富山变 | -24.6334 | 0 | 0 | -24.6334 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.8945 | 0 | 0 | -2.8945 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -29.1259 | 0 | 0 | -29.1259 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 10.975 | 0 | 0 | 10.975 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -25.1359 | 0 | 0 | -25.1359 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -50.7341 | 0 | 0 | -50.7341 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -28.6535 | 0 | 0 | -28.6535 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -19.0454 | 0 | 0 | -19.0454 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 八义集变 | -12.1207 | 0 | 0 | -12.1207 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 大宋变 | -27.4776 | 0 | 0 | -27.4776 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -19.5479 | 0 | 0 | -19.5479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -43.6385 | 0 | 0 | -43.6385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.77388 | 0 | 0 | -0.77388 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 墩集变 | -20.5429 | 0 | 0 | -20.5429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 二庙变 | 26.5228 | 0 | 0 | 26.5228 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 坊上变 | -23.5479 | 0 | 0 | -23.5479 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 富山变 | -25.3168 | 0 | 0 | -25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 邳城变 | -28.7842 | 0 | 0 | -28.7842 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 邳州变 | 8.3217 | 0 | 0 | 8.3217 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -27.347 | 0 | 0 | -27.347 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 铁富变 | -52.0708 | 0 | 0 | -52.0708 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 土山变 | -34.8244 | 0 | 0 | -34.8244 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 汶河变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 4.4623 | 0 | 0 | 4.4623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -28.2414 | 0 | 0 | -28.2414 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 正常 | 议堂变 | -16.5629 | 0 | 0 | -16.5629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -12.1207 | 0 | 0 | -12.1207 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -27.4776 | 0 | 0 | -27.4776 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -19.5479 | 0 | 0 | -19.5479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -43.6385 | 0 | 0 | -43.6385 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.77388 | 0 | 0 | -0.77388 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -20.5429 | 0 | 0 | -20.5429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 26.5228 | 0 | 0 | 26.5228 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -23.5479 | 0 | 0 | -23.5479 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -25.3168 | 0 | 0 | -25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -28.7842 | 0 | 0 | -28.7842 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 8.3217 | 0 | 0 | 8.3217 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -27.347 | 0 | 0 | -27.347 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -52.0708 | 0 | 0 | -52.0708 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -34.8244 | 0 | 0 | -34.8244 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 4.4623 | 0 | 0 | 4.4623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -28.2414 | 0 | 0 | -28.2414 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -16.5629 | 0 | 0 | -16.5629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 八义集变 | -10.9649 | 0 | 0 | -10.9649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 大宋变 | -16.0604 | 0 | 0 | -16.0604 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -15.176 | 0 | 0 | -15.176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -37.6586 | 0 | 0 | -37.6586 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 杜村变 | 2.1106 | 0 | 0 | 2.1106 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 墩集变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 二庙变 | 26.0404 | 0 | 0 | 26.0404 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 坊上变 | -9.3368 | 0 | 0 | -9.3368 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 富山变 | -23.97 | 0 | 0 | -23.97 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.7638 | 0 | 0 | -2.7638 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 邳州变 | 8.5227 | 0 | 0 | 8.5227 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -22.0906 | 0 | 0 | -22.0906 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 铁富变 | -43.5079 | 0 | 0 | -43.5079 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 土山变 | -30.2013 | 0 | 0 | -30.2013 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 汶河变 | -22.9148 | 0 | 0 | -22.9148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.8392 | 0 | 0 | 5.8392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -24.9248 | 0 | 0 | -24.9248 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -25.1459 | 0 | 0 | -25.1459 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 正常 | 议堂变 | -12.5931 | 0 | 0 | -12.5931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -10.9649 | 0 | 0 | -10.9649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -16.0604 | 0 | 0 | -16.0604 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -15.176 | 0 | 0 | -15.176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -37.6586 | 0 | 0 | -37.6586 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 2.1106 | 0 | 0 | 2.1106 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 26.0404 | 0 | 0 | 26.0404 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -9.3368 | 0 | 0 | -9.3368 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -23.97 | 0 | 0 | -23.97 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.7638 | 0 | 0 | -2.7638 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 8.5227 | 0 | 0 | 8.5227 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -22.0906 | 0 | 0 | -22.0906 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -43.5079 | 0 | 0 | -43.5079 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -30.2013 | 0 | 0 | -30.2013 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -22.9148 | 0 | 0 | -22.9148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.8392 | 0 | 0 | 5.8392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -24.9248 | 0 | 0 | -24.9248 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -25.1459 | 0 | 0 | -25.1459 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -12.5931 | 0 | 0 | -12.5931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 八义集变 | -10.975 | 0 | 0 | -10.975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 大宋变 | -29.0656 | 0 | 0 | -29.0656 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -15.4172 | 0 | 0 | -15.4172 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -44.4928 | 0 | 0 | -44.4928 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 杜村变 | 2.1709 | 0 | 0 | 2.1709 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 墩集变 | -24.6635 | 0 | 0 | -24.6635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 二庙变 | 29.7088 | 0 | 0 | 29.7088 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 坊上变 | -24.4022 | 0 | 0 | -24.4022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.5628 | 0 | 0 | -2.5628 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 邳城变 | -28.955 | 0 | 0 | -28.955 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 邳州变 | 11.0353 | 0 | 0 | 11.0353 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -25.9801 | 0 | 0 | -25.9801 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 铁富变 | -52.8547 | 0 | 0 | -52.8547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 土山变 | -36.0706 | 0 | 0 | -36.0706 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 汶河变 | -27.4374 | 0 | 0 | -27.4374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 3.4372 | 0 | 0 | 3.4372 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -25.6283 | 0 | 0 | -25.6283 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 正常 | 议堂变 | -20.9047 | 0 | 0 | -20.9047 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -10.975 | 0 | 0 | -10.975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -29.0656 | 0 | 0 | -29.0656 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -15.4172 | 0 | 0 | -15.4172 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -44.4928 | 0 | 0 | -44.4928 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 2.1709 | 0 | 0 | 2.1709 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -24.6635 | 0 | 0 | -24.6635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 29.7088 | 0 | 0 | 29.7088 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -24.4022 | 0 | 0 | -24.4022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.5628 | 0 | 0 | -2.5628 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -28.955 | 0 | 0 | -28.955 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 11.0353 | 0 | 0 | 11.0353 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -25.9801 | 0 | 0 | -25.9801 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -52.8547 | 0 | 0 | -52.8547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 土山变 | -36.0706 | 0 | 0 | -36.0706 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -27.4374 | 0 | 0 | -27.4374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 3.4372 | 0 | 0 | 3.4372 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -25.6283 | 0 | 0 | -25.6283 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -20.9047 | 0 | 0 | -20.9047 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 八义集变 | -6.2614 | 0 | 0 | -6.2614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 大宋变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -7.0654 | 0 | 0 | -7.0654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -42.8044 | 0 | 0 | -42.8044 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.8241 | 0 | 0 | 2.8241 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 墩集变 | -25.8093 | 0 | 0 | -25.8093 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 二庙变 | 29.0656 | 0 | 0 | 29.0656 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 坊上变 | -18.362 | 0 | 0 | -18.362 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 富山变 | -23.558 | 0 | 0 | -23.558 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 河湾变 | -3.2262 | 0 | 0 | -3.2262 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 邳城变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 邳州变 | 10.1609 | 0 | 0 | 10.1609 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -23.7389 | 0 | 0 | -23.7389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 铁富变 | -49.6486 | 0 | 0 | -49.6486 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 土山变 | -35.0958 | 0 | 0 | -35.0958 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 汶河变 | -26.0304 | 0 | 0 | -26.0304 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 5.2262 | 0 | 0 | 5.2262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -26.2615 | 0 | 0 | -26.2615 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 正常 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -6.2614 | 0 | 0 | -6.2614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -7.0654 | 0 | 0 | -7.0654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -42.8044 | 0 | 0 | -42.8044 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.8241 | 0 | 0 | 2.8241 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -25.8093 | 0 | 0 | -25.8093 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 29.0656 | 3.8947 | 0 | 25.1709 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -18.362 | 0 | 0 | -18.362 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -23.558 | 0 | 0 | -23.558 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -3.2262 | 0 | 0 | -3.2262 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 10.1609 | 0 | 0 | 10.1609 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -23.7389 | 0 | 0 | -23.7389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -49.6486 | 0 | 0 | -49.6486 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -35.0958 | 0 | 0 | -35.0958 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -26.0304 | 0 | 0 | -26.0304 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 5.2262 | 0 | 0 | 5.2262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -26.2615 | 0 | 0 | -26.2615 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 3.8947 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 大宋变 | 69.4378 | 6.1762 | 0 | 63.2616 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 6.1762 | 32.7694 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 正常 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 69.4378 | 31.4378 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 24.0417 | 50.6349 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 7.3961 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 29.925 | 29.925 | 0.66821 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 30.6039 | 0 | 30.8237 | 29.925 | 29.925 | 0.8987 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 16.784 | 55.93 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 13.8199 | 48.2524 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 7.3961 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 39.146 | 8.5674 | 0 | 30.5786 | 29.925 | 29.925 | 0.6536 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 1.1714 | 35.6038 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 11.4543 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 3.9781 | 43.1242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 34.4324 | 15.4324 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 大宋变 | 69.297 | 6.1637 | 0 | 63.1334 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 0 | 90.7947 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 6.1637 | 33.7016 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 正常 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 0 | 90.7947 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 6.1377 | 62.1884 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 10.9878 | 101.7825 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 73.1061 | 54.1061 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 8.2061 | 77.5936 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 16.2885 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 12.486 | 46.1747 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1303 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 21.8939 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 69.3875 | 39.4625 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 2.4383 | 52.6498 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 9.913 | 36.7373 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1303 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 6.1682 | 79.2743 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 50.2115 | 31.2115 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 八义集变 | 27.2565 | 0 | 0 | 27.2565 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 大宋变 | 63.4176 | 5.6407 | 0 | 57.7769 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 25.3469 | 0 | 0 | 25.3469 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 29.0455 | 0 | 0 | 29.0455 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 杜村变 | 83.4178 | 0 | 0 | 83.4178 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 墩集变 | 51.2165 | 0 | 0 | 51.2165 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 二庙变 | 88.8851 | 0 | 0 | 88.8851 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 坊上变 | 37.146 | 0 | 0 | 37.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 富山变 | 25.3168 | 0 | 5.6407 | 30.9575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 河湾变 | 69.5383 | 0 | 0 | 69.5383 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 邳城变 | 22.3117 | 0 | 0 | 22.3117 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 邳州变 | 66.3221 | 0 | 0 | 66.3221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 59.106 | 0 | 0 | 59.106 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 土山变 | 35.6988 | 0 | 0 | 35.6988 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 0 | 23.2163 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 0 | 46.4225 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 38.1913 | 0 | 0 | 38.1913 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 正常 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 0 | 30.7641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 27.2565 | 0 | 0 | 27.2565 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 63.4176 | 0 | 0 | 63.4176 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 25.3469 | 0 | 0 | 25.3469 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 29.0455 | 0 | 0 | 29.0455 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 83.4178 | 0 | 0 | 83.4178 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 51.2165 | 0 | 0 | 51.2165 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 88.8851 | 0 | 0 | 88.8851 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 37.146 | 0 | 0 | 37.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 25.3168 | 0 | 0 | 25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 69.5383 | 0 | 0 | 69.5383 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 22.3117 | 0 | 0 | 22.3117 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 66.3221 | 0 | 0 | 66.3221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 59.106 | 0 | 0 | 59.106 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 84.8248 | 24.9748 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 35.6988 | 0 | 0 | 35.6988 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 24.9748 | 48.1911 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 0 | 46.4225 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 38.1913 | 0 | 0 | 38.1913 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 0 | 30.7641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 八义集变 | 16.2212 | 0 | 0 | 16.2212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 大宋变 | 47.8697 | 4.2578 | 0 | 43.6119 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 18.965 | 0 | 0 | 18.965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 杜村变 | 76.0308 | 0 | 0 | 76.0308 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 墩集变 | 49.1763 | 0 | 0 | 49.1763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 0 | 77.9303 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 坊上变 | 33.7691 | 0 | 0 | 33.7691 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 富山变 | 16.3619 | 0 | 4.2578 | 20.6197 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 河湾变 | 54.6638 | 0 | 0 | 54.6638 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0 | 51.6788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 44.322 | 0 | 0 | 44.322 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 铁富变 | 56.8648 | 0 | 0 | 56.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 土山变 | 26.5731 | 0 | 0 | 26.5731 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 汶河变 | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0 | 37.3269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 11.4574 | 0 | 0 | 11.4574 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 27.1057 | 0 | 0 | 27.1057 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 正常 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0 | 26.0505 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 16.2212 | 0 | 0 | 16.2212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 47.8697 | 0 | 0 | 47.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 30.3018 | 11.3018 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 18.965 | 0 | 0 | 18.965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 76.0308 | 0 | 0 | 76.0308 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 49.1763 | 0 | 0 | 49.1763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 0 | 77.9303 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 33.7691 | 0 | 0 | 33.7691 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 54.6638 | 0 | 0 | 54.6638 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 11.3018 | 25.1411 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0 | 51.6788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 44.322 | 0 | 0 | 44.322 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 56.8648 | 0 | 0 | 56.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 26.5731 | 0 | 0 | 26.5731 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0 | 37.3269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 11.4574 | 0 | 0 | 11.4574 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 27.1057 | 0 | 0 | 27.1057 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0 | 26.0505 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 八义集变 | -13.4674 | 0 | 0 | -13.4674 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 大宋变 | -2.2613 | 0 | 0 | -2.2613 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -7.98 | 0 | 0 | -7.98 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -39.739 | 0 | 0 | -39.739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 杜村变 | 27.8394 | 0 | 0 | 27.8394 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 墩集变 | -11.3569 | 0 | 0 | -11.3569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 二庙变 | 45.93 | 0 | 0 | 45.93 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 坊上变 | -13.0252 | 0 | 0 | -13.0252 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 富山变 | -22.4826 | 0 | 0 | -22.4826 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 河湾变 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 邳城变 | -22.4122 | 0 | 0 | -22.4122 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 邳州变 | 22.4826 | 0 | 0 | 22.4826 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -7.4171 | 0 | 0 | -7.4171 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 铁富变 | -37.6385 | 0 | 0 | -37.6385 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 土山变 | -17.3971 | 0 | 0 | -17.3971 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 汶河变 | -22.0102 | 0 | 0 | -22.0102 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 13.1559 | 0 | 0 | 13.1559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -17.3871 | 0 | 0 | -17.3871 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.4824 | 0 | 0 | -2.4824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -13.4674 | 0 | 0 | -13.4674 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -2.2613 | 0 | 0 | -2.2613 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -7.98 | 0 | 0 | -7.98 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -39.739 | 0 | 0 | -39.739 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 27.8394 | 0 | 0 | 27.8394 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -11.3569 | 0 | 0 | -11.3569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 45.93 | 0 | 0 | 45.93 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -13.0252 | 0 | 0 | -13.0252 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -22.4826 | 0 | 0 | -22.4826 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -22.4122 | 0 | 0 | -22.4122 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 22.4826 | 0 | 0 | 22.4826 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -7.4171 | 0 | 0 | -7.4171 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -37.6385 | 0 | 0 | -37.6385 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -17.3971 | 0 | 0 | -17.3971 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -22.0102 | 0 | 0 | -22.0102 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 13.1559 | 0 | 0 | 13.1559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -17.3871 | 0 | 0 | -17.3871 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.4824 | 0 | 0 | -2.4824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 大宋变 | 61.4276 | 5.4637 | 0 | 55.9639 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 25.9701 | 0 | 0 | 25.9701 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 杜村变 | 90.1615 | 0 | 0 | 90.1615 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 墩集变 | 54.3321 | 0 | 0 | 54.3321 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 0 | 89.4379 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 坊上变 | 36.2214 | 0 | 0 | 36.2214 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 富山变 | 25.3871 | 0 | 5.4637 | 30.8509 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 河湾变 | 65.6387 | 0 | 0 | 65.6387 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 邳城变 | 20.9348 | 0 | 0 | 20.9348 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 邳州变 | 63.9302 | 0 | 0 | 63.9302 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 55.0658 | 0 | 0 | 55.0658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 铁富变 | 75.1765 | 0 | 0 | 75.1765 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 0 | 34.2515 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 汶河变 | 20.9047 | 0 | 0 | 20.9047 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 0 | 44.523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 34.0204 | 0 | 0 | 34.0204 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 正常 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 0 | 31.2063 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 37.2264 | 17.7362 | 0 | 19.4902 | 19 | 19 | 0.4902 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 25.9701 | 0 | 0 | 25.9701 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 90.1615 | 0 | 0 | 90.1615 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 54.3321 | 0 | 0 | 54.3321 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 0 | 89.4379 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 36.2214 | 0 | 0 | 36.2214 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 25.3871 | 0 | 0 | 25.3871 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 65.6387 | 0 | 0 | 65.6387 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 20.9348 | 0 | 0 | 20.9348 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 63.9302 | 0 | 0 | 63.9302 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 55.0658 | 0 | 0 | 55.0658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 75.1765 | 0 | 0 | 75.1765 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 17.7362 | 51.9878 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 20.9047 | 0 | 0 | 20.9047 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 0 | 44.523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 34.0204 | 0 | 0 | 34.0204 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 0 | 31.2063 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 八义集变 | 37.1561 | 0 | 0 | 37.1561 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 大宋变 | 62.8447 | 5.5898 | 0 | 57.255 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 0 | 25.749 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 25.3972 | 0 | 0 | 25.3972 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 杜村变 | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 0 | 54.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 0 | 90.7445 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 0 | 36.5129 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 富山变 | 25.3771 | 0 | 5.5898 | 30.9669 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 0 | 69.4076 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 邳城变 | 21.2967 | 0 | 0 | 21.2967 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 0 | 67.5684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 57.9603 | 0 | 0 | 57.9603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 铁富变 | 77.5182 | 0 | 0 | 77.5182 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 土山变 | 35.8998 | 0 | 0 | 35.8998 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 汶河变 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 0 | 45.3471 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 17.4876 | 0 | 0 | 17.4876 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 35.749 | 0 | 0 | 35.749 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 正常 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 0 | 31.7792 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 37.1561 | 0 | 0 | 37.1561 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 62.8447 | 0 | 0 | 62.8447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 9.913 | 35.6619 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 25.3972 | 0 | 0 | 25.3972 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 92.0611 | 44.5611 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 0 | 54.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 0 | 90.7445 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 13.7324 | 50.2453 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 25.3771 | 0 | 0 | 25.3771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 0 | 69.4076 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 21.2967 | 0 | 0 | 21.2967 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 8.4296 | 75.998 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 57.9603 | 0 | 0 | 57.9603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 77.5182 | 0 | 0 | 77.5182 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 35.8998 | 0 | 0 | 35.8998 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 0 | 45.3471 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 17.4876 | 0 | 0 | 17.4876 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 35.749 | 0 | 0 | 35.749 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 12.486 | 44.2652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 八义集变 | 13.7991 | 0 | 0 | 13.7991 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 大宋变 | 44.8446 | 3.9887 | 0 | 40.8559 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 22.7238 | 0 | 0 | 22.7238 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 13.6283 | 0 | 0 | 13.6283 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 0 | 79.277 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 0 | 77.4177 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 坊上变 | 35.5179 | 0 | 0 | 35.5179 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 富山变 | 12.9247 | 0 | 3.9887 | 16.9135 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 0 | 56.7542 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 邳城变 | 11.5981 | 0 | 0 | 11.5981 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 邳州变 | 51.2366 | 0 | 0 | 51.2366 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 29.5078 | 0 | 0 | 29.5078 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 铁富变 | 48.8647 | 0 | 0 | 48.8647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 土山变 | 22.4625 | 0 | 0 | 22.4625 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 汶河变 | 11.8594 | 0 | 0 | 11.8594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 37.6284 | 0 | 0 | 37.6284 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 7.6383 | 0 | 0 | 7.6383 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 26.0907 | 0 | 0 | 26.0907 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 正常 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 0 | 23.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 13.7991 | 0 | 0 | 13.7991 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 44.8446 | 0 | 0 | 44.8446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 22.7238 | 0 | 0 | 22.7238 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 13.6283 | 0 | 0 | 13.6283 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 15.723 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 59.5181 | 40.5181 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 4.4486 | 81.8663 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 35.5179 | 0 | 0 | 35.5179 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 12.9247 | 0 | 0 | 12.9247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 6.713 | 63.4672 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 11.5981 | 0 | 0 | 11.5981 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 51.2366 | 0 | 0 | 51.2366 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 29.5078 | 0 | 0 | 29.5078 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 48.8647 | 0 | 0 | 48.8647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 22.4625 | 0 | 0 | 22.4625 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 11.8594 | 0 | 0 | 11.8594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 37.6284 | 0 | 0 | 37.6284 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 7.6383 | 0 | 0 | 7.6383 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 26.0907 | 0 | 0 | 26.0907 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 13.6335 | 37.2618 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.2864 | 0 | 0 | -1.2864 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 大宋变 | 12.8242 | 1.1407 | 0 | 11.6836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.030151 | 0 | 0 | -0.030151 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 杜村变 | 16.3217 | 0 | 0 | 16.3217 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 墩集变 | 12.181 | 0 | 0 | 12.181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 二庙变 | 31.8495 | 0 | 0 | 31.8495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.9146 | 0 | 0 | 2.9146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 富山变 | -21.7389 | 0 | 1.1407 | -20.5982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 河湾变 | 11.176 | 0 | 0 | 11.176 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 邳城变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 邳州变 | 15.7489 | 0 | 0 | 15.7489 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.5327 | 0 | 0 | 2.5327 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 铁富变 | -39.5883 | 0 | 0 | -39.5883 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 土山变 | -8.2011 | 0 | 0 | -8.2011 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 汶河变 | -27.9399 | 0 | 0 | -27.9399 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 14.8142 | 0 | 0 | 14.8142 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -27.8394 | 0 | 0 | -27.8394 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -5.3066 | 0 | 0 | -5.3066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.50252 | 0 | 0 | 0.50252 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.2864 | 0 | 0 | -1.2864 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 12.8242 | 0 | 0 | 12.8242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.030151 | 0 | 0 | -0.030151 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 29.925 | 29.925 | 0 | 17.5427
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 16.3217 | 0 | 0 | 16.3217 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 12.181 | 0 | 0 | 12.181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 31.8495 | 0 | 0 | 31.8495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.9146 | 0 | 0 | 2.9146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -21.7389 | 0 | 0 | -21.7389 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 11.176 | 0 | 0 | 11.176 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 15.7489 | 0 | 0 | 15.7489 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.5327 | 0 | 0 | 2.5327 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -39.5883 | 0 | 0 | -39.5883 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -8.2011 | 0 | 0 | -8.2011 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -27.9399 | 0 | 0 | -27.9399 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 14.8142 | 0 | 0 | 14.8142 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -27.8394 | 0 | 0 | -27.8394 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -5.3066 | 0 | 0 | -5.3066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.50252 | 0 | 0 | 0.50252 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 大宋变 | -8.5729 | 0 | 0 | -8.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -6.593 | 0 | 0 | -6.593 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -26.6736 | 0 | 0 | -26.6736 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 杜村变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.598 | 0 | 0 | -1.598 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 二庙变 | 38.7139 | 0 | 0 | 38.7139 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.35176 | 0 | 0 | -0.35176 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 富山变 | -15.4775 | 0 | 0 | -15.4775 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 河湾变 | 9.9699 | 0 | 0 | 9.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 邳城变 | -17.0956 | 0 | 0 | -17.0956 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 邳州变 | 18.9951 | 0 | 0 | 18.9951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -13.186 | 0 | 0 | -13.186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 铁富变 | -27.4173 | 0 | 0 | -27.4173 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 土山变 | -17.2162 | 0 | 0 | -17.2162 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 汶河变 | -13.6685 | 0 | 0 | -13.6685 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 16.9951 | 0 | 0 | 16.9951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -22.5127 | 0 | 0 | -22.5127 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -16.9147 | 0 | 0 | -16.9147 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 正常 | 议堂变 | -8.1106 | 0 | 0 | -8.1106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 19 | 19 | 0 | 0.11573
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -8.5729 | 0 | 0 | -8.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -6.593 | 0 | 0 | -6.593 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -26.6736 | 0 | 0 | -26.6736 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.598 | 0 | 0 | -1.598 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 38.7139 | 0 | 0 | 38.7139 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.35176 | 0 | 0 | -0.35176 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -15.4775 | 0 | 0 | -15.4775 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 9.9699 | 0 | 0 | 9.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -17.0956 | 0 | 0 | -17.0956 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 18.9951 | 0 | 0 | 18.9951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -13.186 | 0 | 0 | -13.186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -27.4173 | 0 | 0 | -27.4173 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -17.2162 | 0 | 0 | -17.2162 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -13.6685 | 0 | 0 | -13.6685 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 16.9951 | 0 | 0 | 16.9951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -22.5127 | 0 | 0 | -22.5127 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -16.9147 | 0 | 0 | -16.9147 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -8.1106 | 0 | 0 | -8.1106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 八义集变 | 14.6835 | 0 | 0 | 14.6835 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 大宋变 | 40.7038 | 3.6204 | 0 | 37.0834 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 0 | 18.8444 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 杜村变 | 50.9451 | 0 | 0 | 50.9451 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 墩集变 | 50.7542 | 0 | 0 | 50.7542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 二庙变 | 57.9402 | 0 | 0 | 57.9402 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 富山变 | 9.8292 | 0 | 3.6204 | 13.4497 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 河湾变 | 36.8847 | 0 | 0 | 36.8847 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 0 | 8.4523 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 邳州变 | 34.744 | 0 | 0 | 34.744 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 17.7991 | 0 | 0 | 17.7991 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 铁富变 | 32.6234 | 0 | 0 | 32.6234 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 土山变 | 21.357 | 0 | 0 | 21.357 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 汶河变 | 6.8342 | 0 | 0 | 6.8342 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 31.2465 | 0 | 0 | 31.2465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 21.0253 | 0 | 0 | 21.0253 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 正常 | 议堂变 | 18.9549 | 0 | 0 | 18.9549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 14.6835 | 0 | 0 | 14.6835 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 40.7038 | 0 | 0 | 40.7038 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 1.659 | 20.5034 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 50.9451 | 0 | 0 | 50.9451 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 50.7542 | 0 | 0 | 50.7542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 57.9402 | 0 | 0 | 57.9402 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 9.8292 | 0 | 0 | 9.8292 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 36.8847 | 0 | 0 | 36.8847 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 8.3058 | 16.7581 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 34.744 | 0 | 0 | 34.744 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 17.7991 | 0 | 0 | 17.7991 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 32.6234 | 0 | 0 | 32.6234 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 21.357 | 0 | 0 | 21.357 | 95 | 76 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 6.8342 | 0 | 0 | 6.8342 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 31.2465 | 0 | 0 | 31.2465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 107.35 | 85.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 21.0253 | 0 | 0 | 21.0253 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
刚性方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 18.9549 | 0 | 0 | 18.9549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 正常 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 八义集变 | 12.3708 | 0 | 0 | 12.3708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 大宋变 | 38.4908 | 0 | 0 | 38.4908 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 14.6335 | 0 | 0 | 14.6335 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 0 | 70.7139 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 0 | 37.0431 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 坊上变 | 24.8197 | 0 | 0 | 24.8197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 富山变 | 14.226 | 0 | 0 | 14.226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 0 | 54.2339 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 邳城变 | 11.1138 | 0 | 0 | 11.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 0 | 58.7765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 27.9145 | 0 | 0 | 27.9145 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 铁富变 | 54.2599 | 0 | 0 | 54.2599 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 土山变 | 20.7972 | 0 | 0 | 20.7972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 汶河变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 0 | 39.6872 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 12.0501 | 0 | 0 | 12.0501 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 19.7222 | 0 | 0 | 19.7222 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 正常 | 议堂变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 12.3708 | 0 | 0 | 12.3708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 38.4908 | 0 | 0 | 38.4908 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 14.6335 | 0 | 0 | 14.6335 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 0 | 70.7139 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 25.8401 | 62.8832 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 89.3265 | 59.4015 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 24.8197 | 0 | 0 | 24.8197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 14.226 | 0 | 0 | 14.226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 28.379 | 82.613 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 11.1138 | 0 | 0 | 11.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 5.1823 | 63.9589 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 27.9145 | 0 | 0 | 27.9145 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 54.2599 | 0 | 0 | 54.2599 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 20.7972 | 0 | 0 | 20.7972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 0 | 39.6872 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 12.0501 | 0 | 0 | 12.0501 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 19.7222 | 0 | 0 | 19.7222 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.7221 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 大宋变 | 22.2883 | 0 | 0 | 22.2883 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.4299 | 0 | 0 | 4.4299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 杜村变 | 24.9324 | 0 | 0 | 24.9324 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 墩集变 | 32.8212 | 0 | 0 | 32.8212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 坊上变 | 26.8049 | 0 | 0 | 26.8049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 富山变 | 6.9093 | 0 | 0 | 6.9093 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 河湾变 | 21.144 | 0 | 0 | 21.144 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 邳州变 | 18.4392 | 0 | 0 | 18.4392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 5.8603 | 0 | 0 | 5.8603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 铁富变 | 13.4805 | 0 | 0 | 13.4805 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 土山变 | 10.9231 | 0 | 0 | 10.9231 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 16.8441 | 0 | 0 | 16.8441 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.1209 | 0 | 0 | -3.1209 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 9.4927 | 0 | 0 | 9.4927 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 正常 | 议堂变 | 12.5702 | 0 | 0 | 12.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.7221 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 22.2883 | 0 | 0 | 22.2883 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.4299 | 0 | 0 | 4.4299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 24.9324 | 0 | 0 | 24.9324 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 32.8212 | 0 | 0 | 32.8212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 26.8049 | 0 | 0 | 26.8049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 6.9093 | 0 | 0 | 6.9093 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 21.144 | 0 | 0 | 21.144 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 18.4392 | 0 | 0 | 18.4392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 5.8603 | 0 | 0 | 5.8603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 13.4805 | 0 | 0 | 13.4805 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 10.9231 | 0 | 0 | 10.9231 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 16.8441 | 0 | 0 | 16.8441 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.1209 | 0 | 0 | -3.1209 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 9.4927 | 0 | 0 | 9.4927 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 12.5702 | 0 | 0 | 12.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 正常 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 八义集变 | -9.1199 | 0 | 0 | -9.1199 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 大宋变 | -17.8844 | 0 | 0 | -17.8844 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -15.0669 | 0 | 0 | -15.0669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -34.217 | 0 | 0 | -34.217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 墩集变 | -9.2846 | 0 | 0 | -9.2846 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 二庙变 | 18.8726 | 0 | 0 | 18.8726 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 坊上变 | -12.2061 | 0 | 0 | -12.2061 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 富山变 | -17.3035 | 0 | 0 | -17.3035 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.28608 | 0 | 0 | 0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 邳城变 | -20.2077 | 0 | 0 | -20.2077 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 邳州变 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 铁富变 | -44.6546 | 0 | 0 | -44.6546 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 土山变 | -25.6866 | 0 | 0 | -25.6866 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 汶河变 | -20.9792 | 0 | 0 | -20.9792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.4763 | 0 | 0 | 3.4763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -21.6468 | 0 | 0 | -21.6468 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 正常 | 议堂变 | -12.1888 | 0 | 0 | -12.1888 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -9.1199 | 0 | 0 | -9.1199 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -17.8844 | 0 | 0 | -17.8844 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -15.0669 | 0 | 0 | -15.0669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -34.217 | 0 | 0 | -34.217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -9.2846 | 0 | 0 | -9.2846 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 18.8726 | 0 | 0 | 18.8726 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -12.2061 | 0 | 0 | -12.2061 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -17.3035 | 0 | 0 | -17.3035 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.28608 | 0 | 0 | 0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -20.2077 | 0 | 0 | -20.2077 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -44.6546 | 0 | 0 | -44.6546 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -25.6866 | 0 | 0 | -25.6866 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -20.9792 | 0 | 0 | -20.9792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.4763 | 0 | 0 | 3.4763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -21.6468 | 0 | 0 | -21.6468 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -12.1888 | 0 | 0 | -12.1888 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 八义集变 | -10.0475 | 0 | 0 | -10.0475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 大宋变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -16.0205 | 0 | 0 | -16.0205 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -34.6591 | 0 | 0 | -34.6591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.8292 | 0 | 0 | -1.8292 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 墩集变 | -14.6941 | 0 | 0 | -14.6941 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 二庙变 | 21.6641 | 0 | 0 | 21.6641 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 坊上变 | -17.0001 | 0 | 0 | -17.0001 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 富山变 | -20.6671 | 0 | 0 | -20.6671 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.3116 | 0 | 0 | -3.3116 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 邳城变 | -24.0394 | 0 | 0 | -24.0394 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 铁富变 | -46.7612 | 0 | 0 | -46.7612 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 土山变 | -27.6978 | 0 | 0 | -27.6978 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.3147 | 0 | 0 | 2.3147 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -25.1404 | 0 | 0 | -25.1404 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -22.9124 | 0 | 0 | -22.9124 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 正常 | 议堂变 | -14.5121 | 0 | 0 | -14.5121 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -10.0475 | 0 | 0 | -10.0475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -16.0205 | 0 | 0 | -16.0205 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -34.6591 | 0 | 0 | -34.6591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.8292 | 0 | 0 | -1.8292 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -14.6941 | 0 | 0 | -14.6941 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 21.6641 | 0 | 0 | 21.6641 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -17.0001 | 0 | 0 | -17.0001 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -20.6671 | 0 | 0 | -20.6671 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.3116 | 0 | 0 | -3.3116 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -24.0394 | 0 | 0 | -24.0394 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -46.7612 | 0 | 0 | -46.7612 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -27.6978 | 0 | 0 | -27.6978 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.3147 | 0 | 0 | 2.3147 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -25.1404 | 0 | 0 | -25.1404 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -22.9124 | 0 | 0 | -22.9124 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -14.5121 | 0 | 0 | -14.5121 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 正常 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 11.5759 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 27.4811 | 9.6861 | 0 | 17.795 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.8899 | 1.8899 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 八义集变 | -6.5018 | 0 | 0 | -6.5018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 大宋变 | -26.8135 | 0 | 0 | -26.8135 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -19.8262 | 0 | 0 | -19.8262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -38.3088 | 0 | 0 | -38.3088 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.71954 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 墩集变 | -28.0359 | 0 | 0 | -28.0359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 二庙变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 坊上变 | -25.3658 | 0 | 0 | -25.3658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 富山变 | -16.6707 | 0 | 0 | -16.6707 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.8149 | 0 | 0 | -0.8149 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 邳城变 | -24.1781 | 0 | 0 | -24.1781 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 邳州变 | 9.0852 | 0 | 0 | 9.0852 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -18.8726 | 0 | 0 | -18.8726 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 铁富变 | -46.5184 | 0 | 0 | -46.5184 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 土山变 | -30.8534 | 0 | 0 | -30.8534 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -25.4872 | 0 | 0 | -25.4872 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -24.5076 | 0 | 0 | -24.5076 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 正常 | 议堂变 | -18.6386 | 0 | 0 | -18.6386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -6.5018 | 0 | 0 | -6.5018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -26.8135 | 0 | 0 | -26.8135 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -19.8262 | 0 | 0 | -19.8262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -38.3088 | 0 | 0 | -38.3088 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.71954 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -28.0359 | 0 | 0 | -28.0359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -25.3658 | 0 | 0 | -25.3658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -16.6707 | 0 | 0 | -16.6707 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.8149 | 0 | 0 | -0.8149 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -24.1781 | 0 | 0 | -24.1781 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 9.0852 | 0 | 0 | 9.0852 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -18.8726 | 0 | 0 | -18.8726 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -46.5184 | 0 | 0 | -46.5184 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -30.8534 | 0 | 0 | -30.8534 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -25.4872 | 0 | 0 | -25.4872 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -24.5076 | 0 | 0 | -24.5076 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -18.6386 | 0 | 0 | -18.6386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.5253 | 0 | 0 | -4.5253 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 大宋变 | -21.2393 | 0 | 0 | -21.2393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -19.8869 | 0 | 0 | -19.8869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -39.2277 | 0 | 0 | -39.2277 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 墩集变 | -28.1313 | 0 | 0 | -28.1313 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 二庙变 | 26.8829 | 0 | 0 | 26.8829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 坊上变 | -25.3485 | 0 | 0 | -25.3485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 富山变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.4243 | 0 | 0 | -3.4243 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 邳城变 | -24.6896 | 0 | 0 | -24.6896 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 邳州变 | 9.8221 | 0 | 0 | 9.8221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -20.3377 | 0 | 0 | -20.3377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 铁富变 | -49.2145 | 0 | 0 | -49.2145 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 土山变 | -29.8737 | 0 | 0 | -29.8737 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.0168 | 0 | 0 | 3.0168 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -26.094 | 0 | 0 | -26.094 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 正常 | 议堂变 | -17.0175 | 0 | 0 | -17.0175 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.5253 | 0 | 0 | -4.5253 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -21.2393 | 0 | 0 | -21.2393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -19.8869 | 0 | 0 | -19.8869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -39.2277 | 0 | 0 | -39.2277 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -28.1313 | 0 | 0 | -28.1313 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 26.8829 | 0 | 0 | 26.8829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -25.3485 | 0 | 0 | -25.3485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.4243 | 0 | 0 | -3.4243 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -24.6896 | 0 | 0 | -24.6896 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 9.8221 | 0 | 0 | 9.8221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -20.3377 | 0 | 0 | -20.3377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -49.2145 | 0 | 0 | -49.2145 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -29.8737 | 0 | 0 | -29.8737 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.0168 | 0 | 0 | 3.0168 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -26.094 | 0 | 0 | -26.094 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -17.0175 | 0 | 0 | -17.0175 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.4529 | 0 | 0 | -5.4529 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 大宋变 | -22.9818 | 0 | 0 | -22.9818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -37.7453 | 0 | 0 | -37.7453 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 墩集变 | -25.7559 | 0 | 0 | -25.7559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 二庙变 | 26.068 | 0 | 0 | 26.068 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 坊上变 | -23.2505 | 0 | 0 | -23.2505 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 富山变 | -18.2918 | 0 | 0 | -18.2918 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.5487 | 0 | 0 | -2.5487 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 邳城变 | -24.0568 | 0 | 0 | -24.0568 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 邳州变 | 8.3657 | 0 | 0 | 8.3657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -22.4356 | 0 | 0 | -22.4356 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 铁富变 | -35.2746 | 0 | 0 | -35.2746 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 土山变 | -29.553 | 0 | 0 | -29.553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 汶河变 | -14.6508 | 0 | 0 | -14.6508 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -19.6789 | 0 | 0 | -19.6789 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -26.2327 | 0 | 0 | -26.2327 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 正常 | 议堂变 | -15.1276 | 0 | 0 | -15.1276 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.4529 | 0 | 0 | -5.4529 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -22.9818 | 0 | 0 | -22.9818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 2.1006 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -37.7453 | 0 | 0 | -37.7453 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -25.7559 | 0 | 0 | -25.7559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 26.068 | 2.1006 | 0 | 23.9674 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -23.2505 | 0 | 0 | -23.2505 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -18.2918 | 0 | 0 | -18.2918 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.5487 | 0 | 0 | -2.5487 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -24.0568 | 0 | 0 | -24.0568 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 8.3657 | 0 | 0 | 8.3657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -22.4356 | 0 | 0 | -22.4356 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -35.2746 | 0 | 0 | -35.2746 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -29.553 | 0 | 0 | -29.553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -14.6508 | 0 | 0 | -14.6508 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -19.6789 | 0 | 0 | -19.6789 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -26.2327 | 0 | 0 | -26.2327 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -15.1276 | 0 | 0 | -15.1276 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 八义集变 | -10.0995 | 0 | 0 | -10.0995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 大宋变 | -24.4035 | 0 | 0 | -24.4035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -37.858 | 0 | 0 | -37.858 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.73687 | 0 | 0 | 0.73687 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 墩集变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 二庙变 | 25.4612 | 0 | 0 | 25.4612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 坊上变 | -24.0221 | 0 | 0 | -24.0221 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 富山变 | -21.248 | 0 | 0 | -21.248 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.4967 | 0 | 0 | -2.4967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 邳城变 | -25.1231 | 0 | 0 | -25.1231 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 邳州变 | 9.4667 | 0 | 0 | 9.4667 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -21.6814 | 0 | 0 | -21.6814 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 铁富变 | -43.7616 | 0 | 0 | -43.7616 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 汶河变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -24.7156 | 0 | 0 | -24.7156 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 正常 | 议堂变 | -16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -10.0995 | 0 | 0 | -10.0995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -24.4035 | 0 | 0 | -24.4035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -37.858 | 0 | 0 | -37.858 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.73687 | 0 | 0 | 0.73687 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 25.4612 | 0 | 0 | 25.4612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -24.0221 | 0 | 0 | -24.0221 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 富山变 | -21.248 | 0 | 0 | -21.248 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.4967 | 0 | 0 | -2.4967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -25.1231 | 0 | 0 | -25.1231 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 9.4667 | 0 | 0 | 9.4667 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -21.6814 | 0 | 0 | -21.6814 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -43.7616 | 0 | 0 | -43.7616 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -24.7156 | 0 | 0 | -24.7156 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 八义集变 | -10.4549 | 0 | 0 | -10.4549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 大宋变 | -23.7013 | 0 | 0 | -23.7013 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -16.8614 | 0 | 0 | -16.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -37.6413 | 0 | 0 | -37.6413 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.66752 | 0 | 0 | -0.66752 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 墩集变 | -17.7197 | 0 | 0 | -17.7197 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 二庙变 | 22.8778 | 0 | 0 | 22.8778 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 坊上变 | -20.3117 | 0 | 0 | -20.3117 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 富山变 | -21.8375 | 0 | 0 | -21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 邳城变 | -24.8283 | 0 | 0 | -24.8283 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 邳州变 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -23.5886 | 0 | 0 | -23.5886 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 铁富变 | -44.9146 | 0 | 0 | -44.9146 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 土山变 | -30.0385 | 0 | 0 | -30.0385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 汶河变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 3.8491 | 0 | 0 | 3.8491 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -24.3602 | 0 | 0 | -24.3602 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 正常 | 议堂变 | -14.2867 | 0 | 0 | -14.2867 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -10.4549 | 0 | 0 | -10.4549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -23.7013 | 0 | 0 | -23.7013 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -16.8614 | 0 | 0 | -16.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -37.6413 | 0 | 0 | -37.6413 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.66752 | 0 | 0 | -0.66752 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -17.7197 | 0 | 0 | -17.7197 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 22.8778 | 0 | 0 | 22.8778 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -20.3117 | 0 | 0 | -20.3117 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -21.8375 | 0 | 0 | -21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -24.8283 | 0 | 0 | -24.8283 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -23.5886 | 0 | 0 | -23.5886 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -44.9146 | 0 | 0 | -44.9146 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -30.0385 | 0 | 0 | -30.0385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 3.8491 | 0 | 0 | 3.8491 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -24.3602 | 0 | 0 | -24.3602 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -14.2867 | 0 | 0 | -14.2867 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 八义集变 | -9.458 | 0 | 0 | -9.458 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 大宋变 | -13.8532 | 0 | 0 | -13.8532 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -13.0904 | 0 | 0 | -13.0904 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -32.4831 | 0 | 0 | -32.4831 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 墩集变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 二庙变 | 22.4617 | 0 | 0 | 22.4617 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 坊上变 | -8.0536 | 0 | 0 | -8.0536 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 富山变 | -20.6758 | 0 | 0 | -20.6758 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.384 | 0 | 0 | -2.384 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 邳州变 | 7.3514 | 0 | 0 | 7.3514 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -19.0547 | 0 | 0 | -19.0547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 铁富变 | -37.5286 | 0 | 0 | -37.5286 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 土山变 | -26.0507 | 0 | 0 | -26.0507 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 汶河变 | -19.7656 | 0 | 0 | -19.7656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.0368 | 0 | 0 | 5.0368 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -21.4994 | 0 | 0 | -21.4994 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -21.6901 | 0 | 0 | -21.6901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 正常 | 议堂变 | -10.8624 | 0 | 0 | -10.8624 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -9.458 | 0 | 0 | -9.458 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -13.8532 | 0 | 0 | -13.8532 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -13.0904 | 0 | 0 | -13.0904 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -32.4831 | 0 | 0 | -32.4831 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 22.4617 | 0 | 0 | 22.4617 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -8.0536 | 0 | 0 | -8.0536 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -20.6758 | 0 | 0 | -20.6758 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.384 | 0 | 0 | -2.384 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 7.3514 | 0 | 0 | 7.3514 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -19.0547 | 0 | 0 | -19.0547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -37.5286 | 0 | 0 | -37.5286 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -26.0507 | 0 | 0 | -26.0507 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -19.7656 | 0 | 0 | -19.7656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.0368 | 0 | 0 | 5.0368 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -21.4994 | 0 | 0 | -21.4994 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -21.6901 | 0 | 0 | -21.6901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -10.8624 | 0 | 0 | -10.8624 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 八义集变 | -9.4667 | 0 | 0 | -9.4667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 大宋变 | -25.0711 | 0 | 0 | -25.0711 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -13.2984 | 0 | 0 | -13.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -38.3781 | 0 | 0 | -38.3781 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.8725 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 墩集变 | -21.274 | 0 | 0 | -21.274 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 二庙变 | 25.6259 | 0 | 0 | 25.6259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 坊上变 | -21.0486 | 0 | 0 | -21.0486 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.2106 | 0 | 0 | -2.2106 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 邳城变 | -24.9757 | 0 | 0 | -24.9757 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 邳州变 | 9.5187 | 0 | 0 | 9.5187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -22.4096 | 0 | 0 | -22.4096 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 铁富变 | -45.5908 | 0 | 0 | -45.5908 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 土山变 | -31.1134 | 0 | 0 | -31.1134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 汶河变 | -23.6667 | 0 | 0 | -23.6667 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -22.1062 | 0 | 0 | -22.1062 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 正常 | 议堂变 | -18.0317 | 0 | 0 | -18.0317 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -9.4667 | 0 | 0 | -9.4667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -25.0711 | 0 | 0 | -25.0711 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -13.2984 | 0 | 0 | -13.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -38.3781 | 0 | 0 | -38.3781 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.8725 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -21.274 | 0 | 0 | -21.274 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 25.6259 | 0 | 0 | 25.6259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -21.0486 | 0 | 0 | -21.0486 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.2106 | 0 | 0 | -2.2106 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -24.9757 | 0 | 0 | -24.9757 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 9.5187 | 0 | 0 | 9.5187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -22.4096 | 0 | 0 | -22.4096 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -45.5908 | 0 | 0 | -45.5908 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 土山变 | -31.1134 | 0 | 0 | -31.1134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -23.6667 | 0 | 0 | -23.6667 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -22.1062 | 0 | 0 | -22.1062 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -18.0317 | 0 | 0 | -18.0317 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 八义集变 | -5.4009 | 0 | 0 | -5.4009 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 大宋变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -6.0944 | 0 | 0 | -6.0944 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -36.9217 | 0 | 0 | -36.9217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 墩集变 | -22.2623 | 0 | 0 | -22.2623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 二庙变 | 25.0711 | 0 | 0 | 25.0711 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 坊上变 | -15.8385 | 0 | 0 | -15.8385 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 富山变 | -20.3204 | 0 | 0 | -20.3204 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.7828 | 0 | 0 | -2.7828 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 邳城变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 邳州变 | 8.7645 | 0 | 0 | 8.7645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -20.4764 | 0 | 0 | -20.4764 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 铁富变 | -42.8254 | 0 | 0 | -42.8254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 土山变 | -30.2725 | 0 | 0 | -30.2725 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 汶河变 | -22.453 | 0 | 0 | -22.453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.5079 | 0 | 0 | 4.5079 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -22.6524 | 0 | 0 | -22.6524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 正常 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -5.4009 | 0 | 0 | -5.4009 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -6.0944 | 0 | 0 | -6.0944 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -36.9217 | 0 | 0 | -36.9217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -22.2623 | 0 | 0 | -22.2623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 25.0711 | 0 | 0 | 25.0711 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -15.8385 | 0 | 0 | -15.8385 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -20.3204 | 0 | 0 | -20.3204 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.7828 | 0 | 0 | -2.7828 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 8.7645 | 0 | 0 | 8.7645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -20.4764 | 0 | 0 | -20.4764 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -42.8254 | 0 | 0 | -42.8254 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -30.2725 | 0 | 0 | -30.2725 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -22.453 | 0 | 0 | -22.453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.5079 | 0.74822 | 0 | 3.7597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -22.6524 | 0 | 0 | -22.6524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0.74822 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 正常 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 59.8949 | 21.8949 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 11.4707 | 34.4091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 10.4242 | 63.4098 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 6.1754 | 29.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 23.0606 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 16.8852 | 50.6514 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 33.7662 | 3.8412 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 3.8412 | 33.5415 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 10.7004 | 88.1155 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 29.7004 | 10.7004 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 0 | 78.3167 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 正常 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 0 | 78.3167 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 24.6481 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 5.2942 | 53.6418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 8.9149 | 87.2316 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 63.0591 | 44.0591 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 5.2019 | 48.5128 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 11.7915 | 34.9293 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 18.135 | 96.4518 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 59.8515 | 29.9265 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 21.6554 | 94.8574 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 2.6554 | 80.9721 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 43.3109 | 24.3109 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 八义集变 | 23.5106 | 0 | 0 | 23.5106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 大宋变 | 54.7021 | 0 | 0 | 54.7021 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 21.8635 | 0 | 0 | 21.8635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 25.0537 | 0 | 0 | 25.0537 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 杜村变 | 71.9536 | 0 | 0 | 71.9536 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 墩集变 | 44.1778 | 0 | 0 | 44.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 二庙变 | 76.6696 | 0 | 0 | 76.6696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 坊上变 | 32.041 | 0 | 0 | 32.041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 富山变 | 21.8375 | 0 | 0 | 21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 河湾变 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 邳城变 | 19.2454 | 0 | 0 | 19.2454 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 邳州变 | 57.2074 | 0 | 0 | 57.2074 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 50.983 | 0 | 0 | 50.983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 土山变 | 30.7927 | 0 | 0 | 30.7927 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 0 | 20.0256 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 40.0426 | 0 | 0 | 40.0426 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 32.9426 | 0 | 0 | 32.9426 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 正常 | 议堂变 | 26.5361 | 0 | 0 | 26.5361 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 23.5106 | 0 | 0 | 23.5106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 54.7021 | 0 | 0 | 54.7021 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 21.8635 | 0 | 0 | 21.8635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 25.0537 | 0 | 0 | 25.0537 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 71.9536 | 0 | 0 | 71.9536 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 44.1778 | 0 | 0 | 44.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 76.6696 | 0 | 0 | 76.6696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 32.041 | 0 | 0 | 32.041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 21.8375 | 0 | 0 | 21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 19.2454 | 0 | 0 | 19.2454 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 57.2074 | 0 | 0 | 57.2074 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 50.983 | 0 | 0 | 50.983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 73.1673 | 13.3173 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 30.7927 | 0 | 0 | 30.7927 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 13.3173 | 33.3429 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 40.0426 | 0 | 0 | 40.0426 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 32.9426 | 0 | 0 | 32.9426 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 26.5361 | 0 | 0 | 26.5361 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 八义集变 | 13.9919 | 0 | 0 | 13.9919 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 大宋变 | 41.291 | 0 | 0 | 41.291 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 16.3586 | 0 | 0 | 16.3586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 0 | 65.5818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 墩集变 | 42.4179 | 0 | 0 | 42.4179 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 0 | 67.2203 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 坊上变 | 29.1282 | 0 | 0 | 29.1282 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 富山变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 河湾变 | 47.1513 | 0 | 0 | 47.1513 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 邳城变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 邳州变 | 44.5765 | 0 | 0 | 44.5765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 38.2308 | 0 | 0 | 38.2308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 铁富变 | 49.0498 | 0 | 0 | 49.0498 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 土山变 | 22.9211 | 0 | 0 | 22.9211 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 汶河变 | 12.2234 | 0 | 0 | 12.2234 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 32.1971 | 0 | 0 | 32.1971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 9.8828 | 0 | 0 | 9.8828 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 23.3806 | 0 | 0 | 23.3806 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 正常 | 议堂变 | 22.4703 | 0 | 0 | 22.4703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 13.9919 | 0 | 0 | 13.9919 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 41.291 | 0 | 0 | 41.291 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 16.3586 | 0 | 0 | 16.3586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 0 | 65.5818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 42.4179 | 0 | 0 | 42.4179 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 0 | 67.2203 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 29.1282 | 0 | 0 | 29.1282 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 47.1513 | 0 | 0 | 47.1513 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 11.9374 | 0 | 7.1374 | 19.0747 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 44.5765 | 0 | 0 | 44.5765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 38.2308 | 0 | 0 | 38.2308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 49.0498 | 0 | 0 | 49.0498 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 22.9211 | 0 | 0 | 22.9211 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 12.2234 | 0 | 0 | 12.2234 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 32.1971 | 0 | 0 | 32.1971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 9.8828 | 0 | 0 | 9.8828 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 23.3806 | 0 | 0 | 23.3806 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 22.4703 | 0 | 0 | 22.4703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 八义集变 | -11.6166 | 0 | 0 | -11.6166 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 大宋变 | -1.9505 | 0 | 0 | -1.9505 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -6.8833 | 0 | 0 | -6.8833 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -34.2776 | 0 | 0 | -34.2776 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 杜村变 | 24.0134 | 0 | 0 | 24.0134 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 墩集变 | -9.7961 | 0 | 0 | -9.7961 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 二庙变 | 39.6178 | 0 | 0 | 39.6178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 坊上变 | -11.2352 | 0 | 0 | -11.2352 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 富山变 | -19.3928 | 0 | 0 | -19.3928 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 河湾变 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 邳城变 | -19.3321 | 0 | 0 | -19.3321 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 邳州变 | 19.3928 | 0 | 0 | 19.3928 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -6.3978 | 0 | 0 | -6.3978 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 铁富变 | -32.4658 | 0 | 0 | -32.4658 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 土山变 | -15.0062 | 0 | 0 | -15.0062 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 汶河变 | -18.9853 | 0 | 0 | -18.9853 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 11.3479 | 0 | 0 | 11.3479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -14.9976 | 0 | 0 | -14.9976 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.1413 | 0 | 0 | -2.1413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -11.6166 | 0 | 0 | -11.6166 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -1.9505 | 0 | 0 | -1.9505 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -6.8833 | 0 | 0 | -6.8833 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -34.2776 | 0 | 0 | -34.2776 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 24.0134 | 0 | 0 | 24.0134 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -9.7961 | 0 | 0 | -9.7961 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 39.6178 | 0 | 0 | 39.6178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -11.2352 | 0 | 0 | -11.2352 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -19.3928 | 0 | 0 | -19.3928 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -19.3321 | 0 | 0 | -19.3321 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 19.3928 | 0 | 0 | 19.3928 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -6.3978 | 0 | 0 | -6.3978 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -32.4658 | 0 | 0 | -32.4658 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -15.0062 | 0 | 0 | -15.0062 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -18.9853 | 0 | 0 | -18.9853 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 11.3479 | 0 | 0 | 11.3479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -14.9976 | 0 | 0 | -14.9976 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.1413 | 0 | 0 | -2.1413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 大宋变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 22.7391 | 0 | 0 | 22.7391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 22.401 | 0 | 0 | 22.401 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 杜村变 | 77.7706 | 0 | 0 | 77.7706 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 墩集变 | 46.8652 | 0 | 0 | 46.8652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 二庙变 | 77.1464 | 0 | 0 | 77.1464 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 坊上变 | 31.2435 | 0 | 0 | 31.2435 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 富山变 | 21.8982 | 0 | 0 | 21.8982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 0 | 56.6179 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 邳城变 | 18.0577 | 0 | 0 | 18.0577 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 邳州变 | 55.1442 | 0 | 0 | 55.1442 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 47.498 | 0 | 0 | 47.498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 铁富变 | 64.8449 | 0 | 0 | 64.8449 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 0 | 29.5443 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 汶河变 | 18.0317 | 0 | 0 | 18.0317 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 0 | 38.4041 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 29.3449 | 0 | 0 | 29.3449 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 正常 | 议堂变 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 32.1104 | 13.1104 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 22.7391 | 0 | 0 | 22.7391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 22.401 | 0 | 0 | 22.401 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 77.7706 | 0 | 0 | 77.7706 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 46.8652 | 0 | 0 | 46.8652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 77.1464 | 0 | 0 | 77.1464 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 31.2435 | 0 | 0 | 31.2435 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 21.8982 | 0 | 0 | 21.8982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 0 | 56.6179 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 18.0577 | 0 | 0 | 18.0577 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 55.1442 | 0 | 0 | 55.1442 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 47.498 | 0 | 0 | 47.498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 64.8449 | 0 | 0 | 64.8449 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 13.1104 | 42.6547 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 18.0317 | 0 | 0 | 18.0317 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 0 | 38.4041 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 29.3449 | 0 | 0 | 29.3449 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 八义集变 | 32.0497 | 0 | 0 | 32.0497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 大宋变 | 54.2079 | 0 | 0 | 54.2079 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 0 | 22.2103 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 杜村变 | 79.409 | 0 | 0 | 79.409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 墩集变 | 46.7612 | 0 | 0 | 46.7612 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 0 | 78.2734 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 0 | 31.4949 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 富山变 | 21.8895 | 0 | 0 | 21.8895 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 0 | 59.8688 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 邳城变 | 18.3698 | 0 | 0 | 18.3698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 0 | 58.2824 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 49.9947 | 0 | 0 | 49.9947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 铁富变 | 66.8648 | 0 | 0 | 66.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 土山变 | 30.966 | 0 | 0 | 30.966 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 汶河变 | 18.3785 | 0 | 0 | 18.3785 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 0 | 39.115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 30.836 | 0 | 0 | 30.836 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 正常 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 0 | 27.4117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 32.0497 | 0 | 0 | 32.0497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 54.2079 | 0 | 0 | 54.2079 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 0 | 22.2103 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 46.7612 | 0 | 0 | 46.7612 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 0 | 78.2734 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 0 | 31.4949 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 21.8895 | 0 | 0 | 21.8895 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 0 | 59.8688 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 18.3698 | 0 | 0 | 18.3698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 29.3183 | 87.6007 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 49.9947 | 0 | 0 | 49.9947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 66.8648 | 0 | 0 | 66.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 30.966 | 0 | 0 | 30.966 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 18.3785 | 0 | 0 | 18.3785 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 12.0908 | 51.2058 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 30.836 | 0 | 0 | 30.836 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 0 | 27.4117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 八义集变 | 11.9027 | 0 | 0 | 11.9027 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 大宋变 | 38.6816 | 0 | 0 | 38.6816 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 19.6008 | 0 | 0 | 19.6008 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 11.7553 | 0 | 0 | 11.7553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 杜村变 | 68.3819 | 0 | 0 | 68.3819 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 0 | 66.7781 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 坊上变 | 30.6366 | 0 | 0 | 30.6366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 富山变 | 11.1485 | 0 | 0 | 11.1485 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 0 | 48.9544 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 邳城变 | 10.0041 | 0 | 0 | 10.0041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 邳州变 | 44.1951 | 0 | 0 | 44.1951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 25.4525 | 0 | 0 | 25.4525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 铁富变 | 42.1492 | 0 | 0 | 42.1492 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 土山变 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 汶河变 | 10.2295 | 0 | 0 | 10.2295 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 0 | 32.4571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.5885 | 0 | 0 | 6.5885 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 22.505 | 0 | 0 | 22.505 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 正常 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 0 | 20.3811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 11.9027 | 0 | 0 | 11.9027 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 38.6816 | 0 | 0 | 38.6816 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 19.6008 | 0 | 0 | 19.6008 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 11.7553 | 0 | 0 | 11.7553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 68.3819 | 0 | 0 | 68.3819 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 51.3384 | 32.3384 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 0 | 66.7781 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 30.6366 | 0 | 0 | 30.6366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 11.1485 | 0 | 0 | 11.1485 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 18.2787 | 67.2332 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 10.0041 | 0 | 0 | 10.0041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 44.1951 | 0 | 0 | 44.1951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 25.4525 | 0 | 0 | 25.4525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 42.1492 | 0 | 0 | 42.1492 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 10.2295 | 0 | 0 | 10.2295 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 0 | 32.4571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.5885 | 0 | 0 | 6.5885 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 22.505 | 0 | 0 | 22.505 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 14.0597 | 34.4408 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.1096 | 0 | 0 | -1.1096 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 大宋变 | 11.0618 | 0 | 0 | 11.0618 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.026007 | 0 | 0 | -0.026007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 杜村变 | 14.0786 | 0 | 0 | 14.0786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 墩集变 | 10.507 | 0 | 0 | 10.507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 二庙变 | 27.4724 | 0 | 0 | 27.4724 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 富山变 | -18.7513 | 0 | 0 | -18.7513 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 河湾变 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 邳城变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 邳州变 | 13.5845 | 0 | 0 | 13.5845 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 铁富变 | -34.1476 | 0 | 0 | -34.1476 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 土山变 | -7.074 | 0 | 0 | -7.074 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 汶河变 | -24.1001 | 0 | 0 | -24.1001 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 12.7783 | 0 | 0 | 12.7783 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -24.0134 | 0 | 0 | -24.0134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.5773 | 0 | 0 | -4.5773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.43346 | 0 | 0 | 0.43346 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.1096 | 0 | 0 | -1.1096 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 11.0618 | 0 | 0 | 11.0618 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.026007 | 0 | 0 | -0.026007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 14.0786 | 0 | 0 | 14.0786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 10.507 | 0 | 0 | 10.507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 27.4724 | 0 | 0 | 27.4724 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -18.7513 | 0 | 0 | -18.7513 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 13.5845 | 0 | 0 | 13.5845 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -34.1476 | 0 | 0 | -34.1476 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -7.074 | 0 | 0 | -7.074 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -24.1001 | 0 | 0 | -24.1001 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 12.7783 | 0 | 0 | 12.7783 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -24.0134 | 0 | 0 | -24.0134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.5773 | 0 | 0 | -4.5773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.43346 | 0 | 0 | 0.43346 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 大宋变 | -7.3947 | 0 | 0 | -7.3947 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.6869 | 0 | 0 | -5.6869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -23.0078 | 0 | 0 | -23.0078 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 杜村变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.3784 | 0 | 0 | -1.3784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 二庙变 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.30342 | 0 | 0 | -0.30342 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 富山变 | -13.3504 | 0 | 0 | -13.3504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 河湾变 | 8.5998 | 0 | 0 | 8.5998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 邳城变 | -14.7462 | 0 | 0 | -14.7462 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 邳州变 | 16.3846 | 0 | 0 | 16.3846 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -11.3739 | 0 | 0 | -11.3739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 铁富变 | -23.6493 | 0 | 0 | -23.6493 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 土山变 | -14.8502 | 0 | 0 | -14.8502 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 汶河变 | -11.79 | 0 | 0 | -11.79 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 14.6595 | 0 | 0 | 14.6595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -19.4188 | 0 | 0 | -19.4188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -14.5901 | 0 | 0 | -14.5901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 正常 | 议堂变 | -6.996 | 0 | 0 | -6.996 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -7.3947 | 0 | 0 | -7.3947 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.6869 | 0 | 0 | -5.6869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -23.0078 | 0 | 0 | -23.0078 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.3784 | 0 | 0 | -1.3784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.30342 | 0 | 0 | -0.30342 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -13.3504 | 0 | 0 | -13.3504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 8.5998 | 0 | 0 | 8.5998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -14.7462 | 0 | 0 | -14.7462 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 16.3846 | 0 | 0 | 16.3846 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -11.3739 | 0 | 0 | -11.3739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -23.6493 | 0 | 0 | -23.6493 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -14.8502 | 0 | 0 | -14.8502 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -11.79 | 0 | 0 | -11.79 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 14.6595 | 0 | 0 | 14.6595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -19.4188 | 0 | 0 | -19.4188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -14.5901 | 0 | 0 | -14.5901 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -6.996 | 0 | 0 | -6.996 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 八义集变 | 12.6656 | 0 | 0 | 12.6656 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 大宋变 | 35.1099 | 0 | 0 | 35.1099 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 16.2546 | 0 | 0 | 16.2546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 0 | 43.9437 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 墩集变 | 43.779 | 0 | 0 | 43.779 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 二庙变 | 49.9774 | 0 | 0 | 49.9774 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 富山变 | 8.4784 | 0 | 0 | 8.4784 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 河湾变 | 31.8156 | 0 | 0 | 31.8156 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 0 | 7.2907 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 邳州变 | 29.9691 | 0 | 0 | 29.9691 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 15.353 | 0 | 0 | 15.353 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 铁富变 | 28.1399 | 0 | 0 | 28.1399 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 土山变 | 18.4219 | 0 | 0 | 18.4219 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 汶河变 | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 26.9523 | 0 | 0 | 26.9523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.5482 | 0 | 0 | 5.5482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 18.1358 | 0 | 0 | 18.1358 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 正常 | 议堂变 | 16.3499 | 0 | 0 | 16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 12.6656 | 0 | 0 | 12.6656 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 35.1099 | 0 | 0 | 35.1099 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 16.2546 | 0 | 0 | 16.2546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 0 | 43.9437 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 43.779 | 0 | 0 | 43.779 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 49.9774 | 0 | 0 | 49.9774 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 8.4784 | 0 | 0 | 8.4784 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 31.8156 | 0 | 0 | 31.8156 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 4.4827 | 11.7734 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 29.9691 | 0 | 0 | 29.9691 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 15.353 | 0 | 0 | 15.353 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 28.1399 | 0 | 0 | 28.1399 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 18.4219 | 0 | 0 | 18.4219 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 26.9523 | 0 | 0 | 26.9523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.5482 | 0 | 0 | 5.5482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 18.1358 | 0 | 0 | 18.1358 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2022 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 16.3499 | 0 | 0 | 16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 正常 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 八义集变 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 大宋变 | 35.5155 | 0 | 0 | 35.5155 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 13.5023 | 0 | 0 | 13.5023 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 杜村变 | 65.2478 | 0 | 0 | 65.2478 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 墩集变 | 34.1797 | 0 | 0 | 34.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 坊上变 | 22.9011 | 0 | 0 | 22.9011 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 富山变 | 13.1263 | 0 | 0 | 13.1263 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 0 | 50.0417 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 邳城变 | 10.2547 | 0 | 0 | 10.2547 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 0 | 54.2331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 25.7567 | 0 | 0 | 25.7567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 铁富变 | 50.0657 | 0 | 0 | 50.0657 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 土山变 | 19.1896 | 0 | 0 | 19.1896 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 汶河变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 36.6194 | 0 | 0 | 36.6194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 11.1186 | 0 | 0 | 11.1186 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 18.1977 | 0 | 0 | 18.1977 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 正常 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 35.5155 | 0 | 0 | 35.5155 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 13.5023 | 0 | 0 | 13.5023 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 65.2478 | 0 | 0 | 65.2478 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 34.1797 | 0 | 0 | 34.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 82.4216 | 52.4966 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 22.9011 | 0 | 0 | 22.9011 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 13.1263 | 0 | 0 | 13.1263 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 10.4516 | 60.4933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 10.2547 | 0 | 0 | 10.2547 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 32.4184 | 86.6516 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 25.7567 | 0 | 0 | 25.7567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 50.0657 | 0 | 0 | 50.0657 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 19.1896 | 0 | 0 | 19.1896 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 36.6194 | 0 | 0 | 36.6194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 11.1186 | 0 | 0 | 11.1186 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 18.1977 | 0 | 0 | 18.1977 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 9.6265 | 26.6644 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.5117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 大宋变 | 20.5654 | 0 | 0 | 20.5654 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 9.3508 | 0 | 0 | 9.3508 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.0875 | 0 | 0 | 4.0875 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 杜村变 | 23.0051 | 0 | 0 | 23.0051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 墩集变 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 坊上变 | 24.7329 | 0 | 0 | 24.7329 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 富山变 | 6.3752 | 0 | 0 | 6.3752 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 河湾变 | 19.5095 | 0 | 0 | 19.5095 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 邳州变 | 17.0138 | 0 | 0 | 17.0138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 5.4073 | 0 | 0 | 5.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 铁富变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 土山变 | 10.0787 | 0 | 0 | 10.0787 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 15.542 | 0 | 0 | 15.542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -2.8796 | 0 | 0 | -2.8796 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 8.7589 | 0 | 0 | 8.7589 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 正常 | 议堂变 | 11.5985 | 0 | 0 | 11.5985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.5117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 20.5654 | 0 | 0 | 20.5654 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 9.3508 | 0 | 0 | 9.3508 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.0875 | 0 | 0 | 4.0875 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 23.0051 | 0 | 0 | 23.0051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 24.7329 | 0 | 0 | 24.7329 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 6.3752 | 0 | 0 | 6.3752 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 19.5095 | 0 | 0 | 19.5095 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 17.0138 | 0 | 0 | 17.0138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 5.4073 | 0 | 0 | 5.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 10.0787 | 0 | 0 | 10.0787 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 15.542 | 0 | 0 | 15.542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -2.8796 | 0 | 0 | -2.8796 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 8.7589 | 0 | 0 | 8.7589 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 11.5985 | 0 | 0 | 11.5985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 正常 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 八义集变 | -8.4149 | 0 | 0 | -8.4149 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 大宋变 | -16.5019 | 0 | 0 | -16.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -13.9022 | 0 | 0 | -13.9022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -31.572 | 0 | 0 | -31.572 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 墩集变 | -8.5669 | 0 | 0 | -8.5669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 二庙变 | 17.4138 | 0 | 0 | 17.4138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 坊上变 | -11.2626 | 0 | 0 | -11.2626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 富山变 | -15.966 | 0 | 0 | -15.966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 邳城变 | -18.6456 | 0 | 0 | -18.6456 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 邳州变 | 5.8953 | 0 | 0 | 5.8953 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 铁富变 | -41.2028 | 0 | 0 | -41.2028 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 土山变 | -23.701 | 0 | 0 | -23.701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 汶河变 | -19.3576 | 0 | 0 | -19.3576 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -19.9735 | 0 | 0 | -19.9735 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 正常 | 议堂变 | -11.2466 | 0 | 0 | -11.2466 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -8.4149 | 0 | 0 | -8.4149 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -16.5019 | 0 | 0 | -16.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -13.9022 | 0 | 0 | -13.9022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -31.572 | 0 | 0 | -31.572 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -8.5669 | 0 | 0 | -8.5669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 17.4138 | 0 | 0 | 17.4138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -11.2626 | 0 | 0 | -11.2626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -15.966 | 0 | 0 | -15.966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -18.6456 | 0 | 0 | -18.6456 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 5.8953 | 0 | 0 | 5.8953 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -41.2028 | 0 | 0 | -41.2028 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -23.701 | 0 | 0 | -23.701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -19.3576 | 0 | 0 | -19.3576 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -19.9735 | 0 | 0 | -19.9735 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -11.2466 | 0 | 0 | -11.2466 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 八义集变 | -9.2708 | 0 | 0 | -9.2708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 大宋变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -14.7821 | 0 | 0 | -14.7821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -31.98 | 0 | 0 | -31.98 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.6878 | 0 | 0 | -1.6878 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 墩集变 | -13.5583 | 0 | 0 | -13.5583 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 二庙变 | 19.9895 | 0 | 0 | 19.9895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 坊上变 | -15.686 | 0 | 0 | -15.686 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 富山变 | -19.0696 | 0 | 0 | -19.0696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.0556 | 0 | 0 | -3.0556 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 邳城变 | -22.1812 | 0 | 0 | -22.1812 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 铁富变 | -43.1465 | 0 | 0 | -43.1465 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 土山变 | -25.5568 | 0 | 0 | -25.5568 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.1357 | 0 | 0 | 2.1357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -23.1971 | 0 | 0 | -23.1971 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -21.1413 | 0 | 0 | -21.1413 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 正常 | 议堂变 | -13.3903 | 0 | 0 | -13.3903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -9.2708 | 0 | 0 | -9.2708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -14.7821 | 0 | 0 | -14.7821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -31.98 | 0 | 0 | -31.98 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.6878 | 0 | 0 | -1.6878 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -13.5583 | 0 | 0 | -13.5583 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 19.9895 | 0 | 0 | 19.9895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -15.686 | 0 | 0 | -15.686 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -19.0696 | 0 | 0 | -19.0696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.0556 | 0 | 0 | -3.0556 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -22.1812 | 0 | 0 | -22.1812 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -43.1465 | 0 | 0 | -43.1465 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -25.5568 | 0 | 0 | -25.5568 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.1357 | 0 | 0 | 2.1357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -23.1971 | 0 | 0 | -23.1971 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -21.1413 | 0 | 0 | -21.1413 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -13.3903 | 0 | 0 | -13.3903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 正常 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 9.2124 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 25.3568 | 7.4687 | 0 | 17.8881 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.7438 | 1.7438 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 八义集变 | -5.9992 | 0 | 0 | -5.9992 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 大宋变 | -24.7409 | 0 | 0 | -24.7409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -18.2937 | 0 | 0 | -18.2937 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -35.3475 | 0 | 0 | -35.3475 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.66392 | 0 | 0 | 0.66392 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 墩集变 | -25.8687 | 0 | 0 | -25.8687 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 二庙变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 坊上变 | -23.405 | 0 | 0 | -23.405 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 富山变 | -15.3821 | 0 | 0 | -15.3821 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.7519 | 0 | 0 | -0.7519 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 邳城变 | -22.3092 | 0 | 0 | -22.3092 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 邳州变 | 8.3829 | 0 | 0 | 8.3829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -17.4138 | 0 | 0 | -17.4138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 铁富变 | -42.9226 | 0 | 0 | -42.9226 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 土山变 | -28.4684 | 0 | 0 | -28.4684 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -23.517 | 0 | 0 | -23.517 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -22.6131 | 0 | 0 | -22.6131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 正常 | 议堂变 | -17.1978 | 0 | 0 | -17.1978 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -5.9992 | 0 | 0 | -5.9992 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -24.7409 | 0 | 0 | -24.7409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -18.2937 | 0 | 0 | -18.2937 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -35.3475 | 0 | 0 | -35.3475 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.66392 | 0 | 0 | 0.66392 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -25.8687 | 0 | 0 | -25.8687 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -23.405 | 0 | 0 | -23.405 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -15.3821 | 0 | 0 | -15.3821 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.7519 | 0 | 0 | -0.7519 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -22.3092 | 0 | 0 | -22.3092 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 8.3829 | 0 | 0 | 8.3829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -17.4138 | 0 | 0 | -17.4138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -42.9226 | 0 | 0 | -42.9226 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -28.4684 | 0 | 0 | -28.4684 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -23.517 | 0 | 0 | -23.517 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -22.6131 | 0 | 0 | -22.6131 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -17.1978 | 0 | 0 | -17.1978 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.1755 | 0 | 0 | -4.1755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 大宋变 | -19.5975 | 0 | 0 | -19.5975 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -18.3497 | 0 | 0 | -18.3497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -36.1954 | 0 | 0 | -36.1954 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.2797 | 0 | 0 | 2.2797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 墩集变 | -25.9567 | 0 | 0 | -25.9567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 二庙变 | 24.8049 | 0 | 0 | 24.8049 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 坊上变 | -23.389 | 0 | 0 | -23.389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 富山变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.1596 | 0 | 0 | -3.1596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 邳城变 | -22.7811 | 0 | 0 | -22.7811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 邳州变 | 9.0629 | 0 | 0 | 9.0629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -18.7656 | 0 | 0 | -18.7656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 铁富变 | -45.4103 | 0 | 0 | -45.4103 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 土山变 | -27.5645 | 0 | 0 | -27.5645 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -24.077 | 0 | 0 | -24.077 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 正常 | 议堂变 | -15.702 | 0 | 0 | -15.702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.1755 | 0 | 0 | -4.1755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -19.5975 | 0 | 0 | -19.5975 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -18.3497 | 0 | 0 | -18.3497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -36.1954 | 0 | 0 | -36.1954 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.2797 | 0 | 0 | 2.2797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -25.9567 | 0 | 0 | -25.9567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 24.8049 | 0 | 0 | 24.8049 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -23.389 | 0 | 0 | -23.389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.1596 | 0 | 0 | -3.1596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -22.7811 | 0 | 0 | -22.7811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 9.0629 | 0 | 0 | 9.0629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -18.7656 | 0 | 0 | -18.7656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -45.4103 | 0 | 0 | -45.4103 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -27.5645 | 0 | 0 | -27.5645 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -24.077 | 0 | 0 | -24.077 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -15.702 | 0 | 0 | -15.702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.0314 | 0 | 0 | -5.0314 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 大宋变 | -21.2053 | 0 | 0 | -21.2053 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -34.8276 | 0 | 0 | -34.8276 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 墩集变 | -23.765 | 0 | 0 | -23.765 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 二庙变 | 24.053 | 0 | 0 | 24.053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 坊上变 | -21.4533 | 0 | 0 | -21.4533 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 富山变 | -16.8779 | 0 | 0 | -16.8779 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.3517 | 0 | 0 | -2.3517 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 邳城变 | -22.1972 | 0 | 0 | -22.1972 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 邳州变 | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -20.7014 | 0 | 0 | -20.7014 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 铁富变 | -32.5479 | 0 | 0 | -32.5479 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 土山变 | -27.2686 | 0 | 0 | -27.2686 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 汶河变 | -13.5183 | 0 | 0 | -13.5183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.0397 | 0 | 0 | 2.0397 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -18.1577 | 0 | 0 | -18.1577 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -24.2049 | 0 | 0 | -24.2049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 正常 | 议堂变 | -13.9582 | 0 | 0 | -13.9582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.0314 | 0 | 0 | -5.0314 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -21.2053 | 0 | 0 | -21.2053 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0.46954 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -34.8276 | 0 | 0 | -34.8276 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -23.765 | 0 | 0 | -23.765 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 24.053 | 0 | 0 | 24.053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -21.4533 | 0 | 0 | -21.4533 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -16.8779 | 0 | 0 | -16.8779 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.3517 | 0 | 0 | -2.3517 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -22.1972 | 0 | 0 | -22.1972 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -20.7014 | 0 | 0 | -20.7014 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -32.5479 | 0 | 0 | -32.5479 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -27.2686 | 0 | 0 | -27.2686 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -13.5183 | 0 | 0 | -13.5183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.0397 | 0.46954 | 0 | 1.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -18.1577 | 0 | 0 | -18.1577 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -24.2049 | 0 | 0 | -24.2049 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -13.9582 | 0 | 0 | -13.9582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 八义集变 | -9.3188 | 0 | 0 | -9.3188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 大宋变 | -22.5172 | 0 | 0 | -22.5172 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -34.9316 | 0 | 0 | -34.9316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 墩集变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 二庙变 | 23.493 | 0 | 0 | 23.493 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 坊上变 | -22.1652 | 0 | 0 | -22.1652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 富山变 | -19.6055 | 0 | 0 | -19.6055 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.3037 | 0 | 0 | -2.3037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 邳城变 | -23.1811 | 0 | 0 | -23.1811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 邳州变 | 8.7349 | 0 | 0 | 8.7349 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -20.0055 | 0 | 0 | -20.0055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 铁富变 | -40.3789 | 0 | 0 | -40.3789 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 汶河变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.2075 | 0 | 0 | 4.2075 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -22.8051 | 0 | 0 | -22.8051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 正常 | 议堂变 | -15.1581 | 0 | 0 | -15.1581 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -9.3188 | 0 | 0 | -9.3188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -22.5172 | 0 | 0 | -22.5172 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -34.9316 | 0 | 0 | -34.9316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 23.493 | 0 | 0 | 23.493 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -22.1652 | 0 | 0 | -22.1652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 富山变 | -19.6055 | 0 | 0 | -19.6055 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.3037 | 0 | 0 | -2.3037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -23.1811 | 0 | 0 | -23.1811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 8.7349 | 0 | 0 | 8.7349 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -20.0055 | 0 | 0 | -20.0055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -40.3789 | 0 | 0 | -40.3789 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.2075 | 0 | 0 | 4.2075 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -22.8051 | 0 | 0 | -22.8051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -15.1581 | 0 | 0 | -15.1581 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 八义集变 | -9.6468 | 0 | 0 | -9.6468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 大宋变 | -21.8692 | 0 | 0 | -21.8692 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -15.558 | 0 | 0 | -15.558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -34.7316 | 0 | 0 | -34.7316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.61592 | 0 | 0 | -0.61592 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 墩集变 | -16.3499 | 0 | 0 | -16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 二庙变 | 21.1093 | 0 | 0 | 21.1093 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 坊上变 | -18.7416 | 0 | 0 | -18.7416 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 富山变 | -20.1495 | 0 | 0 | -20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 邳城变 | -22.9091 | 0 | 0 | -22.9091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 邳州变 | 6.6232 | 0 | 0 | 6.6232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -21.7652 | 0 | 0 | -21.7652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 铁富变 | -41.4428 | 0 | 0 | -41.4428 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 土山变 | -27.7165 | 0 | 0 | -27.7165 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 汶河变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 3.5516 | 0 | 0 | 3.5516 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -22.4772 | 0 | 0 | -22.4772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 正常 | 议堂变 | -13.1823 | 0 | 0 | -13.1823 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -9.6468 | 0 | 0 | -9.6468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -21.8692 | 0 | 0 | -21.8692 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -15.558 | 0 | 0 | -15.558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -34.7316 | 0 | 0 | -34.7316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.61592 | 0 | 0 | -0.61592 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -16.3499 | 0 | 0 | -16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 21.1093 | 0 | 0 | 21.1093 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -18.7416 | 0 | 0 | -18.7416 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -20.1495 | 0 | 0 | -20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -22.9091 | 0 | 0 | -22.9091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 6.6232 | 0 | 0 | 6.6232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -21.7652 | 0 | 0 | -21.7652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -41.4428 | 0 | 0 | -41.4428 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -27.7165 | 0 | 0 | -27.7165 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 3.5516 | 0 | 0 | 3.5516 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -22.4772 | 0 | 0 | -22.4772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -13.1823 | 0 | 0 | -13.1823 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 八义集变 | -8.7269 | 0 | 0 | -8.7269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 大宋变 | -12.7824 | 0 | 0 | -12.7824 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -12.0785 | 0 | 0 | -12.0785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -29.9722 | 0 | 0 | -29.9722 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.6798 | 0 | 0 | 1.6798 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 墩集变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 二庙变 | 20.7254 | 0 | 0 | 20.7254 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 坊上变 | -7.4311 | 0 | 0 | -7.4311 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 富山变 | -19.0776 | 0 | 0 | -19.0776 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 邳州变 | 6.7831 | 0 | 0 | 6.7831 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -17.5818 | 0 | 0 | -17.5818 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 铁富变 | -34.6276 | 0 | 0 | -34.6276 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 土山变 | -24.037 | 0 | 0 | -24.037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 汶河变 | -18.2377 | 0 | 0 | -18.2377 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -19.8375 | 0 | 0 | -19.8375 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -20.0135 | 0 | 0 | -20.0135 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 正常 | 议堂变 | -10.0227 | 0 | 0 | -10.0227 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -8.7269 | 0 | 0 | -8.7269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -12.7824 | 0 | 0 | -12.7824 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -12.0785 | 0 | 0 | -12.0785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -29.9722 | 0 | 0 | -29.9722 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.6798 | 0 | 0 | 1.6798 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 20.7254 | 0 | 0 | 20.7254 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -7.4311 | 0 | 0 | -7.4311 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -19.0776 | 0 | 0 | -19.0776 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 6.7831 | 0 | 0 | 6.7831 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -17.5818 | 0 | 0 | -17.5818 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -34.6276 | 0 | 0 | -34.6276 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -24.037 | 0 | 0 | -24.037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -18.2377 | 0 | 0 | -18.2377 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -19.8375 | 0 | 0 | -19.8375 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -20.0135 | 0 | 0 | -20.0135 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -10.0227 | 0 | 0 | -10.0227 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 八义集变 | -8.7349 | 0 | 0 | -8.7349 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 大宋变 | -23.1331 | 0 | 0 | -23.1331 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -12.2704 | 0 | 0 | -12.2704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -35.4115 | 0 | 0 | -35.4115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.7278 | 0 | 0 | 1.7278 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 墩集变 | -19.6295 | 0 | 0 | -19.6295 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 二庙变 | 23.645 | 0 | 0 | 23.645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 坊上变 | -19.4215 | 0 | 0 | -19.4215 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.0397 | 0 | 0 | -2.0397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 邳城变 | -23.0451 | 0 | 0 | -23.0451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 邳州变 | 8.7829 | 0 | 0 | 8.7829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -20.6774 | 0 | 0 | -20.6774 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 铁富变 | -42.0667 | 0 | 0 | -42.0667 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 土山变 | -28.7084 | 0 | 0 | -28.7084 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 汶河变 | -21.8372 | 0 | 0 | -21.8372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 2.7357 | 0 | 0 | 2.7357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -20.3974 | 0 | 0 | -20.3974 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 正常 | 议堂变 | -16.6379 | 0 | 0 | -16.6379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -8.7349 | 0 | 0 | -8.7349 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -23.1331 | 0 | 0 | -23.1331 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -12.2704 | 0 | 0 | -12.2704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -35.4115 | 0 | 0 | -35.4115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.7278 | 0 | 0 | 1.7278 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -19.6295 | 0 | 0 | -19.6295 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 23.645 | 0 | 0 | 23.645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -19.4215 | 0 | 0 | -19.4215 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.0397 | 0 | 0 | -2.0397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -23.0451 | 0 | 0 | -23.0451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 8.7829 | 0 | 0 | 8.7829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -20.6774 | 0 | 0 | -20.6774 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -42.0667 | 0 | 0 | -42.0667 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 土山变 | -28.7084 | 0 | 0 | -28.7084 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -21.8372 | 0 | 0 | -21.8372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 2.7357 | 0 | 0 | 2.7357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -20.3974 | 0 | 0 | -20.3974 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -16.6379 | 0 | 0 | -16.6379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 八义集变 | -4.9834 | 0 | 0 | -4.9834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 大宋变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -5.6233 | 0 | 0 | -5.6233 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -34.0677 | 0 | 0 | -34.0677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 墩集变 | -20.5414 | 0 | 0 | -20.5414 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 二庙变 | 23.1331 | 0 | 0 | 23.1331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 坊上变 | -14.6142 | 0 | 0 | -14.6142 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 富山变 | -18.7496 | 0 | 0 | -18.7496 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.5677 | 0 | 0 | -2.5677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 邳城变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 邳州变 | 8.087 | 0 | 0 | 8.087 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -18.8936 | 0 | 0 | -18.8936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 铁富变 | -39.515 | 0 | 0 | -39.515 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 土山变 | -27.9325 | 0 | 0 | -27.9325 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 汶河变 | -20.7174 | 0 | 0 | -20.7174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -20.9014 | 0 | 0 | -20.9014 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 正常 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -4.9834 | 0 | 0 | -4.9834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -5.6233 | 0 | 0 | -5.6233 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -34.0677 | 0 | 0 | -34.0677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -20.5414 | 0 | 0 | -20.5414 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 23.1331 | 0 | 0 | 23.1331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -14.6142 | 0 | 0 | -14.6142 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -18.7496 | 0 | 0 | -18.7496 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.5677 | 0 | 0 | -2.5677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 8.087 | 0 | 0 | 8.087 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -18.8936 | 0 | 0 | -18.8936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -39.515 | 0 | 0 | -39.515 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -27.9325 | 0 | 0 | -27.9325 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -20.7174 | 0 | 0 | -20.7174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -20.9014 | 0 | 0 | -20.9014 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 正常 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 55.265 | 17.265 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 12.3572 | 33.5226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 4.9078 | 53.7976 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0.77457 | 21.9399 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 18.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 18.1903 | 49.3463 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 31.1561 | 1.2311 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 1.2311 | 28.6356 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 8.4045 | 57.2944 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 27.4045 | 8.4045 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 0 | 72.2629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 正常 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 0 | 72.2629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 4.8849 | 49.4953 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 5.9482 | 78.2111 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 58.1846 | 39.1846 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 22.3887 | 62.3517 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 5.9628 | 32.7754 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 12.5972 | 84.8601 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 55.225 | 25.3 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 8.2601 | 80.523 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 39.9629 | 20.9629 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 八义集变 | 21.6933 | 0 | 0 | 21.6933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 大宋变 | 50.4736 | 0 | 0 | 50.4736 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 20.1735 | 0 | 0 | 20.1735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 23.1171 | 0 | 0 | 23.1171 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 杜村变 | 66.3916 | 0 | 0 | 66.3916 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 墩集变 | 40.7628 | 0 | 0 | 40.7628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 二庙变 | 70.7431 | 0 | 0 | 70.7431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 坊上变 | 29.5643 | 0 | 0 | 29.5643 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 富山变 | 20.1495 | 0 | 0 | 20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 河湾变 | 55.345 | 0 | 0 | 55.345 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 邳城变 | 17.7578 | 0 | 0 | 17.7578 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 邳州变 | 52.7853 | 0 | 0 | 52.7853 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 47.0421 | 0 | 0 | 47.0421 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 土山变 | 28.4124 | 0 | 0 | 28.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 0 | 18.4777 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 36.9473 | 0 | 0 | 36.9473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 30.3962 | 0 | 0 | 30.3962 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 正常 | 议堂变 | 24.4849 | 0 | 0 | 24.4849 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 21.6933 | 0 | 0 | 21.6933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 50.4736 | 0 | 0 | 50.4736 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 20.1735 | 0 | 0 | 20.1735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 23.1171 | 0 | 0 | 23.1171 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 66.3916 | 0 | 0 | 66.3916 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 40.7628 | 0 | 0 | 40.7628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 70.7431 | 0 | 0 | 70.7431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 29.5643 | 0 | 0 | 29.5643 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 20.1495 | 0 | 0 | 20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 55.345 | 0 | 0 | 55.345 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 17.7578 | 0 | 0 | 17.7578 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 52.7853 | 0 | 0 | 52.7853 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 47.0421 | 0 | 0 | 47.0421 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 67.5115 | 7.6615 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 28.4124 | 0 | 0 | 28.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 7.6615 | 26.1391 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 36.9473 | 0 | 0 | 36.9473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 30.3962 | 0 | 0 | 30.3962 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 24.4849 | 0 | 0 | 24.4849 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 八义集变 | 12.9104 | 0 | 0 | 12.9104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 大宋变 | 38.0992 | 0 | 0 | 38.0992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 15.0941 | 0 | 0 | 15.0941 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 0 | 60.5124 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 墩集变 | 39.1391 | 0 | 0 | 39.1391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 二庙变 | 62.0242 | 0 | 0 | 62.0242 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 0 | 26.8766 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 富山变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 河湾变 | 43.5065 | 0 | 0 | 43.5065 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 邳城变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 邳州变 | 41.1308 | 0 | 0 | 41.1308 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 35.2755 | 0 | 0 | 35.2755 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 铁富变 | 45.2583 | 0 | 0 | 45.2583 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 土山变 | 21.1493 | 0 | 0 | 21.1493 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 汶河变 | 11.2786 | 0 | 0 | 11.2786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 29.7082 | 0 | 0 | 29.7082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 9.1188 | 0 | 0 | 9.1188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 21.5733 | 0 | 0 | 21.5733 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 正常 | 议堂变 | 20.7334 | 0 | 0 | 20.7334 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 12.9104 | 0 | 0 | 12.9104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 38.0992 | 0 | 0 | 38.0992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 15.0941 | 0 | 0 | 15.0941 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 0 | 60.5124 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 39.1391 | 0 | 0 | 39.1391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 62.0242 | 0 | 0 | 62.0242 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 0 | 26.8766 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 43.5065 | 0 | 0 | 43.5065 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 11.0146 | 0 | 5.117 | 16.1316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 41.1308 | 0 | 0 | 41.1308 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 35.2755 | 0 | 0 | 35.2755 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 45.2583 | 0 | 0 | 45.2583 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 21.1493 | 0 | 0 | 21.1493 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 11.2786 | 0 | 0 | 11.2786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 29.7082 | 0 | 0 | 29.7082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 9.1188 | 0 | 0 | 9.1188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 21.5733 | 0 | 0 | 21.5733 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 20.7334 | 0 | 0 | 20.7334 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 八义集变 | -10.7186 | 0 | 0 | -10.7186 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 大宋变 | -1.7998 | 0 | 0 | -1.7998 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -6.3512 | 0 | 0 | -6.3512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -31.628 | 0 | 0 | -31.628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 杜村变 | 22.1572 | 0 | 0 | 22.1572 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 墩集变 | -9.0389 | 0 | 0 | -9.0389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 二庙变 | 36.5554 | 0 | 0 | 36.5554 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 坊上变 | -10.3667 | 0 | 0 | -10.3667 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 富山变 | -17.8937 | 0 | 0 | -17.8937 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 河湾变 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 邳城变 | -17.8377 | 0 | 0 | -17.8377 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 邳州变 | 17.8937 | 0 | 0 | 17.8937 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -5.9033 | 0 | 0 | -5.9033 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 铁富变 | -29.9562 | 0 | 0 | -29.9562 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 土山变 | -13.8463 | 0 | 0 | -13.8463 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 汶河变 | -17.5178 | 0 | 0 | -17.5178 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 10.4707 | 0 | 0 | 10.4707 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -13.8383 | 0 | 0 | -13.8383 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 正常 | 议堂变 | -1.9758 | 0 | 0 | -1.9758 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -10.7186 | 0 | 0 | -10.7186 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -1.7998 | 0 | 0 | -1.7998 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -6.3512 | 0 | 0 | -6.3512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -31.628 | 0 | 0 | -31.628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 22.1572 | 0 | 0 | 22.1572 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -9.0389 | 0 | 0 | -9.0389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 36.5554 | 0 | 0 | 36.5554 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -10.3667 | 0 | 0 | -10.3667 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -17.8937 | 0 | 0 | -17.8937 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -17.8377 | 0 | 0 | -17.8377 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 17.8937 | 0 | 0 | 17.8937 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -5.9033 | 0 | 0 | -5.9033 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -29.9562 | 0 | 0 | -29.9562 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -13.8463 | 0 | 0 | -13.8463 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -17.5178 | 0 | 0 | -17.5178 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 10.4707 | 0 | 0 | 10.4707 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -13.8383 | 0 | 0 | -13.8383 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -1.9758 | 0 | 0 | -1.9758 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 大宋变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 20.9813 | 0 | 0 | 20.9813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 20.6694 | 0 | 0 | 20.6694 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 杜村变 | 71.7589 | 0 | 0 | 71.7589 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 墩集变 | 43.2425 | 0 | 0 | 43.2425 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 二庙变 | 71.183 | 0 | 0 | 71.183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 坊上变 | 28.8284 | 0 | 0 | 28.8284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 富山变 | 20.2054 | 0 | 0 | 20.2054 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 河湾变 | 52.2414 | 0 | 0 | 52.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 邳城变 | 16.6619 | 0 | 0 | 16.6619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 邳州变 | 50.8816 | 0 | 0 | 50.8816 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 43.8265 | 0 | 0 | 43.8265 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 铁富变 | 59.8324 | 0 | 0 | 59.8324 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 0 | 27.2606 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 汶河变 | 16.6379 | 0 | 0 | 16.6379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 35.4355 | 0 | 0 | 35.4355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 27.0766 | 0 | 0 | 27.0766 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 正常 | 议堂变 | 24.8369 | 0 | 0 | 24.8369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 29.6283 | 10.6283 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 20.9813 | 0 | 0 | 20.9813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 20.6694 | 0 | 0 | 20.6694 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 71.7589 | 0 | 0 | 71.7589 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 43.2425 | 0 | 0 | 43.2425 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 71.183 | 0 | 0 | 71.183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 28.8284 | 0 | 0 | 28.8284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 20.2054 | 0 | 0 | 20.2054 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 52.2414 | 0 | 0 | 52.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 16.6619 | 0 | 0 | 16.6619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 50.8816 | 0 | 0 | 50.8816 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 43.8265 | 0 | 0 | 43.8265 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 59.8324 | 0 | 0 | 59.8324 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 10.6283 | 37.8888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 16.6379 | 0 | 0 | 16.6379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 35.4355 | 0 | 0 | 35.4355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 27.0766 | 0 | 0 | 27.0766 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 24.8369 | 0 | 0 | 24.8369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 八义集变 | 29.5723 | 0 | 0 | 29.5723 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 大宋变 | 50.0177 | 0 | 0 | 50.0177 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 20.4934 | 0 | 0 | 20.4934 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 20.2134 | 0 | 0 | 20.2134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 0 | 43.1465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 二庙变 | 72.2229 | 0 | 0 | 72.2229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 0 | 29.0603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 富山变 | 20.1974 | 0 | 0 | 20.1974 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 河湾变 | 55.241 | 0 | 0 | 55.241 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 邳城变 | 16.9499 | 0 | 0 | 16.9499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 0 | 53.7772 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 46.1302 | 0 | 0 | 46.1302 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 铁富变 | 61.6962 | 0 | 0 | 61.6962 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 土山变 | 28.5724 | 0 | 0 | 28.5724 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 汶河变 | 16.9579 | 0 | 0 | 16.9579 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 0 | 36.0914 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 13.9182 | 0 | 0 | 13.9182 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 28.4524 | 0 | 0 | 28.4524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 正常 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 0 | 25.2928 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 29.5723 | 0 | 0 | 29.5723 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 50.0177 | 0 | 0 | 50.0177 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 20.4934 | 0 | 0 | 20.4934 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 20.2134 | 0 | 0 | 20.2134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 0 | 43.1465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 72.2229 | 0 | 0 | 72.2229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 0 | 29.0603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 20.1974 | 0 | 0 | 20.1974 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 55.241 | 0 | 0 | 55.241 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 16.9499 | 0 | 0 | 16.9499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 30.333 | 84.1102 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 46.1302 | 0 | 0 | 46.1302 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 61.6962 | 0 | 0 | 61.6962 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 28.5724 | 0 | 0 | 28.5724 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 16.9579 | 0 | 0 | 16.9579 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 4.9377 | 41.0291 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 13.9182 | 0 | 0 | 13.9182 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 28.4524 | 0 | 0 | 28.4524 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 0 | 25.2928 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 八义集变 | 10.9826 | 0 | 0 | 10.9826 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 大宋变 | 35.6915 | 0 | 0 | 35.6915 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 18.0857 | 0 | 0 | 18.0857 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 10.8466 | 0 | 0 | 10.8466 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 0 | 63.096 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 二庙变 | 61.6162 | 0 | 0 | 61.6162 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 坊上变 | 28.2684 | 0 | 0 | 28.2684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 富山变 | 10.2867 | 0 | 0 | 10.2867 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 0 | 45.1703 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 邳城变 | 9.2308 | 0 | 0 | 9.2308 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 邳州变 | 40.7788 | 0 | 0 | 40.7788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 23.485 | 0 | 0 | 23.485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 铁富变 | 38.8911 | 0 | 0 | 38.8911 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 土山变 | 17.8777 | 0 | 0 | 17.8777 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 汶河变 | 9.4388 | 0 | 0 | 9.4388 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 0 | 29.9482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.0792 | 0 | 0 | 6.0792 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 20.7654 | 0 | 0 | 20.7654 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 正常 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 0 | 18.8056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 10.9826 | 0 | 0 | 10.9826 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 35.6915 | 0 | 0 | 35.6915 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 18.0857 | 0 | 0 | 18.0857 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 10.8466 | 0 | 0 | 10.8466 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 12.9251 | 76.0211 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 47.37 | 28.37 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 61.6162 | 0 | 0 | 61.6162 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 28.2684 | 0 | 0 | 28.2684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 10.2867 | 0 | 0 | 10.2867 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 2.472 | 47.6423 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 9.2308 | 0 | 0 | 9.2308 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 40.7788 | 0 | 0 | 40.7788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 23.485 | 0 | 0 | 23.485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 38.8911 | 0 | 0 | 38.8911 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 17.8777 | 0 | 0 | 17.8777 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 9.4388 | 0 | 0 | 9.4388 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 0 | 29.9482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.0792 | 0 | 0 | 6.0792 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 20.7654 | 0 | 0 | 20.7654 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 12.9729 | 31.7785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.0239 | 0 | 0 | -1.0239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 大宋变 | 10.2067 | 0 | 0 | 10.2067 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.023997 | 0 | 0 | -0.023997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 杜村变 | 12.9904 | 0 | 0 | 12.9904 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 墩集变 | 9.6948 | 0 | 0 | 9.6948 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 二庙变 | 25.3488 | 0 | 0 | 25.3488 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.3197 | 0 | 0 | 2.3197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 富山变 | -17.3018 | 0 | 0 | -17.3018 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 河湾变 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 邳城变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 邳州变 | 12.5344 | 0 | 0 | 12.5344 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 铁富变 | -31.508 | 0 | 0 | -31.508 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 土山变 | -6.5272 | 0 | 0 | -6.5272 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 汶河变 | -22.2372 | 0 | 0 | -22.2372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 11.7905 | 0 | 0 | 11.7905 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -22.1572 | 0 | 0 | -22.1572 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.2235 | 0 | 0 | -4.2235 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.39995 | 0 | 0 | 0.39995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.0239 | 0 | 0 | -1.0239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 10.2067 | 0 | 0 | 10.2067 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.023997 | 0 | 0 | -0.023997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 12.9904 | 0 | 0 | 12.9904 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 9.6948 | 0 | 0 | 9.6948 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 25.3488 | 0 | 0 | 25.3488 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.3197 | 0 | 0 | 2.3197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -17.3018 | 0 | 0 | -17.3018 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 12.5344 | 0 | 0 | 12.5344 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -31.508 | 0 | 0 | -31.508 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -6.5272 | 0 | 0 | -6.5272 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -22.2372 | 0 | 0 | -22.2372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 11.7905 | 0 | 0 | 11.7905 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -22.1572 | 0 | 0 | -22.1572 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.2235 | 0 | 0 | -4.2235 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.39995 | 0 | 0 | 0.39995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 大宋变 | -6.8231 | 0 | 0 | -6.8231 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.2473 | 0 | 0 | -5.2473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -21.2293 | 0 | 0 | -21.2293 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 杜村变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.2718 | 0 | 0 | -1.2718 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 二庙变 | 30.8121 | 0 | 0 | 30.8121 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.27996 | 0 | 0 | -0.27996 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 富山变 | -12.3184 | 0 | 0 | -12.3184 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 河湾变 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 邳城变 | -13.6063 | 0 | 0 | -13.6063 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 邳州变 | 15.1181 | 0 | 0 | 15.1181 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -10.4947 | 0 | 0 | -10.4947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 铁富变 | -21.8212 | 0 | 0 | -21.8212 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 土山变 | -13.7023 | 0 | 0 | -13.7023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 汶河变 | -10.8786 | 0 | 0 | -10.8786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -17.9177 | 0 | 0 | -17.9177 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -13.4623 | 0 | 0 | -13.4623 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 正常 | 议堂变 | -6.4552 | 0 | 0 | -6.4552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -6.8231 | 0 | 0 | -6.8231 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.2473 | 0 | 0 | -5.2473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -21.2293 | 0 | 0 | -21.2293 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.2718 | 0 | 0 | -1.2718 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 30.8121 | 0 | 0 | 30.8121 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.27996 | 0 | 0 | -0.27996 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -12.3184 | 0 | 0 | -12.3184 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -13.6063 | 0 | 0 | -13.6063 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 15.1181 | 0 | 0 | 15.1181 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -10.4947 | 0 | 0 | -10.4947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -21.8212 | 0 | 0 | -21.8212 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -13.7023 | 0 | 0 | -13.7023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -10.8786 | 0 | 0 | -10.8786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -17.9177 | 0 | 0 | -17.9177 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -13.4623 | 0 | 0 | -13.4623 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -6.4552 | 0 | 0 | -6.4552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 八义集变 | 11.6865 | 0 | 0 | 11.6865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 大宋变 | 32.3959 | 0 | 0 | 32.3959 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 14.9981 | 0 | 0 | 14.9981 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 杜村变 | 40.5469 | 0 | 0 | 40.5469 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 墩集变 | 40.3949 | 0 | 0 | 40.3949 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 二庙变 | 46.1142 | 0 | 0 | 46.1142 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 富山变 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 河湾变 | 29.3563 | 0 | 0 | 29.3563 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 0 | 6.7271 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 邳州变 | 27.6525 | 0 | 0 | 27.6525 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 14.1662 | 0 | 0 | 14.1662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 铁富变 | 25.9647 | 0 | 0 | 25.9647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 土山变 | 16.9979 | 0 | 0 | 16.9979 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 汶河变 | 5.4393 | 0 | 0 | 5.4393 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 24.8689 | 0 | 0 | 24.8689 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 16.7339 | 0 | 0 | 16.7339 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 正常 | 议堂变 | 15.0861 | 0 | 0 | 15.0861 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 11.6865 | 0 | 0 | 11.6865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 32.3959 | 0 | 0 | 32.3959 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 14.9981 | 0 | 0 | 14.9981 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 40.5469 | 0 | 0 | 40.5469 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 40.3949 | 0 | 0 | 40.3949 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 46.1142 | 0 | 0 | 46.1142 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 29.3563 | 0 | 0 | 29.3563 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 1.823 | 8.5501 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 27.6525 | 0 | 0 | 27.6525 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 14.1662 | 0 | 0 | 14.1662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 25.9647 | 0 | 0 | 25.9647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 16.9979 | 0 | 0 | 16.9979 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 5.4393 | 0 | 0 | 5.4393 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 24.8689 | 0 | 0 | 24.8689 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 16.7339 | 0 | 0 | 16.7339 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2023 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 15.0861 | 0 | 0 | 15.0861 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 正常 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 八义集变 | 12.9355 | 0 | 0 | 12.9355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 大宋变 | 40.2477 | 0 | 0 | 40.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 15.3014 | 0 | 0 | 15.3014 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 0 | 73.9416 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 0 | 38.7339 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 坊上变 | 25.9525 | 0 | 0 | 25.9525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 富山变 | 14.8754 | 0 | 0 | 14.8754 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 0 | 56.7094 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 邳城变 | 11.6211 | 0 | 0 | 11.6211 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 0 | 61.4594 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 29.1887 | 0 | 0 | 29.1887 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 铁富变 | 56.7366 | 0 | 0 | 56.7366 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 土山变 | 21.7465 | 0 | 0 | 21.7465 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 汶河变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 0 | 41.4987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 12.6001 | 0 | 0 | 12.6001 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 20.6224 | 0 | 0 | 20.6224 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 正常 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 12.9355 | 0 | 0 | 12.9355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 40.2477 | 0 | 0 | 40.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 15.3014 | 0 | 0 | 15.3014 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 0 | 73.9416 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 24.7586 | 63.4925 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 93.4038 | 63.4788 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 25.9525 | 0 | 0 | 25.9525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 14.8754 | 0 | 0 | 14.8754 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 33.3013 | 90.0108 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 11.6211 | 0 | 0 | 11.6211 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 5.4189 | 66.8783 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 29.1887 | 0 | 0 | 29.1887 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 56.7366 | 0 | 0 | 56.7366 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 21.7465 | 0 | 0 | 21.7465 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 0 | 41.4987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 12.6001 | 0 | 0 | 12.6001 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 20.6224 | 0 | 0 | 20.6224 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.8463 | 0 | 0 | 2.8463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 大宋变 | 23.3056 | 0 | 0 | 23.3056 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.6321 | 0 | 0 | 4.6321 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 杜村变 | 26.0704 | 0 | 0 | 26.0704 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 墩集变 | 34.3194 | 0 | 0 | 34.3194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 坊上变 | 28.0284 | 0 | 0 | 28.0284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 富山变 | 7.2247 | 0 | 0 | 7.2247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 河湾变 | 22.1091 | 0 | 0 | 22.1091 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 邳州变 | 19.2808 | 0 | 0 | 19.2808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 6.1278 | 0 | 0 | 6.1278 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 铁富变 | 14.0958 | 0 | 0 | 14.0958 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 土山变 | 11.4217 | 0 | 0 | 11.4217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 17.6129 | 0 | 0 | 17.6129 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.2633 | 0 | 0 | -3.2633 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 9.926 | 0 | 0 | 9.926 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 正常 | 议堂变 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.8463 | 0 | 0 | 2.8463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 23.3056 | 0 | 0 | 23.3056 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.6321 | 0 | 0 | 4.6321 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 26.0704 | 0 | 0 | 26.0704 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 34.3194 | 0 | 0 | 34.3194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 28.0284 | 0 | 0 | 28.0284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 7.2247 | 0 | 0 | 7.2247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 22.1091 | 0 | 0 | 22.1091 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 19.2808 | 0 | 0 | 19.2808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 6.1278 | 0 | 0 | 6.1278 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 14.0958 | 0 | 0 | 14.0958 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 11.4217 | 0 | 0 | 11.4217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 17.6129 | 0 | 0 | 17.6129 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.2633 | 0 | 0 | -3.2633 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 9.926 | 0 | 0 | 9.926 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 正常 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 八义集变 | -9.5362 | 0 | 0 | -9.5362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 大宋变 | -18.7007 | 0 | 0 | -18.7007 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -15.7546 | 0 | 0 | -15.7546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -35.7788 | 0 | 0 | -35.7788 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 墩集变 | -9.7084 | 0 | 0 | -9.7084 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 二庙变 | 19.7341 | 0 | 0 | 19.7341 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 坊上变 | -12.7632 | 0 | 0 | -12.7632 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 富山变 | -18.0934 | 0 | 0 | -18.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.29914 | 0 | 0 | 0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 邳城变 | -21.1301 | 0 | 0 | -21.1301 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 邳州变 | 6.6808 | 0 | 0 | 6.6808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 铁富变 | -46.6928 | 0 | 0 | -46.6928 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 土山变 | -26.859 | 0 | 0 | -26.859 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 汶河变 | -21.9368 | 0 | 0 | -21.9368 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -22.6348 | 0 | 0 | -22.6348 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 正常 | 议堂变 | -12.7451 | 0 | 0 | -12.7451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -9.5362 | 0 | 0 | -9.5362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -18.7007 | 0 | 0 | -18.7007 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -15.7546 | 0 | 0 | -15.7546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -35.7788 | 0 | 0 | -35.7788 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -9.7084 | 0 | 0 | -9.7084 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 19.7341 | 0 | 0 | 19.7341 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -12.7632 | 0 | 0 | -12.7632 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -18.0934 | 0 | 0 | -18.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.29914 | 0 | 0 | 0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -21.1301 | 0 | 0 | -21.1301 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 6.6808 | 0 | 0 | 6.6808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -46.6928 | 0 | 0 | -46.6928 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -26.859 | 0 | 0 | -26.859 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -21.9368 | 0 | 0 | -21.9368 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -22.6348 | 0 | 0 | -22.6348 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -12.7451 | 0 | 0 | -12.7451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 八义集变 | -10.5061 | 0 | 0 | -10.5061 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 大宋变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -16.7518 | 0 | 0 | -16.7518 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -36.2411 | 0 | 0 | -36.2411 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.9127 | 0 | 0 | -1.9127 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 墩集变 | -15.3648 | 0 | 0 | -15.3648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 二庙变 | 22.653 | 0 | 0 | 22.653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 坊上变 | -17.7761 | 0 | 0 | -17.7761 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 富山变 | -21.6105 | 0 | 0 | -21.6105 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.4628 | 0 | 0 | -3.4628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 邳城变 | -25.1367 | 0 | 0 | -25.1367 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 铁富变 | -48.8956 | 0 | 0 | -48.8956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 土山变 | -28.9621 | 0 | 0 | -28.9621 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -26.2879 | 0 | 0 | -26.2879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -23.9583 | 0 | 0 | -23.9583 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 正常 | 议堂变 | -15.1745 | 0 | 0 | -15.1745 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -10.5061 | 0 | 0 | -10.5061 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -16.7518 | 0 | 0 | -16.7518 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -36.2411 | 0 | 0 | -36.2411 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.9127 | 0 | 0 | -1.9127 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -15.3648 | 0 | 0 | -15.3648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 22.653 | 0 | 0 | 22.653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -17.7761 | 0 | 0 | -17.7761 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -21.6105 | 0 | 0 | -21.6105 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.4628 | 0 | 0 | -3.4628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -25.1367 | 0 | 0 | -25.1367 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -48.8956 | 0 | 0 | -48.8956 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -28.9621 | 0 | 0 | -28.9621 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -26.2879 | 0 | 0 | -26.2879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -23.9583 | 0 | 0 | -23.9583 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -15.1745 | 0 | 0 | -15.1745 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 正常 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.4957 | 1.4957 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 12.9716 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 28.7354 | 9.4998 | 0 | 19.2357 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 八义集变 | -6.7986 | 0 | 0 | -6.7986 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 大宋变 | -28.0375 | 0 | 0 | -28.0375 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -20.7312 | 0 | 0 | -20.7312 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -40.0574 | 0 | 0 | -40.0574 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.75238 | 0 | 0 | 0.75238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 墩集变 | -29.3156 | 0 | 0 | -29.3156 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 二庙变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 坊上变 | -26.5236 | 0 | 0 | -26.5236 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 富山变 | -17.4316 | 0 | 0 | -17.4316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.85209 | 0 | 0 | -0.85209 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 邳城变 | -25.2818 | 0 | 0 | -25.2818 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 邳州变 | 9.4999 | 0 | 0 | 9.4999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -19.7341 | 0 | 0 | -19.7341 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 铁富变 | -48.6418 | 0 | 0 | -48.6418 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 土山变 | -32.2617 | 0 | 0 | -32.2617 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -26.6505 | 0 | 0 | -26.6505 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -25.6262 | 0 | 0 | -25.6262 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 正常 | 议堂变 | -19.4893 | 0 | 0 | -19.4893 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -6.7986 | 0 | 0 | -6.7986 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -28.0375 | 0 | 0 | -28.0375 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -20.7312 | 0 | 0 | -20.7312 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -40.0574 | 0 | 0 | -40.0574 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.75238 | 0 | 0 | 0.75238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -29.3156 | 0 | 0 | -29.3156 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -26.5236 | 0 | 0 | -26.5236 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -17.4316 | 0 | 0 | -17.4316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.85209 | 0 | 0 | -0.85209 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -25.2818 | 0 | 0 | -25.2818 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 9.4999 | 0 | 0 | 9.4999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -19.7341 | 0 | 0 | -19.7341 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -48.6418 | 0 | 0 | -48.6418 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -32.2617 | 0 | 0 | -32.2617 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -26.6505 | 0 | 0 | -26.6505 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -25.6262 | 0 | 0 | -25.6262 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -19.4893 | 0 | 0 | -19.4893 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.7318 | 0 | 0 | -4.7318 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 大宋变 | -22.2088 | 0 | 0 | -22.2088 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -20.7947 | 0 | 0 | -20.7947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -41.0183 | 0 | 0 | -41.0183 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.5835 | 0 | 0 | 2.5835 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 墩集变 | -29.4153 | 0 | 0 | -29.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 二庙变 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 坊上变 | -26.5055 | 0 | 0 | -26.5055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 富山变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.5806 | 0 | 0 | -3.5806 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 邳城变 | -25.8166 | 0 | 0 | -25.8166 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 邳州变 | 10.2704 | 0 | 0 | 10.2704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -21.266 | 0 | 0 | -21.266 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 铁富变 | -51.4609 | 0 | 0 | -51.4609 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 土山变 | -31.2373 | 0 | 0 | -31.2373 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.1546 | 0 | 0 | 3.1546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -27.2851 | 0 | 0 | -27.2851 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 正常 | 议堂变 | -17.7942 | 0 | 0 | -17.7942 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.7318 | 0 | 0 | -4.7318 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -22.2088 | 0 | 0 | -22.2088 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -20.7947 | 0 | 0 | -20.7947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -41.0183 | 0 | 0 | -41.0183 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.5835 | 0 | 0 | 2.5835 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -29.4153 | 0 | 0 | -29.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -26.5055 | 0 | 0 | -26.5055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.5806 | 0 | 0 | -3.5806 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -25.8166 | 0 | 0 | -25.8166 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 10.2704 | 0 | 0 | 10.2704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -21.266 | 0 | 0 | -21.266 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -51.4609 | 0 | 0 | -51.4609 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -31.2373 | 0 | 0 | -31.2373 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.1546 | 0 | 0 | 3.1546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -27.2851 | 0 | 0 | -27.2851 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -17.7942 | 0 | 0 | -17.7942 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.7018 | 0 | 0 | -5.7018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 大宋变 | -24.0308 | 0 | 0 | -24.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -39.4682 | 0 | 0 | -39.4682 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.3206 | 0 | 0 | 2.3206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 墩集变 | -26.9315 | 0 | 0 | -26.9315 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 二庙变 | 27.2579 | 0 | 0 | 27.2579 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 坊上变 | -24.3118 | 0 | 0 | -24.3118 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 富山变 | -19.1267 | 0 | 0 | -19.1267 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.6651 | 0 | 0 | -2.6651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 邳城变 | -25.1548 | 0 | 0 | -25.1548 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 邳州变 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -23.4597 | 0 | 0 | -23.4597 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 铁富变 | -36.8847 | 0 | 0 | -36.8847 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 土山变 | -30.9019 | 0 | 0 | -30.9019 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 汶河变 | -15.3195 | 0 | 0 | -15.3195 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -20.5771 | 0 | 0 | -20.5771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -27.4301 | 0 | 0 | -27.4301 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 正常 | 议堂变 | -15.8181 | 0 | 0 | -15.8181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.7018 | 0 | 0 | -5.7018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -24.0308 | 0 | 0 | -24.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 3.0637 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -39.4682 | 0 | 0 | -39.4682 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.3206 | 0 | 0 | 2.3206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -26.9315 | 0 | 0 | -26.9315 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 27.2579 | 3.0637 | 0 | 24.1941 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -24.3118 | 0 | 0 | -24.3118 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -19.1267 | 0 | 0 | -19.1267 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.6651 | 0 | 0 | -2.6651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -25.1548 | 0 | 0 | -25.1548 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -23.4597 | 0 | 0 | -23.4597 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -36.8847 | 0 | 0 | -36.8847 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -30.9019 | 0 | 0 | -30.9019 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -15.3195 | 0 | 0 | -15.3195 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -20.5771 | 0 | 0 | -20.5771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -27.4301 | 0 | 0 | -27.4301 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -15.8181 | 0 | 0 | -15.8181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 八义集变 | -10.5605 | 0 | 0 | -10.5605 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 大宋变 | -25.5174 | 0 | 0 | -25.5174 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -39.586 | 0 | 0 | -39.586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.77051 | 0 | 0 | 0.77051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 墩集变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 二庙变 | 26.6233 | 0 | 0 | 26.6233 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 坊上变 | -25.1186 | 0 | 0 | -25.1186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 富山变 | -22.2178 | 0 | 0 | -22.2178 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.6107 | 0 | 0 | -2.6107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 邳城变 | -26.2698 | 0 | 0 | -26.2698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 邳州变 | 9.8988 | 0 | 0 | 9.8988 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -22.6711 | 0 | 0 | -22.6711 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 铁富变 | -45.7592 | 0 | 0 | -45.7592 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 汶河变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.7681 | 0 | 0 | 4.7681 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -25.8438 | 0 | 0 | -25.8438 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 正常 | 议堂变 | -17.1778 | 0 | 0 | -17.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -10.5605 | 0 | 0 | -10.5605 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -25.5174 | 0 | 0 | -25.5174 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -39.586 | 0 | 0 | -39.586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.77051 | 0 | 0 | 0.77051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 26.6233 | 0 | 0 | 26.6233 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -25.1186 | 0 | 0 | -25.1186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 富山变 | -22.2178 | 0 | 0 | -22.2178 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.6107 | 0 | 0 | -2.6107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -26.2698 | 0 | 0 | -26.2698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 9.8988 | 0 | 0 | 9.8988 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -22.6711 | 0 | 0 | -22.6711 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -45.7592 | 0 | 0 | -45.7592 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.7681 | 0 | 0 | 4.7681 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -25.8438 | 0 | 0 | -25.8438 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -17.1778 | 0 | 0 | -17.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 八义集变 | -10.9322 | 0 | 0 | -10.9322 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 大宋变 | -24.7832 | 0 | 0 | -24.7832 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -17.6311 | 0 | 0 | -17.6311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -39.3594 | 0 | 0 | -39.3594 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.69799 | 0 | 0 | -0.69799 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 墩集变 | -18.5285 | 0 | 0 | -18.5285 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 二庙变 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 坊上变 | -21.2388 | 0 | 0 | -21.2388 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 富山变 | -22.8343 | 0 | 0 | -22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 邳城变 | -25.9616 | 0 | 0 | -25.9616 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 邳州变 | 7.5057 | 0 | 0 | 7.5057 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -24.6653 | 0 | 0 | -24.6653 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 铁富变 | -46.9648 | 0 | 0 | -46.9648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 土山变 | -31.4096 | 0 | 0 | -31.4096 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 汶河变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 4.0248 | 0 | 0 | 4.0248 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -25.4721 | 0 | 0 | -25.4721 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 正常 | 议堂变 | -14.9388 | 0 | 0 | -14.9388 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -10.9322 | 0 | 0 | -10.9322 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -24.7832 | 0 | 0 | -24.7832 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -17.6311 | 0 | 0 | -17.6311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -39.3594 | 0 | 0 | -39.3594 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.69799 | 0 | 0 | -0.69799 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -18.5285 | 0 | 0 | -18.5285 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -21.2388 | 0 | 0 | -21.2388 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -22.8343 | 0 | 0 | -22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -25.9616 | 0 | 0 | -25.9616 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 7.5057 | 0 | 0 | 7.5057 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -24.6653 | 0 | 0 | -24.6653 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -46.9648 | 0 | 0 | -46.9648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -31.4096 | 0 | 0 | -31.4096 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 4.0248 | 0 | 0 | 4.0248 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -25.4721 | 0 | 0 | -25.4721 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -14.9388 | 0 | 0 | -14.9388 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 八义集变 | -9.8897 | 0 | 0 | -9.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 大宋变 | -14.4856 | 0 | 0 | -14.4856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -13.6879 | 0 | 0 | -13.6879 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -33.9658 | 0 | 0 | -33.9658 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.9036 | 0 | 0 | 1.9036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 墩集变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 二庙变 | 23.4869 | 0 | 0 | 23.4869 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 坊上变 | -8.4212 | 0 | 0 | -8.4212 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 富山变 | -21.6196 | 0 | 0 | -21.6196 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.4928 | 0 | 0 | -2.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 邳州变 | 7.687 | 0 | 0 | 7.687 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -19.9244 | 0 | 0 | -19.9244 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 铁富变 | -39.2416 | 0 | 0 | -39.2416 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 土山变 | -27.2397 | 0 | 0 | -27.2397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 汶河变 | -20.6678 | 0 | 0 | -20.6678 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -22.4807 | 0 | 0 | -22.4807 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -22.6802 | 0 | 0 | -22.6802 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 正常 | 议堂变 | -11.3582 | 0 | 0 | -11.3582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -9.8897 | 0 | 0 | -9.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -14.4856 | 0 | 0 | -14.4856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -13.6879 | 0 | 0 | -13.6879 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -33.9658 | 0 | 0 | -33.9658 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.9036 | 0 | 0 | 1.9036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 23.4869 | 0 | 0 | 23.4869 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -8.4212 | 0 | 0 | -8.4212 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -21.6196 | 0 | 0 | -21.6196 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.4928 | 0 | 0 | -2.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 7.687 | 0 | 0 | 7.687 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -19.9244 | 0 | 0 | -19.9244 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -39.2416 | 0 | 0 | -39.2416 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -27.2397 | 0 | 0 | -27.2397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -20.6678 | 0 | 0 | -20.6678 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -22.4807 | 0 | 0 | -22.4807 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -22.6802 | 0 | 0 | -22.6802 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -11.3582 | 0 | 0 | -11.3582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 八义集变 | -9.8988 | 0 | 0 | -9.8988 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 大宋变 | -26.2154 | 0 | 0 | -26.2154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -13.9054 | 0 | 0 | -13.9054 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -40.1299 | 0 | 0 | -40.1299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 墩集变 | -22.245 | 0 | 0 | -22.245 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 二庙变 | 26.7956 | 0 | 0 | 26.7956 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 坊上变 | -22.0094 | 0 | 0 | -22.0094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.3115 | 0 | 0 | -2.3115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 邳城变 | -26.1157 | 0 | 0 | -26.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 邳州变 | 9.9532 | 0 | 0 | 9.9532 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -23.4325 | 0 | 0 | -23.4325 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 铁富变 | -47.6718 | 0 | 0 | -47.6718 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 土山变 | -32.5336 | 0 | 0 | -32.5336 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 汶河变 | -24.7469 | 0 | 0 | -24.7469 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -23.1153 | 0 | 0 | -23.1153 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 正常 | 议堂变 | -18.8548 | 0 | 0 | -18.8548 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -9.8988 | 0 | 0 | -9.8988 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -26.2154 | 0 | 0 | -26.2154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -13.9054 | 0 | 0 | -13.9054 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -40.1299 | 0 | 0 | -40.1299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -22.245 | 0 | 0 | -22.245 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 26.7956 | 0 | 0 | 26.7956 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -22.0094 | 0 | 0 | -22.0094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.3115 | 0 | 0 | -2.3115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -26.1157 | 0 | 0 | -26.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 9.9532 | 0 | 0 | 9.9532 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -23.4325 | 0 | 0 | -23.4325 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -47.6718 | 0 | 0 | -47.6718 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 土山变 | -32.5336 | 0 | 0 | -32.5336 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -24.7469 | 0 | 0 | -24.7469 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -23.1153 | 0 | 0 | -23.1153 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -18.8548 | 0 | 0 | -18.8548 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 八义集变 | -5.6474 | 0 | 0 | -5.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 大宋变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -6.3726 | 0 | 0 | -6.3726 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -38.607 | 0 | 0 | -38.607 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.5472 | 0 | 0 | 2.5472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 墩集变 | -23.2784 | 0 | 0 | -23.2784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 二庙变 | 26.2154 | 0 | 0 | 26.2154 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 坊上变 | -16.5614 | 0 | 0 | -16.5614 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 富山变 | -21.2479 | 0 | 0 | -21.2479 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.9098 | 0 | 0 | -2.9098 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 邳城变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 邳州变 | 9.1645 | 0 | 0 | 9.1645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -21.4111 | 0 | 0 | -21.4111 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 铁富变 | -44.7802 | 0 | 0 | -44.7802 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 土山变 | -31.6543 | 0 | 0 | -31.6543 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 汶河变 | -23.4779 | 0 | 0 | -23.4779 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.7137 | 0 | 0 | 4.7137 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -23.6863 | 0 | 0 | -23.6863 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 正常 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -5.6474 | 0 | 0 | -5.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -6.3726 | 0 | 0 | -6.3726 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -38.607 | 0 | 0 | -38.607 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.5472 | 0 | 0 | 2.5472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -23.2784 | 0 | 0 | -23.2784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 26.2154 | 0 | 0 | 26.2154 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -16.5614 | 0 | 0 | -16.5614 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -21.2479 | 0 | 0 | -21.2479 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.9098 | 0 | 0 | -2.9098 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 9.1645 | 0 | 0 | 9.1645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -21.4111 | 0 | 0 | -21.4111 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -44.7802 | 0 | 0 | -44.7802 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -31.6543 | 0 | 0 | -31.6543 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -23.4779 | 0 | 0 | -23.4779 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.7137 | 1.6496 | 0 | 3.0641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -23.6863 | 0 | 0 | -23.6863 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 1.6496 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 正常 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 62.6288 | 24.6288 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 12.1079 | 36.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 12.5209 | 67.925 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 9.3645 | 33.35 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 25.4791 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 16.1146 | 51.422 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 35.3074 | 5.3824 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 5.3824 | 36.4385 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 12.056 | 93.0048 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 31.056 | 12.056 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 正常 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 10.016 | 86.5593 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 5.5358 | 56.0903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 6.889 | 88.7804 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 65.9374 | 46.9374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 4.6626 | 67.2461 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 19.834 | 65.1217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 3.5959 | 27.7898 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 29.0626 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 62.5834 | 32.6584 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 11.2533 | 35.4473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 15.0345 | 96.9259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 45.2878 | 26.2878 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 八义集变 | 24.5838 | 0 | 0 | 24.5838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 大宋变 | 57.1989 | 0 | 0 | 57.1989 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 22.8614 | 0 | 0 | 22.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 26.1973 | 0 | 0 | 26.1973 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 杜村变 | 75.2379 | 0 | 0 | 75.2379 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 墩集变 | 46.1943 | 0 | 0 | 46.1943 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 二庙变 | 80.1692 | 0 | 0 | 80.1692 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 坊上变 | 33.5035 | 0 | 0 | 33.5035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 富山变 | 22.8343 | 0 | 0 | 22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 河湾变 | 62.7194 | 0 | 0 | 62.7194 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 邳城变 | 20.1239 | 0 | 0 | 20.1239 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 邳州变 | 59.8187 | 0 | 0 | 59.8187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 53.3101 | 0 | 0 | 53.3101 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 土山变 | 32.1982 | 0 | 0 | 32.1982 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 0 | 20.9397 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 41.8703 | 0 | 0 | 41.8703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 34.4463 | 0 | 0 | 34.4463 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 正常 | 议堂变 | 27.7474 | 0 | 0 | 27.7474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 24.5838 | 0 | 0 | 24.5838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 57.1989 | 0 | 0 | 57.1989 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 22.8614 | 0 | 0 | 22.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 26.1973 | 0 | 0 | 26.1973 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 75.2379 | 0 | 0 | 75.2379 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 46.1943 | 0 | 0 | 46.1943 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 80.1692 | 0 | 0 | 80.1692 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 33.5035 | 0 | 0 | 33.5035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 22.8343 | 0 | 0 | 22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 62.7194 | 0 | 0 | 62.7194 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 20.1239 | 0 | 0 | 20.1239 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 59.8187 | 0 | 0 | 59.8187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 53.3101 | 0 | 0 | 53.3101 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 76.507 | 16.657 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 32.1982 | 0 | 0 | 32.1982 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 16.657 | 37.5967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 41.8703 | 0 | 0 | 41.8703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 34.4463 | 0 | 0 | 34.4463 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 27.7474 | 0 | 0 | 27.7474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 八义集变 | 14.6306 | 0 | 0 | 14.6306 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 大宋变 | 43.1757 | 0 | 0 | 43.1757 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 17.1053 | 0 | 0 | 17.1053 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 杜村变 | 68.5753 | 0 | 0 | 68.5753 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 墩集变 | 44.3541 | 0 | 0 | 44.3541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 二庙变 | 70.2885 | 0 | 0 | 70.2885 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 坊上变 | 30.4578 | 0 | 0 | 30.4578 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 富山变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 河湾变 | 49.3035 | 0 | 0 | 49.3035 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 邳城变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 0 | 46.6112 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 39.9758 | 0 | 0 | 39.9758 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 铁富变 | 51.2887 | 0 | 0 | 51.2887 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 土山变 | 23.9674 | 0 | 0 | 23.9674 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 汶河变 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 0 | 33.6667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 10.3339 | 0 | 0 | 10.3339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 24.4478 | 0 | 0 | 24.4478 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 正常 | 议堂变 | 23.496 | 0 | 0 | 23.496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 14.6306 | 0 | 0 | 14.6306 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 43.1757 | 0 | 0 | 43.1757 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 17.1053 | 0 | 0 | 17.1053 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 68.5753 | 0 | 0 | 68.5753 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 44.3541 | 0 | 0 | 44.3541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 70.2885 | 0 | 0 | 70.2885 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 30.4578 | 0 | 0 | 30.4578 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 49.3035 | 0 | 0 | 49.3035 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 12.4822 | 0 | 8.3304 | 20.8126 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 0 | 46.6112 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 39.9758 | 0 | 0 | 39.9758 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 51.2887 | 0 | 0 | 51.2887 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 23.9674 | 0 | 0 | 23.9674 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 0 | 33.6667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 10.3339 | 0 | 0 | 10.3339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 24.4478 | 0 | 0 | 24.4478 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 23.496 | 0 | 0 | 23.496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 八义集变 | -12.1468 | 0 | 0 | -12.1468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 大宋变 | -2.0396 | 0 | 0 | -2.0396 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -7.1975 | 0 | 0 | -7.1975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -35.8423 | 0 | 0 | -35.8423 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 杜村变 | 25.1095 | 0 | 0 | 25.1095 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 墩集变 | -10.2432 | 0 | 0 | -10.2432 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 二庙变 | 41.4262 | 0 | 0 | 41.4262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 坊上变 | -11.748 | 0 | 0 | -11.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 富山变 | -20.278 | 0 | 0 | -20.278 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 河湾变 | 11.476 | 0 | 0 | 11.476 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 邳城变 | -20.2145 | 0 | 0 | -20.2145 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 邳州变 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -6.6898 | 0 | 0 | -6.6898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 铁富变 | -33.9477 | 0 | 0 | -33.9477 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 土山变 | -15.6912 | 0 | 0 | -15.6912 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 汶河变 | -19.8519 | 0 | 0 | -19.8519 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 11.8658 | 0 | 0 | 11.8658 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -15.6821 | 0 | 0 | -15.6821 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.239 | 0 | 0 | -2.239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -12.1468 | 0 | 0 | -12.1468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -2.0396 | 0 | 0 | -2.0396 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -7.1975 | 0 | 0 | -7.1975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -35.8423 | 0 | 0 | -35.8423 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 25.1095 | 0 | 0 | 25.1095 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -10.2432 | 0 | 0 | -10.2432 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 41.4262 | 0 | 0 | 41.4262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -11.748 | 0 | 0 | -11.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -20.278 | 0 | 0 | -20.278 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 11.476 | 0 | 0 | 11.476 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -20.2145 | 0 | 0 | -20.2145 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -6.6898 | 0 | 0 | -6.6898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -33.9477 | 0 | 0 | -33.9477 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -15.6912 | 0 | 0 | -15.6912 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -19.8519 | 0 | 0 | -19.8519 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 11.8658 | 0 | 0 | 11.8658 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -15.6821 | 0 | 0 | -15.6821 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.239 | 0 | 0 | -2.239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 大宋变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 23.777 | 0 | 0 | 23.777 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 23.4235 | 0 | 0 | 23.4235 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 杜村变 | 81.3204 | 0 | 0 | 81.3204 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 0 | 49.0044 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 0 | 80.6677 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 坊上变 | 32.6696 | 0 | 0 | 32.6696 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 富山变 | 22.8977 | 0 | 0 | 22.8977 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 河湾变 | 59.2023 | 0 | 0 | 59.2023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 邳城变 | 18.882 | 0 | 0 | 18.882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 邳州变 | 57.6612 | 0 | 0 | 57.6612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 49.6661 | 0 | 0 | 49.6661 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 铁富变 | 67.8048 | 0 | 0 | 67.8048 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 0 | 30.8929 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 汶河变 | 18.8548 | 0 | 0 | 18.8548 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 40.1571 | 0 | 0 | 40.1571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 30.6844 | 0 | 0 | 30.6844 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 正常 | 议堂变 | 28.1462 | 0 | 0 | 28.1462 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 33.576 | 14.576 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 23.777 | 0 | 0 | 23.777 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 23.4235 | 0 | 0 | 23.4235 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 81.3204 | 0 | 0 | 81.3204 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 0 | 49.0044 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 0 | 80.6677 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 32.6696 | 0 | 0 | 32.6696 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 22.8977 | 0 | 0 | 22.8977 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 59.2023 | 0 | 0 | 59.2023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 18.882 | 0 | 0 | 18.882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 57.6612 | 0 | 0 | 57.6612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 49.6661 | 0 | 0 | 49.6661 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 67.8048 | 0 | 0 | 67.8048 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 14.576 | 45.4689 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 18.8548 | 0 | 0 | 18.8548 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 40.1571 | 0 | 0 | 40.1571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 30.6844 | 0 | 0 | 30.6844 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 28.1462 | 0 | 0 | 28.1462 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 八义集变 | 33.5126 | 0 | 0 | 33.5126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 大宋变 | 56.6822 | 0 | 0 | 56.6822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 22.9068 | 0 | 0 | 22.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 杜村变 | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 0 | 48.8956 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 0 | 81.8462 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 0 | 32.9324 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 富山变 | 22.8886 | 0 | 0 | 22.8886 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 河湾变 | 62.6016 | 0 | 0 | 62.6016 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 邳城变 | 19.2083 | 0 | 0 | 19.2083 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 0 | 60.9427 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 52.2767 | 0 | 0 | 52.2767 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 铁富变 | 69.9169 | 0 | 0 | 69.9169 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 土山变 | 32.3795 | 0 | 0 | 32.3795 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 汶河变 | 19.2174 | 0 | 0 | 19.2174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 0 | 40.9004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 15.7728 | 0 | 0 | 15.7728 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 32.2435 | 0 | 0 | 32.2435 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 正常 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 33.5126 | 0 | 0 | 33.5126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 56.6822 | 0 | 0 | 56.6822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 22.9068 | 0 | 0 | 22.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 0 | 48.8956 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 0 | 81.8462 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 0 | 32.9324 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 22.8886 | 0 | 0 | 22.8886 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 62.6016 | 0 | 0 | 62.6016 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 19.2083 | 0 | 0 | 19.2083 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 27.9802 | 88.9229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 52.2767 | 0 | 0 | 52.2767 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 69.9169 | 0 | 0 | 69.9169 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 32.3795 | 0 | 0 | 32.3795 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 19.2174 | 0 | 0 | 19.2174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 17.0534 | 57.9539 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 15.7728 | 0 | 0 | 15.7728 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 32.2435 | 0 | 0 | 32.2435 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 八义集变 | 12.446 | 0 | 0 | 12.446 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 大宋变 | 40.4472 | 0 | 0 | 40.4472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 20.4955 | 0 | 0 | 20.4955 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 12.2919 | 0 | 0 | 12.2919 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 0 | 71.5032 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 0 | 69.8262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 坊上变 | 32.035 | 0 | 0 | 32.035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 富山变 | 11.6573 | 0 | 0 | 11.6573 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 0 | 51.189 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 邳城变 | 10.4608 | 0 | 0 | 10.4608 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 邳州变 | 46.2124 | 0 | 0 | 46.2124 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 26.6143 | 0 | 0 | 26.6143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 铁富变 | 44.0731 | 0 | 0 | 44.0731 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 土山变 | 20.2598 | 0 | 0 | 20.2598 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 汶河变 | 10.6965 | 0 | 0 | 10.6965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 0 | 33.9386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.8893 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 23.5322 | 0 | 0 | 23.5322 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 正常 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 0 | 21.3114 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 12.446 | 0 | 0 | 12.446 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 40.4472 | 0 | 0 | 40.4472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 20.4955 | 0 | 0 | 20.4955 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 12.2919 | 0 | 0 | 12.2919 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 0 | 71.5032 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 53.6818 | 34.6818 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 22.1353 | 91.9615 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 32.035 | 0 | 0 | 32.035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 11.6573 | 0 | 0 | 11.6573 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 2.8014 | 53.9904 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 10.4608 | 0 | 0 | 10.4608 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 46.2124 | 0 | 0 | 46.2124 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 26.6143 | 0 | 0 | 26.6143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 44.0731 | 0 | 0 | 44.0731 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 20.2598 | 0 | 0 | 20.2598 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 10.6965 | 0 | 0 | 10.6965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 0 | 33.9386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.8893 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 23.5322 | 0 | 0 | 23.5322 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 9.7451 | 31.0564 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.1603 | 0 | 0 | -1.1603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 大宋变 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.027194 | 0 | 0 | -0.027194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 杜村变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 墩集变 | 10.9865 | 0 | 0 | 10.9865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 二庙变 | 28.7264 | 0 | 0 | 28.7264 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 富山变 | -19.6072 | 0 | 0 | -19.6072 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 河湾变 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 邳城变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 邳州变 | 14.2046 | 0 | 0 | 14.2046 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.2843 | 0 | 0 | 2.2843 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 铁富变 | -35.7063 | 0 | 0 | -35.7063 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 土山变 | -7.3969 | 0 | 0 | -7.3969 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 汶河变 | -25.2002 | 0 | 0 | -25.2002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 13.3615 | 0 | 0 | 13.3615 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -25.1095 | 0 | 0 | -25.1095 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.7862 | 0 | 0 | -4.7862 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.45324 | 0 | 0 | 0.45324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.1603 | 0 | 0 | -1.1603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.027194 | 0 | 0 | -0.027194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 10.9865 | 0 | 0 | 10.9865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 28.7264 | 0 | 0 | 28.7264 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -19.6072 | 0 | 0 | -19.6072 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 14.2046 | 0 | 0 | 14.2046 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.2843 | 0 | 0 | 2.2843 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -35.7063 | 0 | 0 | -35.7063 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -7.3969 | 0 | 0 | -7.3969 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -25.2002 | 0 | 0 | -25.2002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 13.3615 | 0 | 0 | 13.3615 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -25.1095 | 0 | 0 | -25.1095 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.7862 | 0 | 0 | -4.7862 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.45324 | 0 | 0 | 0.45324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 大宋变 | -7.7323 | 0 | 0 | -7.7323 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.9465 | 0 | 0 | -5.9465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -24.058 | 0 | 0 | -24.058 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 杜村变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.4413 | 0 | 0 | -1.4413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 二庙变 | 34.9176 | 0 | 0 | 34.9176 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.31727 | 0 | 0 | -0.31727 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 富山变 | -13.9598 | 0 | 0 | -13.9598 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 河湾变 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 邳城变 | -15.4192 | 0 | 0 | -15.4192 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 邳州变 | 17.1325 | 0 | 0 | 17.1325 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -11.893 | 0 | 0 | -11.893 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 铁富变 | -24.7288 | 0 | 0 | -24.7288 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 土山变 | -15.528 | 0 | 0 | -15.528 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 汶河变 | -12.3281 | 0 | 0 | -12.3281 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 15.3286 | 0 | 0 | 15.3286 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -20.3052 | 0 | 0 | -20.3052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -15.2561 | 0 | 0 | -15.2561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 正常 | 议堂变 | -7.3153 | 0 | 0 | -7.3153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -7.7323 | 0 | 0 | -7.7323 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.9465 | 0 | 0 | -5.9465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -24.058 | 0 | 0 | -24.058 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.4413 | 0 | 0 | -1.4413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 34.9176 | 0 | 0 | 34.9176 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.31727 | 0 | 0 | -0.31727 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -13.9598 | 0 | 0 | -13.9598 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -15.4192 | 0 | 0 | -15.4192 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 17.1325 | 0 | 0 | 17.1325 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -11.893 | 0 | 0 | -11.893 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -24.7288 | 0 | 0 | -24.7288 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -15.528 | 0 | 0 | -15.528 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -12.3281 | 0 | 0 | -12.3281 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 15.3286 | 0 | 0 | 15.3286 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -20.3052 | 0 | 0 | -20.3052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -15.2561 | 0 | 0 | -15.2561 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -7.3153 | 0 | 0 | -7.3153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 八义集变 | 13.2437 | 0 | 0 | 13.2437 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 大宋变 | 36.7125 | 0 | 0 | 36.7125 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 16.9965 | 0 | 0 | 16.9965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 0 | 45.9495 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 墩集变 | 45.7773 | 0 | 0 | 45.7773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 二庙变 | 52.2586 | 0 | 0 | 52.2586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 富山变 | 8.8654 | 0 | 0 | 8.8654 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 河湾变 | 33.2678 | 0 | 0 | 33.2678 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 0 | 7.6235 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 邳州变 | 31.337 | 0 | 0 | 31.337 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 16.0538 | 0 | 0 | 16.0538 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 铁富变 | 29.4244 | 0 | 0 | 29.4244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 土山变 | 19.2627 | 0 | 0 | 19.2627 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 汶河变 | 6.1641 | 0 | 0 | 6.1641 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 28.1825 | 0 | 0 | 28.1825 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 18.9636 | 0 | 0 | 18.9636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 正常 | 议堂变 | 17.0962 | 0 | 0 | 17.0962 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 13.2437 | 0 | 0 | 13.2437 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 36.7125 | 0 | 0 | 36.7125 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 16.9965 | 0 | 0 | 16.9965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 0 | 45.9495 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 45.7773 | 0 | 0 | 45.7773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 52.2586 | 0 | 0 | 52.2586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 8.8654 | 0 | 0 | 8.8654 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 33.2678 | 0 | 0 | 33.2678 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 6.0532 | 13.6767 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 31.337 | 0 | 0 | 31.337 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 16.0538 | 0 | 0 | 16.0538 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 29.4244 | 0 | 0 | 29.4244 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 19.2627 | 0 | 0 | 19.2627 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 6.1641 | 0 | 0 | 6.1641 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 28.1825 | 0 | 0 | 28.1825 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 18.9636 | 0 | 0 | 18.9636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2024 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 17.0962 | 0 | 0 | 17.0962 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 正常 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 八义集变 | 14.3418 | 0 | 0 | 14.3418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 大宋变 | 44.6235 | 0 | 0 | 44.6235 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 0 | 16.965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 杜村变 | 81.9806 | 0 | 0 | 81.9806 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 0 | 42.9451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 0 | 103.5586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 0 | 28.7741 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 富山变 | 16.4926 | 0 | 0 | 16.4926 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 0 | 62.8749 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 邳城变 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 0 | 68.1413 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 32.3621 | 0 | 0 | 32.3621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 铁富变 | 62.905 | 0 | 0 | 62.905 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 土山变 | 24.1107 | 0 | 0 | 24.1107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 汶河变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 0 | 46.0104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 22.8645 | 0 | 0 | 22.8645 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 正常 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 14.3418 | 0 | 0 | 14.3418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 44.6235 | 0 | 0 | 44.6235 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 9.913 | 26.878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 81.9806 | 0 | 15.8694 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 13.8121 | 56.7572 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 103.5586 | 73.6336 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 0 | 28.7741 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 16.4926 | 0 | 0 | 16.4926 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 9.3096 | 72.1845 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 12.2435 | 80.3847 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 32.3621 | 0 | 0 | 32.3621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 62.905 | 0 | 0 | 62.905 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 24.1107 | 0 | 0 | 24.1107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 0 | 46.0104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 22.8645 | 0 | 0 | 22.8645 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 12.486 | 33.8932 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 八义集变 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.1558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 大宋变 | 25.8394 | 0 | 0 | 25.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 11.7488 | 0 | 0 | 11.7488 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 5.1357 | 0 | 0 | 5.1357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 杜村变 | 28.9048 | 0 | 0 | 28.9048 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 墩集变 | 38.0506 | 0 | 0 | 38.0506 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 坊上变 | 31.0756 | 0 | 0 | 31.0756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 富山变 | 8.0101 | 0 | 0 | 8.0101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 河湾变 | 24.5128 | 0 | 0 | 24.5128 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 邳州变 | 21.3771 | 0 | 0 | 21.3771 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 6.794 | 0 | 0 | 6.794 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 铁富变 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 土山变 | 12.6634 | 0 | 0 | 12.6634 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 19.5278 | 0 | 0 | 19.5278 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.6181 | 0 | 0 | -3.6181 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 正常 | 议堂变 | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.1558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 25.8394 | 0 | 0 | 25.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 11.7488 | 0 | 0 | 11.7488 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 5.1357 | 0 | 0 | 5.1357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 28.9048 | 0 | 0 | 28.9048 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 38.0506 | 0 | 0 | 38.0506 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 31.0756 | 0 | 0 | 31.0756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 8.0101 | 0 | 0 | 8.0101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 24.5128 | 0 | 0 | 24.5128 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 21.3771 | 0 | 0 | 21.3771 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 6.794 | 0 | 0 | 6.794 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 12.6634 | 0 | 0 | 12.6634 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 19.5278 | 0 | 0 | 19.5278 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.6181 | 0 | 0 | -3.6181 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 正常 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.87927
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 八义集变 | -10.573 | 0 | 0 | -10.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 大宋变 | -20.7338 | 0 | 0 | -20.7338 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -17.4675 | 0 | 0 | -17.4675 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -39.6687 | 0 | 0 | -39.6687 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 墩集变 | -10.7639 | 0 | 0 | -10.7639 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 二庙变 | 21.8796 | 0 | 0 | 21.8796 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 坊上变 | -14.1509 | 0 | 0 | -14.1509 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 富山变 | -20.0605 | 0 | 0 | -20.0605 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.33166 | 0 | 0 | 0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 邳城变 | -23.4273 | 0 | 0 | -23.4273 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 邳州变 | 7.4071 | 0 | 0 | 7.4071 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 铁富变 | -51.7693 | 0 | 0 | -51.7693 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 土山变 | -29.7791 | 0 | 0 | -29.7791 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 汶河变 | -24.3218 | 0 | 0 | -24.3218 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 4.0302 | 0 | 0 | 4.0302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -25.0957 | 0 | 0 | -25.0957 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 正常 | 议堂变 | -14.1308 | 0 | 0 | -14.1308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -10.573 | 0 | 0 | -10.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -20.7338 | 0 | 0 | -20.7338 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -17.4675 | 0 | 0 | -17.4675 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -39.6687 | 0 | 0 | -39.6687 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -10.7639 | 0 | 0 | -10.7639 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 21.8796 | 0 | 0 | 21.8796 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -14.1509 | 0 | 0 | -14.1509 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -20.0605 | 0 | 0 | -20.0605 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.33166 | 0 | 0 | 0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -23.4273 | 0 | 0 | -23.4273 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 7.4071 | 0 | 0 | 7.4071 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -51.7693 | 0 | 0 | -51.7693 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -29.7791 | 0 | 0 | -29.7791 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -24.3218 | 0 | 0 | -24.3218 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 4.0302 | 0 | 0 | 4.0302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -25.0957 | 0 | 0 | -25.0957 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -14.1308 | 0 | 0 | -14.1308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 八义集变 | -11.6483 | 0 | 0 | -11.6483 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 大宋变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -18.573 | 0 | 0 | -18.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -40.1812 | 0 | 0 | -40.1812 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 杜村变 | -2.1206 | 0 | 0 | -2.1206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 墩集变 | -17.0353 | 0 | 0 | -17.0353 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 二庙变 | 25.1158 | 0 | 0 | 25.1158 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 坊上变 | -19.7087 | 0 | 0 | -19.7087 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 富山变 | -23.96 | 0 | 0 | -23.96 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.8392 | 0 | 0 | -3.8392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 邳城变 | -27.8696 | 0 | 0 | -27.8696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 铁富变 | -54.2115 | 0 | 0 | -54.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 土山变 | -32.1108 | 0 | 0 | -32.1108 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.6834 | 0 | 0 | 2.6834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -29.146 | 0 | 0 | -29.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -26.563 | 0 | 0 | -26.563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 正常 | 议堂变 | -16.8243 | 0 | 0 | -16.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -11.6483 | 0 | 0 | -11.6483 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -18.573 | 0 | 0 | -18.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -40.1812 | 0 | 0 | -40.1812 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -2.1206 | 0 | 0 | -2.1206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -17.0353 | 0 | 0 | -17.0353 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 25.1158 | 0 | 0 | 25.1158 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -19.7087 | 0 | 0 | -19.7087 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -23.96 | 0 | 0 | -23.96 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.8392 | 0 | 0 | -3.8392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -27.8696 | 0 | 0 | -27.8696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -54.2115 | 0 | 0 | -54.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -32.1108 | 0 | 0 | -32.1108 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.6834 | 0 | 0 | 2.6834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -29.146 | 0 | 0 | -29.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -26.563 | 0 | 0 | -26.563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -16.8243 | 0 | 0 | -16.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 正常 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.6583 | 1.6583 | 0 | 0 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 16.4475 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 31.8596 | 12.5982 | 0 | 19.2613 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.73857
弹性经济参考 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 八义集变 | -7.5377 | 0 | 0 | -7.5377 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 大宋变 | -31.0857 | 0 | 0 | -31.0857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -22.9851 | 0 | 0 | -22.9851 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -44.4124 | 0 | 0 | -44.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.83418 | 0 | 0 | 0.83418 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 墩集变 | -32.5028 | 0 | 0 | -32.5028 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 二庙变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 坊上变 | -29.4073 | 0 | 0 | -29.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 富山变 | -19.3268 | 0 | 0 | -19.3268 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.94473 | 0 | 0 | -0.94473 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 邳城变 | -28.0304 | 0 | 0 | -28.0304 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 邳州变 | 10.5327 | 0 | 0 | 10.5327 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -21.8796 | 0 | 0 | -21.8796 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 铁富变 | -53.9301 | 0 | 0 | -53.9301 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 土山变 | -35.7691 | 0 | 0 | -35.7691 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -29.548 | 0 | 0 | -29.548 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -28.4123 | 0 | 0 | -28.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 正常 | 议堂变 | -21.6082 | 0 | 0 | -21.6082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -7.5377 | 0 | 0 | -7.5377 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -31.0857 | 0 | 0 | -31.0857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -22.9851 | 0 | 0 | -22.9851 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -44.4124 | 0 | 0 | -44.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.83418 | 0 | 0 | 0.83418 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -32.5028 | 0 | 0 | -32.5028 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -29.4073 | 0 | 0 | -29.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -19.3268 | 0 | 0 | -19.3268 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.94473 | 0 | 0 | -0.94473 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -28.0304 | 0 | 0 | -28.0304 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 10.5327 | 0 | 0 | 10.5327 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -21.8796 | 0 | 0 | -21.8796 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -53.9301 | 0 | 0 | -53.9301 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -35.7691 | 0 | 0 | -35.7691 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -29.548 | 0 | 0 | -29.548 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -28.4123 | 0 | 0 | -28.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -21.6082 | 0 | 0 | -21.6082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 八义集变 | -5.2463 | 0 | 0 | -5.2463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 大宋变 | -24.6233 | 0 | 0 | -24.6233 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -23.0555 | 0 | 0 | -23.0555 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -45.4778 | 0 | 0 | -45.4778 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.8643 | 0 | 0 | 2.8643 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 墩集变 | -32.6133 | 0 | 0 | -32.6133 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 二庙变 | 31.1661 | 0 | 0 | 31.1661 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 坊上变 | -29.3872 | 0 | 0 | -29.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 富山变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.9699 | 0 | 0 | -3.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 邳城变 | -28.6233 | 0 | 0 | -28.6233 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 邳州变 | 11.387 | 0 | 0 | 11.387 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -23.5781 | 0 | 0 | -23.5781 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 铁富变 | -57.0557 | 0 | 0 | -57.0557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 土山变 | -34.6334 | 0 | 0 | -34.6334 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -30.2515 | 0 | 0 | -30.2515 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 正常 | 议堂变 | -19.7288 | 0 | 0 | -19.7288 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -5.2463 | 0 | 0 | -5.2463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -24.6233 | 0 | 0 | -24.6233 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -23.0555 | 0 | 0 | -23.0555 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -45.4778 | 0 | 0 | -45.4778 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.8643 | 0 | 0 | 2.8643 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -32.6133 | 0 | 0 | -32.6133 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 31.1661 | 0 | 0 | 31.1661 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -29.3872 | 0 | 0 | -29.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.9699 | 0 | 0 | -3.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -28.6233 | 0 | 0 | -28.6233 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 11.387 | 0 | 0 | 11.387 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -23.5781 | 0 | 0 | -23.5781 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -57.0557 | 0 | 0 | -57.0557 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -34.6334 | 0 | 0 | -34.6334 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -30.2515 | 0 | 0 | -30.2515 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -19.7288 | 0 | 0 | -19.7288 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 八义集变 | -6.3217 | 0 | 0 | -6.3217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 大宋变 | -26.6434 | 0 | 0 | -26.6434 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -43.7592 | 0 | 0 | -43.7592 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.5729 | 0 | 0 | 2.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 墩集变 | -29.8595 | 0 | 0 | -29.8595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 二庙变 | 30.2214 | 0 | 0 | 30.2214 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 坊上变 | -26.955 | 0 | 0 | -26.955 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 富山变 | -21.2062 | 0 | 0 | -21.2062 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.9548 | 0 | 0 | -2.9548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 邳城变 | -27.8897 | 0 | 0 | -27.8897 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 邳州变 | 9.6986 | 0 | 0 | 9.6986 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -26.0103 | 0 | 0 | -26.0103 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 铁富变 | -40.8948 | 0 | 0 | -40.8948 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 土山变 | -34.2616 | 0 | 0 | -34.2616 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 汶河变 | -16.9851 | 0 | 0 | -16.9851 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.5628 | 0 | 0 | 2.5628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -22.8143 | 0 | 0 | -22.8143 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -30.4123 | 0 | 0 | -30.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 正常 | 议堂变 | -17.5378 | 0 | 0 | -17.5378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -6.3217 | 0 | 0 | -6.3217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -26.6434 | 0 | 0 | -26.6434 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 5.4625 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -43.7592 | 0 | 0 | -43.7592 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.5729 | 0 | 0 | 2.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -29.8595 | 0 | 0 | -29.8595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 30.2214 | 5.4625 | 0 | 24.7588 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -26.955 | 0 | 0 | -26.955 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -21.2062 | 0 | 0 | -21.2062 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.9548 | 0 | 0 | -2.9548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -27.8897 | 0 | 0 | -27.8897 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 9.6986 | 0 | 0 | 9.6986 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -26.0103 | 0 | 0 | -26.0103 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -40.8948 | 0 | 0 | -40.8948 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -34.2616 | 0 | 0 | -34.2616 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -16.9851 | 0 | 0 | -16.9851 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.5628 | 0 | 0 | 2.5628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -22.8143 | 0 | 0 | -22.8143 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -30.4123 | 0 | 0 | -30.4123 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -17.5378 | 0 | 0 | -17.5378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 八义集变 | -11.7086 | 0 | 0 | -11.7086 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 大宋变 | -28.2917 | 0 | 0 | -28.2917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -43.8898 | 0 | 0 | -43.8898 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.85428 | 0 | 0 | 0.85428 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 墩集变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 二庙变 | 29.5178 | 0 | 0 | 29.5178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 坊上变 | -27.8495 | 0 | 0 | -27.8495 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 富山变 | -24.6334 | 0 | 0 | -24.6334 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.8945 | 0 | 0 | -2.8945 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 邳城变 | -29.1259 | 0 | 0 | -29.1259 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 邳州变 | 10.975 | 0 | 0 | 10.975 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -25.1359 | 0 | 0 | -25.1359 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 铁富变 | -50.7341 | 0 | 0 | -50.7341 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 汶河变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -28.6535 | 0 | 0 | -28.6535 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 正常 | 议堂变 | -19.0454 | 0 | 0 | -19.0454 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -11.7086 | 0 | 0 | -11.7086 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -28.2917 | 0 | 0 | -28.2917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -43.8898 | 0 | 0 | -43.8898 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.85428 | 0 | 0 | 0.85428 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 29.5178 | 0 | 0 | 29.5178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -27.8495 | 0 | 0 | -27.8495 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 富山变 | -24.6334 | 0 | 0 | -24.6334 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.8945 | 0 | 0 | -2.8945 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -29.1259 | 0 | 0 | -29.1259 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 10.975 | 0 | 0 | 10.975 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -25.1359 | 0 | 0 | -25.1359 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -50.7341 | 0 | 0 | -50.7341 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -28.6535 | 0 | 0 | -28.6535 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -19.0454 | 0 | 0 | -19.0454 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 八义集变 | -12.1207 | 0 | 0 | -12.1207 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 大宋变 | -27.4776 | 0 | 0 | -27.4776 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -19.5479 | 0 | 0 | -19.5479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -43.6385 | 0 | 0 | -43.6385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.77388 | 0 | 0 | -0.77388 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 墩集变 | -20.5429 | 0 | 0 | -20.5429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 二庙变 | 26.5228 | 0 | 0 | 26.5228 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 坊上变 | -23.5479 | 0 | 0 | -23.5479 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 富山变 | -25.3168 | 0 | 0 | -25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 邳城变 | -28.7842 | 0 | 0 | -28.7842 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 邳州变 | 8.3217 | 0 | 0 | 8.3217 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -27.347 | 0 | 0 | -27.347 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 铁富变 | -52.0708 | 0 | 0 | -52.0708 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 土山变 | -34.8244 | 0 | 0 | -34.8244 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 汶河变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 4.4623 | 0 | 0 | 4.4623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -28.2414 | 0 | 0 | -28.2414 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 正常 | 议堂变 | -16.5629 | 0 | 0 | -16.5629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -12.1207 | 0 | 0 | -12.1207 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -27.4776 | 0 | 0 | -27.4776 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -19.5479 | 0 | 0 | -19.5479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -43.6385 | 0 | 0 | -43.6385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.77388 | 0 | 0 | -0.77388 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -20.5429 | 0 | 0 | -20.5429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 26.5228 | 0 | 0 | 26.5228 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -23.5479 | 0 | 0 | -23.5479 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -25.3168 | 0 | 0 | -25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -28.7842 | 0 | 0 | -28.7842 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 8.3217 | 0 | 0 | 8.3217 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -27.347 | 0 | 0 | -27.347 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -52.0708 | 0 | 0 | -52.0708 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -34.8244 | 0 | 0 | -34.8244 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 4.4623 | 0 | 0 | 4.4623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -28.2414 | 0 | 0 | -28.2414 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -16.5629 | 0 | 0 | -16.5629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 八义集变 | -10.9649 | 0 | 0 | -10.9649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 大宋变 | -16.0604 | 0 | 0 | -16.0604 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -15.176 | 0 | 0 | -15.176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -37.6586 | 0 | 0 | -37.6586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 杜村变 | 2.1106 | 0 | 0 | 2.1106 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 墩集变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 二庙变 | 26.0404 | 0 | 0 | 26.0404 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 坊上变 | -9.3368 | 0 | 0 | -9.3368 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 富山变 | -23.97 | 0 | 0 | -23.97 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.7638 | 0 | 0 | -2.7638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 邳州变 | 8.5227 | 0 | 0 | 8.5227 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -22.0906 | 0 | 0 | -22.0906 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 铁富变 | -43.5079 | 0 | 0 | -43.5079 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 土山变 | -30.2013 | 0 | 0 | -30.2013 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 汶河变 | -22.9148 | 0 | 0 | -22.9148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.8392 | 0 | 0 | 5.8392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -24.9248 | 0 | 0 | -24.9248 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -25.1459 | 0 | 0 | -25.1459 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 正常 | 议堂变 | -12.5931 | 0 | 0 | -12.5931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -10.9649 | 0 | 0 | -10.9649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -16.0604 | 0 | 0 | -16.0604 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -15.176 | 0 | 0 | -15.176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -37.6586 | 0 | 0 | -37.6586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 2.1106 | 0 | 0 | 2.1106 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 26.0404 | 0 | 0 | 26.0404 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -9.3368 | 0 | 0 | -9.3368 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -23.97 | 0 | 0 | -23.97 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.7638 | 0 | 0 | -2.7638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 8.5227 | 0 | 0 | 8.5227 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -22.0906 | 0 | 0 | -22.0906 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -43.5079 | 0 | 0 | -43.5079 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -30.2013 | 0 | 0 | -30.2013 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -22.9148 | 0 | 0 | -22.9148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.8392 | 0 | 0 | 5.8392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -24.9248 | 0 | 0 | -24.9248 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -25.1459 | 0 | 0 | -25.1459 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -12.5931 | 0 | 0 | -12.5931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 八义集变 | -10.975 | 0 | 0 | -10.975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 大宋变 | -29.0656 | 0 | 0 | -29.0656 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -15.4172 | 0 | 0 | -15.4172 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -44.4928 | 0 | 0 | -44.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 杜村变 | 2.1709 | 0 | 0 | 2.1709 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 墩集变 | -24.6635 | 0 | 0 | -24.6635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 二庙变 | 29.7088 | 0 | 0 | 29.7088 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 坊上变 | -24.4022 | 0 | 0 | -24.4022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.5628 | 0 | 0 | -2.5628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 邳城变 | -28.955 | 0 | 0 | -28.955 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 邳州变 | 11.0353 | 0 | 0 | 11.0353 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -25.9801 | 0 | 0 | -25.9801 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 铁富变 | -52.8547 | 0 | 0 | -52.8547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 土山变 | -36.0706 | 0 | 0 | -36.0706 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 汶河变 | -27.4374 | 0 | 0 | -27.4374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 3.4372 | 0 | 0 | 3.4372 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -25.6283 | 0 | 0 | -25.6283 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 正常 | 议堂变 | -20.9047 | 0 | 0 | -20.9047 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -10.975 | 0 | 0 | -10.975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -29.0656 | 0 | 0 | -29.0656 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -15.4172 | 0 | 0 | -15.4172 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -44.4928 | 0 | 0 | -44.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 2.1709 | 0 | 0 | 2.1709 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -24.6635 | 0 | 0 | -24.6635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 29.7088 | 0 | 0 | 29.7088 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -24.4022 | 0 | 0 | -24.4022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.5628 | 0 | 0 | -2.5628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -28.955 | 0 | 0 | -28.955 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 11.0353 | 0 | 0 | 11.0353 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -25.9801 | 0 | 0 | -25.9801 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -52.8547 | 0 | 0 | -52.8547 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 土山变 | -36.0706 | 0 | 0 | -36.0706 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -27.4374 | 0 | 0 | -27.4374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 3.4372 | 0 | 0 | 3.4372 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -25.6283 | 0 | 0 | -25.6283 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -20.9047 | 0 | 0 | -20.9047 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 八义集变 | -6.2614 | 0 | 0 | -6.2614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 大宋变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -7.0654 | 0 | 0 | -7.0654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -42.8044 | 0 | 0 | -42.8044 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.8241 | 0 | 0 | 2.8241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 墩集变 | -25.8093 | 0 | 0 | -25.8093 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 二庙变 | 29.0656 | 0 | 0 | 29.0656 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 坊上变 | -18.362 | 0 | 0 | -18.362 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 富山变 | -23.558 | 0 | 0 | -23.558 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 河湾变 | -3.2262 | 0 | 0 | -3.2262 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 邳城变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 邳州变 | 10.1609 | 0 | 0 | 10.1609 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -23.7389 | 0 | 0 | -23.7389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 铁富变 | -49.6486 | 0 | 0 | -49.6486 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 土山变 | -35.0958 | 0 | 0 | -35.0958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 汶河变 | -26.0304 | 0 | 0 | -26.0304 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 5.2262 | 0 | 0 | 5.2262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -26.2615 | 0 | 0 | -26.2615 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 正常 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -6.2614 | 0 | 0 | -6.2614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -7.0654 | 0 | 0 | -7.0654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -42.8044 | 0 | 0 | -42.8044 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.8241 | 0 | 0 | 2.8241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -25.8093 | 0 | 0 | -25.8093 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 29.0656 | 3.8947 | 0 | 25.1709 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -18.362 | 0 | 0 | -18.362 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -23.558 | 0 | 0 | -23.558 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -3.2262 | 0 | 0 | -3.2262 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 10.1609 | 0 | 0 | 10.1609 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -23.7389 | 0 | 0 | -23.7389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -49.6486 | 0 | 0 | -49.6486 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -35.0958 | 0 | 0 | -35.0958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -26.0304 | 0 | 0 | -26.0304 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 5.2262 | 0 | 0 | 5.2262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -26.2615 | 0 | 0 | -26.2615 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 3.8947 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 正常 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 69.4378 | 31.4378 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 24.0417 | 50.6349 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 7.3961 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 30.6039 | 0 | 30.8237 | 29.925 | 29.925 | 0.8987 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 18.1179 | 57.264 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 12.486 | 46.9184 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 7.3961 | 68.8237 | 67.925 | 54.34 | 0.8987 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 39.146 | 8.5674 | 0 | 30.5786 | 29.925 | 29.925 | 0.6536 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 1.1714 | 35.6038 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 15.4324 | 105.1819 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 34.4324 | 15.4324 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 0 | 90.7947 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 正常 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 0 | 90.7947 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 6.1377 | 62.1884 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 10.9878 | 101.7825 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 73.1061 | 54.1061 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 8.2061 | 77.5936 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 16.2885 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 12.486 | 46.1747 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1303 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 21.8939 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 69.3875 | 39.4625 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 2.4383 | 52.6498 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 9.913 | 36.7373 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 15.1303 | 105.925 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 6.1682 | 79.2743 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 50.2115 | 31.2115 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 八义集变 | 27.2565 | 0 | 0 | 27.2565 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 大宋变 | 63.4176 | 0 | 0 | 63.4176 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 25.3469 | 0 | 0 | 25.3469 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 29.0455 | 0 | 0 | 29.0455 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 杜村变 | 83.4178 | 0 | 0 | 83.4178 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 墩集变 | 51.2165 | 0 | 0 | 51.2165 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 二庙变 | 88.8851 | 0 | 0 | 88.8851 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 坊上变 | 37.146 | 0 | 0 | 37.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 富山变 | 25.3168 | 0 | 0 | 25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 河湾变 | 69.5383 | 0 | 0 | 69.5383 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 邳城变 | 22.3117 | 0 | 0 | 22.3117 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 邳州变 | 66.3221 | 0 | 0 | 66.3221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 59.106 | 0 | 0 | 59.106 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 土山变 | 35.6988 | 0 | 0 | 35.6988 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 0 | 23.2163 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 0 | 46.4225 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 38.1913 | 0 | 0 | 38.1913 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 正常 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 0 | 30.7641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 27.2565 | 0 | 0 | 27.2565 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 63.4176 | 0 | 0 | 63.4176 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 25.3469 | 0 | 0 | 25.3469 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 29.0455 | 0 | 0 | 29.0455 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 83.4178 | 0 | 0 | 83.4178 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 51.2165 | 0 | 0 | 51.2165 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 88.8851 | 0 | 0 | 88.8851 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 37.146 | 0 | 0 | 37.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 25.3168 | 0 | 0 | 25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 69.5383 | 0 | 0 | 69.5383 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 22.3117 | 0 | 0 | 22.3117 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 66.3221 | 0 | 0 | 66.3221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 59.106 | 0 | 0 | 59.106 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 84.8248 | 24.9748 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 35.6988 | 0 | 0 | 35.6988 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 24.9748 | 48.1911 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 0 | 46.4225 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 38.1913 | 0 | 0 | 38.1913 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 0 | 30.7641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 八义集变 | 16.2212 | 0 | 0 | 16.2212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 大宋变 | 47.8697 | 0 | 0 | 47.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 18.965 | 0 | 0 | 18.965 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 杜村变 | 76.0308 | 0 | 0 | 76.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 墩集变 | 49.1763 | 0 | 0 | 49.1763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 0 | 77.9303 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 坊上变 | 33.7691 | 0 | 0 | 33.7691 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 富山变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 河湾变 | 54.6638 | 0 | 0 | 54.6638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0 | 51.6788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 44.322 | 0 | 0 | 44.322 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 铁富变 | 56.8648 | 0 | 0 | 56.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 土山变 | 26.5731 | 0 | 0 | 26.5731 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 汶河变 | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0 | 37.3269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 11.4574 | 0 | 0 | 11.4574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 27.1057 | 0 | 0 | 27.1057 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 正常 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0 | 26.0505 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 16.2212 | 0 | 0 | 16.2212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 47.8697 | 0 | 0 | 47.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 30.3018 | 11.3018 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 18.965 | 0 | 0 | 18.965 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 76.0308 | 0 | 0 | 76.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 49.1763 | 0 | 0 | 49.1763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 0 | 77.9303 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 33.7691 | 0 | 0 | 33.7691 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 54.6638 | 0 | 0 | 54.6638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 11.3018 | 25.1411 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0 | 51.6788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 44.322 | 0 | 0 | 44.322 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 56.8648 | 0 | 0 | 56.8648 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 26.5731 | 0 | 0 | 26.5731 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0 | 37.3269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 11.4574 | 0 | 0 | 11.4574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 27.1057 | 0 | 0 | 27.1057 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0 | 26.0505 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 八义集变 | -13.4674 | 0 | 0 | -13.4674 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 大宋变 | -2.2613 | 0 | 0 | -2.2613 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -7.98 | 0 | 0 | -7.98 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -39.739 | 0 | 0 | -39.739 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 杜村变 | 27.8394 | 0 | 0 | 27.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 墩集变 | -11.3569 | 0 | 0 | -11.3569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 二庙变 | 45.93 | 0 | 0 | 45.93 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 坊上变 | -13.0252 | 0 | 0 | -13.0252 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 富山变 | -22.4826 | 0 | 0 | -22.4826 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 河湾变 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 邳城变 | -22.4122 | 0 | 0 | -22.4122 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 邳州变 | 22.4826 | 0 | 0 | 22.4826 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -7.4171 | 0 | 0 | -7.4171 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 铁富变 | -37.6385 | 0 | 0 | -37.6385 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 土山变 | -17.3971 | 0 | 0 | -17.3971 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 汶河变 | -22.0102 | 0 | 0 | -22.0102 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 13.1559 | 0 | 0 | 13.1559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -17.3871 | 0 | 0 | -17.3871 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.4824 | 0 | 0 | -2.4824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -13.4674 | 0 | 0 | -13.4674 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -2.2613 | 0 | 0 | -2.2613 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -7.98 | 0 | 0 | -7.98 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -39.739 | 0 | 0 | -39.739 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 27.8394 | 0 | 0 | 27.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -11.3569 | 0 | 0 | -11.3569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 45.93 | 0 | 0 | 45.93 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -13.0252 | 0 | 0 | -13.0252 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -22.4826 | 0 | 0 | -22.4826 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -22.4122 | 0 | 0 | -22.4122 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 22.4826 | 0 | 0 | 22.4826 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -7.4171 | 0 | 0 | -7.4171 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -37.6385 | 0 | 0 | -37.6385 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -17.3971 | 0 | 0 | -17.3971 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -22.0102 | 0 | 0 | -22.0102 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 13.1559 | 0 | 0 | 13.1559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -17.3871 | 0 | 0 | -17.3871 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.4824 | 0 | 0 | -2.4824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 大宋变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 25.9701 | 0 | 0 | 25.9701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 杜村变 | 90.1615 | 0 | 0 | 90.1615 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 墩集变 | 54.3321 | 0 | 0 | 54.3321 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 0 | 89.4379 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 坊上变 | 36.2214 | 0 | 0 | 36.2214 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 富山变 | 25.3871 | 0 | 0 | 25.3871 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 河湾变 | 65.6387 | 0 | 0 | 65.6387 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 邳城变 | 20.9348 | 0 | 0 | 20.9348 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 邳州变 | 63.9302 | 0 | 0 | 63.9302 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 55.0658 | 0 | 0 | 55.0658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 铁富变 | 75.1765 | 0 | 0 | 75.1765 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 0 | 34.2515 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 汶河变 | 20.9047 | 0 | 0 | 20.9047 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 0 | 44.523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 34.0204 | 0 | 0 | 34.0204 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 正常 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 0 | 31.2063 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 37.2264 | 17.7362 | 0 | 19.4902 | 19 | 19 | 0.4902 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 25.9701 | 0 | 0 | 25.9701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 90.1615 | 0 | 0 | 90.1615 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 54.3321 | 0 | 0 | 54.3321 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 0 | 89.4379 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 36.2214 | 0 | 0 | 36.2214 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 25.3871 | 0 | 0 | 25.3871 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 65.6387 | 0 | 0 | 65.6387 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 20.9348 | 0 | 0 | 20.9348 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 63.9302 | 0 | 0 | 63.9302 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 55.0658 | 0 | 0 | 55.0658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 75.1765 | 0 | 0 | 75.1765 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 17.7362 | 51.9878 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 20.9047 | 0 | 0 | 20.9047 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 0 | 44.523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 34.0204 | 0 | 0 | 34.0204 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 0 | 31.2063 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 八义集变 | 37.1561 | 0 | 0 | 37.1561 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 大宋变 | 62.8447 | 0 | 0 | 62.8447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 0 | 25.749 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 25.3972 | 0 | 0 | 25.3972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 杜村变 | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 0 | 54.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 0 | 90.7445 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 0 | 36.5129 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 富山变 | 25.3771 | 0 | 0 | 25.3771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 0 | 69.4076 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 邳城变 | 21.2967 | 0 | 0 | 21.2967 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 0 | 67.5684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 57.9603 | 0 | 0 | 57.9603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 铁富变 | 77.5182 | 0 | 0 | 77.5182 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 土山变 | 35.8998 | 0 | 0 | 35.8998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 汶河变 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 0 | 45.3471 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 17.4876 | 0 | 0 | 17.4876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 35.749 | 0 | 0 | 35.749 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 正常 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 0 | 31.7792 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 37.1561 | 0 | 0 | 37.1561 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 62.8447 | 0 | 0 | 62.8447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 9.913 | 35.6619 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 25.3972 | 0 | 0 | 25.3972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 92.0611 | 54.0611 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 0 | 54.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 0 | 90.7445 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 13.7324 | 50.2453 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 25.3771 | 0 | 0 | 25.3771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 0 | 69.4076 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 21.2967 | 0 | 0 | 21.2967 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 17.9296 | 85.498 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 57.9603 | 0 | 0 | 57.9603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 77.5182 | 0 | 0 | 77.5182 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 35.8998 | 0 | 0 | 35.8998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 0 | 45.3471 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 17.4876 | 0 | 0 | 17.4876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 35.749 | 0 | 0 | 35.749 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 12.486 | 44.2652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 八义集变 | 13.7991 | 0 | 0 | 13.7991 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 大宋变 | 44.8446 | 0 | 0 | 44.8446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 22.7238 | 0 | 0 | 22.7238 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 13.6283 | 0 | 0 | 13.6283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 0 | 79.277 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 0 | 77.4177 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 坊上变 | 35.5179 | 0 | 0 | 35.5179 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 富山变 | 12.9247 | 0 | 0 | 12.9247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 0 | 56.7542 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 邳城变 | 11.5981 | 0 | 0 | 11.5981 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 邳州变 | 51.2366 | 0 | 0 | 51.2366 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 29.5078 | 0 | 0 | 29.5078 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 铁富变 | 48.8647 | 0 | 0 | 48.8647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 土山变 | 22.4625 | 0 | 0 | 22.4625 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 汶河变 | 11.8594 | 0 | 0 | 11.8594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 37.6284 | 0 | 0 | 37.6284 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 7.6383 | 0 | 0 | 7.6383 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 26.0907 | 0 | 0 | 26.0907 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 正常 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 0 | 23.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 13.7991 | 0 | 0 | 13.7991 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 44.8446 | 0 | 0 | 44.8446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 22.7238 | 0 | 0 | 22.7238 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 13.6283 | 0 | 0 | 13.6283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 18.573 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 59.5181 | 40.5181 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 3.6884 | 81.1062 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 35.5179 | 0 | 0 | 35.5179 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 12.9247 | 0 | 0 | 12.9247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 3.863 | 60.6172 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 11.5981 | 0 | 0 | 11.5981 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 51.2366 | 0 | 0 | 51.2366 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 29.5078 | 0 | 0 | 29.5078 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 48.8647 | 0 | 0 | 48.8647 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 22.4625 | 0 | 0 | 22.4625 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 11.8594 | 0 | 0 | 11.8594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 37.6284 | 0 | 0 | 37.6284 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 7.6383 | 0 | 0 | 7.6383 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 26.0907 | 0 | 0 | 26.0907 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 14.3937 | 38.022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.2864 | 0 | 0 | -1.2864 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 大宋变 | 12.8242 | 0 | 0 | 12.8242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.030151 | 0 | 0 | -0.030151 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 杜村变 | 16.3217 | 0 | 0 | 16.3217 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 墩集变 | 12.181 | 0 | 0 | 12.181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 二庙变 | 31.8495 | 0 | 0 | 31.8495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.9146 | 0 | 0 | 2.9146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 富山变 | -21.7389 | 0 | 0 | -21.7389 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 河湾变 | 11.176 | 0 | 0 | 11.176 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 邳城变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 邳州变 | 15.7489 | 0 | 0 | 15.7489 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.5327 | 0 | 0 | 2.5327 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 铁富变 | -39.5883 | 0 | 0 | -39.5883 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 土山变 | -8.2011 | 0 | 0 | -8.2011 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 汶河变 | -27.9399 | 0 | 0 | -27.9399 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 14.8142 | 0 | 0 | 14.8142 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -27.8394 | 0 | 0 | -27.8394 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -5.3066 | 0 | 0 | -5.3066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.50252 | 0 | 0 | 0.50252 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.2864 | 0 | 0 | -1.2864 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 12.8242 | 0 | 0 | 12.8242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.030151 | 0 | 0 | -0.030151 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 16.3217 | 0 | 0 | 16.3217 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 12.181 | 0 | 0 | 12.181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 31.8495 | 0 | 0 | 31.8495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.9146 | 0 | 0 | 2.9146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -21.7389 | 0 | 0 | -21.7389 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 11.176 | 0 | 0 | 11.176 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 15.7489 | 0 | 0 | 15.7489 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.5327 | 0 | 0 | 2.5327 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -39.5883 | 0 | 0 | -39.5883 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -8.2011 | 0 | 0 | -8.2011 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -27.9399 | 0 | 0 | -27.9399 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 14.8142 | 0 | 0 | 14.8142 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -27.8394 | 0 | 0 | -27.8394 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -5.3066 | 0 | 0 | -5.3066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.50252 | 0 | 0 | 0.50252 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 大宋变 | -8.5729 | 0 | 0 | -8.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -6.593 | 0 | 0 | -6.593 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -26.6736 | 0 | 0 | -26.6736 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 杜村变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.598 | 0 | 0 | -1.598 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 二庙变 | 38.7139 | 0 | 0 | 38.7139 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.35176 | 0 | 0 | -0.35176 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 富山变 | -15.4775 | 0 | 0 | -15.4775 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 河湾变 | 9.9699 | 0 | 0 | 9.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 邳城变 | -17.0956 | 0 | 0 | -17.0956 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 邳州变 | 18.9951 | 0 | 0 | 18.9951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -13.186 | 0 | 0 | -13.186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 铁富变 | -27.4173 | 0 | 0 | -27.4173 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 土山变 | -17.2162 | 0 | 0 | -17.2162 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 汶河变 | -13.6685 | 0 | 0 | -13.6685 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 16.9951 | 0 | 0 | 16.9951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -22.5127 | 0 | 0 | -22.5127 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -16.9147 | 0 | 0 | -16.9147 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 正常 | 议堂变 | -8.1106 | 0 | 0 | -8.1106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 19 | 19 | 0 | 0.11573
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -8.5729 | 0 | 0 | -8.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -6.593 | 0 | 0 | -6.593 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -26.6736 | 0 | 0 | -26.6736 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.598 | 0 | 0 | -1.598 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 38.7139 | 0 | 0 | 38.7139 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.35176 | 0 | 0 | -0.35176 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -15.4775 | 0 | 0 | -15.4775 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 9.9699 | 0 | 0 | 9.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -17.0956 | 0 | 0 | -17.0956 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 18.9951 | 0 | 0 | 18.9951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -13.186 | 0 | 0 | -13.186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -27.4173 | 0 | 0 | -27.4173 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -17.2162 | 0 | 0 | -17.2162 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -13.6685 | 0 | 0 | -13.6685 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 16.9951 | 0 | 0 | 16.9951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -22.5127 | 0 | 0 | -22.5127 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -16.9147 | 0 | 0 | -16.9147 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -8.1106 | 0 | 0 | -8.1106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 八义集变 | 14.6835 | 0 | 0 | 14.6835 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 大宋变 | 40.7038 | 0 | 0 | 40.7038 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 0 | 18.8444 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 杜村变 | 50.9451 | 0 | 0 | 50.9451 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 墩集变 | 50.7542 | 0 | 0 | 50.7542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 二庙变 | 57.9402 | 0 | 0 | 57.9402 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 富山变 | 9.8292 | 0 | 0 | 9.8292 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 河湾变 | 36.8847 | 0 | 0 | 36.8847 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 0 | 8.4523 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 邳州变 | 34.744 | 0 | 0 | 34.744 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 17.7991 | 0 | 0 | 17.7991 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 铁富变 | 32.6234 | 0 | 0 | 32.6234 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 土山变 | 21.357 | 0 | 0 | 21.357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 汶河变 | 6.8342 | 0 | 0 | 6.8342 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 31.2465 | 0 | 0 | 31.2465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 21.0253 | 0 | 0 | 21.0253 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 正常 | 议堂变 | 18.9549 | 0 | 0 | 18.9549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 14.6835 | 0 | 0 | 14.6835 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 40.7038 | 0 | 0 | 40.7038 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 1.659 | 20.5034 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 50.9451 | 0 | 0 | 50.9451 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 50.7542 | 0 | 0 | 50.7542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 57.9402 | 0 | 0 | 57.9402 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 9.8292 | 0 | 0 | 9.8292 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 36.8847 | 0 | 0 | 36.8847 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 8.3058 | 16.7581 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 34.744 | 0 | 0 | 34.744 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 17.7991 | 0 | 0 | 17.7991 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 32.6234 | 0 | 0 | 32.6234 | 119.7 | 95.76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 21.357 | 0 | 0 | 21.357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 6.8342 | 0 | 0 | 6.8342 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 31.2465 | 0 | 0 | 31.2465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 21.0253 | 0 | 0 | 21.0253 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性经济参考 | 2025 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 18.9549 | 0 | 0 | 18.9549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 正常 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 15.6824 | 0 | 0 | 15.6824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 37.78 | 0 | 0 | 37.78 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 7.7502 | 0 | 0 | 7.7502 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 23.5366 | 0 | 0 | 23.5366 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 56.7913 | 0 | 0 | 56.7913 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 25.3138 | 0 | 0 | 25.3138 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 69.5696 | 0 | 0 | 69.5696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 23.8054 | 0 | 0 | 23.8054 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 44.7673 | 0 | 0 | 44.7673 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 16.3759 | 0 | 0 | 16.3759 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 35.9595 | 0 | 0 | 35.9595 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 64.8362 | 0 | 0 | 64.8362 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 26.2414 | 0 | 0 | 26.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 22.3663 | 0 | 0 | 22.3663 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 31.3215 | 0 | 0 | 31.3215 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 19.8869 | 0 | 0 | 19.8869 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 18.2311 | 0 | 0 | 18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 八义集变 | 12.3708 | 0 | 0 | 12.3708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 大宋变 | 38.4908 | 0 | 0 | 38.4908 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 14.6335 | 0 | 0 | 14.6335 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 0 | 70.7139 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 0 | 37.0431 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 二庙变 | 89.3265 | 0 | 0 | 89.3265 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 坊上变 | 24.8197 | 0 | 0 | 24.8197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 富山变 | 14.226 | 0 | 0 | 14.226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 0 | 54.2339 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 邳城变 | 11.1138 | 0 | 0 | 11.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 0 | 58.7765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 27.9145 | 0 | 0 | 27.9145 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 铁富变 | 54.2599 | 0 | 0 | 54.2599 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 土山变 | 20.7972 | 0 | 0 | 20.7972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 汶河变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 0 | 39.6872 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 12.0501 | 0 | 0 | 12.0501 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 19.7222 | 0 | 0 | 19.7222 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 正常 | 议堂变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 12.3708 | 0 | 0 | 12.3708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 38.4908 | 0 | 0 | 38.4908 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 14.6335 | 0 | 0 | 14.6335 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 70.7139 | 0 | 0 | 70.7139 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 37.0431 | 0 | 25.8401 | 62.8832 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 89.3265 | 59.4015 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 24.8197 | 0 | 0 | 24.8197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 14.226 | 0 | 0 | 14.226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 54.2339 | 0 | 28.379 | 82.613 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 11.1138 | 0 | 0 | 11.1138 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 58.7765 | 0 | 5.1823 | 63.9589 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 27.9145 | 0 | 0 | 27.9145 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 54.2599 | 0 | 0 | 54.2599 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 20.7972 | 0 | 0 | 20.7972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 39.6872 | 0 | 0 | 39.6872 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 12.0501 | 0 | 0 | 12.0501 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 19.7222 | 0 | 0 | 19.7222 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 18.4652 | 0 | 0 | 18.4652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.7221 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 大宋变 | 22.2883 | 0 | 0 | 22.2883 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.4299 | 0 | 0 | 4.4299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 杜村变 | 24.9324 | 0 | 0 | 24.9324 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 墩集变 | 32.8212 | 0 | 0 | 32.8212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 坊上变 | 26.8049 | 0 | 0 | 26.8049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 富山变 | 6.9093 | 0 | 0 | 6.9093 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 河湾变 | 21.144 | 0 | 0 | 21.144 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 邳州变 | 18.4392 | 0 | 0 | 18.4392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 5.8603 | 0 | 0 | 5.8603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 铁富变 | 13.4805 | 0 | 0 | 13.4805 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 土山变 | 10.9231 | 0 | 0 | 10.9231 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 16.8441 | 0 | 0 | 16.8441 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.1209 | 0 | 0 | -3.1209 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 9.4927 | 0 | 0 | 9.4927 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 正常 | 议堂变 | 12.5702 | 0 | 0 | 12.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.7221 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 22.2883 | 0 | 0 | 22.2883 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.4299 | 0 | 0 | 4.4299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 24.9324 | 0 | 0 | 24.9324 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 32.8212 | 0 | 0 | 32.8212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 26.8049 | 0 | 0 | 26.8049 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 6.9093 | 0 | 0 | 6.9093 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 21.144 | 0 | 0 | 21.144 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 18.4392 | 0 | 0 | 18.4392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 5.8603 | 0 | 0 | 5.8603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 13.4805 | 0 | 0 | 13.4805 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 10.9231 | 0 | 0 | 10.9231 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 16.8441 | 0 | 0 | 16.8441 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.1209 | 0 | 0 | -3.1209 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 9.4927 | 0 | 0 | 9.4927 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 12.5702 | 0 | 0 | 12.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 正常 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -6.0424 | 0 | 0 | -6.0424 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -17.5376 | 0 | 0 | -17.5376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -18.2311 | 0 | 0 | -18.2311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -38.3955 | 0 | 0 | -38.3955 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.7221 | 0 | 0 | -2.7221 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -13.2897 | 0 | 0 | -13.2897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 21.1873 | 0 | 0 | 21.1873 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -13.2204 | 0 | 0 | -13.2204 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -17.9364 | 0 | 0 | -17.9364 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.28608 | 0 | 0 | -0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -21.7161 | 0 | 0 | -21.7161 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 7.1954 | 0 | 0 | 7.1954 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -26.5708 | 0 | 0 | -26.5708 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -49.3446 | 0 | 0 | -49.3446 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -29.8651 | 0 | 0 | -29.8651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -24.2822 | 0 | 0 | -24.2822 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -15.2143 | 0 | 0 | -15.2143 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 八义集变 | -9.1199 | 0 | 0 | -9.1199 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 大宋变 | -17.8844 | 0 | 0 | -17.8844 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -15.0669 | 0 | 0 | -15.0669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -34.217 | 0 | 0 | -34.217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 墩集变 | -9.2846 | 0 | 0 | -9.2846 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 二庙变 | 18.8726 | 0 | 0 | 18.8726 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 坊上变 | -12.2061 | 0 | 0 | -12.2061 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 富山变 | -17.3035 | 0 | 0 | -17.3035 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.28608 | 0 | 0 | 0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 邳城变 | -20.2077 | 0 | 0 | -20.2077 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 邳州变 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 铁富变 | -44.6546 | 0 | 0 | -44.6546 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 土山变 | -25.6866 | 0 | 0 | -25.6866 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 汶河变 | -20.9792 | 0 | 0 | -20.9792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.4763 | 0 | 0 | 3.4763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -21.6468 | 0 | 0 | -21.6468 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 正常 | 议堂变 | -12.1888 | 0 | 0 | -12.1888 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -9.1199 | 0 | 0 | -9.1199 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -17.8844 | 0 | 0 | -17.8844 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -15.0669 | 0 | 0 | -15.0669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -34.217 | 0 | 0 | -34.217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -15.6391 | 0 | 0 | -15.6391 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -9.2846 | 0 | 0 | -9.2846 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 18.8726 | 0 | 0 | 18.8726 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -12.2061 | 0 | 0 | -12.2061 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -17.3035 | 0 | 0 | -17.3035 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.28608 | 0 | 0 | 0.28608 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -20.2077 | 0 | 0 | -20.2077 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 6.3891 | 0 | 0 | 6.3891 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -44.6546 | 0 | 0 | -44.6546 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -25.6866 | 0 | 0 | -25.6866 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -20.9792 | 0 | 0 | -20.9792 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.4763 | 0 | 0 | 3.4763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -22.7131 | 0 | 0 | -22.7131 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -21.6468 | 0 | 0 | -21.6468 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -12.1888 | 0 | 0 | -12.1888 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 八义集变 | -10.0475 | 0 | 0 | -10.0475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 大宋变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -16.0205 | 0 | 0 | -16.0205 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -34.6591 | 0 | 0 | -34.6591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.8292 | 0 | 0 | -1.8292 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 墩集变 | -14.6941 | 0 | 0 | -14.6941 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 二庙变 | 21.6641 | 0 | 0 | 21.6641 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 坊上变 | -17.0001 | 0 | 0 | -17.0001 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 富山变 | -20.6671 | 0 | 0 | -20.6671 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.3116 | 0 | 0 | -3.3116 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 邳城变 | -24.0394 | 0 | 0 | -24.0394 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 铁富变 | -46.7612 | 0 | 0 | -46.7612 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 土山变 | -27.6978 | 0 | 0 | -27.6978 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.3147 | 0 | 0 | 2.3147 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -25.1404 | 0 | 0 | -25.1404 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -22.9124 | 0 | 0 | -22.9124 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 正常 | 议堂变 | -14.5121 | 0 | 0 | -14.5121 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -10.0475 | 0 | 0 | -10.0475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -16.0205 | 0 | 0 | -16.0205 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -34.6591 | 0 | 0 | -34.6591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.8292 | 0 | 0 | -1.8292 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -14.6941 | 0 | 0 | -14.6941 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 21.6641 | 0 | 0 | 21.6641 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -17.0001 | 0 | 0 | -17.0001 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -20.6671 | 0 | 0 | -20.6671 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.3116 | 0 | 0 | -3.3116 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -24.0394 | 0 | 0 | -24.0394 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 6.0684 | 0 | 0 | 6.0684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -46.7612 | 0 | 0 | -46.7612 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -27.6978 | 0 | 0 | -27.6978 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -23.7534 | 0 | 0 | -23.7534 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.3147 | 0 | 0 | 2.3147 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -25.1404 | 0 | 0 | -25.1404 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -22.9124 | 0 | 0 | -22.9124 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -14.5121 | 0 | 0 | -14.5121 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 正常 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 11.5759 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 27.4811 | 9.6861 | 0 | 17.795 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.8899 | 1.8899 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.5136 | 0 | 0 | -5.5136 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -27.403 | 0 | 0 | -27.403 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -20.7885 | 0 | 0 | -20.7885 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -39.7652 | 0 | 0 | -39.7652 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.4304 | 0 | 0 | 1.4304 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -30.5759 | 0 | 0 | -30.5759 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 27.4811 | 0 | 0 | 27.4811 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -25.5999 | 0 | 0 | -25.5999 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -16.662 | 0 | 0 | -16.662 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.0168 | 0 | 0 | -3.0168 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 10.3422 | 0 | 0 | 10.3422 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -19.0894 | 0 | 0 | -19.0894 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -45.036 | 0 | 0 | -45.036 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -31.4082 | 0 | 0 | -31.4082 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.8899 | 0 | 0 | 1.8899 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -25.5739 | 0 | 0 | -25.5739 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -26.4494 | 0 | 0 | -26.4494 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -18.6126 | 0 | 0 | -18.6126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 八义集变 | -6.5018 | 0 | 0 | -6.5018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 大宋变 | -26.8135 | 0 | 0 | -26.8135 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -19.8262 | 0 | 0 | -19.8262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -38.3088 | 0 | 0 | -38.3088 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.71954 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 墩集变 | -28.0359 | 0 | 0 | -28.0359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 二庙变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 坊上变 | -25.3658 | 0 | 0 | -25.3658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 富山变 | -16.6707 | 0 | 0 | -16.6707 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.8149 | 0 | 0 | -0.8149 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 邳城变 | -24.1781 | 0 | 0 | -24.1781 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 邳州变 | 9.0852 | 0 | 0 | 9.0852 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -18.8726 | 0 | 0 | -18.8726 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 铁富变 | -46.5184 | 0 | 0 | -46.5184 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 土山变 | -30.8534 | 0 | 0 | -30.8534 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -25.4872 | 0 | 0 | -25.4872 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -24.5076 | 0 | 0 | -24.5076 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 正常 | 议堂变 | -18.6386 | 0 | 0 | -18.6386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -6.5018 | 0 | 0 | -6.5018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -26.8135 | 0 | 0 | -26.8135 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -19.8262 | 0 | 0 | -19.8262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -38.3088 | 0 | 0 | -38.3088 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.71954 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -28.0359 | 0 | 0 | -28.0359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -25.3658 | 0 | 0 | -25.3658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -16.6707 | 0 | 0 | -16.6707 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.8149 | 0 | 0 | -0.8149 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -24.1781 | 0 | 0 | -24.1781 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 9.0852 | 0 | 0 | 9.0852 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -18.8726 | 0 | 0 | -18.8726 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -46.5184 | 0 | 0 | -46.5184 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -30.8534 | 0 | 0 | -30.8534 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -23.4933 | 0 | 0 | -23.4933 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -25.4872 | 0 | 0 | -25.4872 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -24.5076 | 0 | 0 | -24.5076 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -18.6386 | 0 | 0 | -18.6386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.5253 | 0 | 0 | -4.5253 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 大宋变 | -21.2393 | 0 | 0 | -21.2393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -19.8869 | 0 | 0 | -19.8869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -39.2277 | 0 | 0 | -39.2277 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 墩集变 | -28.1313 | 0 | 0 | -28.1313 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 二庙变 | 26.8829 | 0 | 0 | 26.8829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 坊上变 | -25.3485 | 0 | 0 | -25.3485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 富山变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.4243 | 0 | 0 | -3.4243 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 邳城变 | -24.6896 | 0 | 0 | -24.6896 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 邳州变 | 9.8221 | 0 | 0 | 9.8221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -20.3377 | 0 | 0 | -20.3377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 铁富变 | -49.2145 | 0 | 0 | -49.2145 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 土山变 | -29.8737 | 0 | 0 | -29.8737 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.0168 | 0 | 0 | 3.0168 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -26.094 | 0 | 0 | -26.094 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 正常 | 议堂变 | -17.0175 | 0 | 0 | -17.0175 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.5253 | 0 | 0 | -4.5253 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -21.2393 | 0 | 0 | -21.2393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -19.8869 | 0 | 0 | -19.8869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -39.2277 | 0 | 0 | -39.2277 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -28.1313 | 0 | 0 | -28.1313 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 26.8829 | 0 | 0 | 26.8829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -25.3485 | 0 | 0 | -25.3485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.4243 | 0 | 0 | -3.4243 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -24.6896 | 0 | 0 | -24.6896 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 9.8221 | 0 | 0 | 9.8221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -20.3377 | 0 | 0 | -20.3377 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -49.2145 | 0 | 0 | -49.2145 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -29.8737 | 0 | 0 | -29.8737 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -24.967 | 0 | 0 | -24.967 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.0168 | 0 | 0 | 3.0168 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -26.094 | 0 | 0 | -26.094 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -17.0175 | 0 | 0 | -17.0175 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.4529 | 0 | 0 | -5.4529 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 大宋变 | -22.9818 | 0 | 0 | -22.9818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 0 | -21.1006 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -37.7453 | 0 | 0 | -37.7453 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 墩集变 | -25.7559 | 0 | 0 | -25.7559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 二庙变 | 26.068 | 0 | 0 | 26.068 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 坊上变 | -23.2505 | 0 | 0 | -23.2505 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 富山变 | -18.2918 | 0 | 0 | -18.2918 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.5487 | 0 | 0 | -2.5487 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 邳城变 | -24.0568 | 0 | 0 | -24.0568 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 邳州变 | 8.3657 | 0 | 0 | 8.3657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -22.4356 | 0 | 0 | -22.4356 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 铁富变 | -35.2746 | 0 | 0 | -35.2746 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 土山变 | -29.553 | 0 | 0 | -29.553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 汶河变 | -14.6508 | 0 | 0 | -14.6508 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -19.6789 | 0 | 0 | -19.6789 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -26.2327 | 0 | 0 | -26.2327 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 正常 | 议堂变 | -15.1276 | 0 | 0 | -15.1276 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.4529 | 0 | 0 | -5.4529 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -22.9818 | 0 | 0 | -22.9818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -21.1006 | 0 | 2.1006 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -37.7453 | 0 | 0 | -37.7453 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.2193 | 0 | 0 | 2.2193 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -25.7559 | 0 | 0 | -25.7559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 26.068 | 2.1006 | 0 | 23.9674 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -23.2505 | 0 | 0 | -23.2505 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -18.2918 | 0 | 0 | -18.2918 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.5487 | 0 | 0 | -2.5487 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -24.0568 | 0 | 0 | -24.0568 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 8.3657 | 0 | 0 | 8.3657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -22.4356 | 0 | 0 | -22.4356 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -35.2746 | 0 | 0 | -35.2746 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -29.553 | 0 | 0 | -29.553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -14.6508 | 0 | 0 | -14.6508 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.2106 | 0 | 0 | 2.2106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -19.6789 | 0 | 0 | -19.6789 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -26.2327 | 0 | 0 | -26.2327 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -15.1276 | 0 | 0 | -15.1276 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 八义集变 | -10.0995 | 0 | 0 | -10.0995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 大宋变 | -24.4035 | 0 | 0 | -24.4035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -37.858 | 0 | 0 | -37.858 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.73687 | 0 | 0 | 0.73687 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 墩集变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 二庙变 | 25.4612 | 0 | 0 | 25.4612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 坊上变 | -24.0221 | 0 | 0 | -24.0221 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 富山变 | -21.248 | 0 | 0 | -21.248 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.4967 | 0 | 0 | -2.4967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 邳城变 | -25.1231 | 0 | 0 | -25.1231 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 邳州变 | 9.4667 | 0 | 0 | 9.4667 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -21.6814 | 0 | 0 | -21.6814 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 铁富变 | -43.7616 | 0 | 0 | -43.7616 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 汶河变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -24.7156 | 0 | 0 | -24.7156 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 正常 | 议堂变 | -16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -10.0995 | 0 | 0 | -10.0995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -24.4035 | 0 | 0 | -24.4035 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -17.6503 | 0 | 0 | -17.6503 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -37.858 | 0 | 0 | -37.858 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.73687 | 0 | 0 | 0.73687 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -20.6325 | 0 | 0 | -20.6325 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 25.4612 | 0 | 0 | 25.4612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -24.0221 | 0 | 0 | -24.0221 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 富山变 | -21.248 | 0 | 0 | -21.248 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.4967 | 0 | 0 | -2.4967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -25.1231 | 0 | 0 | -25.1231 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 9.4667 | 0 | 0 | 9.4667 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -21.6814 | 0 | 0 | -21.6814 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -43.7616 | 0 | 0 | -43.7616 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 土山变 | -32.4745 | 0 | 0 | -32.4745 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -24.8803 | 0 | 0 | -24.8803 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -24.7156 | 0 | 0 | -24.7156 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 八义集变 | -10.4549 | 0 | 0 | -10.4549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 大宋变 | -23.7013 | 0 | 0 | -23.7013 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -16.8614 | 0 | 0 | -16.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -37.6413 | 0 | 0 | -37.6413 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.66752 | 0 | 0 | -0.66752 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 墩集变 | -17.7197 | 0 | 0 | -17.7197 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 二庙变 | 22.8778 | 0 | 0 | 22.8778 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 坊上变 | -20.3117 | 0 | 0 | -20.3117 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 富山变 | -21.8375 | 0 | 0 | -21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 邳城变 | -24.8283 | 0 | 0 | -24.8283 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 邳州变 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -23.5886 | 0 | 0 | -23.5886 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 铁富变 | -44.9146 | 0 | 0 | -44.9146 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 土山变 | -30.0385 | 0 | 0 | -30.0385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 汶河变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 3.8491 | 0 | 0 | 3.8491 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -24.3602 | 0 | 0 | -24.3602 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 正常 | 议堂变 | -14.2867 | 0 | 0 | -14.2867 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -10.4549 | 0 | 0 | -10.4549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -23.7013 | 0 | 0 | -23.7013 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -16.8614 | 0 | 0 | -16.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -37.6413 | 0 | 0 | -37.6413 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.66752 | 0 | 0 | -0.66752 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -17.7197 | 0 | 0 | -17.7197 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 22.8778 | 0 | 0 | 22.8778 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -20.3117 | 0 | 0 | -20.3117 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -21.8375 | 0 | 0 | -21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -3.9531 | 0 | 0 | -3.9531 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -24.8283 | 0 | 0 | -24.8283 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -23.5886 | 0 | 0 | -23.5886 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -44.9146 | 0 | 0 | -44.9146 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -30.0385 | 0 | 0 | -30.0385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 3.8491 | 0 | 0 | 3.8491 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -24.3602 | 0 | 0 | -24.3602 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -24.1521 | 0 | 0 | -24.1521 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -14.2867 | 0 | 0 | -14.2867 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 八义集变 | -9.458 | 0 | 0 | -9.458 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 大宋变 | -13.8532 | 0 | 0 | -13.8532 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -13.0904 | 0 | 0 | -13.0904 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -32.4831 | 0 | 0 | -32.4831 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 墩集变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 二庙变 | 22.4617 | 0 | 0 | 22.4617 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 坊上变 | -8.0536 | 0 | 0 | -8.0536 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 富山变 | -20.6758 | 0 | 0 | -20.6758 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.384 | 0 | 0 | -2.384 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 邳州变 | 7.3514 | 0 | 0 | 7.3514 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -19.0547 | 0 | 0 | -19.0547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 铁富变 | -37.5286 | 0 | 0 | -37.5286 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 土山变 | -26.0507 | 0 | 0 | -26.0507 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 汶河变 | -19.7656 | 0 | 0 | -19.7656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.0368 | 0 | 0 | 5.0368 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -21.4994 | 0 | 0 | -21.4994 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -21.6901 | 0 | 0 | -21.6901 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 正常 | 议堂变 | -10.8624 | 0 | 0 | -10.8624 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -9.458 | 0 | 0 | -9.458 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -13.8532 | 0 | 0 | -13.8532 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -13.0904 | 0 | 0 | -13.0904 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -32.4831 | 0 | 0 | -32.4831 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.8205 | 0 | 0 | 1.8205 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 22.4617 | 0 | 0 | 22.4617 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -8.0536 | 0 | 0 | -8.0536 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -20.6758 | 0 | 0 | -20.6758 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.384 | 0 | 0 | -2.384 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -26.7095 | 0 | 0 | -26.7095 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 7.3514 | 0 | 0 | 7.3514 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -19.0547 | 0 | 0 | -19.0547 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -37.5286 | 0 | 0 | -37.5286 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -26.0507 | 0 | 0 | -26.0507 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -19.7656 | 0 | 0 | -19.7656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.0368 | 0 | 0 | 5.0368 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -21.4994 | 0 | 0 | -21.4994 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -21.6901 | 0 | 0 | -21.6901 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -10.8624 | 0 | 0 | -10.8624 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 八义集变 | -9.4667 | 0 | 0 | -9.4667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 大宋变 | -25.0711 | 0 | 0 | -25.0711 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -13.2984 | 0 | 0 | -13.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -38.3781 | 0 | 0 | -38.3781 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.8725 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 墩集变 | -21.274 | 0 | 0 | -21.274 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 二庙变 | 25.6259 | 0 | 0 | 25.6259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 坊上变 | -21.0486 | 0 | 0 | -21.0486 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.2106 | 0 | 0 | -2.2106 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 邳城变 | -24.9757 | 0 | 0 | -24.9757 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 邳州变 | 9.5187 | 0 | 0 | 9.5187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -22.4096 | 0 | 0 | -22.4096 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 铁富变 | -45.5908 | 0 | 0 | -45.5908 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 土山变 | -31.1134 | 0 | 0 | -31.1134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 汶河变 | -23.6667 | 0 | 0 | -23.6667 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -22.1062 | 0 | 0 | -22.1062 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 正常 | 议堂变 | -18.0317 | 0 | 0 | -18.0317 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -9.4667 | 0 | 0 | -9.4667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -25.0711 | 0 | 0 | -25.0711 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -13.2984 | 0 | 0 | -13.2984 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -38.3781 | 0 | 0 | -38.3781 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.8725 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -21.274 | 0 | 0 | -21.274 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 25.6259 | 0 | 0 | 25.6259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -21.0486 | 0 | 0 | -21.0486 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 富山变 | -23.2852 | 0 | 0 | -23.2852 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.2106 | 0 | 0 | -2.2106 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -24.9757 | 0 | 0 | -24.9757 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 9.5187 | 0 | 0 | 9.5187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -22.4096 | 0 | 0 | -22.4096 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -45.5908 | 0 | 0 | -45.5908 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 土山变 | -31.1134 | 0 | 0 | -31.1134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -23.6667 | 0 | 0 | -23.6667 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -24.7936 | 0 | 0 | -24.7936 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -22.1062 | 0 | 0 | -22.1062 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -18.0317 | 0 | 0 | -18.0317 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 八义集变 | -5.4009 | 0 | 0 | -5.4009 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 大宋变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -6.0944 | 0 | 0 | -6.0944 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -36.9217 | 0 | 0 | -36.9217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 墩集变 | -22.2623 | 0 | 0 | -22.2623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 二庙变 | 25.0711 | 0 | 0 | 25.0711 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 坊上变 | -15.8385 | 0 | 0 | -15.8385 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 富山变 | -20.3204 | 0 | 0 | -20.3204 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.7828 | 0 | 0 | -2.7828 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 邳城变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 邳州变 | 8.7645 | 0 | 0 | 8.7645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -20.4764 | 0 | 0 | -20.4764 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 铁富变 | -42.8254 | 0 | 0 | -42.8254 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 土山变 | -30.2725 | 0 | 0 | -30.2725 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 汶河变 | -22.453 | 0 | 0 | -22.453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.5079 | 0 | 0 | 4.5079 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -22.6524 | 0 | 0 | -22.6524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 正常 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0 | -19.7482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -5.4009 | 0 | 0 | -5.4009 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -25.0797 | 0 | 0 | -25.0797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -6.0944 | 0 | 0 | -6.0944 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -36.9217 | 0 | 0 | -36.9217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.436 | 0 | 0 | 2.436 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -22.2623 | 0 | 0 | -22.2623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 25.0711 | 0 | 0 | 25.0711 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -15.8385 | 0 | 0 | -15.8385 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -20.3204 | 0 | 0 | -20.3204 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.7828 | 0 | 0 | -2.7828 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -22.2796 | 0 | 0 | -22.2796 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 8.7645 | 0 | 0 | 8.7645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -20.4764 | 0 | 0 | -20.4764 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -42.8254 | 0 | 0 | -42.8254 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -30.2725 | 0 | 0 | -30.2725 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -22.453 | 0 | 0 | -22.453 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.5079 | 0.74822 | 0 | 3.7597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -23.58 | 0 | 0 | -23.58 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -22.6524 | 0 | 0 | -22.6524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -19.7482 | 0 | 0.74822 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 正常 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 59.8949 | 21.8949 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 11.4707 | 34.4091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 10.4242 | 63.4098 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 23.0606 | 82.9554 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 23.0606 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 0 | 33.7662 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 29.7004 | 0 | 0 | 29.7004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 26.1287 | 0 | 0 | 26.1287 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 59.8949 | 0 | 0 | 59.8949 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 72.153 | 0 | 0 | 72.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 47.4807 | 0 | 0 | 47.4807 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 77.4151 | 0 | 0 | 77.4151 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 32.6652 | 0 | 0 | 32.6652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 22.9385 | 0 | 0 | 22.9385 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 61.49 | 0 | 0 | 61.49 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 58.6292 | 0 | 0 | 58.6292 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 70.8786 | 0 | 0 | 70.8786 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 34.3903 | 0 | 0 | 34.3903 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 19.6789 | 0 | 0 | 19.6789 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 41.5597 | 0 | 0 | 41.5597 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 13.5238 | 0 | 0 | 13.5238 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 33.7662 | 0 | 10.7004 | 44.4665 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 29.7004 | 10.7004 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 0 | 78.3167 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 正常 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 0 | 78.3167 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 24.6481 | 97.85 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 5.2942 | 53.6418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 8.9149 | 87.2316 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 63.0591 | 44.0591 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 5.2019 | 48.5128 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 11.7915 | 34.9293 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 0 | 73.2019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 18.135 | 96.4518 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 59.8515 | 29.9265 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 25.7819 | 0 | 0 | 25.7819 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 59.7735 | 0 | 0 | 59.7735 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 23.1378 | 0 | 0 | 23.1378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 25.4958 | 0 | 0 | 25.4958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 73.2019 | 0 | 21.6554 | 94.8574 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 48.3476 | 0 | 0 | 48.3476 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 78.3167 | 0 | 2.6554 | 80.9721 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 31.885 | 0 | 0 | 31.885 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 23.7534 | 0 | 0 | 23.7534 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 19.02 | 0 | 0 | 19.02 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 59.8515 | 0 | 0 | 59.8515 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 52.3094 | 0 | 0 | 52.3094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 67.8271 | 0 | 0 | 67.8271 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 33.142 | 0 | 0 | 33.142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 18.8987 | 0 | 0 | 18.8987 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 43.3109 | 24.3109 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 33.0033 | 0 | 0 | 33.0033 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 29.0588 | 0 | 0 | 29.0588 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 八义集变 | 23.5106 | 0 | 0 | 23.5106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 大宋变 | 54.7021 | 0 | 0 | 54.7021 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 21.8635 | 0 | 0 | 21.8635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 25.0537 | 0 | 0 | 25.0537 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 杜村变 | 71.9536 | 0 | 0 | 71.9536 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 墩集变 | 44.1778 | 0 | 0 | 44.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 二庙变 | 76.6696 | 0 | 0 | 76.6696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 坊上变 | 32.041 | 0 | 0 | 32.041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 富山变 | 21.8375 | 0 | 0 | 21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 河湾变 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 邳城变 | 19.2454 | 0 | 0 | 19.2454 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 邳州变 | 57.2074 | 0 | 0 | 57.2074 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 50.983 | 0 | 0 | 50.983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 土山变 | 30.7927 | 0 | 0 | 30.7927 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 0 | 20.0256 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 40.0426 | 0 | 0 | 40.0426 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 32.9426 | 0 | 0 | 32.9426 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 正常 | 议堂变 | 26.5361 | 0 | 0 | 26.5361 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 23.5106 | 0 | 0 | 23.5106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 54.7021 | 0 | 0 | 54.7021 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 21.8635 | 0 | 0 | 21.8635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 25.0537 | 0 | 0 | 25.0537 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 71.9536 | 0 | 0 | 71.9536 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 44.1778 | 0 | 0 | 44.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 76.6696 | 0 | 0 | 76.6696 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 32.041 | 0 | 0 | 32.041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 21.8375 | 0 | 0 | 21.8375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 59.9815 | 0 | 0 | 59.9815 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 19.2454 | 0 | 0 | 19.2454 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 57.2074 | 0 | 0 | 57.2074 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 50.983 | 0 | 0 | 50.983 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 73.1673 | 0 | 0 | 73.1673 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 30.7927 | 0 | 0 | 30.7927 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 20.0256 | 0 | 0 | 20.0256 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 40.0426 | 0 | 0 | 40.0426 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 13.2637 | 0 | 0 | 13.2637 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 32.9426 | 0 | 0 | 32.9426 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 26.5361 | 0 | 0 | 26.5361 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 八义集变 | 13.9919 | 0 | 0 | 13.9919 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 大宋变 | 41.291 | 0 | 0 | 41.291 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 16.3586 | 0 | 0 | 16.3586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 0 | 65.5818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 墩集变 | 42.4179 | 0 | 0 | 42.4179 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 0 | 67.2203 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 坊上变 | 29.1282 | 0 | 0 | 29.1282 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 富山变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 河湾变 | 47.1513 | 0 | 0 | 47.1513 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 邳城变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 邳州变 | 44.5765 | 0 | 0 | 44.5765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 38.2308 | 0 | 0 | 38.2308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 铁富变 | 49.0498 | 0 | 0 | 49.0498 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 土山变 | 22.9211 | 0 | 0 | 22.9211 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 汶河变 | 12.2234 | 0 | 0 | 12.2234 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 32.1971 | 0 | 0 | 32.1971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 9.8828 | 0 | 0 | 9.8828 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 23.3806 | 0 | 0 | 23.3806 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 正常 | 议堂变 | 22.4703 | 0 | 0 | 22.4703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 13.9919 | 0 | 0 | 13.9919 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 41.291 | 0 | 0 | 41.291 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 26.1374 | 7.1374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 16.3586 | 0 | 0 | 16.3586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 65.5818 | 0 | 0 | 65.5818 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 42.4179 | 0 | 0 | 42.4179 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 67.2203 | 0 | 0 | 67.2203 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 29.1282 | 0 | 0 | 29.1282 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 47.1513 | 0 | 0 | 47.1513 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 11.9374 | 0 | 7.1374 | 19.0747 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 44.5765 | 0 | 0 | 44.5765 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 38.2308 | 0 | 0 | 38.2308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 49.0498 | 0 | 0 | 49.0498 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 22.9211 | 0 | 0 | 22.9211 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 12.2234 | 0 | 0 | 12.2234 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 32.1971 | 0 | 0 | 32.1971 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 9.8828 | 0 | 0 | 9.8828 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 23.3806 | 0 | 0 | 23.3806 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 22.4703 | 0 | 0 | 22.4703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 八义集变 | -11.6166 | 0 | 0 | -11.6166 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 大宋变 | -1.9505 | 0 | 0 | -1.9505 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -6.8833 | 0 | 0 | -6.8833 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -34.2776 | 0 | 0 | -34.2776 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 杜村变 | 24.0134 | 0 | 0 | 24.0134 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 墩集变 | -9.7961 | 0 | 0 | -9.7961 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 二庙变 | 39.6178 | 0 | 0 | 39.6178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 坊上变 | -11.2352 | 0 | 0 | -11.2352 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 富山变 | -19.3928 | 0 | 0 | -19.3928 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 河湾变 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 邳城变 | -19.3321 | 0 | 0 | -19.3321 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 邳州变 | 19.3928 | 0 | 0 | 19.3928 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -6.3978 | 0 | 0 | -6.3978 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 铁富变 | -32.4658 | 0 | 0 | -32.4658 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 土山变 | -15.0062 | 0 | 0 | -15.0062 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 汶河变 | -18.9853 | 0 | 0 | -18.9853 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 11.3479 | 0 | 0 | 11.3479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -14.9976 | 0 | 0 | -14.9976 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.1413 | 0 | 0 | -2.1413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -11.6166 | 0 | 0 | -11.6166 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -1.9505 | 0 | 0 | -1.9505 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -6.8833 | 0 | 0 | -6.8833 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -34.2776 | 0 | 0 | -34.2776 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 24.0134 | 0 | 0 | 24.0134 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -9.7961 | 0 | 0 | -9.7961 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 39.6178 | 0 | 0 | 39.6178 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -11.2352 | 0 | 0 | -11.2352 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -19.3928 | 0 | 0 | -19.3928 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 10.9751 | 0 | 0 | 10.9751 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -19.3321 | 0 | 0 | -19.3321 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 19.3928 | 0 | 0 | 19.3928 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -6.3978 | 0 | 0 | -6.3978 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -32.4658 | 0 | 0 | -32.4658 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -15.0062 | 0 | 0 | -15.0062 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -18.9853 | 0 | 0 | -18.9853 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 11.3479 | 0 | 0 | 11.3479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -30.5153 | 0 | 0 | -30.5153 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -14.9976 | 0 | 0 | -14.9976 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.1413 | 0 | 0 | -2.1413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 八义集变 | 32.1104 | 0 | 0 | 32.1104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 大宋变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 22.7391 | 0 | 0 | 22.7391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 22.401 | 0 | 0 | 22.401 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 杜村变 | 77.7706 | 0 | 0 | 77.7706 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 墩集变 | 46.8652 | 0 | 0 | 46.8652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 二庙变 | 77.1464 | 0 | 0 | 77.1464 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 坊上变 | 31.2435 | 0 | 0 | 31.2435 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 富山变 | 21.8982 | 0 | 0 | 21.8982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 0 | 56.6179 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 邳城变 | 18.0577 | 0 | 0 | 18.0577 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 邳州变 | 55.1442 | 0 | 0 | 55.1442 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 47.498 | 0 | 0 | 47.498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 铁富变 | 64.8449 | 0 | 0 | 64.8449 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 0 | 29.5443 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 汶河变 | 18.0317 | 0 | 0 | 18.0317 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 0 | 38.4041 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 29.3449 | 0 | 0 | 29.3449 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 正常 | 议堂变 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 32.1104 | 13.1104 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 22.7391 | 0 | 0 | 22.7391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 22.401 | 0 | 0 | 22.401 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 77.7706 | 0 | 0 | 77.7706 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 46.8652 | 0 | 0 | 46.8652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 77.1464 | 0 | 0 | 77.1464 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 31.2435 | 0 | 0 | 31.2435 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 21.8982 | 0 | 0 | 21.8982 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 56.6179 | 0 | 0 | 56.6179 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 18.0577 | 0 | 0 | 18.0577 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 55.1442 | 0 | 0 | 55.1442 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 47.498 | 0 | 0 | 47.498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 64.8449 | 0 | 0 | 64.8449 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 29.5443 | 0 | 13.1104 | 42.6547 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 18.0317 | 0 | 0 | 18.0317 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 38.4041 | 0 | 0 | 38.4041 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 14.8242 | 0 | 0 | 14.8242 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 29.3449 | 0 | 0 | 29.3449 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 八义集变 | 32.0497 | 0 | 0 | 32.0497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 大宋变 | 54.2079 | 0 | 0 | 54.2079 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 0 | 22.2103 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 杜村变 | 79.409 | 0 | 0 | 79.409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 墩集变 | 46.7612 | 0 | 0 | 46.7612 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 0 | 78.2734 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 0 | 31.4949 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 富山变 | 21.8895 | 0 | 0 | 21.8895 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 0 | 59.8688 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 邳城变 | 18.3698 | 0 | 0 | 18.3698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 0 | 58.2824 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 49.9947 | 0 | 0 | 49.9947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 铁富变 | 66.8648 | 0 | 0 | 66.8648 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 土山变 | 30.966 | 0 | 0 | 30.966 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 汶河变 | 18.3785 | 0 | 0 | 18.3785 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 0 | 39.115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 30.836 | 0 | 0 | 30.836 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 正常 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 0 | 27.4117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 32.0497 | 0 | 0 | 32.0497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 54.2079 | 0 | 0 | 54.2079 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 22.2103 | 0 | 0 | 22.2103 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 79.409 | 41.409 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 46.7612 | 0 | 0 | 46.7612 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 78.2734 | 0 | 0 | 78.2734 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 31.4949 | 0 | 16.3346 | 47.8295 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 21.8895 | 0 | 0 | 21.8895 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 59.8688 | 0 | 0 | 59.8688 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 18.3698 | 0 | 0 | 18.3698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 58.2824 | 0 | 25.0744 | 83.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 49.9947 | 0 | 0 | 49.9947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 66.8648 | 0 | 0 | 66.8648 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 30.966 | 0 | 0 | 30.966 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 18.3785 | 0 | 0 | 18.3785 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 39.115 | 0 | 0 | 39.115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 30.836 | 0 | 0 | 30.836 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 27.4117 | 0 | 0 | 27.4117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 八义集变 | 11.9027 | 0 | 0 | 11.9027 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 大宋变 | 38.6816 | 0 | 0 | 38.6816 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 19.6008 | 0 | 0 | 19.6008 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 11.7553 | 0 | 0 | 11.7553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 杜村变 | 68.3819 | 0 | 0 | 68.3819 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 墩集变 | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 0 | 66.7781 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 坊上变 | 30.6366 | 0 | 0 | 30.6366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 富山变 | 11.1485 | 0 | 0 | 11.1485 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 0 | 48.9544 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 邳城变 | 10.0041 | 0 | 0 | 10.0041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 邳州变 | 44.1951 | 0 | 0 | 44.1951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 25.4525 | 0 | 0 | 25.4525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 铁富变 | 42.1492 | 0 | 0 | 42.1492 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 土山变 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 汶河变 | 10.2295 | 0 | 0 | 10.2295 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 0 | 32.4571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.5885 | 0 | 0 | 6.5885 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 22.505 | 0 | 0 | 22.505 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 正常 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 0 | 20.3811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 11.9027 | 0 | 0 | 11.9027 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 38.6816 | 0 | 0 | 38.6816 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 19.6008 | 0 | 0 | 19.6008 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 11.7553 | 0 | 0 | 11.7553 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 68.3819 | 0 | 4.808 | 73.1899 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 51.3384 | 32.3384 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 66.7781 | 0 | 17.9875 | 84.7657 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 30.6366 | 0 | 0 | 30.6366 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 11.1485 | 0 | 0 | 11.1485 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 48.9544 | 0 | 2.6791 | 51.6335 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 10.0041 | 0 | 0 | 10.0041 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 44.1951 | 0 | 0 | 44.1951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 25.4525 | 0 | 0 | 25.4525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 42.1492 | 0 | 0 | 42.1492 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 19.3755 | 0 | 0 | 19.3755 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 10.2295 | 0 | 0 | 10.2295 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 32.4571 | 0 | 0 | 32.4571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.5885 | 0 | 0 | 6.5885 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 22.505 | 0 | 0 | 22.505 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 20.3811 | 0 | 6.8638 | 27.2449 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.1096 | 0 | 0 | -1.1096 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 大宋变 | 11.0618 | 0 | 0 | 11.0618 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.026007 | 0 | 0 | -0.026007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 杜村变 | 14.0786 | 0 | 0 | 14.0786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 墩集变 | 10.507 | 0 | 0 | 10.507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 二庙变 | 27.4724 | 0 | 0 | 27.4724 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 富山变 | -18.7513 | 0 | 0 | -18.7513 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 河湾变 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 邳城变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 邳州变 | 13.5845 | 0 | 0 | 13.5845 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 铁富变 | -34.1476 | 0 | 0 | -34.1476 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 土山变 | -7.074 | 0 | 0 | -7.074 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 汶河变 | -24.1001 | 0 | 0 | -24.1001 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 12.7783 | 0 | 0 | 12.7783 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -24.0134 | 0 | 0 | -24.0134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.5773 | 0 | 0 | -4.5773 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.43346 | 0 | 0 | 0.43346 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.1096 | 0 | 0 | -1.1096 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 11.0618 | 0 | 0 | 11.0618 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.026007 | 0 | 0 | -0.026007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -40.9442 | 0 | 0 | -40.9442 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 14.0786 | 0 | 0 | 14.0786 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 10.507 | 0 | 0 | 10.507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 27.4724 | 0 | 0 | 27.4724 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.514 | 0 | 0 | 2.514 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -18.7513 | 0 | 0 | -18.7513 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -9.6921 | 0 | 0 | -9.6921 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 13.5845 | 0 | 0 | 13.5845 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.1846 | 0 | 0 | 2.1846 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -34.1476 | 0 | 0 | -34.1476 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -7.074 | 0 | 0 | -7.074 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -24.1001 | 0 | 0 | -24.1001 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 12.7783 | 0 | 0 | 12.7783 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -24.0134 | 0 | 0 | -24.0134 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.5773 | 0 | 0 | -4.5773 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.43346 | 0 | 0 | 0.43346 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 大宋变 | -7.3947 | 0 | 0 | -7.3947 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.6869 | 0 | 0 | -5.6869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -23.0078 | 0 | 0 | -23.0078 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 杜村变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.3784 | 0 | 0 | -1.3784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 二庙变 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.30342 | 0 | 0 | -0.30342 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 富山变 | -13.3504 | 0 | 0 | -13.3504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 河湾变 | 8.5998 | 0 | 0 | 8.5998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 邳城变 | -14.7462 | 0 | 0 | -14.7462 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 邳州变 | 16.3846 | 0 | 0 | 16.3846 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -11.3739 | 0 | 0 | -11.3739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 铁富变 | -23.6493 | 0 | 0 | -23.6493 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 土山变 | -14.8502 | 0 | 0 | -14.8502 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 汶河变 | -11.79 | 0 | 0 | -11.79 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 14.6595 | 0 | 0 | 14.6595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -19.4188 | 0 | 0 | -19.4188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -14.5901 | 0 | 0 | -14.5901 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 正常 | 议堂变 | -6.996 | 0 | 0 | -6.996 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -16.4886 | 0 | 0 | -16.4886 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -7.3947 | 0 | 0 | -7.3947 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.6869 | 0 | 0 | -5.6869 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -23.0078 | 0 | 0 | -23.0078 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 11.9374 | 0 | 0 | 11.9374 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.3784 | 0 | 0 | -1.3784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.30342 | 0 | 0 | -0.30342 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -13.3504 | 0 | 0 | -13.3504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 8.5998 | 0 | 0 | 8.5998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -14.7462 | 0 | 0 | -14.7462 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 16.3846 | 0 | 0 | 16.3846 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -11.3739 | 0 | 0 | -11.3739 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -23.6493 | 0 | 0 | -23.6493 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -14.8502 | 0 | 0 | -14.8502 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -11.79 | 0 | 0 | -11.79 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 14.6595 | 0 | 0 | 14.6595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -19.4188 | 0 | 0 | -19.4188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -14.5901 | 0 | 0 | -14.5901 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -6.996 | 0 | 0 | -6.996 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 八义集变 | 12.6656 | 0 | 0 | 12.6656 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 大宋变 | 35.1099 | 0 | 0 | 35.1099 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 16.2546 | 0 | 0 | 16.2546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 0 | 43.9437 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 墩集变 | 43.779 | 0 | 0 | 43.779 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 二庙变 | 49.9774 | 0 | 0 | 49.9774 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 坊上变 | 34.4077 | 0 | 0 | 34.4077 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 富山变 | 8.4784 | 0 | 0 | 8.4784 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 河湾变 | 31.8156 | 0 | 0 | 31.8156 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 0 | 7.2907 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 邳州变 | 29.9691 | 0 | 0 | 29.9691 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 15.353 | 0 | 0 | 15.353 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 铁富变 | 28.1399 | 0 | 0 | 28.1399 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 土山变 | 18.4219 | 0 | 0 | 18.4219 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 汶河变 | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 26.9523 | 0 | 0 | 26.9523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.5482 | 0 | 0 | 5.5482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 18.1358 | 0 | 0 | 18.1358 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 正常 | 议堂变 | 16.3499 | 0 | 0 | 16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 12.6656 | 0 | 0 | 12.6656 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 35.1099 | 0 | 0 | 35.1099 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 16.2546 | 0 | 0 | 16.2546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 14.1133 | 0 | 0 | 14.1133 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 43.9437 | 0 | 0 | 43.9437 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 43.779 | 0 | 0 | 43.779 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 49.9774 | 0 | 0 | 49.9774 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 34.4077 | 4.4827 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 8.4784 | 0 | 0 | 8.4784 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 31.8156 | 0 | 0 | 31.8156 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 7.2907 | 0 | 4.4827 | 11.7734 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 29.9691 | 0 | 0 | 29.9691 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 15.353 | 0 | 0 | 15.353 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 28.1399 | 0 | 0 | 28.1399 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 18.4219 | 0 | 0 | 18.4219 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 5.895 | 0 | 0 | 5.895 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 26.9523 | 0 | 0 | 26.9523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.5482 | 0 | 0 | 5.5482 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 18.1358 | 0 | 0 | 18.1358 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2022 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 16.3499 | 0 | 0 | 16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 正常 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 14.4702 | 0 | 0 | 14.4702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 34.8596 | 0 | 0 | 34.8596 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 7.1511 | 0 | 0 | 7.1511 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 21.7173 | 0 | 0 | 21.7173 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 52.4014 | 0 | 0 | 52.4014 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 23.357 | 0 | 0 | 23.357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 64.1919 | 0 | 0 | 64.1919 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 21.9652 | 0 | 0 | 21.9652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 41.3068 | 0 | 0 | 41.3068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 15.1101 | 0 | 0 | 15.1101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 33.1798 | 0 | 0 | 33.1798 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 59.8244 | 0 | 0 | 59.8244 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 24.2129 | 0 | 0 | 24.2129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 28.9003 | 0 | 0 | 28.9003 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 18.3497 | 0 | 0 | 18.3497 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 16.8219 | 0 | 0 | 16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 八义集变 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 大宋变 | 35.5155 | 0 | 0 | 35.5155 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 13.5023 | 0 | 0 | 13.5023 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 杜村变 | 65.2478 | 0 | 0 | 65.2478 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 墩集变 | 34.1797 | 0 | 0 | 34.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 二庙变 | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 坊上变 | 22.9011 | 0 | 0 | 22.9011 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 富山变 | 13.1263 | 0 | 0 | 13.1263 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 0 | 50.0417 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 邳城变 | 10.2547 | 0 | 0 | 10.2547 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 0 | 54.2331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 25.7567 | 0 | 0 | 25.7567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 铁富变 | 50.0657 | 0 | 0 | 50.0657 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 土山变 | 19.1896 | 0 | 0 | 19.1896 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 汶河变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 36.6194 | 0 | 0 | 36.6194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 11.1186 | 0 | 0 | 11.1186 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 18.1977 | 0 | 0 | 18.1977 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 正常 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 35.5155 | 0 | 0 | 35.5155 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 13.5023 | 0 | 0 | 13.5023 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 17.0378 | 0 | 0 | 17.0378 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 65.2478 | 0 | 0 | 65.2478 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 34.1797 | 0 | 0 | 34.1797 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 82.4216 | 52.4966 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 22.9011 | 0 | 0 | 22.9011 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 13.1263 | 0 | 0 | 13.1263 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 50.0417 | 0 | 10.4516 | 60.4933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 10.2547 | 0 | 0 | 10.2547 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 54.2331 | 0 | 32.4184 | 86.6516 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 25.7567 | 0 | 0 | 25.7567 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 50.0657 | 0 | 0 | 50.0657 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 19.1896 | 0 | 0 | 19.1896 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 36.6194 | 0 | 0 | 36.6194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 11.1186 | 0 | 0 | 11.1186 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 18.1977 | 0 | 0 | 18.1977 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 17.0378 | 0 | 9.6265 | 26.6644 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.5117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 大宋变 | 20.5654 | 0 | 0 | 20.5654 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 9.3508 | 0 | 0 | 9.3508 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.0875 | 0 | 0 | 4.0875 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 杜村变 | 23.0051 | 0 | 0 | 23.0051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 墩集变 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 坊上变 | 24.7329 | 0 | 0 | 24.7329 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 富山变 | 6.3752 | 0 | 0 | 6.3752 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 河湾变 | 19.5095 | 0 | 0 | 19.5095 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 邳州变 | 17.0138 | 0 | 0 | 17.0138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 5.4073 | 0 | 0 | 5.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 铁富变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 土山变 | 10.0787 | 0 | 0 | 10.0787 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 15.542 | 0 | 0 | 15.542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -2.8796 | 0 | 0 | -2.8796 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 8.7589 | 0 | 0 | 8.7589 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 正常 | 议堂变 | 11.5985 | 0 | 0 | 11.5985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.5117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 20.5654 | 0 | 0 | 20.5654 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 9.3508 | 0 | 0 | 9.3508 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.0875 | 0 | 0 | 4.0875 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 23.0051 | 0 | 0 | 23.0051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 24.7329 | 0 | 0 | 24.7329 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 6.3752 | 0 | 0 | 6.3752 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 19.5095 | 0 | 0 | 19.5095 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 17.0138 | 0 | 0 | 17.0138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 5.4073 | 0 | 0 | 5.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 12.4384 | 0 | 0 | 12.4384 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 10.0787 | 0 | 0 | 10.0787 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 15.542 | 0 | 0 | 15.542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -2.8796 | 0 | 0 | -2.8796 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 8.7589 | 0 | 0 | 8.7589 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 11.5985 | 0 | 0 | 11.5985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 正常 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -5.5753 | 0 | 0 | -5.5753 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -16.182 | 0 | 0 | -16.182 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -16.8219 | 0 | 0 | -16.8219 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -35.4275 | 0 | 0 | -35.4275 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.5117 | 0 | 0 | -2.5117 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -12.2625 | 0 | 0 | -12.2625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 19.5495 | 0 | 0 | 19.5495 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -12.1985 | 0 | 0 | -12.1985 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -16.5499 | 0 | 0 | -16.5499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.26397 | 0 | 0 | -0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -20.0375 | 0 | 0 | -20.0375 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 6.6392 | 0 | 0 | 6.6392 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -24.5169 | 0 | 0 | -24.5169 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -45.5302 | 0 | 0 | -45.5302 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -27.5565 | 0 | 0 | -27.5565 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.1917 | 0 | 0 | 2.1917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -22.4052 | 0 | 0 | -22.4052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -14.0382 | 0 | 0 | -14.0382 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 八义集变 | -8.4149 | 0 | 0 | -8.4149 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 大宋变 | -16.5019 | 0 | 0 | -16.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -13.9022 | 0 | 0 | -13.9022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -31.572 | 0 | 0 | -31.572 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 墩集变 | -8.5669 | 0 | 0 | -8.5669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 二庙变 | 17.4138 | 0 | 0 | 17.4138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 坊上变 | -11.2626 | 0 | 0 | -11.2626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 富山变 | -15.966 | 0 | 0 | -15.966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 邳城变 | -18.6456 | 0 | 0 | -18.6456 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 邳州变 | 5.8953 | 0 | 0 | 5.8953 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 铁富变 | -41.2028 | 0 | 0 | -41.2028 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 土山变 | -23.701 | 0 | 0 | -23.701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 汶河变 | -19.3576 | 0 | 0 | -19.3576 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -19.9735 | 0 | 0 | -19.9735 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 正常 | 议堂变 | -11.2466 | 0 | 0 | -11.2466 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -8.4149 | 0 | 0 | -8.4149 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -16.5019 | 0 | 0 | -16.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -13.9022 | 0 | 0 | -13.9022 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -31.572 | 0 | 0 | -31.572 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -14.4302 | 0 | 0 | -14.4302 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -8.5669 | 0 | 0 | -8.5669 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 17.4138 | 0 | 0 | 17.4138 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -11.2626 | 0 | 0 | -11.2626 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -15.966 | 0 | 0 | -15.966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.26397 | 0 | 0 | 0.26397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -18.6456 | 0 | 0 | -18.6456 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 5.8953 | 0 | 0 | 5.8953 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -41.2028 | 0 | 0 | -41.2028 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -23.701 | 0 | 0 | -23.701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -19.3576 | 0 | 0 | -19.3576 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.2076 | 0 | 0 | 3.2076 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -20.9574 | 0 | 0 | -20.9574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -19.9735 | 0 | 0 | -19.9735 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -11.2466 | 0 | 0 | -11.2466 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 八义集变 | -9.2708 | 0 | 0 | -9.2708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 大宋变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -14.7821 | 0 | 0 | -14.7821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -31.98 | 0 | 0 | -31.98 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.6878 | 0 | 0 | -1.6878 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 墩集变 | -13.5583 | 0 | 0 | -13.5583 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 二庙变 | 19.9895 | 0 | 0 | 19.9895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 坊上变 | -15.686 | 0 | 0 | -15.686 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 富山变 | -19.0696 | 0 | 0 | -19.0696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.0556 | 0 | 0 | -3.0556 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 邳城变 | -22.1812 | 0 | 0 | -22.1812 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 铁富变 | -43.1465 | 0 | 0 | -43.1465 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 土山变 | -25.5568 | 0 | 0 | -25.5568 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.1357 | 0 | 0 | 2.1357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -23.1971 | 0 | 0 | -23.1971 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -21.1413 | 0 | 0 | -21.1413 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 正常 | 议堂变 | -13.3903 | 0 | 0 | -13.3903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -9.2708 | 0 | 0 | -9.2708 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -14.7821 | 0 | 0 | -14.7821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -31.98 | 0 | 0 | -31.98 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.6878 | 0 | 0 | -1.6878 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -13.5583 | 0 | 0 | -13.5583 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 19.9895 | 0 | 0 | 19.9895 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -15.686 | 0 | 0 | -15.686 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -19.0696 | 0 | 0 | -19.0696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.0556 | 0 | 0 | -3.0556 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -22.1812 | 0 | 0 | -22.1812 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 5.5993 | 0 | 0 | 5.5993 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -43.1465 | 0 | 0 | -43.1465 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -25.5568 | 0 | 0 | -25.5568 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -21.9172 | 0 | 0 | -21.9172 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.1357 | 0 | 0 | 2.1357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -23.1971 | 0 | 0 | -23.1971 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -21.1413 | 0 | 0 | -21.1413 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -13.3903 | 0 | 0 | -13.3903 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 正常 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 9.2124 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 25.3568 | 7.4687 | 0 | 17.8881 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.7438 | 1.7438 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.0874 | 0 | 0 | -5.0874 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -25.2848 | 0 | 0 | -25.2848 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -19.1816 | 0 | 0 | -19.1816 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -36.6914 | 0 | 0 | -36.6914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -28.2124 | 0 | 0 | -28.2124 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 25.3568 | 0 | 0 | 25.3568 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -23.621 | 0 | 0 | -23.621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -15.3741 | 0 | 0 | -15.3741 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -2.7836 | 0 | 0 | -2.7836 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 9.5428 | 0 | 0 | 9.5428 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -17.6138 | 0 | 0 | -17.6138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -41.5547 | 0 | 0 | -41.5547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -28.9803 | 0 | 0 | -28.9803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.7438 | 0 | 0 | 1.7438 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -23.597 | 0 | 0 | -23.597 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -24.4049 | 0 | 0 | -24.4049 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -17.1738 | 0 | 0 | -17.1738 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 八义集变 | -5.9992 | 0 | 0 | -5.9992 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 大宋变 | -24.7409 | 0 | 0 | -24.7409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -18.2937 | 0 | 0 | -18.2937 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -35.3475 | 0 | 0 | -35.3475 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.66392 | 0 | 0 | 0.66392 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 墩集变 | -25.8687 | 0 | 0 | -25.8687 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 二庙变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 坊上变 | -23.405 | 0 | 0 | -23.405 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 富山变 | -15.3821 | 0 | 0 | -15.3821 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.7519 | 0 | 0 | -0.7519 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 邳城变 | -22.3092 | 0 | 0 | -22.3092 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 邳州变 | 8.3829 | 0 | 0 | 8.3829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -17.4138 | 0 | 0 | -17.4138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 铁富变 | -42.9226 | 0 | 0 | -42.9226 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 土山变 | -28.4684 | 0 | 0 | -28.4684 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -23.517 | 0 | 0 | -23.517 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -22.6131 | 0 | 0 | -22.6131 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 正常 | 议堂变 | -17.1978 | 0 | 0 | -17.1978 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -5.9992 | 0 | 0 | -5.9992 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -24.7409 | 0 | 0 | -24.7409 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -18.2937 | 0 | 0 | -18.2937 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -35.3475 | 0 | 0 | -35.3475 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.66392 | 0 | 0 | 0.66392 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -25.8687 | 0 | 0 | -25.8687 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -23.405 | 0 | 0 | -23.405 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -15.3821 | 0 | 0 | -15.3821 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.7519 | 0 | 0 | -0.7519 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -22.3092 | 0 | 0 | -22.3092 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 8.3829 | 0 | 0 | 8.3829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -17.4138 | 0 | 0 | -17.4138 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -42.9226 | 0 | 0 | -42.9226 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -28.4684 | 0 | 0 | -28.4684 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -21.6773 | 0 | 0 | -21.6773 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.2078 | 0 | 0 | 1.2078 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -23.517 | 0 | 0 | -23.517 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -22.6131 | 0 | 0 | -22.6131 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -17.1978 | 0 | 0 | -17.1978 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.1755 | 0 | 0 | -4.1755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 大宋变 | -19.5975 | 0 | 0 | -19.5975 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -18.3497 | 0 | 0 | -18.3497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -36.1954 | 0 | 0 | -36.1954 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.2797 | 0 | 0 | 2.2797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 墩集变 | -25.9567 | 0 | 0 | -25.9567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 二庙变 | 24.8049 | 0 | 0 | 24.8049 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 坊上变 | -23.389 | 0 | 0 | -23.389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 富山变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.1596 | 0 | 0 | -3.1596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 邳城变 | -22.7811 | 0 | 0 | -22.7811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 邳州变 | 9.0629 | 0 | 0 | 9.0629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -18.7656 | 0 | 0 | -18.7656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 铁富变 | -45.4103 | 0 | 0 | -45.4103 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 土山变 | -27.5645 | 0 | 0 | -27.5645 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -24.077 | 0 | 0 | -24.077 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 正常 | 议堂变 | -15.702 | 0 | 0 | -15.702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.1755 | 0 | 0 | -4.1755 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -19.5975 | 0 | 0 | -19.5975 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -18.3497 | 0 | 0 | -18.3497 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -36.1954 | 0 | 0 | -36.1954 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.2797 | 0 | 0 | 2.2797 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -25.9567 | 0 | 0 | -25.9567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 24.8049 | 0 | 0 | 24.8049 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -23.389 | 0 | 0 | -23.389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.1596 | 0 | 0 | -3.1596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -22.7811 | 0 | 0 | -22.7811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 9.0629 | 0 | 0 | 9.0629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -18.7656 | 0 | 0 | -18.7656 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -45.4103 | 0 | 0 | -45.4103 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -27.5645 | 0 | 0 | -27.5645 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -23.0371 | 0 | 0 | -23.0371 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 2.7836 | 0 | 0 | 2.7836 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -24.077 | 0 | 0 | -24.077 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -15.702 | 0 | 0 | -15.702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.0314 | 0 | 0 | -5.0314 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 大宋变 | -21.2053 | 0 | 0 | -21.2053 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0 | -19.4695 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -34.8276 | 0 | 0 | -34.8276 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 墩集变 | -23.765 | 0 | 0 | -23.765 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 二庙变 | 24.053 | 0 | 0 | 24.053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 坊上变 | -21.4533 | 0 | 0 | -21.4533 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 富山变 | -16.8779 | 0 | 0 | -16.8779 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.3517 | 0 | 0 | -2.3517 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 邳城变 | -22.1972 | 0 | 0 | -22.1972 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 邳州变 | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -20.7014 | 0 | 0 | -20.7014 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 铁富变 | -32.5479 | 0 | 0 | -32.5479 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 土山变 | -27.2686 | 0 | 0 | -27.2686 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 汶河变 | -13.5183 | 0 | 0 | -13.5183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.0397 | 0 | 0 | 2.0397 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -18.1577 | 0 | 0 | -18.1577 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -24.2049 | 0 | 0 | -24.2049 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 正常 | 议堂变 | -13.9582 | 0 | 0 | -13.9582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.0314 | 0 | 0 | -5.0314 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -21.2053 | 0 | 0 | -21.2053 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -19.4695 | 0 | 0.46954 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -34.8276 | 0 | 0 | -34.8276 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.0477 | 0 | 0 | 2.0477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -23.765 | 0 | 0 | -23.765 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 24.053 | 0 | 0 | 24.053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -21.4533 | 0 | 0 | -21.4533 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -16.8779 | 0 | 0 | -16.8779 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.3517 | 0 | 0 | -2.3517 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -22.1972 | 0 | 0 | -22.1972 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -20.7014 | 0 | 0 | -20.7014 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -32.5479 | 0 | 0 | -32.5479 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -27.2686 | 0 | 0 | -27.2686 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -13.5183 | 0 | 0 | -13.5183 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.0397 | 0.46954 | 0 | 1.5702 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -18.1577 | 0 | 0 | -18.1577 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -24.2049 | 0 | 0 | -24.2049 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -13.9582 | 0 | 0 | -13.9582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 八义集变 | -9.3188 | 0 | 0 | -9.3188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 大宋变 | -22.5172 | 0 | 0 | -22.5172 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -34.9316 | 0 | 0 | -34.9316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 墩集变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 二庙变 | 23.493 | 0 | 0 | 23.493 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 坊上变 | -22.1652 | 0 | 0 | -22.1652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 富山变 | -19.6055 | 0 | 0 | -19.6055 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.3037 | 0 | 0 | -2.3037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 邳城变 | -23.1811 | 0 | 0 | -23.1811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 邳州变 | 8.7349 | 0 | 0 | 8.7349 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -20.0055 | 0 | 0 | -20.0055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 铁富变 | -40.3789 | 0 | 0 | -40.3789 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 汶河变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.2075 | 0 | 0 | 4.2075 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -22.8051 | 0 | 0 | -22.8051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 正常 | 议堂变 | -15.1581 | 0 | 0 | -15.1581 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -9.3188 | 0 | 0 | -9.3188 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -22.5172 | 0 | 0 | -22.5172 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -16.2859 | 0 | 0 | -16.2859 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -34.9316 | 0 | 0 | -34.9316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -19.0376 | 0 | 0 | -19.0376 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 23.493 | 0 | 0 | 23.493 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -22.1652 | 0 | 0 | -22.1652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 富山变 | -19.6055 | 0 | 0 | -19.6055 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.3037 | 0 | 0 | -2.3037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -23.1811 | 0 | 0 | -23.1811 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 8.7349 | 0 | 0 | 8.7349 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -20.0055 | 0 | 0 | -20.0055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -40.3789 | 0 | 0 | -40.3789 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 土山变 | -29.9642 | 0 | 0 | -29.9642 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.2075 | 0 | 0 | 4.2075 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -22.9571 | 0 | 0 | -22.9571 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -22.8051 | 0 | 0 | -22.8051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -15.1581 | 0 | 0 | -15.1581 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 八义集变 | -9.6468 | 0 | 0 | -9.6468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 大宋变 | -21.8692 | 0 | 0 | -21.8692 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -15.558 | 0 | 0 | -15.558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -34.7316 | 0 | 0 | -34.7316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.61592 | 0 | 0 | -0.61592 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 墩集变 | -16.3499 | 0 | 0 | -16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 二庙变 | 21.1093 | 0 | 0 | 21.1093 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 坊上变 | -18.7416 | 0 | 0 | -18.7416 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 富山变 | -20.1495 | 0 | 0 | -20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 邳城变 | -22.9091 | 0 | 0 | -22.9091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 邳州变 | 6.6232 | 0 | 0 | 6.6232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -21.7652 | 0 | 0 | -21.7652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 铁富变 | -41.4428 | 0 | 0 | -41.4428 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 土山变 | -27.7165 | 0 | 0 | -27.7165 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 汶河变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 3.5516 | 0 | 0 | 3.5516 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -22.4772 | 0 | 0 | -22.4772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 正常 | 议堂变 | -13.1823 | 0 | 0 | -13.1823 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -9.6468 | 0 | 0 | -9.6468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -21.8692 | 0 | 0 | -21.8692 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -15.558 | 0 | 0 | -15.558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -34.7316 | 0 | 0 | -34.7316 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.61592 | 0 | 0 | -0.61592 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -16.3499 | 0 | 0 | -16.3499 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 21.1093 | 0 | 0 | 21.1093 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -18.7416 | 0 | 0 | -18.7416 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -20.1495 | 0 | 0 | -20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -3.6475 | 0 | 0 | -3.6475 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -22.9091 | 0 | 0 | -22.9091 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 6.6232 | 0 | 0 | 6.6232 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -21.7652 | 0 | 0 | -21.7652 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -41.4428 | 0 | 0 | -41.4428 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -27.7165 | 0 | 0 | -27.7165 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 3.5516 | 0 | 0 | 3.5516 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -22.4772 | 0 | 0 | -22.4772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -22.2852 | 0 | 0 | -22.2852 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -13.1823 | 0 | 0 | -13.1823 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 八义集变 | -8.7269 | 0 | 0 | -8.7269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 大宋变 | -12.7824 | 0 | 0 | -12.7824 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -12.0785 | 0 | 0 | -12.0785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -29.9722 | 0 | 0 | -29.9722 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.6798 | 0 | 0 | 1.6798 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 墩集变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 二庙变 | 20.7254 | 0 | 0 | 20.7254 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 坊上变 | -7.4311 | 0 | 0 | -7.4311 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 富山变 | -19.0776 | 0 | 0 | -19.0776 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 邳州变 | 6.7831 | 0 | 0 | 6.7831 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -17.5818 | 0 | 0 | -17.5818 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 铁富变 | -34.6276 | 0 | 0 | -34.6276 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 土山变 | -24.037 | 0 | 0 | -24.037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 汶河变 | -18.2377 | 0 | 0 | -18.2377 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -19.8375 | 0 | 0 | -19.8375 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -20.0135 | 0 | 0 | -20.0135 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 正常 | 议堂变 | -10.0227 | 0 | 0 | -10.0227 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -8.7269 | 0 | 0 | -8.7269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -12.7824 | 0 | 0 | -12.7824 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -12.0785 | 0 | 0 | -12.0785 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -29.9722 | 0 | 0 | -29.9722 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.6798 | 0 | 0 | 1.6798 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 20.7254 | 0 | 0 | 20.7254 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -7.4311 | 0 | 0 | -7.4311 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -19.0776 | 0 | 0 | -19.0776 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.1997 | 0 | 0 | -2.1997 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -24.6449 | 0 | 0 | -24.6449 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 6.7831 | 0 | 0 | 6.7831 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -17.5818 | 0 | 0 | -17.5818 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -34.6276 | 0 | 0 | -34.6276 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -24.037 | 0 | 0 | -24.037 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -18.2377 | 0 | 0 | -18.2377 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -19.8375 | 0 | 0 | -19.8375 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -20.0135 | 0 | 0 | -20.0135 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -10.0227 | 0 | 0 | -10.0227 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 八义集变 | -8.7349 | 0 | 0 | -8.7349 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 大宋变 | -23.1331 | 0 | 0 | -23.1331 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -12.2704 | 0 | 0 | -12.2704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -35.4115 | 0 | 0 | -35.4115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.7278 | 0 | 0 | 1.7278 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 墩集变 | -19.6295 | 0 | 0 | -19.6295 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 二庙变 | 23.645 | 0 | 0 | 23.645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 坊上变 | -19.4215 | 0 | 0 | -19.4215 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.0397 | 0 | 0 | -2.0397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 邳城变 | -23.0451 | 0 | 0 | -23.0451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 邳州变 | 8.7829 | 0 | 0 | 8.7829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -20.6774 | 0 | 0 | -20.6774 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 铁富变 | -42.0667 | 0 | 0 | -42.0667 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 土山变 | -28.7084 | 0 | 0 | -28.7084 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 汶河变 | -21.8372 | 0 | 0 | -21.8372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 2.7357 | 0 | 0 | 2.7357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -20.3974 | 0 | 0 | -20.3974 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 正常 | 议堂变 | -16.6379 | 0 | 0 | -16.6379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -8.7349 | 0 | 0 | -8.7349 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -23.1331 | 0 | 0 | -23.1331 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -12.2704 | 0 | 0 | -12.2704 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -35.4115 | 0 | 0 | -35.4115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.7278 | 0 | 0 | 1.7278 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -19.6295 | 0 | 0 | -19.6295 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 23.645 | 0 | 0 | 23.645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -19.4215 | 0 | 0 | -19.4215 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 富山变 | -21.4853 | 0 | 0 | -21.4853 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.0397 | 0 | 0 | -2.0397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -23.0451 | 0 | 0 | -23.0451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 8.7829 | 0 | 0 | 8.7829 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -20.6774 | 0 | 0 | -20.6774 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -42.0667 | 0 | 0 | -42.0667 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 土山变 | -28.7084 | 0 | 0 | -28.7084 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -21.8372 | 0 | 0 | -21.8372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 2.7357 | 0 | 0 | 2.7357 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -22.8771 | 0 | 0 | -22.8771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -20.3974 | 0 | 0 | -20.3974 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -16.6379 | 0 | 0 | -16.6379 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 八义集变 | -4.9834 | 0 | 0 | -4.9834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 大宋变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -5.6233 | 0 | 0 | -5.6233 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -34.0677 | 0 | 0 | -34.0677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 墩集变 | -20.5414 | 0 | 0 | -20.5414 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 二庙变 | 23.1331 | 0 | 0 | 23.1331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 坊上变 | -14.6142 | 0 | 0 | -14.6142 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 富山变 | -18.7496 | 0 | 0 | -18.7496 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.5677 | 0 | 0 | -2.5677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 邳城变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 邳州变 | 8.087 | 0 | 0 | 8.087 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -18.8936 | 0 | 0 | -18.8936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 铁富变 | -39.515 | 0 | 0 | -39.515 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 土山变 | -27.9325 | 0 | 0 | -27.9325 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 汶河变 | -20.7174 | 0 | 0 | -20.7174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -20.9014 | 0 | 0 | -20.9014 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 正常 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -4.9834 | 0 | 0 | -4.9834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -23.1411 | 0 | 0 | -23.1411 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -5.6233 | 0 | 0 | -5.6233 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -34.0677 | 0 | 0 | -34.0677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -20.5414 | 0 | 0 | -20.5414 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 23.1331 | 0 | 0 | 23.1331 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -14.6142 | 0 | 0 | -14.6142 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -18.7496 | 0 | 0 | -18.7496 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.5677 | 0 | 0 | -2.5677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -20.5574 | 0 | 0 | -20.5574 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 8.087 | 0 | 0 | 8.087 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -18.8936 | 0 | 0 | -18.8936 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -39.515 | 0 | 0 | -39.515 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -27.9325 | 0 | 0 | -27.9325 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -20.7174 | 0 | 0 | -20.7174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.1595 | 0 | 0 | 4.1595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -21.7573 | 0 | 0 | -21.7573 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -20.9014 | 0 | 0 | -20.9014 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -18.2217 | 0 | 0 | -18.2217 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 正常 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 55.265 | 17.265 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 12.3572 | 33.5226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 4.9078 | 53.7976 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 18.9648 | 74.2298 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 18.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 0 | 38.3472 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 27.4045 | 0 | 0 | 27.4045 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 24.109 | 0 | 0 | 24.109 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 21.7573 | 0 | 0 | 21.7573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 66.5756 | 0 | 0 | 66.5756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 43.8105 | 0 | 0 | 43.8105 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 30.1402 | 0 | 0 | 30.1402 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 21.1653 | 0 | 0 | 21.1653 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 56.7368 | 0 | 0 | 56.7368 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 54.0972 | 0 | 0 | 54.0972 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 65.3997 | 0 | 0 | 65.3997 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 31.732 | 0 | 0 | 31.732 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 18.1577 | 0 | 0 | 18.1577 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 38.3472 | 0 | 8.4045 | 46.7517 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 12.4784 | 0 | 0 | 12.4784 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 31.1561 | 0 | 0 | 31.1561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 27.4045 | 8.4045 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 0 | 72.2629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 正常 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 0 | 72.2629 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 0 | 21.3493 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 4.8849 | 49.4953 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 5.9482 | 78.2111 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 58.1846 | 39.1846 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 22.3887 | 62.3517 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 5.9628 | 32.7754 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 12.5972 | 84.8601 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 55.225 | 25.3 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 39.9629 | 0 | 0 | 39.9629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 23.789 | 0 | 0 | 23.789 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 55.153 | 0 | 0 | 55.153 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 21.3493 | 0 | 12.7028 | 34.0521 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 23.525 | 0 | 0 | 23.525 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 67.5435 | 0 | 0 | 67.5435 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 44.6104 | 0 | 0 | 44.6104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 72.2629 | 0 | 8.2601 | 80.523 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 29.4203 | 0 | 0 | 29.4203 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 17.5498 | 0 | 0 | 17.5498 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 48.2659 | 0 | 0 | 48.2659 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 62.5841 | 0 | 0 | 62.5841 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 30.5801 | 0 | 0 | 30.5801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 17.4378 | 0 | 0 | 17.4378 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 39.9629 | 20.9629 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 30.4522 | 0 | 0 | 30.4522 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 26.8126 | 0 | 0 | 26.8126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 八义集变 | 21.6933 | 0 | 0 | 21.6933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 大宋变 | 50.4736 | 0 | 0 | 50.4736 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 20.1735 | 0 | 0 | 20.1735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 23.1171 | 0 | 0 | 23.1171 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 杜村变 | 66.3916 | 0 | 0 | 66.3916 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 墩集变 | 40.7628 | 0 | 0 | 40.7628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 二庙变 | 70.7431 | 0 | 0 | 70.7431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 坊上变 | 29.5643 | 0 | 0 | 29.5643 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 富山变 | 20.1495 | 0 | 0 | 20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 河湾变 | 55.345 | 0 | 0 | 55.345 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 邳城变 | 17.7578 | 0 | 0 | 17.7578 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 邳州变 | 52.7853 | 0 | 0 | 52.7853 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 47.0421 | 0 | 0 | 47.0421 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 土山变 | 28.4124 | 0 | 0 | 28.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 0 | 18.4777 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 36.9473 | 0 | 0 | 36.9473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 30.3962 | 0 | 0 | 30.3962 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 正常 | 议堂变 | 24.4849 | 0 | 0 | 24.4849 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 21.6933 | 0 | 0 | 21.6933 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 50.4736 | 0 | 0 | 50.4736 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 20.1735 | 0 | 0 | 20.1735 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 23.1171 | 0 | 0 | 23.1171 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 66.3916 | 0 | 0 | 66.3916 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 40.7628 | 0 | 0 | 40.7628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 70.7431 | 0 | 0 | 70.7431 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 29.5643 | 0 | 0 | 29.5643 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 20.1495 | 0 | 0 | 20.1495 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 55.345 | 0 | 0 | 55.345 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 17.7578 | 0 | 0 | 17.7578 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 52.7853 | 0 | 0 | 52.7853 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 47.0421 | 0 | 0 | 47.0421 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 28.4124 | 0 | 0 | 28.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 18.4777 | 0 | 0 | 18.4777 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 36.9473 | 0 | 0 | 36.9473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 12.2385 | 0 | 0 | 12.2385 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 30.3962 | 0 | 0 | 30.3962 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 24.4849 | 0 | 0 | 24.4849 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 八义集变 | 12.9104 | 0 | 0 | 12.9104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 大宋变 | 38.0992 | 0 | 0 | 38.0992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 15.0941 | 0 | 0 | 15.0941 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 0 | 60.5124 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 墩集变 | 39.1391 | 0 | 0 | 39.1391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 二庙变 | 62.0242 | 0 | 0 | 62.0242 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 0 | 26.8766 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 富山变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 河湾变 | 43.5065 | 0 | 0 | 43.5065 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 邳城变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 邳州变 | 41.1308 | 0 | 0 | 41.1308 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 35.2755 | 0 | 0 | 35.2755 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 铁富变 | 45.2583 | 0 | 0 | 45.2583 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 土山变 | 21.1493 | 0 | 0 | 21.1493 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 汶河变 | 11.2786 | 0 | 0 | 11.2786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 29.7082 | 0 | 0 | 29.7082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 9.1188 | 0 | 0 | 9.1188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 21.5733 | 0 | 0 | 21.5733 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 正常 | 议堂变 | 20.7334 | 0 | 0 | 20.7334 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 12.9104 | 0 | 0 | 12.9104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 38.0992 | 0 | 0 | 38.0992 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 24.117 | 5.117 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 15.0941 | 0 | 0 | 15.0941 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 60.5124 | 0 | 0 | 60.5124 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 39.1391 | 0 | 0 | 39.1391 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 62.0242 | 0 | 0 | 62.0242 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 26.8766 | 0 | 0 | 26.8766 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 43.5065 | 0 | 0 | 43.5065 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 11.0146 | 0 | 5.117 | 16.1316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 41.1308 | 0 | 0 | 41.1308 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 35.2755 | 0 | 0 | 35.2755 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 45.2583 | 0 | 0 | 45.2583 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 21.1493 | 0 | 0 | 21.1493 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 11.2786 | 0 | 0 | 11.2786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 29.7082 | 0 | 0 | 29.7082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 9.1188 | 0 | 0 | 9.1188 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 21.5733 | 0 | 0 | 21.5733 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 20.7334 | 0 | 0 | 20.7334 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 八义集变 | -10.7186 | 0 | 0 | -10.7186 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 大宋变 | -1.7998 | 0 | 0 | -1.7998 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -6.3512 | 0 | 0 | -6.3512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -31.628 | 0 | 0 | -31.628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 杜村变 | 22.1572 | 0 | 0 | 22.1572 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 墩集变 | -9.0389 | 0 | 0 | -9.0389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 二庙变 | 36.5554 | 0 | 0 | 36.5554 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 坊上变 | -10.3667 | 0 | 0 | -10.3667 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 富山变 | -17.8937 | 0 | 0 | -17.8937 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 河湾变 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 邳城变 | -17.8377 | 0 | 0 | -17.8377 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 邳州变 | 17.8937 | 0 | 0 | 17.8937 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -5.9033 | 0 | 0 | -5.9033 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 铁富变 | -29.9562 | 0 | 0 | -29.9562 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 土山变 | -13.8463 | 0 | 0 | -13.8463 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 汶河变 | -17.5178 | 0 | 0 | -17.5178 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 10.4707 | 0 | 0 | 10.4707 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -13.8383 | 0 | 0 | -13.8383 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 正常 | 议堂变 | -1.9758 | 0 | 0 | -1.9758 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -10.7186 | 0 | 0 | -10.7186 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -1.7998 | 0 | 0 | -1.7998 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -6.3512 | 0 | 0 | -6.3512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -31.628 | 0 | 0 | -31.628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 22.1572 | 0 | 0 | 22.1572 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -9.0389 | 0 | 0 | -9.0389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 36.5554 | 0 | 0 | 36.5554 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -10.3667 | 0 | 0 | -10.3667 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -17.8937 | 0 | 0 | -17.8937 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 10.1267 | 0 | 0 | 10.1267 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -17.8377 | 0 | 0 | -17.8377 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 17.8937 | 0 | 0 | 17.8937 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -5.9033 | 0 | 0 | -5.9033 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -29.9562 | 0 | 0 | -29.9562 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -13.8463 | 0 | 0 | -13.8463 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -17.5178 | 0 | 0 | -17.5178 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 10.4707 | 0 | 0 | 10.4707 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -28.1564 | 0 | 0 | -28.1564 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -13.8383 | 0 | 0 | -13.8383 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -1.9758 | 0 | 0 | -1.9758 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 八义集变 | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 大宋变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 20.9813 | 0 | 0 | 20.9813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 20.6694 | 0 | 0 | 20.6694 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 杜村变 | 71.7589 | 0 | 0 | 71.7589 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 墩集变 | 43.2425 | 0 | 0 | 43.2425 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 二庙变 | 71.183 | 0 | 0 | 71.183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 坊上变 | 28.8284 | 0 | 0 | 28.8284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 富山变 | 20.2054 | 0 | 0 | 20.2054 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 河湾变 | 52.2414 | 0 | 0 | 52.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 邳城变 | 16.6619 | 0 | 0 | 16.6619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 邳州变 | 50.8816 | 0 | 0 | 50.8816 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 43.8265 | 0 | 0 | 43.8265 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 铁富变 | 59.8324 | 0 | 0 | 59.8324 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 0 | 27.2606 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 汶河变 | 16.6379 | 0 | 0 | 16.6379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 35.4355 | 0 | 0 | 35.4355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 27.0766 | 0 | 0 | 27.0766 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 正常 | 议堂变 | 24.8369 | 0 | 0 | 24.8369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 29.6283 | 10.6283 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 20.9813 | 0 | 0 | 20.9813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 20.6694 | 0 | 0 | 20.6694 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 71.7589 | 0 | 0 | 71.7589 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 43.2425 | 0 | 0 | 43.2425 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 71.183 | 0 | 0 | 71.183 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 28.8284 | 0 | 0 | 28.8284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 20.2054 | 0 | 0 | 20.2054 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 52.2414 | 0 | 0 | 52.2414 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 16.6619 | 0 | 0 | 16.6619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 50.8816 | 0 | 0 | 50.8816 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 43.8265 | 0 | 0 | 43.8265 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 59.8324 | 0 | 0 | 59.8324 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 27.2606 | 0 | 10.6283 | 37.8888 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 16.6379 | 0 | 0 | 16.6379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 35.4355 | 0 | 0 | 35.4355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 13.6783 | 0 | 0 | 13.6783 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 27.0766 | 0 | 0 | 27.0766 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 24.8369 | 0 | 0 | 24.8369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 八义集变 | 29.5723 | 0 | 0 | 29.5723 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 大宋变 | 50.0177 | 0 | 0 | 50.0177 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 20.4934 | 0 | 0 | 20.4934 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 20.2134 | 0 | 0 | 20.2134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 杜村变 | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 0 | 43.1465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 二庙变 | 72.2229 | 0 | 0 | 72.2229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 0 | 29.0603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 富山变 | 20.1974 | 0 | 0 | 20.1974 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 河湾变 | 55.241 | 0 | 0 | 55.241 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 邳城变 | 16.9499 | 0 | 0 | 16.9499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 0 | 53.7772 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 46.1302 | 0 | 0 | 46.1302 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 铁富变 | 61.6962 | 0 | 0 | 61.6962 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 土山变 | 28.5724 | 0 | 0 | 28.5724 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 汶河变 | 16.9579 | 0 | 0 | 16.9579 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 0 | 36.0914 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 13.9182 | 0 | 0 | 13.9182 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 28.4524 | 0 | 0 | 28.4524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 正常 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 0 | 25.2928 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 29.5723 | 0 | 0 | 29.5723 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 50.0177 | 0 | 0 | 50.0177 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 20.4934 | 0 | 0 | 20.4934 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 20.2134 | 0 | 0 | 20.2134 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 73.2707 | 35.2707 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 43.1465 | 0 | 0 | 43.1465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 72.2229 | 0 | 0 | 72.2229 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 29.0603 | 0 | 17.5971 | 46.6575 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 20.1974 | 0 | 0 | 20.1974 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 55.241 | 0 | 0 | 55.241 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 16.9499 | 0 | 0 | 16.9499 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 53.7772 | 0 | 17.6736 | 71.4508 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 46.1302 | 0 | 0 | 46.1302 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 61.6962 | 0 | 0 | 61.6962 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 28.5724 | 0 | 0 | 28.5724 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 16.9579 | 0 | 0 | 16.9579 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 36.0914 | 0 | 0 | 36.0914 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 13.9182 | 0 | 0 | 13.9182 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 28.4524 | 0 | 0 | 28.4524 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 25.2928 | 0 | 0 | 25.2928 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 八义集变 | 10.9826 | 0 | 0 | 10.9826 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 大宋变 | 35.6915 | 0 | 0 | 35.6915 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 18.0857 | 0 | 0 | 18.0857 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 10.8466 | 0 | 0 | 10.8466 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 0 | 63.096 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 墩集变 | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 二庙变 | 61.6162 | 0 | 0 | 61.6162 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 坊上变 | 28.2684 | 0 | 0 | 28.2684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 富山变 | 10.2867 | 0 | 0 | 10.2867 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 0 | 45.1703 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 邳城变 | 9.2308 | 0 | 0 | 9.2308 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 邳州变 | 40.7788 | 0 | 0 | 40.7788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 23.485 | 0 | 0 | 23.485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 铁富变 | 38.8911 | 0 | 0 | 38.8911 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 土山变 | 17.8777 | 0 | 0 | 17.8777 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 汶河变 | 9.4388 | 0 | 0 | 9.4388 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 0 | 29.9482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.0792 | 0 | 0 | 6.0792 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 20.7654 | 0 | 0 | 20.7654 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 正常 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 0 | 18.8056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 10.9826 | 0 | 0 | 10.9826 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 35.6915 | 0 | 0 | 35.6915 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 18.0857 | 0 | 0 | 18.0857 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 10.8466 | 0 | 0 | 10.8466 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 63.096 | 0 | 2.9677 | 66.0637 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 47.37 | 28.37 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 61.6162 | 0 | 16.5971 | 78.2133 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 28.2684 | 0 | 0 | 28.2684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 10.2867 | 0 | 0 | 10.2867 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 45.1703 | 0 | 2.472 | 47.6423 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 9.2308 | 0 | 0 | 9.2308 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 40.7788 | 0 | 0 | 40.7788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 23.485 | 0 | 0 | 23.485 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 38.8911 | 0 | 0 | 38.8911 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 17.8777 | 0 | 0 | 17.8777 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 9.4388 | 0 | 0 | 9.4388 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 29.9482 | 0 | 0 | 29.9482 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.0792 | 0 | 0 | 6.0792 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 20.7654 | 0 | 0 | 20.7654 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 18.8056 | 0 | 6.3332 | 25.1389 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.0239 | 0 | 0 | -1.0239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 大宋变 | 10.2067 | 0 | 0 | 10.2067 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.023997 | 0 | 0 | -0.023997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 杜村变 | 12.9904 | 0 | 0 | 12.9904 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 墩集变 | 9.6948 | 0 | 0 | 9.6948 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 二庙变 | 25.3488 | 0 | 0 | 25.3488 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.3197 | 0 | 0 | 2.3197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 富山变 | -17.3018 | 0 | 0 | -17.3018 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 河湾变 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 邳城变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 邳州变 | 12.5344 | 0 | 0 | 12.5344 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 铁富变 | -31.508 | 0 | 0 | -31.508 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 土山变 | -6.5272 | 0 | 0 | -6.5272 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 汶河变 | -22.2372 | 0 | 0 | -22.2372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 11.7905 | 0 | 0 | 11.7905 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -22.1572 | 0 | 0 | -22.1572 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.2235 | 0 | 0 | -4.2235 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.39995 | 0 | 0 | 0.39995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.0239 | 0 | 0 | -1.0239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 10.2067 | 0 | 0 | 10.2067 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.023997 | 0 | 0 | -0.023997 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -37.7792 | 0 | 0 | -37.7792 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 12.9904 | 0 | 0 | 12.9904 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 9.6948 | 0 | 0 | 9.6948 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 25.3488 | 0 | 0 | 25.3488 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.3197 | 0 | 0 | 2.3197 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -17.3018 | 0 | 0 | -17.3018 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -8.9429 | 0 | 0 | -8.9429 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 12.5344 | 0 | 0 | 12.5344 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -31.508 | 0 | 0 | -31.508 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -6.5272 | 0 | 0 | -6.5272 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -22.2372 | 0 | 0 | -22.2372 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 11.7905 | 0 | 0 | 11.7905 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -22.1572 | 0 | 0 | -22.1572 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.2235 | 0 | 0 | -4.2235 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.39995 | 0 | 0 | 0.39995 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 大宋变 | -6.8231 | 0 | 0 | -6.8231 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.2473 | 0 | 0 | -5.2473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -21.2293 | 0 | 0 | -21.2293 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 杜村变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.2718 | 0 | 0 | -1.2718 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 二庙变 | 30.8121 | 0 | 0 | 30.8121 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.27996 | 0 | 0 | -0.27996 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 富山变 | -12.3184 | 0 | 0 | -12.3184 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 河湾变 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 邳城变 | -13.6063 | 0 | 0 | -13.6063 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 邳州变 | 15.1181 | 0 | 0 | 15.1181 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -10.4947 | 0 | 0 | -10.4947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 铁富变 | -21.8212 | 0 | 0 | -21.8212 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 土山变 | -13.7023 | 0 | 0 | -13.7023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 汶河变 | -10.8786 | 0 | 0 | -10.8786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -17.9177 | 0 | 0 | -17.9177 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -13.4623 | 0 | 0 | -13.4623 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 正常 | 议堂变 | -6.4552 | 0 | 0 | -6.4552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -15.2141 | 0 | 0 | -15.2141 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -6.8231 | 0 | 0 | -6.8231 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.2473 | 0 | 0 | -5.2473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -21.2293 | 0 | 0 | -21.2293 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 11.0146 | 0 | 0 | 11.0146 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.2718 | 0 | 0 | -1.2718 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 30.8121 | 0 | 0 | 30.8121 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.27996 | 0 | 0 | -0.27996 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -12.3184 | 0 | 0 | -12.3184 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 7.935 | 0 | 0 | 7.935 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -13.6063 | 0 | 0 | -13.6063 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 15.1181 | 0 | 0 | 15.1181 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -10.4947 | 0 | 0 | -10.4947 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -21.8212 | 0 | 0 | -21.8212 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -13.7023 | 0 | 0 | -13.7023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -10.8786 | 0 | 0 | -10.8786 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 13.5263 | 0 | 0 | 13.5263 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -17.9177 | 0 | 0 | -17.9177 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -13.4623 | 0 | 0 | -13.4623 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -6.4552 | 0 | 0 | -6.4552 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 八义集变 | 11.6865 | 0 | 0 | 11.6865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 大宋变 | 32.3959 | 0 | 0 | 32.3959 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 14.9981 | 0 | 0 | 14.9981 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 杜村变 | 40.5469 | 0 | 0 | 40.5469 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 墩集变 | 40.3949 | 0 | 0 | 40.3949 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 二庙变 | 46.1142 | 0 | 0 | 46.1142 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 坊上变 | 31.748 | 0 | 0 | 31.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 富山变 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 河湾变 | 29.3563 | 0 | 0 | 29.3563 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 0 | 6.7271 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 邳州变 | 27.6525 | 0 | 0 | 27.6525 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 14.1662 | 0 | 0 | 14.1662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 铁富变 | 25.9647 | 0 | 0 | 25.9647 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 土山变 | 16.9979 | 0 | 0 | 16.9979 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 汶河变 | 5.4393 | 0 | 0 | 5.4393 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 24.8689 | 0 | 0 | 24.8689 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 16.7339 | 0 | 0 | 16.7339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 正常 | 议堂变 | 15.0861 | 0 | 0 | 15.0861 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 11.6865 | 0 | 0 | 11.6865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 32.3959 | 0 | 0 | 32.3959 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 14.9981 | 0 | 0 | 14.9981 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 13.0224 | 0 | 0 | 13.0224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 40.5469 | 0 | 0 | 40.5469 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 40.3949 | 0 | 0 | 40.3949 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 46.1142 | 0 | 0 | 46.1142 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 31.748 | 1.823 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 7.823 | 0 | 0 | 7.823 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 29.3563 | 0 | 0 | 29.3563 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 6.7271 | 0 | 1.823 | 8.5501 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 27.6525 | 0 | 0 | 27.6525 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 14.1662 | 0 | 0 | 14.1662 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 25.9647 | 0 | 0 | 25.9647 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 16.9979 | 0 | 0 | 16.9979 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 5.4393 | 0 | 0 | 5.4393 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 24.8689 | 0 | 0 | 24.8689 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.1194 | 0 | 0 | 5.1194 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 16.7339 | 0 | 0 | 16.7339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2023 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 15.0861 | 0 | 0 | 15.0861 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 正常 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 16.3982 | 0 | 0 | 16.3982 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 39.5044 | 0 | 0 | 39.5044 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 24.611 | 0 | 0 | 24.611 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 59.3836 | 0 | 0 | 59.3836 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 26.4692 | 0 | 0 | 26.4692 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 72.7451 | 0 | 0 | 72.7451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 24.892 | 0 | 0 | 24.892 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 46.8107 | 0 | 0 | 46.8107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 17.1234 | 0 | 0 | 17.1234 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 37.6008 | 0 | 0 | 37.6008 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 67.7957 | 0 | 0 | 67.7957 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 27.4392 | 0 | 0 | 27.4392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 32.7512 | 0 | 0 | 32.7512 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 20.7947 | 0 | 0 | 20.7947 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 19.0633 | 0 | 0 | 19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 八义集变 | 12.9355 | 0 | 0 | 12.9355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 大宋变 | 40.2477 | 0 | 0 | 40.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 15.3014 | 0 | 0 | 15.3014 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 0 | 73.9416 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 0 | 38.7339 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 二庙变 | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 坊上变 | 25.9525 | 0 | 0 | 25.9525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 富山变 | 14.8754 | 0 | 0 | 14.8754 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 0 | 56.7094 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 邳城变 | 11.6211 | 0 | 0 | 11.6211 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 0 | 61.4594 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 29.1887 | 0 | 0 | 29.1887 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 铁富变 | 56.7366 | 0 | 0 | 56.7366 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 土山变 | 21.7465 | 0 | 0 | 21.7465 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 汶河变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 0 | 41.4987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 12.6001 | 0 | 0 | 12.6001 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 20.6224 | 0 | 0 | 20.6224 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 正常 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 12.9355 | 0 | 0 | 12.9355 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 40.2477 | 0 | 0 | 40.2477 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 15.3014 | 0 | 11.2533 | 26.5547 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 19.308 | 0 | 0 | 19.308 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 73.9416 | 0 | 0 | 73.9416 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 38.7339 | 0 | 0 | 38.7339 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 93.4038 | 63.4788 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 25.9525 | 0 | 0 | 25.9525 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 14.8754 | 0 | 0 | 14.8754 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 56.7094 | 0 | 32.6324 | 89.3418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 11.6211 | 0 | 0 | 11.6211 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 61.4594 | 0 | 5.4189 | 66.8783 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 29.1887 | 0 | 0 | 29.1887 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 56.7366 | 0 | 0 | 56.7366 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 21.7465 | 0 | 0 | 21.7465 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 41.4987 | 0 | 0 | 41.4987 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 12.6001 | 0 | 0 | 12.6001 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 20.6224 | 0 | 0 | 20.6224 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 19.308 | 0 | 14.1742 | 33.4822 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 八义集变 | 2.8463 | 0 | 0 | 2.8463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 大宋变 | 23.3056 | 0 | 0 | 23.3056 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 4.6321 | 0 | 0 | 4.6321 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 杜村变 | 26.0704 | 0 | 0 | 26.0704 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 墩集变 | 34.3194 | 0 | 0 | 34.3194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 坊上变 | 28.0284 | 0 | 0 | 28.0284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 富山变 | 7.2247 | 0 | 0 | 7.2247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 河湾变 | 22.1091 | 0 | 0 | 22.1091 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 邳州变 | 19.2808 | 0 | 0 | 19.2808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 6.1278 | 0 | 0 | 6.1278 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 铁富变 | 14.0958 | 0 | 0 | 14.0958 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 土山变 | 11.4217 | 0 | 0 | 11.4217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 17.6129 | 0 | 0 | 17.6129 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.2633 | 0 | 0 | -3.2633 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 9.926 | 0 | 0 | 9.926 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 正常 | 议堂变 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 2.8463 | 0 | 0 | 2.8463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 23.3056 | 0 | 0 | 23.3056 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 4.6321 | 0 | 0 | 4.6321 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 26.0704 | 0 | 0 | 26.0704 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 34.3194 | 0 | 0 | 34.3194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 28.0284 | 0 | 0 | 28.0284 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 7.2247 | 0 | 0 | 7.2247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 22.1091 | 0 | 0 | 22.1091 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 19.2808 | 0 | 0 | 19.2808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 6.1278 | 0 | 0 | 6.1278 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 14.0958 | 0 | 0 | 14.0958 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 11.4217 | 0 | 0 | 11.4217 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 17.6129 | 0 | 0 | 17.6129 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.2633 | 0 | 0 | -3.2633 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 9.926 | 0 | 0 | 9.926 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 13.144 | 0 | 0 | 13.144 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 正常 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -6.3182 | 0 | 0 | -6.3182 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -18.3381 | 0 | 0 | -18.3381 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -19.0633 | 0 | 0 | -19.0633 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -40.148 | 0 | 0 | -40.148 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -2.8463 | 0 | 0 | -2.8463 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -13.8964 | 0 | 0 | -13.8964 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 22.1544 | 0 | 0 | 22.1544 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -13.8238 | 0 | 0 | -13.8238 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -18.7551 | 0 | 0 | -18.7551 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.29914 | 0 | 0 | -0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -22.7073 | 0 | 0 | -22.7073 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 7.5238 | 0 | 0 | 7.5238 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -27.7836 | 0 | 0 | -27.7836 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -51.5969 | 0 | 0 | -51.5969 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -31.2283 | 0 | 0 | -31.2283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.4838 | 0 | 0 | 2.4838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -25.3905 | 0 | 0 | -25.3905 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -15.9087 | 0 | 0 | -15.9087 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 八义集变 | -9.5362 | 0 | 0 | -9.5362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 大宋变 | -18.7007 | 0 | 0 | -18.7007 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -15.7546 | 0 | 0 | -15.7546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -35.7788 | 0 | 0 | -35.7788 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 墩集变 | -9.7084 | 0 | 0 | -9.7084 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 二庙变 | 19.7341 | 0 | 0 | 19.7341 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 坊上变 | -12.7632 | 0 | 0 | -12.7632 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 富山变 | -18.0934 | 0 | 0 | -18.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.29914 | 0 | 0 | 0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 邳城变 | -21.1301 | 0 | 0 | -21.1301 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 邳州变 | 6.6808 | 0 | 0 | 6.6808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 铁富变 | -46.6928 | 0 | 0 | -46.6928 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 土山变 | -26.859 | 0 | 0 | -26.859 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 汶河变 | -21.9368 | 0 | 0 | -21.9368 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -22.6348 | 0 | 0 | -22.6348 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 正常 | 议堂变 | -12.7451 | 0 | 0 | -12.7451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -9.5362 | 0 | 0 | -9.5362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -18.7007 | 0 | 0 | -18.7007 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -15.7546 | 0 | 0 | -15.7546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -35.7788 | 0 | 0 | -35.7788 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -16.3529 | 0 | 0 | -16.3529 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -9.7084 | 0 | 0 | -9.7084 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 19.7341 | 0 | 0 | 19.7341 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -12.7632 | 0 | 0 | -12.7632 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -18.0934 | 0 | 0 | -18.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.29914 | 0 | 0 | 0.29914 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -21.1301 | 0 | 0 | -21.1301 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 6.6808 | 0 | 0 | 6.6808 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -46.6928 | 0 | 0 | -46.6928 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -26.859 | 0 | 0 | -26.859 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -21.9368 | 0 | 0 | -21.9368 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -23.7498 | 0 | 0 | -23.7498 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -22.6348 | 0 | 0 | -22.6348 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -12.7451 | 0 | 0 | -12.7451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 八义集变 | -10.5061 | 0 | 0 | -10.5061 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 大宋变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -16.7518 | 0 | 0 | -16.7518 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -36.2411 | 0 | 0 | -36.2411 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 杜村变 | -1.9127 | 0 | 0 | -1.9127 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 墩集变 | -15.3648 | 0 | 0 | -15.3648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 二庙变 | 22.653 | 0 | 0 | 22.653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 坊上变 | -17.7761 | 0 | 0 | -17.7761 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 富山变 | -21.6105 | 0 | 0 | -21.6105 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.4628 | 0 | 0 | -3.4628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 邳城变 | -25.1367 | 0 | 0 | -25.1367 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 铁富变 | -48.8956 | 0 | 0 | -48.8956 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 土山变 | -28.9621 | 0 | 0 | -28.9621 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -26.2879 | 0 | 0 | -26.2879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -23.9583 | 0 | 0 | -23.9583 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 正常 | 议堂变 | -15.1745 | 0 | 0 | -15.1745 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -10.5061 | 0 | 0 | -10.5061 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -16.7518 | 0 | 0 | -16.7518 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -36.2411 | 0 | 0 | -36.2411 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -1.9127 | 0 | 0 | -1.9127 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -15.3648 | 0 | 0 | -15.3648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 22.653 | 0 | 0 | 22.653 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -17.7761 | 0 | 0 | -17.7761 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -21.6105 | 0 | 0 | -21.6105 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.4628 | 0 | 0 | -3.4628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -25.1367 | 0 | 0 | -25.1367 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 6.3454 | 0 | 0 | 6.3454 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -48.8956 | 0 | 0 | -48.8956 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -28.9621 | 0 | 0 | -28.9621 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -24.8376 | 0 | 0 | -24.8376 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.4203 | 0 | 0 | 2.4203 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -26.2879 | 0 | 0 | -26.2879 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -23.9583 | 0 | 0 | -23.9583 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -15.1745 | 0 | 0 | -15.1745 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 正常 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 12.9716 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 28.7354 | 10.9955 | 0 | 17.74 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -5.7652 | 0 | 0 | -5.7652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -28.6539 | 0 | 0 | -28.6539 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -21.7374 | 0 | 0 | -21.7374 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -41.5803 | 0 | 0 | -41.5803 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.4957 | 0 | 0 | 1.4957 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -31.9716 | 0 | 0 | -31.9716 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 28.7354 | 0 | 0 | 28.7354 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -26.7684 | 0 | 0 | -26.7684 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -17.4226 | 0 | 0 | -17.4226 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.1546 | 0 | 0 | -3.1546 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 10.8143 | 0 | 0 | 10.8143 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -19.9607 | 0 | 0 | -19.9607 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -47.0917 | 0 | 0 | -47.0917 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -32.8418 | 0 | 0 | -32.8418 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 1.9761 | 0 | 0 | 1.9761 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -26.7412 | 0 | 0 | -26.7412 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -27.6567 | 0 | 0 | -27.6567 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -19.4621 | 0 | 0 | -19.4621 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 八义集变 | -6.7986 | 0 | 0 | -6.7986 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 大宋变 | -28.0375 | 0 | 0 | -28.0375 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -20.7312 | 0 | 0 | -20.7312 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -40.0574 | 0 | 0 | -40.0574 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.75238 | 0 | 0 | 0.75238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 墩集变 | -29.3156 | 0 | 0 | -29.3156 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 二庙变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 坊上变 | -26.5236 | 0 | 0 | -26.5236 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 富山变 | -17.4316 | 0 | 0 | -17.4316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.85209 | 0 | 0 | -0.85209 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 邳城变 | -25.2818 | 0 | 0 | -25.2818 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 邳州变 | 9.4999 | 0 | 0 | 9.4999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -19.7341 | 0 | 0 | -19.7341 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 铁富变 | -48.6418 | 0 | 0 | -48.6418 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 土山变 | -32.2617 | 0 | 0 | -32.2617 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -26.6505 | 0 | 0 | -26.6505 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -25.6262 | 0 | 0 | -25.6262 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 正常 | 议堂变 | -19.4893 | 0 | 0 | -19.4893 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -6.7986 | 0 | 0 | -6.7986 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -28.0375 | 0 | 0 | -28.0375 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -20.7312 | 0 | 0 | -20.7312 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -40.0574 | 0 | 0 | -40.0574 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.75238 | 0 | 0 | 0.75238 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -29.3156 | 0 | 0 | -29.3156 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -26.5236 | 0 | 0 | -26.5236 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -17.4316 | 0 | 0 | -17.4316 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.85209 | 0 | 0 | -0.85209 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -25.2818 | 0 | 0 | -25.2818 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 9.4999 | 0 | 0 | 9.4999 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -19.7341 | 0 | 0 | -19.7341 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -48.6418 | 0 | 0 | -48.6418 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -32.2617 | 0 | 0 | -32.2617 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -24.5656 | 0 | 0 | -24.5656 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -26.6505 | 0 | 0 | -26.6505 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -25.6262 | 0 | 0 | -25.6262 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -19.4893 | 0 | 0 | -19.4893 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 八义集变 | -4.7318 | 0 | 0 | -4.7318 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 大宋变 | -22.2088 | 0 | 0 | -22.2088 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -20.7947 | 0 | 0 | -20.7947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -41.0183 | 0 | 0 | -41.0183 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.5835 | 0 | 0 | 2.5835 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 墩集变 | -29.4153 | 0 | 0 | -29.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 二庙变 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 坊上变 | -26.5055 | 0 | 0 | -26.5055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 富山变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.5806 | 0 | 0 | -3.5806 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 邳城变 | -25.8166 | 0 | 0 | -25.8166 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 邳州变 | 10.2704 | 0 | 0 | 10.2704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -21.266 | 0 | 0 | -21.266 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 铁富变 | -51.4609 | 0 | 0 | -51.4609 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 土山变 | -31.2373 | 0 | 0 | -31.2373 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.1546 | 0 | 0 | 3.1546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -27.2851 | 0 | 0 | -27.2851 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 正常 | 议堂变 | -17.7942 | 0 | 0 | -17.7942 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -4.7318 | 0 | 0 | -4.7318 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -22.2088 | 0 | 0 | -22.2088 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -20.7947 | 0 | 0 | -20.7947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -41.0183 | 0 | 0 | -41.0183 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.5835 | 0 | 0 | 2.5835 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -29.4153 | 0 | 0 | -29.4153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -26.5055 | 0 | 0 | -26.5055 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.5806 | 0 | 0 | -3.5806 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -25.8166 | 0 | 0 | -25.8166 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 10.2704 | 0 | 0 | 10.2704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -21.266 | 0 | 0 | -21.266 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -51.4609 | 0 | 0 | -51.4609 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -31.2373 | 0 | 0 | -31.2373 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -26.1066 | 0 | 0 | -26.1066 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.1546 | 0 | 0 | 3.1546 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -27.2851 | 0 | 0 | -27.2851 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -17.7942 | 0 | 0 | -17.7942 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 八义集变 | -5.7018 | 0 | 0 | -5.7018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 大宋变 | -24.0308 | 0 | 0 | -24.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 0 | -22.0637 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -39.4682 | 0 | 0 | -39.4682 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.3206 | 0 | 0 | 2.3206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 墩集变 | -26.9315 | 0 | 0 | -26.9315 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 二庙变 | 27.2579 | 0 | 0 | 27.2579 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 坊上变 | -24.3118 | 0 | 0 | -24.3118 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 富山变 | -19.1267 | 0 | 0 | -19.1267 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.6651 | 0 | 0 | -2.6651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 邳城变 | -25.1548 | 0 | 0 | -25.1548 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 邳州变 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -23.4597 | 0 | 0 | -23.4597 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 铁富变 | -36.8847 | 0 | 0 | -36.8847 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 土山变 | -30.9019 | 0 | 0 | -30.9019 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 汶河变 | -15.3195 | 0 | 0 | -15.3195 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -20.5771 | 0 | 0 | -20.5771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -27.4301 | 0 | 0 | -27.4301 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 正常 | 议堂变 | -15.8181 | 0 | 0 | -15.8181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -5.7018 | 0 | 0 | -5.7018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -24.0308 | 0 | 0 | -24.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -22.0637 | 0 | 3.0637 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -39.4682 | 0 | 0 | -39.4682 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.3206 | 0 | 0 | 2.3206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -26.9315 | 0 | 0 | -26.9315 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 27.2579 | 3.0637 | 0 | 24.1941 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -24.3118 | 0 | 0 | -24.3118 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -19.1267 | 0 | 0 | -19.1267 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.6651 | 0 | 0 | -2.6651 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -25.1548 | 0 | 0 | -25.1548 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 8.7475 | 0 | 0 | 8.7475 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -23.4597 | 0 | 0 | -23.4597 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -36.8847 | 0 | 0 | -36.8847 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -30.9019 | 0 | 0 | -30.9019 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -15.3195 | 0 | 0 | -15.3195 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -20.5771 | 0 | 0 | -20.5771 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -27.4301 | 0 | 0 | -27.4301 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -15.8181 | 0 | 0 | -15.8181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 八义集变 | -10.5605 | 0 | 0 | -10.5605 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 大宋变 | -25.5174 | 0 | 0 | -25.5174 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -39.586 | 0 | 0 | -39.586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.77051 | 0 | 0 | 0.77051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 墩集变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 二庙变 | 26.6233 | 0 | 0 | 26.6233 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 坊上变 | -25.1186 | 0 | 0 | -25.1186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 富山变 | -22.2178 | 0 | 0 | -22.2178 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.6107 | 0 | 0 | -2.6107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 邳城变 | -26.2698 | 0 | 0 | -26.2698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 邳州变 | 9.8988 | 0 | 0 | 9.8988 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -22.6711 | 0 | 0 | -22.6711 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 铁富变 | -45.7592 | 0 | 0 | -45.7592 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 汶河变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 4.7681 | 0 | 0 | 4.7681 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -25.8438 | 0 | 0 | -25.8438 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 正常 | 议堂变 | -17.1778 | 0 | 0 | -17.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -10.5605 | 0 | 0 | -10.5605 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -25.5174 | 0 | 0 | -25.5174 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -18.4559 | 0 | 0 | -18.4559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -39.586 | 0 | 0 | -39.586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.77051 | 0 | 0 | 0.77051 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -21.5742 | 0 | 0 | -21.5742 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 26.6233 | 0 | 0 | 26.6233 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -25.1186 | 0 | 0 | -25.1186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 富山变 | -22.2178 | 0 | 0 | -22.2178 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.6107 | 0 | 0 | -2.6107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -26.2698 | 0 | 0 | -26.2698 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 9.8988 | 0 | 0 | 9.8988 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -22.6711 | 0 | 0 | -22.6711 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -45.7592 | 0 | 0 | -45.7592 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 土山变 | -33.9568 | 0 | 0 | -33.9568 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 4.7681 | 0 | 0 | 4.7681 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -26.016 | 0 | 0 | -26.016 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -25.8438 | 0 | 0 | -25.8438 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -17.1778 | 0 | 0 | -17.1778 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 八义集变 | -10.9322 | 0 | 0 | -10.9322 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 大宋变 | -24.7832 | 0 | 0 | -24.7832 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -17.6311 | 0 | 0 | -17.6311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -39.3594 | 0 | 0 | -39.3594 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.69799 | 0 | 0 | -0.69799 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 墩集变 | -18.5285 | 0 | 0 | -18.5285 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 二庙变 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 坊上变 | -21.2388 | 0 | 0 | -21.2388 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 富山变 | -22.8343 | 0 | 0 | -22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 邳城变 | -25.9616 | 0 | 0 | -25.9616 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 邳州变 | 7.5057 | 0 | 0 | 7.5057 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -24.6653 | 0 | 0 | -24.6653 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 铁富变 | -46.9648 | 0 | 0 | -46.9648 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 土山变 | -31.4096 | 0 | 0 | -31.4096 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 汶河变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 4.0248 | 0 | 0 | 4.0248 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -25.4721 | 0 | 0 | -25.4721 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 正常 | 议堂变 | -14.9388 | 0 | 0 | -14.9388 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -10.9322 | 0 | 0 | -10.9322 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -24.7832 | 0 | 0 | -24.7832 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -17.6311 | 0 | 0 | -17.6311 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -39.3594 | 0 | 0 | -39.3594 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.69799 | 0 | 0 | -0.69799 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -18.5285 | 0 | 0 | -18.5285 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 23.922 | 0 | 0 | 23.922 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -21.2388 | 0 | 0 | -21.2388 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -22.8343 | 0 | 0 | -22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -4.1336 | 0 | 0 | -4.1336 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -25.9616 | 0 | 0 | -25.9616 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 7.5057 | 0 | 0 | 7.5057 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -24.6653 | 0 | 0 | -24.6653 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -46.9648 | 0 | 0 | -46.9648 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -31.4096 | 0 | 0 | -31.4096 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 4.0248 | 0 | 0 | 4.0248 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -25.4721 | 0 | 0 | -25.4721 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -25.2546 | 0 | 0 | -25.2546 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -14.9388 | 0 | 0 | -14.9388 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 八义集变 | -9.8897 | 0 | 0 | -9.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 大宋变 | -14.4856 | 0 | 0 | -14.4856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -13.6879 | 0 | 0 | -13.6879 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -33.9658 | 0 | 0 | -33.9658 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 杜村变 | 1.9036 | 0 | 0 | 1.9036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 墩集变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 二庙变 | 23.4869 | 0 | 0 | 23.4869 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 坊上变 | -8.4212 | 0 | 0 | -8.4212 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 富山变 | -21.6196 | 0 | 0 | -21.6196 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.4928 | 0 | 0 | -2.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 邳州变 | 7.687 | 0 | 0 | 7.687 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -19.9244 | 0 | 0 | -19.9244 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 铁富变 | -39.2416 | 0 | 0 | -39.2416 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 土山变 | -27.2397 | 0 | 0 | -27.2397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 汶河变 | -20.6678 | 0 | 0 | -20.6678 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -22.4807 | 0 | 0 | -22.4807 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -22.6802 | 0 | 0 | -22.6802 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 正常 | 议堂变 | -11.3582 | 0 | 0 | -11.3582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -9.8897 | 0 | 0 | -9.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -14.4856 | 0 | 0 | -14.4856 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -13.6879 | 0 | 0 | -13.6879 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -33.9658 | 0 | 0 | -33.9658 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 1.9036 | 0 | 0 | 1.9036 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 23.4869 | 0 | 0 | 23.4869 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -8.4212 | 0 | 0 | -8.4212 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -21.6196 | 0 | 0 | -21.6196 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.4928 | 0 | 0 | -2.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -27.9287 | 0 | 0 | -27.9287 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 7.687 | 0 | 0 | 7.687 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -19.9244 | 0 | 0 | -19.9244 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -39.2416 | 0 | 0 | -39.2416 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -27.2397 | 0 | 0 | -27.2397 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -20.6678 | 0 | 0 | -20.6678 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -22.4807 | 0 | 0 | -22.4807 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -22.6802 | 0 | 0 | -22.6802 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -11.3582 | 0 | 0 | -11.3582 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 八义集变 | -9.8988 | 0 | 0 | -9.8988 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 大宋变 | -26.2154 | 0 | 0 | -26.2154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -13.9054 | 0 | 0 | -13.9054 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -40.1299 | 0 | 0 | -40.1299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 杜村变 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 墩集变 | -22.245 | 0 | 0 | -22.245 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 二庙变 | 26.7956 | 0 | 0 | 26.7956 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 坊上变 | -22.0094 | 0 | 0 | -22.0094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.3115 | 0 | 0 | -2.3115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 邳城变 | -26.1157 | 0 | 0 | -26.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 邳州变 | 9.9532 | 0 | 0 | 9.9532 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -23.4325 | 0 | 0 | -23.4325 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 铁富变 | -47.6718 | 0 | 0 | -47.6718 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 土山变 | -32.5336 | 0 | 0 | -32.5336 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 汶河变 | -24.7469 | 0 | 0 | -24.7469 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -23.1153 | 0 | 0 | -23.1153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 正常 | 议堂变 | -18.8548 | 0 | 0 | -18.8548 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -9.8988 | 0 | 0 | -9.8988 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -26.2154 | 0 | 0 | -26.2154 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -13.9054 | 0 | 0 | -13.9054 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -40.1299 | 0 | 0 | -40.1299 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 1.958 | 0 | 0 | 1.958 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -22.245 | 0 | 0 | -22.245 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 26.7956 | 0 | 0 | 26.7956 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -22.0094 | 0 | 0 | -22.0094 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 富山变 | -24.3481 | 0 | 0 | -24.3481 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.3115 | 0 | 0 | -2.3115 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -26.1157 | 0 | 0 | -26.1157 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 9.9532 | 0 | 0 | 9.9532 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -23.4325 | 0 | 0 | -23.4325 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -47.6718 | 0 | 0 | -47.6718 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 土山变 | -32.5336 | 0 | 0 | -32.5336 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -24.7469 | 0 | 0 | -24.7469 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 3.1002 | 0 | 0 | 3.1002 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -25.9254 | 0 | 0 | -25.9254 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -23.1153 | 0 | 0 | -23.1153 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -18.8548 | 0 | 0 | -18.8548 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 八义集变 | -5.6474 | 0 | 0 | -5.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 大宋变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -6.3726 | 0 | 0 | -6.3726 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -38.607 | 0 | 0 | -38.607 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.5472 | 0 | 0 | 2.5472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 墩集变 | -23.2784 | 0 | 0 | -23.2784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 二庙变 | 26.2154 | 0 | 0 | 26.2154 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 坊上变 | -16.5614 | 0 | 0 | -16.5614 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 富山变 | -21.2479 | 0 | 0 | -21.2479 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 河湾变 | -2.9098 | 0 | 0 | -2.9098 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 邳城变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 邳州变 | 9.1645 | 0 | 0 | 9.1645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -21.4111 | 0 | 0 | -21.4111 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 铁富变 | -44.7802 | 0 | 0 | -44.7802 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 土山变 | -31.6543 | 0 | 0 | -31.6543 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 汶河变 | -23.4779 | 0 | 0 | -23.4779 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 4.7137 | 0 | 0 | 4.7137 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -23.6863 | 0 | 0 | -23.6863 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 正常 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 0 | -20.6496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -5.6474 | 0 | 0 | -5.6474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -26.2245 | 0 | 0 | -26.2245 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -6.3726 | 0 | 0 | -6.3726 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -38.607 | 0 | 0 | -38.607 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.5472 | 0 | 0 | 2.5472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -23.2784 | 0 | 0 | -23.2784 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 26.2154 | 0 | 0 | 26.2154 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -16.5614 | 0 | 0 | -16.5614 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -21.2479 | 0 | 0 | -21.2479 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -2.9098 | 0 | 0 | -2.9098 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -23.2966 | 0 | 0 | -23.2966 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 9.1645 | 0 | 0 | 9.1645 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -21.4111 | 0 | 0 | -21.4111 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -44.7802 | 0 | 0 | -44.7802 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -31.6543 | 0 | 0 | -31.6543 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -23.4779 | 0 | 0 | -23.4779 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 4.7137 | 1.6496 | 0 | 3.0641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -24.6563 | 0 | 0 | -24.6563 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -23.6863 | 0 | 0 | -23.6863 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -20.6496 | 0 | 1.6496 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 正常 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 62.6288 | 24.6288 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 12.1079 | 36.0934 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 12.5209 | 67.925 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 25.1797 | 87.8085 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 25.4791 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0.29937 | 35.6068 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 0 | 35.3074 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 31.056 | 0 | 0 | 31.056 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 27.3213 | 0 | 0 | 27.3213 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 62.6288 | 0 | 0 | 62.6288 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 24.6563 | 0 | 0 | 24.6563 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 27.5933 | 0 | 0 | 27.5933 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 75.4464 | 0 | 0 | 75.4464 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 49.648 | 0 | 0 | 49.648 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 80.9487 | 0 | 0 | 80.9487 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 34.1562 | 0 | 0 | 34.1562 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 23.9855 | 0 | 0 | 23.9855 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 64.2967 | 0 | 0 | 64.2967 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 61.3053 | 0 | 0 | 61.3053 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 74.1139 | 0 | 0 | 74.1139 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 35.9601 | 0 | 0 | 35.9601 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 20.5771 | 0 | 0 | 20.5771 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 43.4567 | 0 | 0 | 43.4567 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 14.1411 | 0 | 0 | 14.1411 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 35.3074 | 0 | 12.056 | 47.3635 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 31.056 | 12.056 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 正常 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 0 | 81.8915 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 0 | 24.194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 3.8036 | 54.358 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 13.2839 | 95.1753 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 65.9374 | 46.9374 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 15.6758 | 60.9636 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 14.1742 | 44.5594 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 11.2533 | 35.4473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 4.4412 | 86.3326 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 62.5834 | 32.6584 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 45.2878 | 0 | 16.964 | 62.2517 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 26.9587 | 0 | 0 | 26.9587 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 62.5019 | 0 | 0 | 62.5019 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 24.194 | 0 | 11.2533 | 35.4473 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 26.6596 | 0 | 0 | 26.6596 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 76.5432 | 0 | 0 | 76.5432 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 50.5544 | 0 | 0 | 50.5544 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 81.8915 | 0 | 15.0345 | 96.9259 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 33.3404 | 0 | 0 | 33.3404 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 19.8882 | 0 | 0 | 19.8882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 54.6971 | 0 | 0 | 54.6971 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 70.9231 | 0 | 0 | 70.9231 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 34.6548 | 0 | 0 | 34.6548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 19.7613 | 0 | 0 | 19.7613 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 45.2878 | 26.2878 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 34.5097 | 0 | 0 | 34.5097 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 30.3852 | 0 | 0 | 30.3852 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 八义集变 | 24.5838 | 0 | 0 | 24.5838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 大宋变 | 57.1989 | 0 | 0 | 57.1989 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 22.8614 | 0 | 0 | 22.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 26.1973 | 0 | 0 | 26.1973 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 杜村变 | 75.2379 | 0 | 0 | 75.2379 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 墩集变 | 46.1943 | 0 | 0 | 46.1943 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 二庙变 | 80.1692 | 0 | 0 | 80.1692 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 坊上变 | 33.5035 | 0 | 0 | 33.5035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 富山变 | 22.8343 | 0 | 0 | 22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 河湾变 | 62.7194 | 0 | 0 | 62.7194 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 邳城变 | 20.1239 | 0 | 0 | 20.1239 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 邳州变 | 59.8187 | 0 | 0 | 59.8187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 53.3101 | 0 | 0 | 53.3101 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 铁富变 | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 土山变 | 32.1982 | 0 | 0 | 32.1982 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 0 | 20.9397 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 41.8703 | 0 | 0 | 41.8703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 34.4463 | 0 | 0 | 34.4463 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 正常 | 议堂变 | 27.7474 | 0 | 0 | 27.7474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 24.5838 | 0 | 0 | 24.5838 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 57.1989 | 0 | 0 | 57.1989 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 22.8614 | 0 | 0 | 22.8614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 26.1973 | 0 | 0 | 26.1973 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 75.2379 | 0 | 0 | 75.2379 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 46.1943 | 0 | 0 | 46.1943 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 80.1692 | 0 | 0 | 80.1692 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 33.5035 | 0 | 0 | 33.5035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 22.8343 | 0 | 0 | 22.8343 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 62.7194 | 0 | 0 | 62.7194 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 20.1239 | 0 | 0 | 20.1239 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 59.8187 | 0 | 0 | 59.8187 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 53.3101 | 0 | 0 | 53.3101 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 76.507 | 0.50698 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 32.1982 | 0 | 0 | 32.1982 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 20.9397 | 0 | 0.50698 | 21.4467 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 41.8703 | 0 | 0 | 41.8703 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 13.8692 | 0 | 0 | 13.8692 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 34.4463 | 0 | 0 | 34.4463 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 27.7474 | 0 | 0 | 27.7474 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 八义集变 | 14.6306 | 0 | 0 | 14.6306 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 大宋变 | 43.1757 | 0 | 0 | 43.1757 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 27.3304 | 0 | 0 | 27.3304 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 17.1053 | 0 | 0 | 17.1053 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 杜村变 | 68.5753 | 0 | 0 | 68.5753 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 墩集变 | 44.3541 | 0 | 0 | 44.3541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 二庙变 | 70.2885 | 0 | 0 | 70.2885 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 坊上变 | 30.4578 | 0 | 0 | 30.4578 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 富山变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 河湾变 | 49.3035 | 0 | 0 | 49.3035 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 邳城变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 0 | 46.6112 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 39.9758 | 0 | 0 | 39.9758 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 铁富变 | 51.2887 | 0 | 0 | 51.2887 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 土山变 | 23.9674 | 0 | 0 | 23.9674 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 汶河变 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 0 | 33.6667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 10.3339 | 0 | 0 | 10.3339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 24.4478 | 0 | 0 | 24.4478 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 正常 | 议堂变 | 23.496 | 0 | 0 | 23.496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 14.6306 | 0 | 0 | 14.6306 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 43.1757 | 0 | 0 | 43.1757 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 27.3304 | 8.3304 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 17.1053 | 0 | 0 | 17.1053 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 68.5753 | 0 | 0 | 68.5753 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 44.3541 | 0 | 0 | 44.3541 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 70.2885 | 0 | 0 | 70.2885 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 30.4578 | 0 | 0 | 30.4578 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 49.3035 | 0 | 0 | 49.3035 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 12.4822 | 0 | 8.3304 | 20.8126 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 46.6112 | 0 | 0 | 46.6112 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 39.9758 | 0 | 0 | 39.9758 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 51.2887 | 0 | 0 | 51.2887 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 23.9674 | 0 | 0 | 23.9674 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 33.6667 | 0 | 0 | 33.6667 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 10.3339 | 0 | 0 | 10.3339 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 24.4478 | 0 | 0 | 24.4478 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 23.496 | 0 | 0 | 23.496 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 八义集变 | -12.1468 | 0 | 0 | -12.1468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 大宋变 | -2.0396 | 0 | 0 | -2.0396 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -7.1975 | 0 | 0 | -7.1975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -35.8423 | 0 | 0 | -35.8423 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 杜村变 | 25.1095 | 0 | 0 | 25.1095 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 墩集变 | -10.2432 | 0 | 0 | -10.2432 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 二庙变 | 41.4262 | 0 | 0 | 41.4262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 坊上变 | -11.748 | 0 | 0 | -11.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 富山变 | -20.278 | 0 | 0 | -20.278 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 河湾变 | 11.476 | 0 | 0 | 11.476 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 邳城变 | -20.2145 | 0 | 0 | -20.2145 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 邳州变 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -6.6898 | 0 | 0 | -6.6898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 铁富变 | -33.9477 | 0 | 0 | -33.9477 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 土山变 | -15.6912 | 0 | 0 | -15.6912 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 汶河变 | -19.8519 | 0 | 0 | -19.8519 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 11.8658 | 0 | 0 | 11.8658 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -15.6821 | 0 | 0 | -15.6821 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.239 | 0 | 0 | -2.239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -12.1468 | 0 | 0 | -12.1468 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -2.0396 | 0 | 0 | -2.0396 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -7.1975 | 0 | 0 | -7.1975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -35.8423 | 0 | 0 | -35.8423 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 25.1095 | 0 | 0 | 25.1095 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -10.2432 | 0 | 0 | -10.2432 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 41.4262 | 0 | 0 | 41.4262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -11.748 | 0 | 0 | -11.748 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -20.278 | 0 | 0 | -20.278 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 11.476 | 0 | 0 | 11.476 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -20.2145 | 0 | 0 | -20.2145 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -6.6898 | 0 | 0 | -6.6898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -33.9477 | 0 | 0 | -33.9477 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -15.6912 | 0 | 0 | -15.6912 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -19.8519 | 0 | 0 | -19.8519 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 11.8658 | 0 | 0 | 11.8658 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -31.9081 | 0 | 0 | -31.9081 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -15.6821 | 0 | 0 | -15.6821 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.239 | 0 | 0 | -2.239 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 八义集变 | 33.576 | 0 | 0 | 33.576 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 大宋变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 23.777 | 0 | 0 | 23.777 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 23.4235 | 0 | 0 | 23.4235 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 杜村变 | 81.3204 | 0 | 0 | 81.3204 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 0 | 49.0044 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 0 | 80.6677 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 坊上变 | 32.6696 | 0 | 0 | 32.6696 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 富山变 | 22.8977 | 0 | 0 | 22.8977 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 河湾变 | 59.2023 | 0 | 0 | 59.2023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 邳城变 | 18.882 | 0 | 0 | 18.882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 邳州变 | 57.6612 | 0 | 0 | 57.6612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 49.6661 | 0 | 0 | 49.6661 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 铁富变 | 67.8048 | 0 | 0 | 67.8048 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 0 | 30.8929 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 汶河变 | 18.8548 | 0 | 0 | 18.8548 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 40.1571 | 0 | 0 | 40.1571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 30.6844 | 0 | 0 | 30.6844 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 正常 | 议堂变 | 28.1462 | 0 | 0 | 28.1462 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 33.576 | 14.576 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 23.777 | 0 | 0 | 23.777 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 23.4235 | 0 | 0 | 23.4235 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 81.3204 | 0 | 0 | 81.3204 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 49.0044 | 0 | 0 | 49.0044 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 80.6677 | 0 | 0 | 80.6677 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 32.6696 | 0 | 0 | 32.6696 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 22.8977 | 0 | 0 | 22.8977 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 59.2023 | 0 | 0 | 59.2023 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 18.882 | 0 | 0 | 18.882 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 57.6612 | 0 | 0 | 57.6612 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 49.6661 | 0 | 0 | 49.6661 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 67.8048 | 0 | 0 | 67.8048 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 30.8929 | 0 | 14.576 | 45.4689 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 18.8548 | 0 | 0 | 18.8548 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 40.1571 | 0 | 0 | 40.1571 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 15.5008 | 0 | 0 | 15.5008 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 30.6844 | 0 | 0 | 30.6844 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 28.1462 | 0 | 0 | 28.1462 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 八义集变 | 33.5126 | 0 | 0 | 33.5126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 大宋变 | 56.6822 | 0 | 0 | 56.6822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 0 | 23.224 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 22.9068 | 0 | 0 | 22.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 杜村变 | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 0 | 48.8956 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 0 | 81.8462 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 0 | 32.9324 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 富山变 | 22.8886 | 0 | 0 | 22.8886 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 河湾变 | 62.6016 | 0 | 0 | 62.6016 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 邳城变 | 19.2083 | 0 | 0 | 19.2083 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 0 | 60.9427 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 52.2767 | 0 | 0 | 52.2767 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 铁富变 | 69.9169 | 0 | 0 | 69.9169 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 土山变 | 32.3795 | 0 | 0 | 32.3795 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 汶河变 | 19.2174 | 0 | 0 | 19.2174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 0 | 40.9004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 15.7728 | 0 | 0 | 15.7728 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 32.2435 | 0 | 0 | 32.2435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 正常 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 0 | 28.6629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 33.5126 | 0 | 0 | 33.5126 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 56.6822 | 0 | 0 | 56.6822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 23.224 | 0 | 11.2533 | 34.4773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 22.9068 | 0 | 0 | 22.9068 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 83.0336 | 45.0336 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 48.8956 | 0 | 0 | 48.8956 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 81.8462 | 0 | 0 | 81.8462 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 32.9324 | 0 | 15.5891 | 48.5216 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 22.8886 | 0 | 0 | 22.8886 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 62.6016 | 0 | 0 | 62.6016 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 19.2083 | 0 | 0 | 19.2083 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 60.9427 | 0 | 4.017 | 64.9597 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 52.2767 | 0 | 0 | 52.2767 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 69.9169 | 0 | 0 | 69.9169 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 32.3795 | 0 | 0 | 32.3795 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 19.2174 | 0 | 0 | 19.2174 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 40.9004 | 0 | 0 | 40.9004 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 15.7728 | 0 | 0 | 15.7728 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 32.2435 | 0 | 0 | 32.2435 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 28.6629 | 0 | 14.1742 | 42.8371 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 八义集变 | 12.446 | 0 | 0 | 12.446 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 大宋变 | 40.4472 | 0 | 0 | 40.4472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 20.4955 | 0 | 0 | 20.4955 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 12.2919 | 0 | 0 | 12.2919 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 0 | 71.5032 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 墩集变 | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 0 | 69.8262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 坊上变 | 32.035 | 0 | 0 | 32.035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 富山变 | 11.6573 | 0 | 0 | 11.6573 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 0 | 51.189 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 邳城变 | 10.4608 | 0 | 0 | 10.4608 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 邳州变 | 46.2124 | 0 | 0 | 46.2124 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 26.6143 | 0 | 0 | 26.6143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 铁富变 | 44.0731 | 0 | 0 | 44.0731 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 土山变 | 20.2598 | 0 | 0 | 20.2598 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 汶河变 | 10.6965 | 0 | 0 | 10.6965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 0 | 33.9386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.8893 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 23.5322 | 0 | 0 | 23.5322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 正常 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 0 | 21.3114 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 12.446 | 0 | 0 | 12.446 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 40.4472 | 0 | 0 | 40.4472 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 20.4955 | 0 | 0 | 20.4955 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 12.2919 | 0 | 0 | 12.2919 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 71.5032 | 0 | 7.4911 | 78.9943 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 53.6818 | 34.6818 | 0 | 19 | 19 | 19 | 7.1054e-15 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 69.8262 | 0 | 0 | 69.8262 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 32.035 | 0 | 0 | 32.035 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 11.6573 | 0 | 0 | 11.6573 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 51.189 | 0 | 24.9367 | 76.1257 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 10.4608 | 0 | 0 | 10.4608 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 46.2124 | 0 | 0 | 46.2124 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 26.6143 | 0 | 0 | 26.6143 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 44.0731 | 0 | 0 | 44.0731 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 20.2598 | 0 | 0 | 20.2598 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 10.6965 | 0 | 0 | 10.6965 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 33.9386 | 0 | 0 | 33.9386 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.8893 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 23.5322 | 0 | 0 | 23.5322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 21.3114 | 0 | 2.254 | 23.5654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.1603 | 0 | 0 | -1.1603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 大宋变 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.027194 | 0 | 0 | -0.027194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 杜村变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 墩集变 | 10.9865 | 0 | 0 | 10.9865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 二庙变 | 28.7264 | 0 | 0 | 28.7264 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 富山变 | -19.6072 | 0 | 0 | -19.6072 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 河湾变 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 邳城变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 邳州变 | 14.2046 | 0 | 0 | 14.2046 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.2843 | 0 | 0 | 2.2843 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 铁富变 | -35.7063 | 0 | 0 | -35.7063 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 土山变 | -7.3969 | 0 | 0 | -7.3969 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 汶河变 | -25.2002 | 0 | 0 | -25.2002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 13.3615 | 0 | 0 | 13.3615 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -25.1095 | 0 | 0 | -25.1095 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -4.7862 | 0 | 0 | -4.7862 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.45324 | 0 | 0 | 0.45324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.1603 | 0 | 0 | -1.1603 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 11.5667 | 0 | 0 | 11.5667 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.027194 | 0 | 0 | -0.027194 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -42.8131 | 0 | 0 | -42.8131 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 14.7212 | 0 | 0 | 14.7212 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 10.9865 | 0 | 0 | 10.9865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 28.7264 | 0 | 0 | 28.7264 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.6288 | 0 | 0 | 2.6288 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -19.6072 | 0 | 0 | -19.6072 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 10.0801 | 0 | 0 | 10.0801 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -10.1345 | 0 | 0 | -10.1345 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 14.2046 | 0 | 0 | 14.2046 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.2843 | 0 | 0 | 2.2843 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -35.7063 | 0 | 0 | -35.7063 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -7.3969 | 0 | 0 | -7.3969 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -25.2002 | 0 | 0 | -25.2002 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 13.3615 | 0 | 0 | 13.3615 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -25.1095 | 0 | 0 | -25.1095 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -4.7862 | 0 | 0 | -4.7862 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.45324 | 0 | 0 | 0.45324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 大宋变 | -7.7323 | 0 | 0 | -7.7323 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -5.9465 | 0 | 0 | -5.9465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -24.058 | 0 | 0 | -24.058 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 杜村变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.4413 | 0 | 0 | -1.4413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 二庙变 | 34.9176 | 0 | 0 | 34.9176 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.31727 | 0 | 0 | -0.31727 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 富山变 | -13.9598 | 0 | 0 | -13.9598 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 河湾变 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 邳城变 | -15.4192 | 0 | 0 | -15.4192 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 邳州变 | 17.1325 | 0 | 0 | 17.1325 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -11.893 | 0 | 0 | -11.893 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 铁富变 | -24.7288 | 0 | 0 | -24.7288 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 土山变 | -15.528 | 0 | 0 | -15.528 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 汶河变 | -12.3281 | 0 | 0 | -12.3281 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 15.3286 | 0 | 0 | 15.3286 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -20.3052 | 0 | 0 | -20.3052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -15.2561 | 0 | 0 | -15.2561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 正常 | 议堂变 | -7.3153 | 0 | 0 | -7.3153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -17.2413 | 0 | 0 | -17.2413 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -7.7323 | 0 | 0 | -7.7323 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -5.9465 | 0 | 0 | -5.9465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -24.058 | 0 | 0 | -24.058 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.4413 | 0 | 0 | -1.4413 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 34.9176 | 0 | 0 | 34.9176 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.31727 | 0 | 0 | -0.31727 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -13.9598 | 0 | 0 | -13.9598 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -15.4192 | 0 | 0 | -15.4192 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 17.1325 | 0 | 0 | 17.1325 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -11.893 | 0 | 0 | -11.893 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -24.7288 | 0 | 0 | -24.7288 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -15.528 | 0 | 0 | -15.528 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -12.3281 | 0 | 0 | -12.3281 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 15.3286 | 0 | 0 | 15.3286 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -20.3052 | 0 | 0 | -20.3052 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -15.2561 | 0 | 0 | -15.2561 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -7.3153 | 0 | 0 | -7.3153 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 八义集变 | 13.2437 | 0 | 0 | 13.2437 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 大宋变 | 36.7125 | 0 | 0 | 36.7125 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 16.9965 | 0 | 0 | 16.9965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 0 | 45.9495 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 墩集变 | 45.7773 | 0 | 0 | 45.7773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 二庙变 | 52.2586 | 0 | 0 | 52.2586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 坊上变 | 35.9782 | 0 | 0 | 35.9782 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 富山变 | 8.8654 | 0 | 0 | 8.8654 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 河湾变 | 33.2678 | 0 | 0 | 33.2678 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 0 | 7.6235 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 邳州变 | 31.337 | 0 | 0 | 31.337 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 16.0538 | 0 | 0 | 16.0538 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 铁富变 | 29.4244 | 0 | 0 | 29.4244 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 土山变 | 19.2627 | 0 | 0 | 19.2627 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 汶河变 | 6.1641 | 0 | 0 | 6.1641 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 28.1825 | 0 | 0 | 28.1825 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 18.9636 | 0 | 0 | 18.9636 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 正常 | 议堂变 | 17.0962 | 0 | 0 | 17.0962 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 13.2437 | 0 | 0 | 13.2437 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 36.7125 | 0 | 0 | 36.7125 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 16.9965 | 0 | 0 | 16.9965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 14.7575 | 0 | 0 | 14.7575 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 45.9495 | 0 | 0 | 45.9495 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 45.7773 | 0 | 0 | 45.7773 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 52.2586 | 0 | 0 | 52.2586 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 35.9782 | 6.0532 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 8.8654 | 0 | 0 | 8.8654 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 33.2678 | 0 | 0 | 33.2678 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 7.6235 | 0 | 6.0532 | 13.6767 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 31.337 | 0 | 0 | 31.337 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 16.0538 | 0 | 0 | 16.0538 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 29.4244 | 0 | 0 | 29.4244 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 19.2627 | 0 | 0 | 19.2627 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 6.1641 | 0 | 0 | 6.1641 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 28.1825 | 0 | 0 | 28.1825 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 5.8015 | 0 | 0 | 5.8015 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 18.9636 | 0 | 0 | 18.9636 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2024 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 17.0962 | 0 | 0 | 17.0962 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 正常 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 汶河变 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 八义集变 | 18.1811 | 0 | 0 | 18.1811 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 大宋变 | 43.7994 | 0 | 0 | 43.7994 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 戴圩变 | 8.985 | 0 | 0 | 8.985 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 戴庄变 | 27.2867 | 0 | 0 | 27.2867 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 杜村变 | 65.8397 | 0 | 0 | 65.8397 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 墩集变 | 29.347 | 0 | 0 | 29.347 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 二庙变 | 80.6539 | 0 | 0 | 80.6539 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 坊上变 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 富山变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 河湾变 | 51.8999 | 0 | 0 | 51.8999 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邳城变 | 18.9851 | 0 | 0 | 18.9851 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邳州变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 宿羊山变 | 41.6888 | 0 | 0 | 41.6888 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 铁富变 | 75.1664 | 0 | 0 | 75.1664 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 土山变 | 30.4224 | 0 | 0 | 30.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 汶河变 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 吴闸变 | 36.3119 | 0 | 0 | 36.3119 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 邢楼变 | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 兴塘变 | 23.0555 | 0 | 0 | 23.0555 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 0 | 邢楼变 | 议堂变 | 21.1359 | 0 | 0 | 21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 八义集变 | 14.3418 | 0 | 0 | 14.3418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 大宋变 | 44.6235 | 0 | 0 | 44.6235 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 0 | 16.965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 戴庄变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 杜村变 | 81.9806 | 0 | 0 | 81.9806 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 0 | 42.9451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 二庙变 | 103.5586 | 0 | 0 | 103.5586 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 0 | 28.7741 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 富山变 | 16.4926 | 0 | 0 | 16.4926 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 0 | 62.8749 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 邳城变 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 0 | 68.1413 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 宿羊山变 | 32.3621 | 0 | 0 | 32.3621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 铁富变 | 62.905 | 0 | 0 | 62.905 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 土山变 | 24.1107 | 0 | 0 | 24.1107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 汶河变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 0 | 46.0104 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 邢楼变 | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 兴塘变 | 22.8645 | 0 | 0 | 22.8645 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 正常 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 八义集变 | 14.3418 | 0 | 0 | 14.3418 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 大宋变 | 44.6235 | 0 | 0 | 44.6235 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 戴圩变 | 16.965 | 0 | 0 | 16.965 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 戴庄变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 杜村变 | 81.9806 | 0 | 0 | 81.9806 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 墩集变 | 42.9451 | 0 | 0 | 42.9451 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 二庙变 | 103.5586 | 56.0586 | 0 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 坊上变 | 28.7741 | 0 | 0 | 28.7741 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 富山变 | 16.4926 | 0 | 0 | 16.4926 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 河湾变 | 62.8749 | 0 | 13.9393 | 76.8142 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邳城变 | 12.8845 | 0 | 0 | 12.8845 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邳州变 | 68.1413 | 0 | 24.6476 | 92.7889 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 宿羊山变 | 32.3621 | 0 | 0 | 32.3621 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 铁富变 | 62.905 | 0 | 0 | 62.905 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 土山变 | 24.1107 | 0 | 0 | 24.1107 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 汶河变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 吴闸变 | 46.0104 | 0 | 17.4717 | 63.4821 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 邢楼变 | 13.97 | 0 | 0 | 13.97 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 兴塘变 | 22.8645 | 0 | 0 | 22.8645 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 1 | 二庙变 | 议堂变 | 21.4072 | 0 | 0 | 21.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 八义集变 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.1558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 大宋变 | 25.8394 | 0 | 0 | 25.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 戴圩变 | 11.7488 | 0 | 0 | 11.7488 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 戴庄变 | 5.1357 | 0 | 0 | 5.1357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 杜村变 | 28.9048 | 0 | 0 | 28.9048 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 墩集变 | 38.0506 | 0 | 0 | 38.0506 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 坊上变 | 31.0756 | 0 | 0 | 31.0756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 富山变 | 8.0101 | 0 | 0 | 8.0101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 河湾变 | 24.5128 | 0 | 0 | 24.5128 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 邳城变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 邳州变 | 21.3771 | 0 | 0 | 21.3771 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 宿羊山变 | 6.794 | 0 | 0 | 6.794 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 铁富变 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 土山变 | 12.6634 | 0 | 0 | 12.6634 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 吴闸变 | 19.5278 | 0 | 0 | 19.5278 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 邢楼变 | -3.6181 | 0 | 0 | -3.6181 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 兴塘变 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 正常 | 议堂变 | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 八义集变 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.1558 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 大宋变 | 25.8394 | 0 | 0 | 25.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 戴圩变 | 11.7488 | 0 | 0 | 11.7488 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 戴庄变 | 5.1357 | 0 | 0 | 5.1357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 杜村变 | 28.9048 | 0 | 0 | 28.9048 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 墩集变 | 38.0506 | 0 | 0 | 38.0506 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 二庙变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 坊上变 | 31.0756 | 0 | 0 | 31.0756 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 富山变 | 8.0101 | 0 | 0 | 8.0101 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 河湾变 | 24.5128 | 0 | 0 | 24.5128 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邳城变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邳州变 | 21.3771 | 0 | 0 | 21.3771 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 宿羊山变 | 6.794 | 0 | 0 | 6.794 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 铁富变 | 15.6283 | 0 | 0 | 15.6283 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 土山变 | 12.6634 | 0 | 0 | 12.6634 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 汶河变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 吴闸变 | 19.5278 | 0 | 0 | 19.5278 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 邢楼变 | -3.6181 | 0 | 0 | -3.6181 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 兴塘变 | 11.0051 | 0 | 0 | 11.0051 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 2 | 二庙变 | 议堂变 | 14.573 | 0 | 0 | 14.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 正常 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0.87927
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 宿羊山变 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 八义集变 | -7.0051 | 0 | 0 | -7.0051 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 大宋变 | -20.3318 | 0 | 0 | -20.3318 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 戴圩变 | -21.1359 | 0 | 0 | -21.1359 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 戴庄变 | -44.5129 | 0 | 0 | -44.5129 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 杜村变 | -3.1558 | 0 | 0 | -3.1558 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 墩集变 | -15.4072 | 0 | 0 | -15.4072 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 二庙变 | 24.563 | 0 | 0 | 24.563 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 坊上变 | -15.3268 | 0 | 0 | -15.3268 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 富山变 | -20.7941 | 0 | 0 | -20.7941 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 河湾变 | -0.33166 | 0 | 0 | -0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邳城变 | -25.1761 | 0 | 0 | -25.1761 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邳州变 | 8.3418 | 0 | 0 | 8.3418 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 宿羊山变 | -30.8043 | 0 | 0 | -30.8043 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 铁富变 | -57.2065 | 0 | 0 | -57.2065 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 土山变 | -34.6234 | 0 | 0 | -34.6234 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 吴闸变 | 2.7538 | 0 | 0 | 2.7538 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 兴塘变 | -28.151 | 0 | 0 | -28.151 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 3 | 铁富变 | 议堂变 | -17.6383 | 0 | 0 | -17.6383 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 八义集变 | -10.573 | 0 | 0 | -10.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 大宋变 | -20.7338 | 0 | 0 | -20.7338 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 戴圩变 | -17.4675 | 0 | 0 | -17.4675 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 戴庄变 | -39.6687 | 0 | 0 | -39.6687 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 墩集变 | -10.7639 | 0 | 0 | -10.7639 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 二庙变 | 21.8796 | 0 | 0 | 21.8796 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 坊上变 | -14.1509 | 0 | 0 | -14.1509 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 富山变 | -20.0605 | 0 | 0 | -20.0605 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 河湾变 | 0.33166 | 0 | 0 | 0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 邳城变 | -23.4273 | 0 | 0 | -23.4273 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 邳州变 | 7.4071 | 0 | 0 | 7.4071 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 宿羊山变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 铁富变 | -51.7693 | 0 | 0 | -51.7693 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 土山变 | -29.7791 | 0 | 0 | -29.7791 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 汶河变 | -24.3218 | 0 | 0 | -24.3218 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 吴闸变 | 4.0302 | 0 | 0 | 4.0302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 邢楼变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 兴塘变 | -25.0957 | 0 | 0 | -25.0957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 正常 | 议堂变 | -14.1308 | 0 | 0 | -14.1308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 八义集变 | -10.573 | 0 | 0 | -10.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 大宋变 | -20.7338 | 0 | 0 | -20.7338 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 戴圩变 | -17.4675 | 0 | 0 | -17.4675 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 戴庄变 | -39.6687 | 0 | 0 | -39.6687 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 杜村变 | -18.1308 | 0 | 0 | -18.1308 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 墩集变 | -10.7639 | 0 | 0 | -10.7639 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 二庙变 | 21.8796 | 0 | 0 | 21.8796 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 坊上变 | -14.1509 | 0 | 0 | -14.1509 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 富山变 | -20.0605 | 0 | 0 | -20.0605 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 河湾变 | 0.33166 | 0 | 0 | 0.33166 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邳城变 | -23.4273 | 0 | 0 | -23.4273 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邳州变 | 7.4071 | 0 | 0 | 7.4071 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 宿羊山变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 铁富变 | -51.7693 | 0 | 0 | -51.7693 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 土山变 | -29.7791 | 0 | 0 | -29.7791 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 汶河变 | -24.3218 | 0 | 0 | -24.3218 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 吴闸变 | 4.0302 | 0 | 0 | 4.0302 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 邢楼变 | -26.3319 | 0 | 0 | -26.3319 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 兴塘变 | -25.0957 | 0 | 0 | -25.0957 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 4 | 杜村变 | 议堂变 | -14.1308 | 0 | 0 | -14.1308 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 八义集变 | -11.6483 | 0 | 0 | -11.6483 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 大宋变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 戴圩变 | -18.573 | 0 | 0 | -18.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 戴庄变 | -40.1812 | 0 | 0 | -40.1812 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 杜村变 | -2.1206 | 0 | 0 | -2.1206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 墩集变 | -17.0353 | 0 | 0 | -17.0353 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 二庙变 | 25.1158 | 0 | 0 | 25.1158 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 坊上变 | -19.7087 | 0 | 0 | -19.7087 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 富山变 | -23.96 | 0 | 0 | -23.96 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 河湾变 | -3.8392 | 0 | 0 | -3.8392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 邳城变 | -27.8696 | 0 | 0 | -27.8696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 宿羊山变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 铁富变 | -54.2115 | 0 | 0 | -54.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 土山变 | -32.1108 | 0 | 0 | -32.1108 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 吴闸变 | 2.6834 | 0 | 0 | 2.6834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 邢楼变 | -29.146 | 0 | 0 | -29.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 兴塘变 | -26.563 | 0 | 0 | -26.563 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 正常 | 议堂变 | -16.8243 | 0 | 0 | -16.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 八义集变 | -11.6483 | 0 | 0 | -11.6483 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 大宋变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 戴圩变 | -18.573 | 0 | 0 | -18.573 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 戴庄变 | -40.1812 | 0 | 0 | -40.1812 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 杜村变 | -2.1206 | 0 | 0 | -2.1206 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 墩集变 | -17.0353 | 0 | 0 | -17.0353 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 二庙变 | 25.1158 | 0 | 0 | 25.1158 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 坊上变 | -19.7087 | 0 | 0 | -19.7087 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 富山变 | -23.96 | 0 | 0 | -23.96 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 河湾变 | -3.8392 | 0 | 0 | -3.8392 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邳城变 | -27.8696 | 0 | 0 | -27.8696 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邳州变 | 7.0352 | 0 | 0 | 7.0352 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 宿羊山变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 铁富变 | -54.2115 | 0 | 0 | -54.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 土山变 | -32.1108 | 0 | 0 | -32.1108 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 汶河变 | -27.5379 | 0 | 0 | -27.5379 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 吴闸变 | 2.6834 | 0 | 0 | 2.6834 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 邢楼变 | -29.146 | 0 | 0 | -29.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 兴塘变 | -26.563 | 0 | 0 | -26.563 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 5 | 邳州变 | 议堂变 | -16.8243 | 0 | 0 | -16.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 正常 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 大宋变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 16.4475 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 二庙变 | 31.8596 | 14.2566 | 0 | 17.603 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 吴闸变 | 2.191 | 2.191 | 0 | 0 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 墩集变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 坊上变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 八义集变 | -6.392 | 0 | 0 | -6.392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 大宋变 | -31.7691 | 0 | 0 | -31.7691 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 戴圩变 | -24.1007 | 0 | 0 | -24.1007 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 戴庄变 | -46.1009 | 0 | 0 | -46.1009 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 杜村变 | 1.6583 | 0 | 0 | 1.6583 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 墩集变 | -35.4475 | 0 | 0 | -35.4475 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 二庙变 | 31.8596 | 0 | 0 | 31.8596 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 坊上变 | -29.6786 | 0 | 0 | -29.6786 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 富山变 | -19.3167 | 0 | 0 | -19.3167 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 河湾变 | -3.4975 | 0 | 0 | -3.4975 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邳城变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邳州变 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 宿羊山变 | -22.1308 | 0 | 0 | -22.1308 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 铁富变 | -52.2115 | 0 | 0 | -52.2115 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 土山变 | -36.4124 | 0 | 0 | -36.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 吴闸变 | 2.191 | 0 | 0 | 2.191 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 邢楼变 | -29.6485 | 0 | 0 | -29.6485 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 兴塘变 | -30.6636 | 0 | 0 | -30.6636 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 6 | 兴塘变 | 议堂变 | -21.5781 | 0 | 0 | -21.5781 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 八义集变 | -7.5377 | 0 | 0 | -7.5377 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 大宋变 | -31.0857 | 0 | 0 | -31.0857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 戴圩变 | -22.9851 | 0 | 0 | -22.9851 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 戴庄变 | -44.4124 | 0 | 0 | -44.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 杜村变 | 0.83418 | 0 | 0 | 0.83418 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 墩集变 | -32.5028 | 0 | 0 | -32.5028 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 二庙变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 坊上变 | -29.4073 | 0 | 0 | -29.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 富山变 | -19.3268 | 0 | 0 | -19.3268 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 河湾变 | -0.94473 | 0 | 0 | -0.94473 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 邳城变 | -28.0304 | 0 | 0 | -28.0304 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 邳州变 | 10.5327 | 0 | 0 | 10.5327 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 宿羊山变 | -21.8796 | 0 | 0 | -21.8796 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 铁富变 | -53.9301 | 0 | 0 | -53.9301 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 土山变 | -35.7691 | 0 | 0 | -35.7691 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 邢楼变 | -29.548 | 0 | 0 | -29.548 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 兴塘变 | -28.4123 | 0 | 0 | -28.4123 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 正常 | 议堂变 | -21.6082 | 0 | 0 | -21.6082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 八义集变 | -7.5377 | 0 | 0 | -7.5377 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 大宋变 | -31.0857 | 0 | 0 | -31.0857 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 戴圩变 | -22.9851 | 0 | 0 | -22.9851 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 戴庄变 | -44.4124 | 0 | 0 | -44.4124 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 杜村变 | 0.83418 | 0 | 0 | 0.83418 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 墩集变 | -32.5028 | 0 | 0 | -32.5028 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 二庙变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 坊上变 | -29.4073 | 0 | 0 | -29.4073 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 富山变 | -19.3268 | 0 | 0 | -19.3268 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 河湾变 | -0.94473 | 0 | 0 | -0.94473 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邳城变 | -28.0304 | 0 | 0 | -28.0304 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邳州变 | 10.5327 | 0 | 0 | 10.5327 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 宿羊山变 | -21.8796 | 0 | 0 | -21.8796 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 铁富变 | -53.9301 | 0 | 0 | -53.9301 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 土山变 | -35.7691 | 0 | 0 | -35.7691 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 汶河变 | -27.2364 | 0 | 0 | -27.2364 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 吴闸变 | 1.5176 | 0 | 0 | 1.5176 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 邢楼变 | -29.548 | 0 | 0 | -29.548 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 兴塘变 | -28.4123 | 0 | 0 | -28.4123 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 7 | 吴闸变 | 议堂变 | -21.6082 | 0 | 0 | -21.6082 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 八义集变 | -5.2463 | 0 | 0 | -5.2463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 大宋变 | -24.6233 | 0 | 0 | -24.6233 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 戴圩变 | -23.0555 | 0 | 0 | -23.0555 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 戴庄变 | -45.4778 | 0 | 0 | -45.4778 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 杜村变 | 2.8643 | 0 | 0 | 2.8643 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 墩集变 | -32.6133 | 0 | 0 | -32.6133 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 二庙变 | 31.1661 | 0 | 0 | 31.1661 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 坊上变 | -29.3872 | 0 | 0 | -29.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 富山变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 河湾变 | -3.9699 | 0 | 0 | -3.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 邳城变 | -28.6233 | 0 | 0 | -28.6233 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 邳州变 | 11.387 | 0 | 0 | 11.387 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 宿羊山变 | -23.5781 | 0 | 0 | -23.5781 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 铁富变 | -57.0557 | 0 | 0 | -57.0557 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 土山变 | -34.6334 | 0 | 0 | -34.6334 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 吴闸变 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 邢楼变 | -30.2515 | 0 | 0 | -30.2515 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 兴塘变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 正常 | 议堂变 | -19.7288 | 0 | 0 | -19.7288 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 八义集变 | -5.2463 | 0 | 0 | -5.2463 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 大宋变 | -24.6233 | 0 | 0 | -24.6233 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 戴圩变 | -23.0555 | 0 | 0 | -23.0555 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 戴庄变 | -45.4778 | 0 | 0 | -45.4778 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 杜村变 | 2.8643 | 0 | 0 | 2.8643 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 墩集变 | -32.6133 | 0 | 0 | -32.6133 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 二庙变 | 31.1661 | 0 | 0 | 31.1661 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 坊上变 | -29.3872 | 0 | 0 | -29.3872 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 富山变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 河湾变 | -3.9699 | 0 | 0 | -3.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邳城变 | -28.6233 | 0 | 0 | -28.6233 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邳州变 | 11.387 | 0 | 0 | 11.387 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 宿羊山变 | -23.5781 | 0 | 0 | -23.5781 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 铁富变 | -57.0557 | 0 | 0 | -57.0557 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 土山变 | -34.6334 | 0 | 0 | -34.6334 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 汶河变 | -28.945 | 0 | 0 | -28.945 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 吴闸变 | 3.4975 | 0 | 0 | 3.4975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 邢楼变 | -30.2515 | 0 | 0 | -30.2515 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 兴塘变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 8 | 汶河变 | 议堂变 | -19.7288 | 0 | 0 | -19.7288 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 八义集变 | -6.3217 | 0 | 0 | -6.3217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 大宋变 | -26.6434 | 0 | 0 | -26.6434 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 0 | -24.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 戴庄变 | -43.7592 | 0 | 0 | -43.7592 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 杜村变 | 2.5729 | 0 | 0 | 2.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 墩集变 | -29.8595 | 0 | 0 | -29.8595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 二庙变 | 30.2214 | 0 | 0 | 30.2214 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 坊上变 | -26.955 | 0 | 0 | -26.955 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 富山变 | -21.2062 | 0 | 0 | -21.2062 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 河湾变 | -2.9548 | 0 | 0 | -2.9548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 邳城变 | -27.8897 | 0 | 0 | -27.8897 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 邳州变 | 9.6986 | 0 | 0 | 9.6986 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 宿羊山变 | -26.0103 | 0 | 0 | -26.0103 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 铁富变 | -40.8948 | 0 | 0 | -40.8948 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 土山变 | -34.2616 | 0 | 0 | -34.2616 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 汶河变 | -16.9851 | 0 | 0 | -16.9851 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 吴闸变 | 2.5628 | 0 | 0 | 2.5628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 邢楼变 | -22.8143 | 0 | 0 | -22.8143 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 兴塘变 | -30.4123 | 0 | 0 | -30.4123 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 正常 | 议堂变 | -17.5378 | 0 | 0 | -17.5378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 八义集变 | -6.3217 | 0 | 0 | -6.3217 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 大宋变 | -26.6434 | 0 | 0 | -26.6434 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 戴圩变 | -24.4625 | 0 | 5.4625 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 戴庄变 | -43.7592 | 0 | 0 | -43.7592 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 杜村变 | 2.5729 | 0 | 0 | 2.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 墩集变 | -29.8595 | 0 | 0 | -29.8595 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 二庙变 | 30.2214 | 5.4625 | 0 | 24.7588 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 坊上变 | -26.955 | 0 | 0 | -26.955 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 富山变 | -21.2062 | 0 | 0 | -21.2062 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 河湾变 | -2.9548 | 0 | 0 | -2.9548 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邳城变 | -27.8897 | 0 | 0 | -27.8897 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邳州变 | 9.6986 | 0 | 0 | 9.6986 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 宿羊山变 | -26.0103 | 0 | 0 | -26.0103 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 铁富变 | -40.8948 | 0 | 0 | -40.8948 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 土山变 | -34.2616 | 0 | 0 | -34.2616 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 汶河变 | -16.9851 | 0 | 0 | -16.9851 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 吴闸变 | 2.5628 | 0 | 0 | 2.5628 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 邢楼变 | -22.8143 | 0 | 0 | -22.8143 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 兴塘变 | -30.4123 | 0 | 0 | -30.4123 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 9 | 戴圩变 | 议堂变 | -17.5378 | 0 | 0 | -17.5378 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 八义集变 | -11.7086 | 0 | 0 | -11.7086 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 大宋变 | -28.2917 | 0 | 0 | -28.2917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 戴圩变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 戴庄变 | -43.8898 | 0 | 0 | -43.8898 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 杜村变 | 0.85428 | 0 | 0 | 0.85428 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 墩集变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 二庙变 | 29.5178 | 0 | 0 | 29.5178 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 坊上变 | -27.8495 | 0 | 0 | -27.8495 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 富山变 | -24.6334 | 0 | 0 | -24.6334 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 河湾变 | -2.8945 | 0 | 0 | -2.8945 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 邳城变 | -29.1259 | 0 | 0 | -29.1259 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 邳州变 | 10.975 | 0 | 0 | 10.975 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 宿羊山变 | -25.1359 | 0 | 0 | -25.1359 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 铁富变 | -50.7341 | 0 | 0 | -50.7341 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 汶河变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 吴闸变 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 兴塘变 | -28.6535 | 0 | 0 | -28.6535 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 正常 | 议堂变 | -19.0454 | 0 | 0 | -19.0454 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 八义集变 | -11.7086 | 0 | 0 | -11.7086 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 大宋变 | -28.2917 | 0 | 0 | -28.2917 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 戴圩变 | -20.4625 | 0 | 0 | -20.4625 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 戴庄变 | -43.8898 | 0 | 0 | -43.8898 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 杜村变 | 0.85428 | 0 | 0 | 0.85428 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 墩集变 | -23.9198 | 0 | 0 | -23.9198 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 二庙变 | 29.5178 | 0 | 0 | 29.5178 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 坊上变 | -27.8495 | 0 | 0 | -27.8495 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 富山变 | -24.6334 | 0 | 0 | -24.6334 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 河湾变 | -2.8945 | 0 | 0 | -2.8945 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 邳城变 | -29.1259 | 0 | 0 | -29.1259 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 邳州变 | 10.975 | 0 | 0 | 10.975 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 宿羊山变 | -25.1359 | 0 | 0 | -25.1359 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 铁富变 | -50.7341 | 0 | 0 | -50.7341 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 土山变 | -37.6485 | 0 | 0 | -37.6485 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 汶河变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 吴闸变 | 5.2865 | 0 | 0 | 5.2865 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 邢楼变 | -28.8445 | 0 | 0 | -28.8445 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 兴塘变 | -28.6535 | 0 | 0 | -28.6535 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 10 | 土山变 | 议堂变 | -19.0454 | 0 | 0 | -19.0454 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 八义集变 | -12.1207 | 0 | 0 | -12.1207 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 大宋变 | -27.4776 | 0 | 0 | -27.4776 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 戴圩变 | -19.5479 | 0 | 0 | -19.5479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 戴庄变 | -43.6385 | 0 | 0 | -43.6385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 杜村变 | -0.77388 | 0 | 0 | -0.77388 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 墩集变 | -20.5429 | 0 | 0 | -20.5429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 二庙变 | 26.5228 | 0 | 0 | 26.5228 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 坊上变 | -23.5479 | 0 | 0 | -23.5479 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 富山变 | -25.3168 | 0 | 0 | -25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 邳城变 | -28.7842 | 0 | 0 | -28.7842 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 邳州变 | 8.3217 | 0 | 0 | 8.3217 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 宿羊山变 | -27.347 | 0 | 0 | -27.347 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 铁富变 | -52.0708 | 0 | 0 | -52.0708 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 土山变 | -34.8244 | 0 | 0 | -34.8244 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 汶河变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 吴闸变 | 4.4623 | 0 | 0 | 4.4623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 邢楼变 | -28.2414 | 0 | 0 | -28.2414 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 兴塘变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 正常 | 议堂变 | -16.5629 | 0 | 0 | -16.5629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 八义集变 | -12.1207 | 0 | 0 | -12.1207 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 大宋变 | -27.4776 | 0 | 0 | -27.4776 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 戴圩变 | -19.5479 | 0 | 0 | -19.5479 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 戴庄变 | -43.6385 | 0 | 0 | -43.6385 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 杜村变 | -0.77388 | 0 | 0 | -0.77388 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 墩集变 | -20.5429 | 0 | 0 | -20.5429 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 二庙变 | 26.5228 | 0 | 0 | 26.5228 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 坊上变 | -23.5479 | 0 | 0 | -23.5479 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 富山变 | -25.3168 | 0 | 0 | -25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 河湾变 | -4.583 | 0 | 0 | -4.583 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邳城变 | -28.7842 | 0 | 0 | -28.7842 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邳州变 | 8.3217 | 0 | 0 | 8.3217 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 宿羊山变 | -27.347 | 0 | 0 | -27.347 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 铁富变 | -52.0708 | 0 | 0 | -52.0708 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 土山变 | -34.8244 | 0 | 0 | -34.8244 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 汶河变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 吴闸变 | 4.4623 | 0 | 0 | 4.4623 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 邢楼变 | -28.2414 | 0 | 0 | -28.2414 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 兴塘变 | -28.0002 | 0 | 0 | -28.0002 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 11 | 河湾变 | 议堂变 | -16.5629 | 0 | 0 | -16.5629 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 八义集变 | -10.9649 | 0 | 0 | -10.9649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 大宋变 | -16.0604 | 0 | 0 | -16.0604 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 戴圩变 | -15.176 | 0 | 0 | -15.176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 戴庄变 | -37.6586 | 0 | 0 | -37.6586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 杜村变 | 2.1106 | 0 | 0 | 2.1106 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 墩集变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 二庙变 | 26.0404 | 0 | 0 | 26.0404 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 坊上变 | -9.3368 | 0 | 0 | -9.3368 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 富山变 | -23.97 | 0 | 0 | -23.97 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 河湾变 | -2.7638 | 0 | 0 | -2.7638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 邳州变 | 8.5227 | 0 | 0 | 8.5227 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 宿羊山变 | -22.0906 | 0 | 0 | -22.0906 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 铁富变 | -43.5079 | 0 | 0 | -43.5079 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 土山变 | -30.2013 | 0 | 0 | -30.2013 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 汶河变 | -22.9148 | 0 | 0 | -22.9148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 吴闸变 | 5.8392 | 0 | 0 | 5.8392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 邢楼变 | -24.9248 | 0 | 0 | -24.9248 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 兴塘变 | -25.1459 | 0 | 0 | -25.1459 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 正常 | 议堂变 | -12.5931 | 0 | 0 | -12.5931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 八义集变 | -10.9649 | 0 | 0 | -10.9649 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 大宋变 | -16.0604 | 0 | 0 | -16.0604 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 戴圩变 | -15.176 | 0 | 0 | -15.176 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 戴庄变 | -37.6586 | 0 | 0 | -37.6586 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 杜村变 | 2.1106 | 0 | 0 | 2.1106 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 墩集变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 二庙变 | 26.0404 | 0 | 0 | 26.0404 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 坊上变 | -9.3368 | 0 | 0 | -9.3368 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 富山变 | -23.97 | 0 | 0 | -23.97 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 河湾变 | -2.7638 | 0 | 0 | -2.7638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邳城变 | -30.9651 | 0 | 0 | -30.9651 | 29.925 | 29.925 | 0 | 1.0401
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邳州变 | 8.5227 | 0 | 0 | 8.5227 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 宿羊山变 | -22.0906 | 0 | 0 | -22.0906 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 铁富变 | -43.5079 | 0 | 0 | -43.5079 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 土山变 | -30.2013 | 0 | 0 | -30.2013 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 汶河变 | -22.9148 | 0 | 0 | -22.9148 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 吴闸变 | 5.8392 | 0 | 0 | 5.8392 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 邢楼变 | -24.9248 | 0 | 0 | -24.9248 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 兴塘变 | -25.1459 | 0 | 0 | -25.1459 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 12 | 邳城变 | 议堂变 | -12.5931 | 0 | 0 | -12.5931 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 八义集变 | -10.975 | 0 | 0 | -10.975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 大宋变 | -29.0656 | 0 | 0 | -29.0656 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 戴圩变 | -15.4172 | 0 | 0 | -15.4172 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 戴庄变 | -44.4928 | 0 | 0 | -44.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 杜村变 | 2.1709 | 0 | 0 | 2.1709 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 墩集变 | -24.6635 | 0 | 0 | -24.6635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 二庙变 | 29.7088 | 0 | 0 | 29.7088 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 坊上变 | -24.4022 | 0 | 0 | -24.4022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 河湾变 | -2.5628 | 0 | 0 | -2.5628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 邳城变 | -28.955 | 0 | 0 | -28.955 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 邳州变 | 11.0353 | 0 | 0 | 11.0353 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 宿羊山变 | -25.9801 | 0 | 0 | -25.9801 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 铁富变 | -52.8547 | 0 | 0 | -52.8547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 土山变 | -36.0706 | 0 | 0 | -36.0706 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 汶河变 | -27.4374 | 0 | 0 | -27.4374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 吴闸变 | 3.4372 | 0 | 0 | 3.4372 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 邢楼变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 兴塘变 | -25.6283 | 0 | 0 | -25.6283 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 正常 | 议堂变 | -20.9047 | 0 | 0 | -20.9047 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 八义集变 | -10.975 | 0 | 0 | -10.975 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 大宋变 | -29.0656 | 0 | 0 | -29.0656 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 戴圩变 | -15.4172 | 0 | 0 | -15.4172 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 戴庄变 | -44.4928 | 0 | 0 | -44.4928 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 杜村变 | 2.1709 | 0 | 0 | 2.1709 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 墩集变 | -24.6635 | 0 | 0 | -24.6635 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 二庙变 | 29.7088 | 0 | 0 | 29.7088 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 坊上变 | -24.4022 | 0 | 0 | -24.4022 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 富山变 | -26.9952 | 0 | 0 | -26.9952 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 河湾变 | -2.5628 | 0 | 0 | -2.5628 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 邳城变 | -28.955 | 0 | 0 | -28.955 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 邳州变 | 11.0353 | 0 | 0 | 11.0353 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 宿羊山变 | -25.9801 | 0 | 0 | -25.9801 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 铁富变 | -52.8547 | 0 | 0 | -52.8547 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 土山变 | -36.0706 | 0 | 0 | -36.0706 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 汶河变 | -27.4374 | 0 | 0 | -27.4374 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 吴闸变 | 3.4372 | 0 | 0 | 3.4372 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 邢楼变 | -28.744 | 0 | 0 | -28.744 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 兴塘变 | -25.6283 | 0 | 0 | -25.6283 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 13 | 富山变 | 议堂变 | -20.9047 | 0 | 0 | -20.9047 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 八义集变 | -6.2614 | 0 | 0 | -6.2614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 大宋变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 戴圩变 | -7.0654 | 0 | 0 | -7.0654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 戴庄变 | -42.8044 | 0 | 0 | -42.8044 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 杜村变 | 2.8241 | 0 | 0 | 2.8241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 墩集变 | -25.8093 | 0 | 0 | -25.8093 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 二庙变 | 29.0656 | 0 | 0 | 29.0656 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 坊上变 | -18.362 | 0 | 0 | -18.362 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 富山变 | -23.558 | 0 | 0 | -23.558 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 河湾变 | -3.2262 | 0 | 0 | -3.2262 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 邳城变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 邳州变 | 10.1609 | 0 | 0 | 10.1609 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 宿羊山变 | -23.7389 | 0 | 0 | -23.7389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 铁富变 | -49.6486 | 0 | 0 | -49.6486 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 土山变 | -35.0958 | 0 | 0 | -35.0958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 汶河变 | -26.0304 | 0 | 0 | -26.0304 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 吴闸变 | 5.2262 | 0 | 0 | 5.2262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 邢楼变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 兴塘变 | -26.2615 | 0 | 0 | -26.2615 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 正常 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 0 | -22.8947 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 八义集变 | -6.2614 | 0 | 0 | -6.2614 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 大宋变 | -29.0756 | 0 | 0 | -29.0756 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 戴圩变 | -7.0654 | 0 | 0 | -7.0654 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 戴庄变 | -42.8044 | 0 | 0 | -42.8044 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 杜村变 | 2.8241 | 0 | 0 | 2.8241 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 墩集变 | -25.8093 | 0 | 0 | -25.8093 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 二庙变 | 29.0656 | 3.8947 | 0 | 25.1709 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 坊上变 | -18.362 | 0 | 0 | -18.362 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 富山变 | -23.558 | 0 | 0 | -23.558 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 河湾变 | -3.2262 | 0 | 0 | -3.2262 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邳城变 | -25.8294 | 0 | 0 | -25.8294 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邳州变 | 10.1609 | 0 | 0 | 10.1609 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 宿羊山变 | -23.7389 | 0 | 0 | -23.7389 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 铁富变 | -49.6486 | 0 | 0 | -49.6486 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 土山变 | -35.0958 | 0 | 0 | -35.0958 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 汶河变 | -26.0304 | 0 | 0 | -26.0304 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 吴闸变 | 5.2262 | 0 | 0 | 5.2262 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 邢楼变 | -27.3369 | 0 | 0 | -27.3369 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 兴塘变 | -26.2615 | 0 | 0 | -26.2615 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 14 | 议堂变 | 议堂变 | -22.8947 | 0 | 3.8947 | -19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 正常 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 大宋变 | 69.4378 | 31.4378 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 24.0545 | 50.6476 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 7.3833 | 68.8109 | 67.925 | 54.34 | 0.88593 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 大宋变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 戴庄变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 邳城变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 2.028 | 71.4658 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 1.8947 | 28.4878 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 30.6039 | 0 | 30.8237 | 29.925 | 29.925 | 0.8987 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 14.1953 | 53.3413 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 宿羊山变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 12.486 | 46.9184 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 土山变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 0 | 71.287 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 1.146 | 62.5737 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 兴塘变 | 39.146 | 1.146 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 兴塘变 | 议堂变 | 34.4324 | 0 | 0 | 34.4324 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 八义集变 | 30.2917 | 0 | 0 | 30.2917 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 大宋变 | 69.4378 | 0 | 0 | 69.4378 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 戴圩变 | 27.3369 | 0 | 0 | 27.3369 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 戴庄变 | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 杜村变 | 83.6489 | 0 | 0 | 83.6489 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 墩集变 | 55.0457 | 0 | 0 | 55.0457 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 二庙变 | 89.7495 | 0 | 0 | 89.7495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 坊上变 | 37.8697 | 0 | 0 | 37.8697 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 富山变 | 26.5932 | 0 | 0 | 26.5932 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 河湾变 | 71.287 | 0 | 1.2372 | 72.5242 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邳城变 | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邳州变 | 67.9704 | 0 | 0 | 67.9704 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 宿羊山变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 铁富变 | 82.1715 | 0 | 0 | 82.1715 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 土山变 | 39.8697 | 0 | 0 | 39.8697 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 汶河变 | 22.8143 | 0 | 0 | 22.8143 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 吴闸变 | 48.1813 | 0 | 0 | 48.1813 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 邢楼变 | 15.6785 | 0 | 0 | 15.6785 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 兴塘变 | 39.146 | 0 | 14.1953 | 53.3413 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 15 | 议堂变 | 议堂变 | 34.4324 | 15.4324 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 0 | 90.7947 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 正常 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 0 | 90.7947 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 富山变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 0 | 26.8243 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 5.9553 | 62.006 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 14.2047 | 104.9994 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 河湾变 | 73.1061 | 54.1061 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 17.6576 | 87.0451 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 16.2885 | 66.5 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 河湾变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 9.913 | 36.7373 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 7.6556 | 98.4503 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 21.8939 | 95 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邳州变 | 69.3875 | 39.4625 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 吴闸变 | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 邳州变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 八义集变 | 29.8897 | 0 | 0 | 29.8897 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 大宋变 | 69.297 | 0 | 0 | 69.297 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 戴圩变 | 26.8243 | 0 | 9.913 | 36.7373 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 戴庄变 | 29.558 | 0 | 0 | 29.558 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 杜村变 | 84.865 | 0 | 0 | 84.865 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 墩集变 | 56.0507 | 0 | 0 | 56.0507 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 二庙变 | 90.7947 | 0 | 21.2985 | 112.0932 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 坊上变 | 36.9651 | 0 | 0 | 36.9651 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 富山变 | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 河湾变 | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邳城变 | 22.0504 | 0 | 0 | 22.0504 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邳州变 | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 宿羊山变 | 60.6437 | 0 | 0 | 60.6437 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 铁富变 | 78.6338 | 0 | 0 | 78.6338 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 土山变 | 38.4224 | 0 | 0 | 38.4224 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 汶河变 | 21.9097 | 0 | 0 | 21.9097 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 吴闸变 | 50.2115 | 31.2115 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 兴塘变 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 16 | 吴闸变 | 议堂变 | 33.6887 | 0 | 0 | 33.6887 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 八义集变 | 27.2565 | 0 | 0 | 27.2565 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 大宋变 | 63.4176 | 0 | 0 | 63.4176 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 戴圩变 | 25.3469 | 0 | 0 | 25.3469 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 戴庄变 | 29.0455 | 0 | 0 | 29.0455 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 杜村变 | 83.4178 | 0 | 0 | 83.4178 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 墩集变 | 51.2165 | 0 | 0 | 51.2165 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 二庙变 | 88.8851 | 0 | 0 | 88.8851 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 坊上变 | 37.146 | 0 | 0 | 37.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 富山变 | 25.3168 | 0 | 0 | 25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 河湾变 | 69.5383 | 0 | 0 | 69.5383 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 邳城变 | 22.3117 | 0 | 0 | 22.3117 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 邳州变 | 66.3221 | 0 | 0 | 66.3221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 宿羊山变 | 59.106 | 0 | 0 | 59.106 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 铁富变 | 84.8248 | 0 | 0 | 84.8248 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 土山变 | 35.6988 | 0 | 0 | 35.6988 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 0 | 23.2163 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 0 | 46.4225 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 兴塘变 | 38.1913 | 0 | 0 | 38.1913 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 正常 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 0 | 30.7641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 八义集变 | 27.2565 | 0 | 0 | 27.2565 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 大宋变 | 63.4176 | 0 | 0 | 63.4176 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 戴圩变 | 25.3469 | 0 | 0 | 25.3469 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 戴庄变 | 29.0455 | 0 | 0 | 29.0455 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 杜村变 | 83.4178 | 0 | 0 | 83.4178 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 墩集变 | 51.2165 | 0 | 0 | 51.2165 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 二庙变 | 88.8851 | 0 | 0 | 88.8851 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 坊上变 | 37.146 | 0 | 0 | 37.146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 富山变 | 25.3168 | 0 | 0 | 25.3168 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 河湾变 | 69.5383 | 0 | 0 | 69.5383 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邳城变 | 22.3117 | 0 | 0 | 22.3117 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邳州变 | 66.3221 | 0 | 0 | 66.3221 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 宿羊山变 | 59.106 | 0 | 0 | 59.106 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 铁富变 | 84.8248 | 8.8248 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 土山变 | 35.6988 | 0 | 0 | 35.6988 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 汶河变 | 23.2163 | 0 | 8.8248 | 32.0411 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 吴闸变 | 46.4225 | 0 | 0 | 46.4225 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 邢楼变 | 15.377 | 0 | 0 | 15.377 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 兴塘变 | 38.1913 | 0 | 0 | 38.1913 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 17 | 铁富变 | 议堂变 | 30.7641 | 0 | 0 | 30.7641 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 八义集变 | 16.2212 | 0 | 0 | 16.2212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 大宋变 | 47.8697 | 0 | 0 | 47.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 戴圩变 | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 戴庄变 | 18.965 | 0 | 0 | 18.965 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 杜村变 | 76.0308 | 0 | 0 | 76.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 墩集变 | 49.1763 | 0 | 0 | 49.1763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 0 | 77.9303 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 坊上变 | 33.7691 | 0 | 0 | 33.7691 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 富山变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 河湾变 | 54.6638 | 0 | 0 | 54.6638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0 | 51.6788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 宿羊山变 | 44.322 | 0 | 0 | 44.322 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 铁富变 | 56.8648 | 0 | 0 | 56.8648 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 土山变 | 26.5731 | 0 | 0 | 26.5731 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 汶河变 | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 0 | 37.3269 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 邢楼变 | 11.4574 | 0 | 0 | 11.4574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 兴塘变 | 27.1057 | 0 | 0 | 27.1057 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 正常 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0 | 26.0505 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 八义集变 | 16.2212 | 0 | 0 | 16.2212 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 大宋变 | 47.8697 | 0 | 0 | 47.8697 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 戴圩变 | 30.3018 | 11.3018 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 戴庄变 | 18.965 | 0 | 0 | 18.965 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 杜村变 | 76.0308 | 0 | 0 | 76.0308 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 墩集变 | 49.1763 | 0 | 0 | 49.1763 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 二庙变 | 77.9303 | 0 | 0 | 77.9303 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 坊上变 | 33.7691 | 0 | 0 | 33.7691 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 富山变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 河湾变 | 54.6638 | 0 | 0 | 54.6638 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邳城变 | 13.8393 | 0 | 8.3058 | 22.1451 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邳州变 | 51.6788 | 0 | 0 | 51.6788 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 宿羊山变 | 44.322 | 0 | 0 | 44.322 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 铁富变 | 56.8648 | 0 | 0 | 56.8648 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 土山变 | 26.5731 | 0 | 0 | 26.5731 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 汶河变 | 14.171 | 0 | 0 | 14.171 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 吴闸变 | 37.3269 | 0 | 2.996 | 40.3229 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 邢楼变 | 11.4574 | 0 | 0 | 11.4574 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 兴塘变 | 27.1057 | 0 | 0 | 27.1057 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 18 | 戴圩变 | 议堂变 | 26.0505 | 0 | 0 | 26.0505 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 八义集变 | -13.4674 | 0 | 0 | -13.4674 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 大宋变 | -2.2613 | 0 | 0 | -2.2613 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 戴圩变 | -7.98 | 0 | 0 | -7.98 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 戴庄变 | -39.739 | 0 | 0 | -39.739 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 杜村变 | 27.8394 | 0 | 0 | 27.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 墩集变 | -11.3569 | 0 | 0 | -11.3569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 二庙变 | 45.93 | 0 | 0 | 45.93 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 坊上变 | -13.0252 | 0 | 0 | -13.0252 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 富山变 | -22.4826 | 0 | 0 | -22.4826 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 河湾变 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 邳城变 | -22.4122 | 0 | 0 | -22.4122 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 邳州变 | 22.4826 | 0 | 0 | 22.4826 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 宿羊山变 | -7.4171 | 0 | 0 | -7.4171 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 铁富变 | -37.6385 | 0 | 0 | -37.6385 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 土山变 | -17.3971 | 0 | 0 | -17.3971 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 汶河变 | -22.0102 | 0 | 0 | -22.0102 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 吴闸变 | 13.1559 | 0 | 0 | 13.1559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 兴塘变 | -17.3871 | 0 | 0 | -17.3871 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 正常 | 议堂变 | -2.4824 | 0 | 0 | -2.4824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 八义集变 | -13.4674 | 0 | 0 | -13.4674 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 大宋变 | -2.2613 | 0 | 0 | -2.2613 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 戴圩变 | -7.98 | 0 | 0 | -7.98 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 戴庄变 | -39.739 | 0 | 0 | -39.739 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 杜村变 | 27.8394 | 0 | 0 | 27.8394 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 墩集变 | -11.3569 | 0 | 0 | -11.3569 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 二庙变 | 45.93 | 0 | 0 | 45.93 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 坊上变 | -13.0252 | 0 | 0 | -13.0252 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 富山变 | -22.4826 | 0 | 0 | -22.4826 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 河湾变 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邳城变 | -22.4122 | 0 | 0 | -22.4122 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邳州变 | 22.4826 | 0 | 0 | 22.4826 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 宿羊山变 | -7.4171 | 0 | 0 | -7.4171 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 铁富变 | -37.6385 | 0 | 0 | -37.6385 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 土山变 | -17.3971 | 0 | 0 | -17.3971 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 汶河变 | -22.0102 | 0 | 0 | -22.0102 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 吴闸变 | 13.1559 | 0 | 0 | 13.1559 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 邢楼变 | -35.3772 | 0 | 0 | -35.3772 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 兴塘变 | -17.3871 | 0 | 0 | -17.3871 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 19 | 邢楼变 | 议堂变 | -2.4824 | 0 | 0 | -2.4824 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 八义集变 | 37.2264 | 0 | 0 | 37.2264 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 大宋变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 戴圩变 | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 戴庄变 | 25.9701 | 0 | 0 | 25.9701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 杜村变 | 90.1615 | 0 | 0 | 90.1615 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 墩集变 | 54.3321 | 0 | 0 | 54.3321 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 0 | 89.4379 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 坊上变 | 36.2214 | 0 | 0 | 36.2214 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 富山变 | 25.3871 | 0 | 0 | 25.3871 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 河湾变 | 65.6387 | 0 | 0 | 65.6387 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 邳城变 | 20.9348 | 0 | 0 | 20.9348 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 邳州变 | 63.9302 | 0 | 0 | 63.9302 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 宿羊山变 | 55.0658 | 0 | 0 | 55.0658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 铁富变 | 75.1765 | 0 | 0 | 75.1765 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 0 | 34.2515 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 汶河变 | 20.9047 | 0 | 0 | 20.9047 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 0 | 44.523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 邢楼变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 兴塘变 | 34.0204 | 0 | 0 | 34.0204 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 正常 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 0 | 31.2063 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 八义集变 | 37.2264 | 17.7362 | 0 | 19.4902 | 19 | 19 | 0.4902 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 大宋变 | 61.4276 | 0 | 0 | 61.4276 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 戴圩变 | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 戴庄变 | 25.9701 | 0 | 0 | 25.9701 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 杜村变 | 90.1615 | 0 | 0 | 90.1615 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 墩集变 | 54.3321 | 0 | 0 | 54.3321 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 二庙变 | 89.4379 | 0 | 0 | 89.4379 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 坊上变 | 36.2214 | 0 | 0 | 36.2214 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 富山变 | 25.3871 | 0 | 0 | 25.3871 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 河湾变 | 65.6387 | 0 | 0 | 65.6387 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邳城变 | 20.9348 | 0 | 0 | 20.9348 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邳州变 | 63.9302 | 0 | 0 | 63.9302 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 宿羊山变 | 55.0658 | 0 | 0 | 55.0658 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 铁富变 | 75.1765 | 0 | 0 | 75.1765 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 土山变 | 34.2515 | 0 | 17.7362 | 51.9878 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 汶河变 | 20.9047 | 0 | 0 | 20.9047 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 吴闸变 | 44.523 | 0 | 0 | 44.523 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 邢楼变 | 17.1861 | 0 | 0 | 17.1861 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 兴塘变 | 34.0204 | 0 | 0 | 34.0204 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 20 | 八义集变 | 议堂变 | 31.2063 | 0 | 0 | 31.2063 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 八义集变 | 37.1561 | 0 | 0 | 37.1561 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 大宋变 | 62.8447 | 0 | 0 | 62.8447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 0 | 25.749 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 戴庄变 | 25.3972 | 0 | 0 | 25.3972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 杜村变 | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 0 | 54.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 0 | 90.7445 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 0 | 36.5129 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 富山变 | 25.3771 | 0 | 0 | 25.3771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 0 | 69.4076 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 邳城变 | 21.2967 | 0 | 0 | 21.2967 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 0 | 67.5684 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 宿羊山变 | 57.9603 | 0 | 0 | 57.9603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 铁富变 | 77.5182 | 0 | 0 | 77.5182 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 土山变 | 35.8998 | 0 | 0 | 35.8998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 汶河变 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 0 | 45.3471 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 邢楼变 | 17.4876 | 0 | 0 | 17.4876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 兴塘变 | 35.749 | 0 | 0 | 35.749 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 正常 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 0 | 31.7792 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 八义集变 | 37.1561 | 0 | 0 | 37.1561 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 大宋变 | 62.8447 | 0 | 0 | 62.8447 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 戴圩变 | 25.749 | 0 | 9.913 | 35.6619 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 戴庄变 | 25.3972 | 0 | 0 | 25.3972 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 杜村变 | 92.0611 | 54.0611 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 墩集变 | 54.2115 | 0 | 0 | 54.2115 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 二庙变 | 90.7445 | 0 | 0 | 90.7445 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 坊上变 | 36.5129 | 0 | 13.7324 | 50.2453 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 富山变 | 25.3771 | 0 | 0 | 25.3771 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 河湾变 | 69.4076 | 0 | 0 | 69.4076 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邳城变 | 21.2967 | 0 | 0 | 21.2967 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邳州变 | 67.5684 | 0 | 17.9296 | 85.498 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 宿羊山变 | 57.9603 | 0 | 0 | 57.9603 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 铁富变 | 77.5182 | 0 | 0 | 77.5182 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 土山变 | 35.8998 | 0 | 0 | 35.8998 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 汶河变 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 吴闸变 | 45.3471 | 0 | 0 | 45.3471 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 邢楼变 | 17.4876 | 0 | 0 | 17.4876 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 兴塘变 | 35.749 | 0 | 0 | 35.749 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 21 | 杜村变 | 议堂变 | 31.7792 | 0 | 12.486 | 44.2652 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 八义集变 | 13.7991 | 0 | 0 | 13.7991 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 大宋变 | 44.8446 | 0 | 0 | 44.8446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 戴圩变 | 22.7238 | 0 | 0 | 22.7238 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 戴庄变 | 13.6283 | 0 | 0 | 13.6283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 0 | 79.277 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 墩集变 | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 0 | 77.4177 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 坊上变 | 35.5179 | 0 | 0 | 35.5179 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 富山变 | 12.9247 | 0 | 0 | 12.9247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 0 | 56.7542 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 邳城变 | 11.5981 | 0 | 0 | 11.5981 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 邳州变 | 51.2366 | 0 | 0 | 51.2366 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 宿羊山变 | 29.5078 | 0 | 0 | 29.5078 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 铁富变 | 48.8647 | 0 | 0 | 48.8647 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 土山变 | 22.4625 | 0 | 0 | 22.4625 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 汶河变 | 11.8594 | 0 | 0 | 11.8594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 吴闸变 | 37.6284 | 0 | 0 | 37.6284 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 邢楼变 | 7.6383 | 0 | 0 | 7.6383 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 兴塘变 | 26.0907 | 0 | 0 | 26.0907 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 正常 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 0 | 23.6283 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 八义集变 | 13.7991 | 0 | 0 | 13.7991 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 大宋变 | 44.8446 | 0 | 0 | 44.8446 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 戴圩变 | 22.7238 | 0 | 0 | 22.7238 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 戴庄变 | 13.6283 | 0 | 0 | 13.6283 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 杜村变 | 79.277 | 0 | 7.4911 | 86.7681 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 墩集变 | 59.5181 | 40.5181 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 二庙变 | 77.4177 | 0 | 0 | 77.4177 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 坊上变 | 35.5179 | 0 | 0 | 35.5179 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 富山变 | 12.9247 | 0 | 0 | 12.9247 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 河湾变 | 56.7542 | 0 | 6.7944 | 63.5486 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邳城变 | 11.5981 | 0 | 0 | 11.5981 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邳州变 | 51.2366 | 0 | 0 | 51.2366 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 宿羊山变 | 29.5078 | 0 | 0 | 29.5078 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 铁富变 | 48.8647 | 0 | 0 | 48.8647 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 土山变 | 22.4625 | 0 | 0 | 22.4625 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 汶河变 | 11.8594 | 0 | 0 | 11.8594 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 吴闸变 | 37.6284 | 0 | 6.844 | 44.4724 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 邢楼变 | 7.6383 | 0 | 0 | 7.6383 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 兴塘变 | 26.0907 | 0 | 0 | 26.0907 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 22 | 墩集变 | 议堂变 | 23.6283 | 0 | 19.3886 | 43.017 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 八义集变 | -1.2864 | 0 | 0 | -1.2864 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 大宋变 | 12.8242 | 0 | 0 | 12.8242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 戴圩变 | -0.030151 | 0 | 0 | -0.030151 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 杜村变 | 16.3217 | 0 | 0 | 16.3217 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 墩集变 | 12.181 | 0 | 0 | 12.181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 二庙变 | 31.8495 | 0 | 0 | 31.8495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 坊上变 | 2.9146 | 0 | 0 | 2.9146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 富山变 | -21.7389 | 0 | 0 | -21.7389 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 河湾变 | 11.176 | 0 | 0 | 11.176 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 邳城变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 邳州变 | 15.7489 | 0 | 0 | 15.7489 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 宿羊山变 | 2.5327 | 0 | 0 | 2.5327 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 铁富变 | -39.5883 | 0 | 0 | -39.5883 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 土山变 | -8.2011 | 0 | 0 | -8.2011 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 汶河变 | -27.9399 | 0 | 0 | -27.9399 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 吴闸变 | 14.8142 | 0 | 0 | 14.8142 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 邢楼变 | -27.8394 | 0 | 0 | -27.8394 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 兴塘变 | -5.3066 | 0 | 0 | -5.3066 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 正常 | 议堂变 | 0.50252 | 0 | 0 | 0.50252 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 八义集变 | -1.2864 | 0 | 0 | -1.2864 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 大宋变 | 12.8242 | 0 | 0 | 12.8242 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 戴圩变 | -0.030151 | 0 | 0 | -0.030151 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 戴庄变 | -47.4677 | 0 | 0 | -47.4677 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 杜村变 | 16.3217 | 0 | 0 | 16.3217 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 墩集变 | 12.181 | 0 | 0 | 12.181 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 二庙变 | 31.8495 | 0 | 0 | 31.8495 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 坊上变 | 2.9146 | 0 | 0 | 2.9146 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 富山变 | -21.7389 | 0 | 0 | -21.7389 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 河湾变 | 11.176 | 0 | 0 | 11.176 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邳城变 | -11.2363 | 0 | 0 | -11.2363 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邳州变 | 15.7489 | 0 | 0 | 15.7489 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 宿羊山变 | 2.5327 | 0 | 0 | 2.5327 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 铁富变 | -39.5883 | 0 | 0 | -39.5883 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 土山变 | -8.2011 | 0 | 0 | -8.2011 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 汶河变 | -27.9399 | 0 | 0 | -27.9399 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 吴闸变 | 14.8142 | 0 | 0 | 14.8142 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 邢楼变 | -27.8394 | 0 | 0 | -27.8394 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 兴塘变 | -5.3066 | 0 | 0 | -5.3066 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 23 | 戴庄变 | 议堂变 | 0.50252 | 0 | 0 | 0.50252 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 大宋变 | -8.5729 | 0 | 0 | -8.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 戴圩变 | -6.593 | 0 | 0 | -6.593 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 戴庄变 | -26.6736 | 0 | 0 | -26.6736 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 杜村变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 墩集变 | -1.598 | 0 | 0 | -1.598 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 二庙变 | 38.7139 | 0 | 0 | 38.7139 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 坊上变 | -0.35176 | 0 | 0 | -0.35176 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 富山变 | -15.4775 | 0 | 0 | -15.4775 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 河湾变 | 9.9699 | 0 | 0 | 9.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 邳城变 | -17.0956 | 0 | 0 | -17.0956 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 邳州变 | 18.9951 | 0 | 0 | 18.9951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 宿羊山变 | -13.186 | 0 | 0 | -13.186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 铁富变 | -27.4173 | 0 | 0 | -27.4173 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 土山变 | -17.2162 | 0 | 0 | -17.2162 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 汶河变 | -13.6685 | 0 | 0 | -13.6685 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 吴闸变 | 16.9951 | 0 | 0 | 16.9951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 邢楼变 | -22.5127 | 0 | 0 | -22.5127 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 兴塘变 | -16.9147 | 0 | 0 | -16.9147 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 正常 | 议堂变 | -8.1106 | 0 | 0 | -8.1106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 八义集变 | -19.1157 | 0 | 0 | -19.1157 | 19 | 19 | 0 | 0.11573
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 大宋变 | -8.5729 | 0 | 0 | -8.5729 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 戴圩变 | -6.593 | 0 | 0 | -6.593 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 戴庄变 | -26.6736 | 0 | 0 | -26.6736 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 杜村变 | 13.8393 | 0 | 0 | 13.8393 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 墩集变 | -1.598 | 0 | 0 | -1.598 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 二庙变 | 38.7139 | 0 | 0 | 38.7139 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 坊上变 | -0.35176 | 0 | 0 | -0.35176 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 富山变 | -15.4775 | 0 | 0 | -15.4775 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 河湾变 | 9.9699 | 0 | 0 | 9.9699 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邳城变 | -17.0956 | 0 | 0 | -17.0956 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邳州变 | 18.9951 | 0 | 0 | 18.9951 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 宿羊山变 | -13.186 | 0 | 0 | -13.186 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 铁富变 | -27.4173 | 0 | 0 | -27.4173 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 土山变 | -17.2162 | 0 | 0 | -17.2162 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 汶河变 | -13.6685 | 0 | 0 | -13.6685 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 吴闸变 | 16.9951 | 0 | 0 | 16.9951 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 邢楼变 | -22.5127 | 0 | 0 | -22.5127 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 兴塘变 | -16.9147 | 0 | 0 | -16.9147 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 24 | 八义集变 | 议堂变 | -8.1106 | 0 | 0 | -8.1106 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 八义集变 | 14.6835 | 0 | 0 | 14.6835 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 大宋变 | 40.7038 | 0 | 0 | 40.7038 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 0 | 18.8444 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 戴庄变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 杜村变 | 50.9451 | 0 | 0 | 50.9451 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 墩集变 | 50.7542 | 0 | 0 | 50.7542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 二庙变 | 57.9402 | 0 | 0 | 57.9402 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 坊上变 | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 富山变 | 9.8292 | 0 | 0 | 9.8292 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 河湾变 | 36.8847 | 0 | 0 | 36.8847 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 0 | 8.4523 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 邳州变 | 34.744 | 0 | 0 | 34.744 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 宿羊山变 | 17.7991 | 0 | 0 | 17.7991 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 铁富变 | 32.6234 | 0 | 0 | 32.6234 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 土山变 | 21.357 | 0 | 0 | 21.357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 汶河变 | 6.8342 | 0 | 0 | 6.8342 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 吴闸变 | 31.2465 | 0 | 0 | 31.2465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 邢楼变 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 兴塘变 | 21.0253 | 0 | 0 | 21.0253 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 正常 | 议堂变 | 18.9549 | 0 | 0 | 18.9549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 八义集变 | 14.6835 | 0 | 0 | 14.6835 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 大宋变 | 40.7038 | 0 | 0 | 40.7038 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 戴圩变 | 18.8444 | 0 | 1.659 | 20.5034 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 戴庄变 | 16.3619 | 0 | 0 | 16.3619 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 杜村变 | 50.9451 | 0 | 0 | 50.9451 | 97.85 | 78.28 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 墩集变 | 50.7542 | 0 | 0 | 50.7542 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 二庙变 | 57.9402 | 0 | 0 | 57.9402 | 123.5 | 98.8 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 坊上变 | 39.8898 | 9.9648 | 0 | 29.925 | 29.925 | 29.925 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 富山变 | 9.8292 | 0 | 0 | 9.8292 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 河湾变 | 36.8847 | 0 | 0 | 36.8847 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邳城变 | 8.4523 | 0 | 8.3058 | 16.7581 | 77.425 | 61.94 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邳州变 | 34.744 | 0 | 0 | 34.744 | 105.925 | 84.74 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 宿羊山变 | 17.7991 | 0 | 0 | 17.7991 | 67.925 | 54.34 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 铁富变 | 32.6234 | 0 | 0 | 32.6234 | 152 | 121.6 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 土山变 | 21.357 | 0 | 0 | 21.357 | 95 | 76 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 汶河变 | 6.8342 | 0 | 0 | 6.8342 | 59.85 | 47.88 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 吴闸变 | 31.2465 | 0 | 0 | 31.2465 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 邢楼变 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 兴塘变 | 21.0253 | 0 | 0 | 21.0253 | 85.5 | 68.4 | 0 | 0
弹性增容替代方案 | 2025 | 25 | 坊上变 | 议堂变 | 18.9549 | 0 | 0 | 18.9549 | 66.5 | 53.2 | 0 | 0