## 逐年措施汇总
区县 | 方案 | 年份 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增第三台数 | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役主变MVA | 在役储能MW | 在役储能MWh | 正常负荷转接MW | 新建联络条数 | 容载比
邳州 | 刚性 | 2022 | 58.5 | 161.5 | 0 | 49.5 | 106.425 | 1522 | 49.5 | 106.425 | 57.6525 | 0 | 1.8448
邳州 | 刚性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 49.5 | 106.425 | 10.5418 | 0 | 1.9994
邳州 | 刚性 | 2024 | 180 | 404.5 | 2 | 0 | 0 | 1702 | 49.5 | 106.425 | 13.8443 | 0 | 1.973
邳州 | 刚性 | 2025 | 80 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1782 | 49.5 | 106.425 | 19.3452 | 0 | 1.8631
邳州 | 弹性 | 2022 | 273 | 479 | 2 | 0 | 0 | 1736.5 | 0 | 0 | 12.079 | 0 | 2.1048
邳州 | 弹性 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.5 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 2.2812
邳州 | 弹性 | 2024 | 130 | 150 | 2 | 0 | 0 | 1866.5 | 0 | 0 | 17.1466 | 0 | 2.1637
邳州 | 弹性 | 2025 | 80 | 100 | 1 | 6.6 | 14.19 | 1946.5 | 6.6 | 14.19 | 26.6785 | 0 | 2.0351
市区 | 刚性 | 2022 | 175 | 665 | 0 | 152.5 | 327.875 | 2637 | 152.5 | 327.875 | 136.4192 | 0 | 1.841
市区 | 刚性 | 2023 | 206 | 426 | 3 | 39.4 | 84.71 | 2843 | 191.9 | 412.585 | 124.7174 | 0 | 1.8435
市区 | 刚性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 191.9 | 412.585 | 134.5442 | 0 | 1.9615
市区 | 刚性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 191.9 | 412.585 | 126.1358 | 0 | 1.8596
市区 | 弹性 | 2022 | 541 | 1271 | 4 | 67.5 | 145.125 | 3003 | 67.5 | 145.125 | 136.4192 | 0 | 2.0965
市区 | 弹性 | 2023 | 100 | 100 | 2 | 33.8 | 72.67 | 3103 | 101.3 | 217.795 | 135.4754 | 0 | 2.012
市区 | 弹性 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 101.3 | 217.795 | 139.6602 | 0 | 2.1409
市区 | 弹性 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 101.3 | 217.795 | 136.8004 | 0 | 2.0297

## 站间正常负荷转接
区县 | 方案 | 年份 | 负荷转出站 | 负荷承接站 | 峰值转接MW | 通道类型 | 原表同网格辅助记录 | 通道建模口径
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00031 | 1.1104 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00146 | 1.5952 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00172 | 1.2996 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00095 | 6.2679 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00146 | 0.28768 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | BDZ-00162 | 1.3409 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00021 | 4.8626 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | BDZ-00031 | 0.2383 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00037 | 7.2466 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | BDZ-00095 | 1.5848 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | BDZ-00162 | 6.0591 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00022 | 1.2963 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | BDZ-00146 | 1.5552 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 5.1956 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00031 | 7.2798 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00095 | 3.3903 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | BDZ-00162 | 4.2759 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00162 | 2.7662 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00016 | 0.65097 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | BDZ-00022 | 1.1073 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | BDZ-00021 | 1.1325 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00031 | 1.8961 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | 0.030531 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | BDZ-00005 | 1.1846 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 1.0998 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | BDZ-00031 | 1.624 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00031 | 0.73199 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00016 | 0.92795 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00016 | 0.15606 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00162 | 2.5761 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00021 | 2.1604 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00022 | 3.4067 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00031 | 0.021776 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00141 | 0.039906 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00095 | 4.9469 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | BDZ-00164 | 0.63654 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | 0.056033 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | BDZ-00162 | 1.1681 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 0.69825 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00146 | 3.8404 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | BDZ-00005 | 1.8561 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00095 | 0.29538 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00146 | 1.2298 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00016 | 1.807 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00141 | 5.0178 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00162 | 3.4324 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | BDZ-00146 | 1.1104 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | BDZ-00031 | 2.8949 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | BDZ-00037 | 1.9173 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00028 | 0.44853 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00096 | 1.6422 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | BDZ-00172 | 1.2996 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | BDZ-00031 | 2.7662 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | BDZ-00031 | 0.73199 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | BDZ-00031 | 0.62351 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | BDZ-00031 | 0.15606 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | BDZ-00031 | 2.7405 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00146 | 1.8835 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | BDZ-00164 | 0.69257 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | 5.6288 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | 3.6288 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00022 | 3.4067 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00031 | 0.021776 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | 1.8285 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | BDZ-00141 | 0.056033 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | BDZ-00005 | 10.3436 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | BDZ-00141 | 4.4276 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | BDZ-00016 | 8.4748 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | 3.4324 | 既有仿真联络通道 | 有 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | BDZ-00154 | 6.588 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | SIM-CITY-KL | 9.2312 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 3.6755 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00154 | 5.2176 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | SIM-CITY-YQ | 7.8575 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | 5.9564 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | 2.9318 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | SIM-CITY-XSZ | 4.9727 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00076 | 3.2461 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | BDZ-00154 | 1.0696 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00092 | 5.2692 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | 5.7484 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00183 | 1.4537 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | SIM-CITY-XSZ | 6.6728 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | 3.825 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | SIM-CITY-XSZ | 6.1613 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | BDZ-00110 | 0.071714 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | SIM-CITY-KL | 10.3077 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | 6.7826 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | BDZ-00183 | 0.15985 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | SIM-CITY-YQ | 8.4689 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | BDZ-00183 | 8.2348 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 1.3838 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 10.7243 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 1.2142 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | BDZ-00154 | 4.9761 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | SIM-CITY-XSZ | 4.2186 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | BDZ-00092 | 5.931 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00183 | 10.3828 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00154 | 1.7234 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | SIM-CITY-XSZ | 7.8905 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | 7.5516 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | BDZ-00183 | 0.71367 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | SIM-CITY-KL | 5.6995 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | BDZ-00092 | 8.381 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | 7.1845 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | BDZ-00183 | 6.5396 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | SIM-CITY-KL | 6.4884 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | BDZ-00183 | 0.58524 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | BDZ-00183 | 1.1683 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | SIM-CITY-XSZ | 1.5152 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | 3.4285 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | SIM-CITY-KL | 7.5785 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00076 | 3.8908 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | SIM-CITY-XSZ | 7.4976 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | SIM-CITY-YQ | 1.8784 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00092 | 10.392 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 12.9393 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | SIM-CITY-XSZ | 5.3577 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | BDZ-00092 | 6.6663 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 5.8232 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 2.4644 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | SIM-CITY-YQ | 6.6014 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | SIM-CITY-XSZ | 7.9729 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | 6.0272 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00183 | 7.4063 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | SIM-CITY-YQ | 0.67939 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | 0.14713 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00092 | 5.3318 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | SIM-CITY-KL | 7.9385 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | 6.7521 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | SIM-CITY-KL | 6.1548 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | SIM-CITY-XSZ | 6.2346 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | BDZ-00092 | 0.55002 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | SIM-CITY-KL | 0.35549 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | BDZ-00154 | 7.3395 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | SIM-CITY-XSZ | 3.0907 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00183 | 1.1758 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | SIM-CITY-XSZ | 5.7896 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | SIM-CITY-YQ | 8.8117 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | BDZ-00092 | 3.4721 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-KL | 6.2946 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00012 | 5.3887 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00183 | 6.7719 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | BDZ-00183 | 5.0353 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | 4.2687 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | BDZ-00092 | 0.40638 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | SIM-CITY-YQ | 6.6252 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | 0.71185 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00183 | 8.7302 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00092 | 8.7759 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00183 | 0.81309 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00183 | 6.3575 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | SIM-CITY-XSZ | 1.0195 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | 4.6063 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | 5.624 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | SIM-CITY-YQ | 8.3735 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00012 | 3.7114 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | 2.7663 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | SIM-CITY-YQ | 0.002978 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | SIM-CITY-XSZ | 6.4921 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00183 | 3.6331 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | SIM-CITY-XSZ | 2.2791 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | BDZ-00154 | 0.58015 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | BDZ-00154 | 2.3476 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | SIM-CITY-KL | 10.0429 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | SIM-CITY-XSZ | 9.2945 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00092 | 10.3018 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 9.8645 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-XSZ | 2.9623 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | BDZ-00154 | 5.3112 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | BDZ-00076 | 4.1697 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | SIM-CITY-XSZ | 0.33291 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | SIM-CITY-KL | 6.2219 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | SIM-CITY-YQ | 0.36606 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 3.3347 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | SIM-CITY-YQ | 6.3085 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00076 | 2.8431 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | BDZ-00154 | 1.8648 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00012 | 4.1995 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | 3.6798 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | SIM-CITY-XSZ | 5.9564 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | BDZ-00154 | 7.9907 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | SIM-CITY-KL | 4.3157 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | BDZ-00183 | 3.5922 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | SIM-CITY-KL | 1.6769 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | 0.071714 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | SIM-CITY-XSZ | 7.7735 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | BDZ-00183 | 6.6728 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | BDZ-00012 | 1.5489 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | SIM-CITY-XSZ | 4.5336 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | BDZ-00092 | 6.1613 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | BDZ-00092 | 0.4461 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | BDZ-00154 | 0.097456 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | BDZ-00183 | 10.3077 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | 6.8835 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | SIM-CITY-KL | 8.7081 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | SIM-CITY-YQ | 9.6519 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 12.0177 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | SIM-CITY-XSZ | 4.9761 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | 4.2186 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00012 | 1.3557 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | BDZ-00076 | 3.8908 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | SIM-CITY-XSZ | 5.0975 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00106 | 7.7152 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | BDZ-00154 | 1.9312 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | SIM-CITY-XSZ | 8.43 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | SIM-CITY-KL | 6.4132 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 8.6035 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | SIM-CITY-KL | 4.6466 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | SIM-CITY-YQ | 5.6733 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | SIM-CITY-YQ | 8.4469 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | 7.1845 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | BDZ-00092 | 6.6338 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | BDZ-00154 | 2.6836 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | BDZ-00106 | 11.0982 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | BDZ-00012 | 2.0727 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | SIM-CITY-KL | 4.7222 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | SIM-CITY-KL | 3.9844 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00092 | 0.58881 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | BDZ-00106 | 2.7308 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 7.0725 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | 12.9393 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | BDZ-00154 | 4.6602 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | SIM-CITY-YQ | 0.69756 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | 4.5421 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | SIM-CITY-XSZ | 1.661 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | 0.65557 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | SIM-CITY-KL | 6.0108 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | BDZ-00183 | 9.7579 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | SIM-CITY-YQ | 9.0658 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | BDZ-00012 | 4.4228 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | 6.0272 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | 8.0857 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | SIM-CITY-KL | 4.367 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | BDZ-00106 | 5.3318 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | BDZ-00183 | 3.8793 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | SIM-CITY-YQ | 4.0592 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | BDZ-00183 | 6.7521 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | SIM-CITY-KL | 1.0616 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | 4.9154 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | SIM-CITY-XSZ | 1.2394 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | BDZ-00106 | 6.2346 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | BDZ-00154 | 0.35549 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | SIM-CITY-XSZ | 10.4303 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00012 | 0.96591 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | BDZ-00106 | 5.9994 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | 4.1927 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | SIM-CITY-XSZ | 4.619 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-XSZ | 6.7992 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | SIM-CITY-YQ | 2.9674 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00076 | 5.8232 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | 6.3373 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | SIM-CITY-KL | 5.0353 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | SIM-CITY-KL | 4.2687 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | BDZ-00154 | 7.0316 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | BDZ-00106 | 2.4409 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | SIM-CITY-YQ | 7.8517 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | BDZ-00154 | 3.0214 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | SIM-CITY-KL | 6.5412 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | BDZ-00092 | 8.4098 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | BDZ-00106 | 6.3575 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | SIM-CITY-KL | 4.5088 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | BDZ-00106 | 4.6063 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | BDZ-00092 | 5.624 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | SIM-CITY-KL | 8.3701 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | SIM-CITY-XSZ | 0.0033459 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | BDZ-00012 | 3.7114 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | BDZ-00106 | 6.4921 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | 6.5762 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | SIM-CITY-XSZ | 2.3476 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | BDZ-00092 | 9.1218 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | SIM-CITY-XSZ | 0.92112 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | SIM-CITY-XSZ | 9.2945 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | BDZ-00106 | 10.3018 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | BDZ-00076 | 4.1697 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-KL | 0.48724 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | SIM-CITY-YQ | 7.15 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | SIM-CITY-XSZ | 5.3112 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | SIM-CITY-XSZ | 4.5026 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | BDZ-00092 | 1.6466 | 既有仿真联络通道 | 未证实 | 区县内站间等效通道，参与正常负荷配置

## 逐站容量与效果校核
区县 | 方案 | 年份 | 站号 | 供电类别 | 原负荷MW | 转出MW | 转入MW | 转接后负荷MW | 主变MVA | 储能MW | 储能MWh | 正向余量MW | 反向保守余量MW | 主变退出供电任务MW | 主变退出静态余量MW | 取消转接后退出余量MW | 取消储能后退出余量MW | 不增主变后退出余量MW
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | C | 32.1104 | 1.1104 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 65.3896 | 19 | 0 | -1.1104 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | C | 59.8949 | 2.8949 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 94.9551 | 38 | 0 | -1.9299 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | C | 26.1374 | 0 | 4.8626 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 4.8626 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | C | 26.3888 | 0 | 1.2963 | 27.685 | 51.5 | 0 | 0 | 21.24 | 48.2455 | 15.685 | 3.315 | 4.6112 | 3.315 | 3.315
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | B | 79.409 | 7.8965 | 0 | 71.5125 | 80 | 13.5 | 29.025 | 14.1625 | 81.6035 | 47.675 | 0 | -5.2643 | -9.675 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | C | 51.3384 | 5.1009 | 0 | 46.2375 | 81.5 | 0.9 | 1.935 | 32.0875 | 73.2241 | 30.825 | 0 | -3.4006 | -0.9 | -10.925
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | B | 89.3265 | 8.8315 | 0 | 80.495 | 130 | 8.6 | 18.49 | 49.1683 | 123.2685 | 53.6633 | 0 | -5.8876 | -6.1633 | -17.575
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | C | 34.4077 | 0 | 8.6284 | 43.0361 | 71.5 | 0 | 0 | 24.8889 | 67.925 | 28.6907 | 1.2343 | 7.5173 | 1.2343 | 1.2343
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | C | 23.7534 | 0 | 7.2466 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 7.2466 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | B | 63.0591 | 6.0591 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 107.9409 | 38 | 0 | -4.0394 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | C | 19.7569 | 0 | 11.2431 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 11.2431 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | B | 59.8515 | 2.8515 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 111.1485 | 38 | 0 | -1.901 | 0 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | C | 52.9856 | 5.1956 | 0 | 47.79 | 71.5 | 2.7 | 5.805 | 22.07 | 65.4294 | 31.86 | 0 | -3.4637 | -1.935 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | C | 73.1673 | 7.2798 | 0 | 65.8875 | 71.5 | 14 | 30.1 | 16.0375 | 74.6452 | 43.925 | 0 | -4.8532 | -14 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | C | 34.3903 | 3.3903 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.1097 | 19 | 0 | -3.3903 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | C | 22.3663 | 0 | 8.6337 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 48.925 | 19 | 0 | 8.6337 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | B | 43.3109 | 4.2759 | 0 | 39.035 | 70 | 9.8 | 21.07 | 34.4883 | 72.0241 | 26.0233 | 0 | -2.8506 | -7.0233 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | C | 16.558 | 0 | 14.442 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 37.6069 | 19 | 0 | 14.442 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | C | 33.7662 | 2.7662 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 35.2338 | 19 | 0 | -2.7662 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | C | 29.7004 | 0 | 1.2996 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 1.2996 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | C | 29.6283 | 0 | 1.1846 | 30.8129 | 70 | 0 | 0 | 35.6871 | 65.1514 | 18.8129 | 0.1871 | 1.3717 | 0.1871 | 0.1871
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | C | 55.265 | 0 | 1.735 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 97.85 | 38 | 0 | 1.1567 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | C | 24.117 | 0 | 1.1325 | 25.2495 | 70 | 0 | 0 | 41.2505 | 66.5 | 13.2495 | 5.7505 | 6.883 | 5.7505 | 5.7505
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | C | 24.3489 | 0 | 1.1073 | 25.4562 | 51.5 | 0 | 0 | 23.4688 | 37.4787 | 13.4562 | 5.5438 | 6.6511 | 5.5438 | 5.5438
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | B | 73.2707 | 1.7582 | 0 | 71.5125 | 80 | 13.5 | 29.025 | 14.1625 | 87.7418 | 47.675 | 0 | -1.1722 | -9.675 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | C | 47.37 | 1.1325 | 0 | 46.2375 | 81.5 | 0.9 | 1.935 | 32.0875 | 77.1925 | 30.825 | 0 | -0.75501 | -0.9 | -10.925
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | B | 82.4216 | 1.9266 | 0 | 80.495 | 130 | 8.6 | 18.49 | 49.1683 | 130.1734 | 53.6633 | 0 | -1.2844 | -6.1633 | -17.575
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | C | 31.748 | 0 | 4.252 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 67.8665 | 24 | 5.925 | 10.177 | 5.925 | 5.925
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | C | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 70 | 0 | 0 | 44.5828 | 65.6178 | 9.9172 | 9.0828 | 9.0828 | 9.0828 | 9.0828
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | B | 58.1846 | 1.1846 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 112.8154 | 38 | 0 | -0.78976 | 0 | -19
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | C | 18.2297 | 0 | 1.0998 | 19.3295 | 70 | 0 | 0 | 47.1705 | 61.324 | 7.3295 | 11.6705 | 12.7703 | 11.6705 | 11.6705
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | B | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 120 | 0 | 0 | 58.775 | 114 | 36.8167 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1833 | -6.8917
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | C | 48.8898 | 1.0998 | 0 | 47.79 | 71.5 | 2.7 | 5.805 | 22.07 | 67.8847 | 31.86 | 0 | -0.73321 | -1.935 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | C | 67.5115 | 1.624 | 0 | 65.8875 | 71.5 | 14 | 30.1 | 16.0375 | 77.5804 | 43.925 | 0 | -1.0826 | -14 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | C | 31.732 | 0.73199 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.7829 | 19 | 0 | -0.73199 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | C | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 51.5 | 0 | 0 | 28.2876 | 44.3146 | 8.6374 | 10.3626 | 10.3626 | 10.3626 | 10.3626
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | B | 39.9629 | 0.92795 | 0 | 39.035 | 70 | 9.8 | 21.07 | 34.4883 | 75.3721 | 26.0233 | 0 | -0.61863 | -7.0233 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | C | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 40 | 0 | 0 | 22.7219 | 31.8902 | 3.2781 | 15.7219 | 15.7219 | 15.7219 | 15.7219
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | C | 31.1561 | 0.15606 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 36.5682 | 19 | 0 | -0.15606 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | C | 27.4045 | 0 | 0.030531 | 27.4351 | 70 | 0 | 0 | 39.0649 | 66.5 | 15.4351 | 3.5649 | 3.5955 | 3.5649 | 3.5649
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | C | 33.5761 | 2.5761 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 54.6034 | 19 | 0 | -2.5761 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | C | 62.6288 | 5.6288 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 77.0459 | 38 | 0 | -3.7525 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | C | 27.3304 | 0 | 2.1604 | 29.4908 | 70 | 0 | 0 | 37.0092 | 54.7911 | 17.4908 | 1.5092 | 3.6696 | 1.5092 | 1.5092
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | C | 27.5933 | 0 | 3.4067 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 15.3964 | 19 | 0 | 3.4067 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | B | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 130 | 13.5 | 29.025 | 50.1414 | 131.8175 | 55.3558 | 30.3192 | 30.3192 | 20.6442 | -7.6808
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | C | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 90 | 0.9 | 1.935 | 32.7182 | 71.7817 | 35.7879 | 3.1121 | 3.1121 | 2.2121 | -15.8879
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | B | 93.4038 | 0 | 0 | 93.4038 | 143 | 8.6 | 18.49 | 48.6095 | 144.45 | 62.2692 | 3.7441 | 3.7441 | -2.4192 | -26.1809
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | C | 35.9782 | 0 | 0.021776 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 51.9515 | 24 | 5.925 | 5.9468 | 5.925 | 5.925
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | C | 24.8376 | 0 | 0 | 24.8376 | 70 | 0 | 0 | 41.6624 | 52.7002 | 12.8376 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1624
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | B | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 130 | 0 | 0 | 57.5626 | 123.5 | 43.9583 | 3.5417 | 3.5417 | 3.5417 | -24.9583
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | C | 20.6587 | 0 | 4.9469 | 25.6056 | 70 | 0 | 0 | 40.8944 | 47.4908 | 13.6056 | 5.3944 | 10.3413 | 5.3944 | 5.3944
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | B | 62.5834 | 5.5834 | 0 | 57 | 120 | 0 | 0 | 57 | 108.4166 | 38 | 0 | -3.7223 | 0 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | C | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 80 | 2.7 | 5.805 | 22.5309 | 62.6034 | 36.9361 | 2.9989 | 2.9989 | 1.0639 | -5.0761
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | C | 76.507 | 0 | 0 | 76.507 | 80 | 14 | 30.1 | 13.493 | 60.7358 | 51.0047 | 0.99535 | 0.99535 | -13.0047 | -7.0797
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | C | 35.9601 | 0 | 0.039906 | 36 | 81.5 | 0 | 0 | 41.425 | 56.2866 | 24 | 5.925 | 5.9649 | 5.925 | -5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | C | 23.3872 | 0 | 0 | 23.3872 | 51.5 | 0 | 0 | 25.5378 | 32.3625 | 11.3872 | 7.6128 | 7.6128 | 7.6128 | 7.6128
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | B | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 90 | 9.8 | 21.07 | 47.2356 | 95.3 | 30.1919 | 14.8315 | 14.8315 | 7.8081 | -4.1685
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | C | 17.3138 | 0 | 2.5761 | 19.8898 | 40 | 0 | 0 | 18.1102 | 18.2667 | 7.8898 | 11.1102 | 13.6862 | 11.1102 | 11.1102
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | C | 35.3074 | 0 | 0.69257 | 36 | 90 | 0 | 0 | 49.5 | 68.4396 | 24 | 14 | 14.6926 | 14 | -5
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | C | 31.056 | 0.056033 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 55.6743 | 19 | 0 | -0.056033 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | C | 37.2264 | 0 | 1.8561 | 39.0826 | 90 | 0 | 0 | 46.4174 | 66.48 | 26.055 | 11.945 | 13.1824 | 11.945 | -7.055
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | C | 69.4378 | 0 | 1.807 | 71.2447 | 153 | 0 | 0 | 74.1053 | 113.74 | 47.4965 | 38.0035 | 39.2082 | 38.0035 | -9.4965
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | C | 30.3018 | 0 | 0.69825 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 42.16 | 19 | 0 | 0.69825 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | C | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 0 | 18.3318 | 1.695 | 18.5932 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | B | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 130 | 13.5 | 29.025 | 41.1139 | 118.96 | 61.374 | 24.301 | 24.301 | 14.626 | -13.699
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | C | 59.5181 | 1.1681 | 0 | 58.35 | 90 | 0.9 | 1.935 | 28.05 | 49.9619 | 38.9 | 0 | -0.77872 | -0.9 | -19
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | B | 103.5586 | 4.5386 | 0 | 99.02 | 143 | 8.6 | 18.49 | 42.9933 | 139.9114 | 66.0133 | 0 | -3.0258 | -6.1633 | -29.925
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | C | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 71.5 | 0 | 0 | 28.0352 | 38.395 | 26.5932 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | C | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 70 | 0 | 0 | 38.9621 | 39.64 | 15.5379 | 3.4621 | 3.4621 | 3.4621 | 3.4621
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | B | 73.1061 | 1.8561 | 0 | 71.25 | 130 | 0 | 0 | 52.25 | 117.0839 | 47.5 | 0 | -1.2374 | 0 | -28.5
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | C | 22.9047 | 0 | 0.29538 | 23.2001 | 70 | 0 | 0 | 43.2999 | 35.69 | 11.2001 | 7.7999 | 8.0953 | 7.7999 | 7.7999
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | B | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 130 | 0 | 0 | 54.1125 | 123.5 | 46.2583 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2417 | -16.3333
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | C | 61.4276 | 1.5251 | 0 | 59.9025 | 80 | 2.7 | 5.805 | 18.0325 | 46.5249 | 39.935 | 0 | -1.0168 | -1.935 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | C | 84.8248 | 6.8248 | 0 | 78 | 80 | 14 | 30.1 | 12 | 26.2552 | 52 | 0 | -4.5499 | -14 | -8.075
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | C | 39.8697 | 0 | 5.0178 | 44.8875 | 81.5 | 0 | 0 | 32.5375 | 39.965 | 29.925 | 0 | 3.3452 | 0 | -10.925
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | C | 25.9299 | 0 | 5.0701 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 20.125 | 19 | 0 | 5.0701 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | B | 50.2115 | 0 | 0 | 50.2115 | 90 | 9.8 | 21.07 | 42.3119 | 95.3 | 33.4743 | 11.549 | 11.549 | 4.5257 | -7.451
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | C | 19.1961 | 0 | 4.6005 | 23.7967 | 40 | 0 | 0 | 14.2033 | 2.8 | 11.7967 | 7.2033 | 11.8039 | 7.2033 | 7.2033
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | C | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 90 | 0 | 0 | 46.354 | 54.99 | 26.0974 | 11.9026 | 11.9026 | 11.9026 | -7.0974
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | C | 34.4324 | 3.4324 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 40.2876 | 19 | 0 | -3.4324 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00005 | C | 32.1104 | 1.1104 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 65.3896 | 19 | 0 | -1.1104 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00016 | C | 59.8949 | 2.8949 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 94.9551 | 38 | 0 | -1.9299 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00021 | C | 26.1374 | 0 | 0 | 26.1374 | 70 | 0 | 0 | 40.3626 | 66.5 | 14.1374 | 4.8626 | 4.8626 | 4.8626 | 4.8626
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00022 | C | 26.3888 | 0 | 0 | 26.3888 | 51.5 | 0 | 0 | 22.5362 | 48.2455 | 14.3888 | 4.6112 | 4.6112 | 4.6112 | 4.6112
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00026 | B | 79.409 | 0 | 0 | 79.409 | 130 | 0 | 0 | 44.091 | 123.5 | 52.9393 | 23.0607 | 23.0607 | 23.0607 | -14.9393
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00027 | C | 51.3384 | 0 | 0 | 51.3384 | 120 | 0 | 0 | 62.6616 | 114 | 34.2256 | 32.2744 | 32.2744 | 32.2744 | -15.2256
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00028 | B | 89.3265 | 0 | 0.44853 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 46.075 | 135.85 | 59.85 | 0 | 0.29902 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00031 | C | 34.4077 | 0 | 5.661 | 40.0687 | 71.5 | 0 | 0 | 27.8563 | 67.925 | 26.7125 | 3.2125 | 7.5173 | 3.2125 | 3.2125
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00037 | C | 23.7534 | 0 | 1.9173 | 25.6706 | 70 | 0 | 0 | 40.8294 | 66.5 | 13.6706 | 5.3294 | 7.2466 | 5.3294 | 5.3294
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00048 | B | 63.0591 | 0 | 0 | 63.0591 | 143 | 0 | 0 | 72.7909 | 135.85 | 42.0394 | 17.8106 | 17.8106 | 17.8106 | -23.0394
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00095 | C | 19.7569 | 0 | 0 | 19.7569 | 70 | 0 | 0 | 46.7431 | 66.5 | 7.7569 | 11.2431 | 11.2431 | 11.2431 | 11.2431
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00096 | B | 59.8515 | 0 | 1.6422 | 61.4937 | 143 | 0 | 0 | 74.3563 | 135.85 | 40.9958 | 18.8542 | 19.949 | 18.8542 | -11.0708
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00124 | C | 52.9856 | 0 | 0 | 52.9856 | 80 | 0 | 0 | 23.0144 | 76 | 35.3237 | 2.6763 | 2.6763 | 2.6763 | -5.3987
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00135 | C | 73.1673 | 1.9173 | 0 | 71.25 | 100 | 0 | 0 | 23.75 | 93.0827 | 47.5 | 0 | -1.2782 | 0 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00141 | C | 34.3903 | 3.3903 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.1097 | 19 | 0 | -3.3903 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00146 | C | 22.3663 | 0 | 1.1104 | 23.4767 | 51.5 | 0 | 0 | 25.4483 | 48.925 | 11.4767 | 7.5233 | 8.6337 | 7.5233 | 7.5233
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00147 | B | 43.3109 | 0 | 0 | 43.3109 | 100 | 0 | 0 | 51.6891 | 95 | 28.8739 | 18.6261 | 18.6261 | 18.6261 | -9.8739
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00162 | C | 16.558 | 0 | 0 | 16.558 | 40 | 0 | 0 | 21.442 | 37.6069 | 4.558 | 14.442 | 14.442 | 14.442 | 14.442
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00164 | C | 33.7662 | 2.7662 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 35.2338 | 19 | 0 | -2.7662 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2022 | BDZ-00172 | C | 29.7004 | 0 | 1.2996 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 66.5 | 19 | 0 | 1.2996 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00005 | C | 29.6283 | 0 | 0 | 29.6283 | 70 | 0 | 0 | 36.8717 | 65.1514 | 17.6283 | 1.3717 | 1.3717 | 1.3717 | 1.3717
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00016 | C | 55.265 | 0 | 0 | 55.265 | 103 | 0 | 0 | 42.585 | 97.85 | 36.8433 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00021 | C | 24.117 | 0 | 0 | 24.117 | 70 | 0 | 0 | 42.383 | 66.5 | 12.117 | 6.883 | 6.883 | 6.883 | 6.883
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00022 | C | 24.3489 | 0 | 0 | 24.3489 | 51.5 | 0 | 0 | 24.5761 | 37.4787 | 12.3489 | 6.6511 | 6.6511 | 6.6511 | 6.6511
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00026 | B | 73.2707 | 0 | 0 | 73.2707 | 130 | 0 | 0 | 50.2293 | 123.5 | 48.8472 | 27.1528 | 27.1528 | 27.1528 | -10.8472
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00027 | C | 47.37 | 0 | 0 | 47.37 | 120 | 0 | 0 | 66.63 | 114 | 31.58 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | -12.58
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00028 | B | 82.4216 | 0 | 0 | 82.4216 | 143 | 0 | 0 | 53.4284 | 135.85 | 54.9477 | 4.9023 | 4.9023 | 4.9023 | -25.0227
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00031 | C | 31.748 | 0 | 4.252 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 67.8665 | 24 | 5.925 | 10.177 | 5.925 | 5.925
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00037 | C | 21.9172 | 0 | 0 | 21.9172 | 70 | 0 | 0 | 44.5828 | 65.6178 | 9.9172 | 9.0828 | 9.0828 | 9.0828 | 9.0828
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00048 | B | 58.1846 | 0 | 0 | 58.1846 | 143 | 0 | 0 | 77.6654 | 135.85 | 38.7898 | 21.0602 | 21.0602 | 21.0602 | -19.7898
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00095 | C | 18.2297 | 0 | 0 | 18.2297 | 70 | 0 | 0 | 48.2703 | 61.324 | 6.2297 | 12.7703 | 12.7703 | 12.7703 | 12.7703
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00096 | B | 55.225 | 0 | 0 | 55.225 | 143 | 0 | 0 | 80.625 | 135.85 | 36.8167 | 23.0333 | 23.0333 | 23.0333 | -6.8917
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00124 | C | 48.8898 | 0 | 0 | 48.8898 | 80 | 0 | 0 | 27.1102 | 74.3595 | 32.5932 | 5.4068 | 5.4068 | 5.4068 | -2.6682
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00135 | C | 67.5115 | 0 | 0 | 67.5115 | 100 | 0 | 0 | 27.4885 | 92.2794 | 45.0076 | 2.4924 | 2.4924 | 2.4924 | -15.0826
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00141 | C | 31.732 | 0.73199 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 63.7829 | 19 | 0 | -0.73199 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00146 | C | 20.6374 | 0 | 0 | 20.6374 | 51.5 | 0 | 0 | 28.2876 | 44.3146 | 8.6374 | 10.3626 | 10.3626 | 10.3626 | 10.3626
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00147 | B | 39.9629 | 0.62351 | 0 | 39.3394 | 100 | 0 | 0 | 55.6606 | 94.3765 | 26.2263 | 21.2737 | 20.858 | 21.2737 | -7.2263
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00162 | C | 15.2781 | 0 | 0 | 15.2781 | 40 | 0 | 0 | 22.7219 | 31.8902 | 3.2781 | 15.7219 | 15.7219 | 15.7219 | 15.7219
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00164 | C | 31.1561 | 0.15606 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 7 | 36.5682 | 19 | 0 | -0.15606 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2023 | BDZ-00172 | C | 27.4045 | 2.7405 | 0 | 24.6641 | 70 | 0 | 0 | 41.8359 | 63.7595 | 12.6641 | 6.3359 | 3.5955 | 6.3359 | 6.3359
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00005 | C | 33.5761 | 2.5761 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 54.6034 | 19 | 0 | -2.5761 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00016 | C | 62.6288 | 5.6288 | 0 | 57 | 103 | 0 | 0 | 40.85 | 77.0459 | 38 | 0 | -3.7525 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00021 | C | 27.3304 | 0 | 3.6288 | 30.9592 | 70 | 0 | 0 | 35.5408 | 54.7911 | 18.9592 | 0.040819 | 3.6696 | 0.040819 | 0.040819
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00022 | C | 27.5933 | 0 | 3.4067 | 31 | 51.5 | 0 | 0 | 17.925 | 15.3964 | 19 | 0 | 3.4067 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00026 | B | 83.0336 | 0 | 0 | 83.0336 | 130 | 0 | 0 | 40.4664 | 118.3175 | 55.3558 | 20.6442 | 20.6442 | 20.6442 | -17.3558
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00027 | C | 53.6818 | 0 | 0 | 53.6818 | 120 | 0 | 0 | 60.3182 | 99.3817 | 35.7879 | 30.7121 | 30.7121 | 30.7121 | -16.7879
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00028 | B | 93.4038 | 3.6288 | 0 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 46.075 | 132.2212 | 59.85 | 0 | -2.4192 | 0 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00031 | C | 35.9782 | 0 | 0.021776 | 36 | 71.5 | 0 | 0 | 31.925 | 51.9515 | 24 | 5.925 | 5.9468 | 5.925 | 5.925
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00037 | C | 24.8376 | 0 | 5.6288 | 30.4663 | 70 | 0 | 0 | 36.0337 | 52.7002 | 18.4663 | 0.53367 | 6.1624 | 0.53367 | 0.53367
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00048 | B | 65.9374 | 0 | 0 | 65.9374 | 193 | 0 | 0 | 117.4126 | 183.35 | 43.9583 | 63.3917 | 63.3917 | 63.3917 | -24.9583
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00095 | C | 20.6587 | 0 | 0 | 20.6587 | 70 | 0 | 0 | 45.8413 | 47.4908 | 8.6587 | 10.3413 | 10.3413 | 10.3413 | 10.3413
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00096 | B | 62.5834 | 0 | 0 | 62.5834 | 143 | 0 | 0 | 73.2666 | 135.85 | 41.7223 | 18.1277 | 18.1277 | 18.1277 | -11.7973
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00124 | C | 55.4041 | 0 | 0 | 55.4041 | 80 | 0 | 0 | 20.5959 | 59.9034 | 36.9361 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0639 | -7.0111
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00135 | C | 76.507 | 5.257 | 0 | 71.25 | 100 | 0 | 0 | 23.75 | 60.4788 | 47.5 | 0 | -3.5047 | 0 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00141 | C | 35.9601 | 0 | 0.056033 | 36.0161 | 100 | 0 | 0 | 58.9839 | 73.8616 | 24.0108 | 23.4892 | 23.5399 | 23.4892 | -5.0108
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00146 | C | 23.3872 | 0 | 3.712 | 27.0992 | 51.5 | 0 | 0 | 21.8258 | 32.3625 | 15.0992 | 3.9008 | 7.6128 | 3.9008 | 3.9008
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00147 | B | 45.2878 | 0 | 0 | 45.2878 | 100 | 0 | 0 | 49.7122 | 95 | 30.1919 | 17.3081 | 17.3081 | 17.3081 | -11.1919
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00162 | C | 17.3138 | 0 | 0 | 17.3138 | 40 | 0 | 0 | 20.6862 | 18.2667 | 5.3138 | 13.6862 | 13.6862 | 13.6862 | 13.6862
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00164 | C | 35.3074 | 0 | 0.69257 | 36 | 90 | 0 | 0 | 49.5 | 68.4396 | 24 | 14 | 14.6926 | 14 | -5
邳州 | 弹性 | 2024 | BDZ-00172 | C | 31.056 | 0.056033 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 55.6743 | 19 | 0 | -0.056033 | 0 | 0
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00005 | C | 37.2264 | 0 | 10.3436 | 47.5701 | 100 | 0 | 0 | 47.4299 | 75.98 | 31.7134 | 15.7866 | 22.6824 | 15.7866 | -12.7134
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00016 | C | 69.4378 | 0 | 8.4748 | 77.9126 | 153 | 0 | 0 | 67.4374 | 113.74 | 51.9417 | 33.5583 | 39.2082 | 33.5583 | -13.9417
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00021 | C | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 70 | 0 | 0 | 36.1982 | 42.16 | 18.3018 | 0.69825 | 0.69825 | 0.69825 | 0.69825
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00022 | C | 30.5932 | 0 | 0 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 0 | 18.3318 | 1.695 | 18.5932 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679 | 0.40679
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00026 | B | 92.0611 | 0 | 0 | 92.0611 | 130 | 0 | 0 | 31.4389 | 105.46 | 61.374 | 14.626 | 14.626 | 14.626 | -23.374
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00027 | C | 59.5181 | 0 | 0 | 59.5181 | 120 | 0 | 0 | 54.4819 | 78.73 | 39.6787 | 26.8213 | 26.8213 | 26.8213 | -20.6787
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00028 | B | 103.5586 | 10.3436 | 0 | 93.215 | 143 | 3.2 | 6.88 | 44.9283 | 128.7064 | 62.1433 | 0 | -6.8958 | -2.2933 | -29.925
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00031 | C | 39.8898 | 0 | 0 | 39.8898 | 71.5 | 0 | 0 | 28.0352 | 38.395 | 26.5932 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318 | 3.3318
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00037 | C | 27.5379 | 0 | 0 | 27.5379 | 70 | 0 | 0 | 38.9621 | 39.64 | 15.5379 | 3.4621 | 3.4621 | 3.4621 | 3.4621
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00048 | B | 73.1061 | 0 | 0 | 73.1061 | 193 | 0 | 0 | 110.2439 | 178.79 | 48.7374 | 58.6126 | 58.6126 | 58.6126 | -29.7374
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00095 | C | 22.9047 | 0 | 0 | 22.9047 | 70 | 0 | 0 | 43.5953 | 35.69 | 10.9047 | 8.0953 | 8.0953 | 8.0953 | 8.0953
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00096 | B | 69.3875 | 0 | 0 | 69.3875 | 143 | 0 | 0 | 66.4625 | 135.85 | 46.2583 | 13.5917 | 13.5917 | 13.5917 | -16.3333
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00124 | C | 61.4276 | 4.4276 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 40.9224 | 38 | 0 | -2.9518 | 0 | -8.075
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00135 | C | 84.8248 | 8.4748 | 0 | 76.35 | 100 | 3.4 | 7.31 | 22.05 | 33.0052 | 50.9 | 0 | -5.6499 | -3.4 | -17.575
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00141 | C | 39.8697 | 0 | 4.4276 | 44.2973 | 100 | 0 | 0 | 50.7027 | 57.54 | 29.5315 | 17.9685 | 20.9202 | 17.9685 | -10.5315
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00146 | C | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 51.5 | 0 | 0 | 22.9951 | 20.125 | 13.9299 | 5.0701 | 5.0701 | 5.0701 | 5.0701
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00147 | B | 50.2115 | 0 | 3.4324 | 53.6439 | 100 | 0 | 0 | 41.3561 | 95 | 35.7626 | 11.7374 | 14.0257 | 11.7374 | -16.7626
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00162 | C | 19.1961 | 0 | 0 | 19.1961 | 40 | 0 | 0 | 18.8039 | 2.8 | 7.1961 | 11.8039 | 11.8039 | 11.8039 | 11.8039
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00164 | C | 39.146 | 0 | 0 | 39.146 | 90 | 0 | 0 | 46.354 | 54.99 | 26.0974 | 11.9026 | 11.9026 | 11.9026 | -7.0974
邳州 | 弹性 | 2025 | BDZ-00172 | C | 34.4324 | 3.4324 | 0 | 31 | 70 | 0 | 0 | 35.5 | 40.2876 | 19 | 0 | -3.4324 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | B | 30.2516 | 0 | 5.7484 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 19.7484 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | C | 65.8799 | 6.588 | 0 | 59.2919 | 80 | 2.9 | 6.235 | 18.2668 | 72.312 | 39.5279 | 0.030802 | -4.3612 | -1.5279 | 0.030802
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | B | 96.4325 | 9.2312 | 0 | 87.2013 | 126 | 0 | 0 | 32.4987 | 110.4688 | 58.1342 | 1.7158 | -4.4383 | 1.7158 | -20.1342
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | B | 89.5931 | 8.8931 | 0 | 80.7 | 100 | 6.3 | 13.545 | 20.6 | 92.4069 | 53.8 | 0 | -5.9287 | -6.3 | -9.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | A | 78.7925 | 7.8575 | 0 | 70.935 | 100 | 32.7 | 70.305 | 47.5 | 119.8425 | 70.935 | 0 | -7.8575 | -23.435 | -9.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | A | 59.5638 | 5.9564 | 0 | 53.6074 | 80 | 21.8 | 46.87 | 38.0159 | 91.8436 | 53.6074 | 0.0159 | -5.9405 | -15.6074 | 0.0159
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | B | 79.907 | 7.9045 | 0 | 72.0025 | 100 | 0.7 | 1.505 | 23.4992 | 87.7955 | 48.0017 | 0 | -5.2697 | -0.50167 | -9.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | C | 43.1566 | 4.3157 | 0 | 38.841 | 80 | 0 | 0 | 37.159 | 71.6843 | 25.894 | 12.106 | 9.2289 | 12.106 | 12.106
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | B | 52.6917 | 5.2692 | 0 | 47.4225 | 80 | 0 | 0 | 28.5775 | 70.7308 | 31.615 | 6.385 | 2.8722 | 6.385 | 6.385
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | B | 78.4521 | 7.2021 | 0 | 71.25 | 100 | 0 | 0 | 23.75 | 87.7979 | 47.5 | 0 | -4.8014 | 0 | -9.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | B | 66.7275 | 6.6728 | 0 | 60.0548 | 80 | 2.9 | 6.235 | 18.0236 | 72.2272 | 40.0365 | 0.041815 | -4.4067 | -2.0365 | 0.041815
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | B | 29.8222 | 0 | 6.1778 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 20.1778 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | B | 10.4914 | 0 | 25.5086 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | B | 60.825 | 3.825 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 19 | 72.175 | 38 | 0 | -2.55 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | A | 61.6134 | 6.1613 | 0 | 55.452 | 126 | 0 | 0 | 64.248 | 113.5387 | 55.452 | 4.398 | -1.7634 | 4.398 | -17.452
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | C | 5.4355 | 0.071714 | 0 | 5.3638 | 80 | 0 | 0 | 70.6362 | 75.9283 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | B | 35.9283 | 0 | 0.071714 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 97.85 | 24 | 14 | 14.0717 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | B | 103.0771 | 10.3077 | 0 | 92.7694 | 126 | 2 | 4.3 | 28.9306 | 111.3923 | 61.8462 | 0.0037533 | -6.8681 | -1.9962 | -21.8462
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | B | 68.8351 | 6.7826 | 0 | 62.0525 | 80 | 4.7 | 10.105 | 17.3158 | 73.9174 | 41.3683 | 0 | -4.5217 | -3.3683 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | B | 87.0812 | 8.6287 | 0 | 78.4525 | 100 | 6.7 | 14.405 | 21.3492 | 93.0713 | 52.3017 | 0 | -5.7525 | -4.8017 | -9.5
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | A | 96.5186 | 9.6186 | 0 | 86.9 | 90 | 48.9 | 105.135 | 47.5 | 124.7814 | 86.9 | 0 | -9.6186 | -48.9 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | B | 120.1766 | 11.9385 | 0 | 108.2381 | 126 | 22.9 | 49.235 | 23.7706 | 130.6615 | 72.1587 | 0 | -7.959 | -12.3087 | -12.35
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | B | 18.1487 | 0 | 17.8513 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 31.8513 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | B | 49.7612 | 4.9761 | 0 | 44.7851 | 80 | 0 | 0 | 31.2149 | 71.0239 | 29.8567 | 8.1433 | 4.8258 | 8.1433 | 8.1433
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | B | 42.1858 | 4.2186 | 0 | 37.9672 | 80 | 0 | 0 | 38.0328 | 71.7814 | 25.3115 | 12.6885 | 9.8762 | 12.6885 | 12.6885
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | C | 15.4273 | 0 | 20.5727 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 34.5727 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | C | 15.0773 | 0 | 20.9227 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3769 | 24 | 14 | 34.9227 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.7604 | 0 | 23.2396 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 37.2396 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | C | 19.6736 | 0 | 16.3264 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.3264 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | B | 32.5715 | 0 | 3.4285 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 70.2 | 24 | 14 | 17.4285 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | C | 70.9322 | 5.931 | 0 | 65.0012 | 130 | 2.9 | 6.235 | 60.0575 | 120.469 | 43.3341 | 34.2246 | 30.2706 | 32.6659 | -3.7754
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | B | 103.8278 | 10.3828 | 0 | 93.445 | 126 | 4.6 | 9.89 | 28.7275 | 113.9172 | 62.2967 | 0.025845 | -6.896 | -2.4467 | -21.8242
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | B | 96.4638 | 9.6138 | 0 | 86.85 | 100 | 10.4 | 22.36 | 18.55 | 95.7862 | 57.9 | 0 | -6.4092 | -10.4 | -9.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | A | 84.835 | 7.5516 | 0 | 77.2834 | 126 | 32.7 | 70.305 | 65.8516 | 144.8484 | 77.2834 | 6.0016 | -1.55 | -17.4334 | -15.8484
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | A | 64.1317 | 6.4132 | 0 | 57.7185 | 100 | 21.8 | 46.87 | 52.9048 | 110.3868 | 57.7185 | 5.4048 | -1.0084 | -10.2185 | -4.0952
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | B | 86.035 | 0 | 0 | 86.035 | 150 | 0.7 | 1.505 | 56.9667 | 143.2 | 57.3567 | 38.145 | 38.145 | 37.6433 | -18.855
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | C | 46.4663 | 0 | 0 | 46.4663 | 80 | 0 | 0 | 29.5337 | 76 | 30.9775 | 7.0225 | 7.0225 | 7.0225 | 7.0225
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | B | 56.7326 | 0 | 0 | 56.7326 | 80 | 0 | 0 | 19.2674 | 76 | 37.8217 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | B | 84.4685 | 8.381 | 0 | 76.0875 | 100 | 4.5 | 9.675 | 22.1375 | 91.119 | 50.725 | 0 | -5.5873 | -3.225 | -9.5
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | B | 71.8448 | 7.1845 | 0 | 64.6603 | 80 | 7.2 | 15.48 | 16.4997 | 76.0155 | 43.1069 | 0.053128 | -4.7365 | -5.1069 | 0.053128
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | B | 32.1092 | 0 | 3.8908 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 17.8908 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | B | 11.296 | 0 | 24.704 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | B | 65.4896 | 6.5396 | 0 | 58.95 | 80 | 1.3 | 2.795 | 18.35 | 70.7604 | 39.3 | 0 | -4.3597 | -1.3 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | A | 66.3384 | 6.4884 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 113.2116 | 59.85 | 0 | -6.4884 | 0 | -21.85
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | C | 5.8524 | 0.58524 | 0 | 5.2671 | 80 | 0 | 0 | 70.7329 | 75.4148 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | B | 38.6836 | 2.6836 | 0 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 95.1664 | 24 | 14 | 12.2109 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | B | 110.9819 | 11.0069 | 0 | 99.975 | 126 | 6.8 | 14.62 | 26.525 | 115.4931 | 66.65 | 0 | -7.338 | -6.8 | -21.85
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | B | 74.114 | 3.8908 | 0 | 70.2232 | 130 | 4.7 | 10.105 | 56.6452 | 124.3092 | 46.8154 | 32.5529 | 29.959 | 29.1846 | -5.4471
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | B | 93.7594 | 9.3759 | 0 | 84.3835 | 100 | 12.3 | 26.445 | 19.4315 | 97.9241 | 56.2556 | 0.05936 | -6.1913 | -8.7556 | -9.4406
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | A | 103.9205 | 10.392 | 0 | 93.5284 | 100 | 48.9 | 105.135 | 50.3716 | 133.508 | 93.5284 | 2.8716 | -7.5205 | -46.0284 | -6.6284
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | B | 129.3928 | 12.9393 | 0 | 116.4535 | 126 | 33.1 | 71.165 | 21.0377 | 139.8607 | 77.6357 | 0.0055553 | -8.6206 | -17.7857 | -12.3444
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | B | 19.5405 | 0 | 16.4595 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.4595 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | B | 53.5774 | 5.3577 | 0 | 48.2196 | 80 | 0 | 0 | 27.7804 | 70.6423 | 32.1464 | 5.8536 | 2.2818 | 5.8536 | 5.8536
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | B | 45.4209 | 0 | 0 | 45.4209 | 80 | 0 | 0 | 30.5791 | 76 | 30.2806 | 7.7194 | 7.7194 | 7.7194 | 7.7194
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | C | 16.6104 | 0 | 19.3896 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.4709 | 24 | 14 | 33.3896 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | C | 16.2336 | 0 | 19.7664 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.0165 | 24 | 14 | 33.7664 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.739 | 0 | 22.261 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 36.261 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | C | 21.1823 | 0 | 14.8177 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 28.8177 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | B | 30.6113 | 0 | 5.3887 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 58.4629 | 24 | 14 | 19.3887 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | C | 66.6633 | 6.6663 | 0 | 59.9969 | 130 | 2.9 | 6.235 | 65.0618 | 119.7337 | 39.998 | 37.5608 | 33.1166 | 36.002 | -0.4392
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | B | 97.5791 | 5.8232 | 0 | 91.7559 | 126 | 4.6 | 9.89 | 30.4166 | 118.4768 | 61.1706 | 1.1519 | -2.7302 | -1.3206 | -20.6981
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | B | 90.6584 | 9.0658 | 0 | 81.5925 | 100 | 10.4 | 22.36 | 23.8075 | 96.3342 | 54.395 | 3.505 | -2.5389 | -6.895 | -5.995
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | A | 79.7294 | 7.9729 | 0 | 71.7565 | 126 | 32.7 | 70.305 | 71.3785 | 144.4271 | 71.7565 | 11.5285 | 3.5556 | -11.9065 | -10.3215
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | A | 60.2721 | 6.0272 | 0 | 54.2449 | 100 | 21.8 | 46.87 | 56.3785 | 110.7728 | 54.2449 | 8.8785 | 2.8513 | -6.7449 | -0.62152
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | B | 80.8571 | 8.0857 | 0 | 72.7714 | 150 | 0.7 | 1.505 | 70.2302 | 135.1143 | 48.5143 | 46.9874 | 41.5969 | 46.4857 | -10.0126
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | C | 43.6698 | 0.14713 | 0 | 43.5227 | 80 | 0 | 0 | 32.4773 | 75.8529 | 29.0151 | 8.9849 | 8.8868 | 8.9849 | 8.9849
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | B | 53.3183 | 5.3318 | 0 | 47.9864 | 80 | 0 | 0 | 28.0136 | 70.6682 | 31.991 | 6.009 | 2.4545 | 6.009 | 6.009
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | B | 79.385 | 7.9385 | 0 | 71.4465 | 100 | 4.5 | 9.675 | 26.7785 | 91.5615 | 47.631 | 3.094 | -2.1983 | -0.13097 | -6.406
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | B | 67.521 | 6.7521 | 0 | 60.7689 | 80 | 7.2 | 15.48 | 20.3911 | 75.7702 | 40.5126 | 2.6474 | -1.854 | -2.5126 | 2.6474
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | B | 30.1768 | 0 | 5.8232 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 19.8232 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | B | 10.6161 | 0 | 25.3839 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 73.0164 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | B | 61.5482 | 6.1548 | 0 | 55.3934 | 80 | 1.3 | 2.795 | 21.9066 | 71.1452 | 36.9289 | 2.3711 | -1.7321 | 1.0711 | 2.3711
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | A | 62.346 | 6.2346 | 0 | 56.1114 | 126 | 0 | 0 | 63.5886 | 113.4654 | 56.1114 | 3.7386 | -2.496 | 3.7386 | -18.1114
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | C | 5.5002 | 0.55002 | 0 | 4.9501 | 80 | 0 | 0 | 71.0499 | 75.45 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | B | 36.3555 | 0.35549 | 0 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 97.4945 | 24 | 14 | 13.763 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | B | 104.3027 | 10.4303 | 0 | 93.8724 | 126 | 6.8 | 14.62 | 32.6276 | 116.0697 | 62.5816 | 4.0684 | -2.8851 | -2.7316 | -17.7816
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | B | 69.6536 | 6.9654 | 0 | 62.6882 | 130 | 4.7 | 10.105 | 64.1801 | 121.2346 | 41.7921 | 37.5762 | 32.9326 | 34.2079 | -0.42381
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | B | 88.1167 | 8.8117 | 0 | 79.305 | 100 | 12.3 | 26.445 | 24.51 | 98.4883 | 52.87 | 3.445 | -2.4295 | -5.37 | -6.055
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | A | 97.6663 | 9.7666 | 0 | 87.8996 | 100 | 48.9 | 105.135 | 56.0004 | 134.1334 | 87.8996 | 8.5004 | -1.2663 | -40.3996 | -0.99963
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | B | 121.6056 | 12.1606 | 0 | 109.445 | 126 | 33.1 | 71.165 | 28.0462 | 140.6394 | 72.9633 | 4.6779 | -3.4291 | -13.1133 | -7.6721
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | B | 18.3645 | 0 | 17.6355 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 31.6355 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | B | 50.3529 | 5.0353 | 0 | 45.3176 | 80 | 0 | 0 | 30.6824 | 70.9647 | 30.2118 | 7.7882 | 4.4314 | 7.7882 | 7.7882
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | B | 42.6874 | 4.2687 | 0 | 38.4186 | 80 | 0 | 0 | 37.5814 | 71.7313 | 25.6124 | 12.3876 | 9.5418 | 12.3876 | 12.3876
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | C | 15.6107 | 0 | 20.3893 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 73.2553 | 24 | 14 | 34.3893 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | C | 15.2566 | 0 | 20.7434 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 74.4561 | 24 | 14 | 34.7434 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.9121 | 0 | 23.0879 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3921 | 24 | 14 | 37.0879 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | C | 19.9075 | 0 | 16.0925 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.0925 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | B | 32.2886 | 0 | 3.7114 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 40.266 | 24 | 14 | 17.7114 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | C | 70.316 | 7.0316 | 0 | 63.2844 | 130 | 2.9 | 6.235 | 61.7743 | 110.6719 | 42.1896 | 35.3691 | 30.6814 | 33.8104 | -2.6309
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | B | 102.9258 | 9.4421 | 0 | 93.4837 | 126 | 4.6 | 9.89 | 28.6887 | 114.8579 | 62.3225 | 0 | -6.2947 | -2.4725 | -21.85
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | B | 95.6259 | 8.7759 | 0 | 86.85 | 100 | 10.4 | 22.36 | 18.55 | 96.6241 | 57.9 | 0 | -5.8506 | -10.4 | -9.5
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | A | 84.0981 | 0.81309 | 0 | 83.285 | 126 | 32.7 | 70.305 | 59.85 | 151.5869 | 83.285 | 0 | -0.81309 | -23.435 | -21.85
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | A | 63.5746 | 6.3575 | 0 | 57.2171 | 100 | 21.8 | 46.87 | 53.4062 | 110.4425 | 57.2171 | 5.9062 | -0.45127 | -9.7171 | -3.5938
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | B | 85.2876 | 1.0195 | 0 | 84.2682 | 150 | 0.7 | 1.505 | 58.7335 | 142.1805 | 56.1788 | 39.3229 | 38.6433 | 38.8212 | -17.6771
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | C | 46.0626 | 4.6063 | 0 | 41.4564 | 80 | 0 | 0 | 34.5436 | 64.5862 | 27.6376 | 10.3624 | 7.2916 | 10.3624 | 10.3624
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | B | 56.2398 | 5.624 | 0 | 50.6158 | 80 | 0 | 0 | 25.3842 | 70.376 | 33.7439 | 4.2561 | 0.50682 | 4.2561 | 4.2561
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | B | 83.7348 | 8.3735 | 0 | 75.3613 | 100 | 4.5 | 9.675 | 22.8637 | 91.1265 | 50.2409 | 0.48414 | -5.0982 | -2.7409 | -9.0159
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | B | 71.2207 | 6.4807 | 0 | 64.74 | 80 | 7.2 | 15.48 | 16.42 | 63.4118 | 43.16 | 0 | -4.3205 | -5.16 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | B | 31.8303 | 0 | 4.1697 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 18.1697 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | B | 11.1978 | 0 | 24.8022 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 68.9182 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | B | 64.9207 | 6.4921 | 0 | 58.4286 | 80 | 1.3 | 2.795 | 18.8714 | 70.8079 | 38.9524 | 0.34759 | -3.9805 | -0.95241 | 0.34759
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | A | 65.7621 | 5.9121 | 0 | 59.85 | 126 | 0 | 0 | 59.85 | 113.7879 | 59.85 | 0 | -5.9121 | 0 | -21.85
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | C | 5.8015 | 0.58015 | 0 | 5.2214 | 80 | 0 | 0 | 70.7786 | 75.4198 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | B | 38.3476 | 2.3476 | 0 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 95.5024 | 24 | 14 | 12.435 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | B | 110.0179 | 10.0429 | 0 | 99.975 | 126 | 6.8 | 14.62 | 26.525 | 105.5063 | 66.65 | 0 | -6.6952 | -6.8 | -21.85
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | B | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 130 | 4.7 | 10.105 | 53.3982 | 128.2 | 48.9801 | 30.3882 | 30.3882 | 27.0199 | -7.6118
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | B | 92.9449 | 9.2945 | 0 | 83.6504 | 100 | 12.3 | 26.445 | 20.1646 | 98.0055 | 55.767 | 0.54803 | -5.6483 | -8.267 | -8.952
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | A | 103.0178 | 10.3018 | 0 | 92.716 | 100 | 48.9 | 105.135 | 51.184 | 133.5982 | 92.716 | 3.684 | -6.6178 | -45.216 | -5.816
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | B | 128.2688 | 12.8269 | 0 | 115.4419 | 126 | 33.1 | 71.165 | 22.0493 | 139.9731 | 76.9613 | 0.67995 | -7.8713 | -17.1113 | -11.67
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | B | 19.3708 | 0 | 16.6292 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.6292 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | B | 53.112 | 5.3112 | 0 | 47.8008 | 80 | 0 | 0 | 28.1992 | 70.6888 | 31.8672 | 6.1328 | 2.592 | 6.1328 | 6.1328
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | B | 45.0264 | 4.5026 | 0 | 40.5237 | 80 | 0 | 0 | 35.4763 | 71.4974 | 27.0158 | 10.9842 | 7.9824 | 10.9842 | 10.9842
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | C | 16.4661 | 0 | 19.5339 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 70.3914 | 24 | 14 | 33.5339 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | C | 16.0926 | 0 | 19.9074 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 71.244 | 24 | 14 | 33.9074 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.6197 | 0 | 22.3803 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 72.651 | 24 | 14 | 36.3803 | 14 | 14
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | C | 20.9983 | 0 | 15.0017 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 29.0017 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00012 | B | 30.2516 | 0 | 5.7484 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 19.7484 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00013 | C | 65.8799 | 6.588 | 0 | 59.2919 | 130 | 0 | 0 | 64.2081 | 116.912 | 39.5279 | 36.4721 | 32.0801 | 36.4721 | -1.5279
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00023 | B | 96.4325 | 9.6432 | 0 | 86.7892 | 126 | 0 | 0 | 32.9108 | 110.0568 | 57.8595 | 1.9905 | -4.4383 | 1.9905 | -19.8595
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00024 | B | 89.5931 | 4.7079 | 0 | 84.8852 | 126 | 0 | 0 | 34.8148 | 114.9921 | 56.5901 | 3.2599 | 0.1213 | 3.2599 | -18.5901
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00042 | A | 78.7925 | 7.8793 | 0 | 70.9133 | 126 | 15.5 | 33.325 | 59.8951 | 127.3207 | 70.9133 | 0.045065 | -7.8342 | -11.0633 | -21.8049
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00051 | A | 59.5638 | 5.9564 | 0 | 53.6074 | 126 | 0 | 0 | 66.0926 | 113.7436 | 53.6074 | 6.2426 | 0.28619 | 6.2426 | -15.6074
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00053 | B | 79.907 | 7.9907 | 0 | 71.9163 | 130 | 0 | 0 | 51.5837 | 115.5093 | 47.9442 | 28.0558 | 22.7287 | 28.0558 | -9.9442
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00055 | C | 43.1566 | 4.3157 | 0 | 38.841 | 80 | 0 | 0 | 37.159 | 71.6843 | 25.894 | 12.106 | 9.2289 | 12.106 | 12.106
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00062 | B | 52.6917 | 5.2692 | 0 | 47.4225 | 80 | 0 | 0 | 28.5775 | 70.7308 | 31.615 | 6.385 | 2.8722 | 6.385 | 6.385
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00065 | B | 78.4521 | 7.8452 | 0 | 70.6069 | 126 | 0 | 0 | 49.0931 | 111.8548 | 47.0713 | 12.7787 | 7.5486 | 12.7787 | -9.0713
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00074 | B | 66.7275 | 6.6728 | 0 | 60.0548 | 130 | 0 | 0 | 63.4452 | 116.8272 | 40.0365 | 35.9635 | 31.515 | 35.9635 | -2.0365
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00076 | B | 29.8222 | 0 | 6.1778 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 20.1778 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00092 | B | 10.4914 | 0 | 25.5086 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00094 | B | 60.825 | 6.0825 | 0 | 54.7425 | 80 | 0 | 0 | 21.2575 | 69.9175 | 36.495 | 1.505 | -2.55 | 1.505 | 1.505
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00103 | A | 61.6134 | 6.1613 | 0 | 55.452 | 126 | 0 | 0 | 64.248 | 113.5387 | 55.452 | 4.398 | -1.7634 | 4.398 | -17.452
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00106 | C | 5.4355 | 0.54355 | 0 | 4.892 | 80 | 0 | 0 | 71.108 | 75.4564 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00110 | B | 35.9283 | 0 | 0.071714 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 97.85 | 24 | 14 | 14.0717 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00114 | B | 103.0771 | 10.3077 | 0 | 92.7694 | 126 | 2 | 4.3 | 28.9306 | 111.3923 | 61.8462 | 0.0037533 | -6.8681 | -1.9962 | -21.8462
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00115 | B | 68.8351 | 6.8835 | 0 | 61.9516 | 130 | 0 | 0 | 61.5484 | 116.6165 | 41.3011 | 34.6989 | 30.1099 | 34.6989 | -3.3011
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00139 | B | 87.0812 | 8.7081 | 0 | 78.3731 | 126 | 0 | 0 | 41.3269 | 110.9919 | 52.2487 | 7.6013 | 1.7958 | 7.6013 | -14.2487
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00148 | A | 96.5186 | 9.6519 | 0 | 86.8667 | 126 | 27.1 | 58.265 | 59.9333 | 137.1481 | 86.8667 | 0.083261 | -9.5686 | -27.0167 | -21.7667
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00151 | B | 120.1766 | 12.0177 | 0 | 108.159 | 126 | 22.9 | 49.235 | 23.8498 | 130.5823 | 72.106 | 0.052778 | -7.959 | -12.256 | -12.2972
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00154 | B | 18.1487 | 0 | 17.8513 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 31.8513 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00155 | B | 49.7612 | 4.9761 | 0 | 44.7851 | 80 | 0 | 0 | 31.2149 | 71.0239 | 29.8567 | 8.1433 | 4.8258 | 8.1433 | 8.1433
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00175 | B | 42.1858 | 4.2186 | 0 | 37.9672 | 80 | 0 | 0 | 38.0328 | 71.7814 | 25.3115 | 12.6885 | 9.8762 | 12.6885 | 12.6885
市区 | 弹性 | 2022 | BDZ-00183 | C | 15.4273 | 0 | 20.5727 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 34.5727 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-KL | C | 15.0773 | 0 | 20.9227 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3769 | 24 | 14 | 34.9227 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.7604 | 0 | 23.2396 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 37.2396 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | C | 19.6736 | 0 | 16.3264 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.3264 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00012 | B | 32.5715 | 0 | 3.4285 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 70.2 | 24 | 14 | 17.4285 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00013 | C | 70.9322 | 0 | 0 | 70.9322 | 130 | 0 | 0 | 52.5678 | 123.5 | 47.2881 | 28.7119 | 28.7119 | 28.7119 | -9.2881
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00023 | B | 103.8278 | 10.344 | 0 | 93.4837 | 126 | 4.6 | 9.89 | 28.6887 | 113.956 | 62.3225 | 0 | -6.896 | -2.4725 | -21.85
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00024 | B | 96.4638 | 9.6464 | 0 | 86.8175 | 126 | 0 | 0 | 32.8825 | 110.0536 | 57.8783 | 1.9717 | -4.4592 | 1.9717 | -19.8783
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00042 | A | 84.835 | 8.43 | 0 | 76.405 | 126 | 23.1 | 49.665 | 59.85 | 134.37 | 76.405 | 0 | -8.43 | -16.555 | -21.85
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00051 | A | 64.1317 | 6.4132 | 0 | 57.7185 | 126 | 0 | 0 | 61.9815 | 113.2868 | 57.7185 | 2.1315 | -4.2817 | 2.1315 | -19.7185
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00053 | B | 86.035 | 8.6035 | 0 | 77.4315 | 130 | 0 | 0 | 46.0685 | 114.8965 | 51.621 | 24.379 | 18.6433 | 24.379 | -13.621
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00055 | C | 46.4663 | 4.6466 | 0 | 41.8196 | 80 | 0 | 0 | 34.1804 | 71.3534 | 27.8798 | 10.1202 | 7.0225 | 10.1202 | 10.1202
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00062 | B | 56.7326 | 5.6733 | 0 | 51.0593 | 80 | 0 | 0 | 24.9407 | 70.3267 | 34.0396 | 3.9604 | 0.17827 | 3.9604 | 3.9604
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00065 | B | 84.4685 | 8.4469 | 0 | 76.0217 | 126 | 0 | 0 | 43.6783 | 111.2531 | 50.6811 | 9.1689 | 3.5377 | 9.1689 | -12.6811
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00074 | B | 71.8448 | 7.1845 | 0 | 64.6603 | 130 | 0 | 0 | 58.8397 | 116.3155 | 43.1069 | 32.8931 | 28.1035 | 32.8931 | -5.1069
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00076 | B | 32.1092 | 0 | 3.8908 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 17.8908 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00092 | B | 11.296 | 0 | 24.704 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 123.5 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00094 | B | 65.4896 | 0 | 0 | 65.4896 | 130 | 0 | 0 | 58.0104 | 123.5 | 43.6597 | 32.3403 | 32.3403 | 32.3403 | -5.6597
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00103 | A | 66.3384 | 6.6338 | 0 | 59.7046 | 126 | 0 | 0 | 59.9954 | 113.0662 | 59.7046 | 0.14543 | -6.4884 | 0.14543 | -21.7046
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00106 | C | 5.8524 | 0 | 30.1476 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00110 | B | 38.6836 | 2.6836 | 0 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 95.1664 | 24 | 14 | 12.2109 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00114 | B | 110.9819 | 11.0982 | 0 | 99.8837 | 126 | 6.8 | 14.62 | 26.6163 | 115.4018 | 66.5892 | 0.060838 | -7.338 | -6.7392 | -21.7892
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00115 | B | 74.114 | 6.7949 | 0 | 67.3191 | 130 | 0 | 0 | 56.1809 | 116.7051 | 44.8794 | 31.1206 | 26.5907 | 31.1206 | -6.8794
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00139 | B | 93.7594 | 3.9844 | 0 | 89.775 | 126 | 0 | 0 | 29.925 | 115.7156 | 59.85 | 0 | -2.6563 | 0 | -21.85
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00148 | A | 103.9205 | 10.392 | 0 | 93.5284 | 126 | 33.7 | 72.455 | 59.8716 | 143.008 | 93.5284 | 0.021553 | -10.3705 | -33.6784 | -21.8284
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00151 | B | 129.3928 | 12.9393 | 0 | 116.4535 | 126 | 33.1 | 71.165 | 21.0377 | 139.8607 | 77.6357 | 0.0055553 | -8.6206 | -17.7857 | -12.3444
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00154 | B | 19.5405 | 0 | 16.4595 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.4595 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00155 | B | 53.5774 | 5.3577 | 0 | 48.2196 | 80 | 0 | 0 | 27.7804 | 70.6423 | 32.1464 | 5.8536 | 2.2818 | 5.8536 | 5.8536
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00175 | B | 45.4209 | 4.5421 | 0 | 40.8788 | 80 | 0 | 0 | 35.1212 | 71.4579 | 27.2526 | 10.7474 | 7.7194 | 10.7474 | 10.7474
市区 | 弹性 | 2023 | BDZ-00183 | C | 16.6104 | 1.661 | 0 | 14.9494 | 80 | 0 | 0 | 61.0506 | 73.8099 | 2.9494 | 35.0506 | 33.3896 | 35.0506 | 35.0506
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-KL | C | 16.2336 | 0 | 19.7664 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.0165 | 24 | 14 | 33.7664 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.739 | 0 | 22.261 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 36.261 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | C | 21.1823 | 0 | 14.8177 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 28.8177 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00012 | B | 30.6113 | 0 | 5.3887 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 58.4629 | 24 | 14 | 19.3887 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00013 | C | 66.6633 | 6.6663 | 0 | 59.9969 | 130 | 0 | 0 | 63.5031 | 116.8337 | 39.998 | 36.002 | 31.5578 | 36.002 | -1.998
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00023 | B | 97.5791 | 9.7579 | 0 | 87.8212 | 126 | 4.6 | 9.89 | 34.3513 | 114.5421 | 58.5475 | 3.775 | -2.7302 | 1.3025 | -18.075
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00024 | B | 90.6584 | 9.0658 | 0 | 81.5925 | 126 | 0 | 0 | 38.1075 | 110.6342 | 54.395 | 5.455 | -0.58891 | 5.455 | -16.395
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00042 | A | 79.7294 | 4.4228 | 0 | 75.3066 | 126 | 23.1 | 49.665 | 60.9484 | 138.3772 | 75.3066 | 1.0984 | -3.3244 | -15.4566 | -20.7516
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00051 | A | 60.2721 | 6.0272 | 0 | 54.2449 | 126 | 0 | 0 | 65.4551 | 113.6728 | 54.2449 | 5.6051 | -0.42206 | 5.6051 | -16.2449
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00053 | B | 80.8571 | 8.0857 | 0 | 72.7714 | 130 | 0 | 0 | 50.7286 | 115.4143 | 48.5143 | 27.4857 | 22.0952 | 27.4857 | -10.5143
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00055 | C | 43.6698 | 4.367 | 0 | 39.3028 | 80 | 0 | 0 | 36.6972 | 71.633 | 26.2019 | 11.7981 | 8.8868 | 11.7981 | 11.7981
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00062 | B | 53.3183 | 5.3318 | 0 | 47.9864 | 80 | 0 | 0 | 28.0136 | 70.6682 | 31.991 | 6.009 | 2.4545 | 6.009 | 6.009
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00065 | B | 79.385 | 7.9385 | 0 | 71.4465 | 126 | 0 | 0 | 48.2535 | 111.7615 | 47.631 | 12.219 | 6.9267 | 12.219 | -9.631
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00074 | B | 67.521 | 6.7521 | 0 | 60.7689 | 130 | 0 | 0 | 62.7311 | 116.0702 | 40.5126 | 35.4874 | 30.986 | 35.4874 | -2.5126
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00076 | B | 30.1768 | 0 | 5.8232 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 19.8232 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00092 | B | 10.6161 | 1.0616 | 0 | 9.5545 | 130 | 0 | 0 | 113.9455 | 119.4548 | 0 | 76 | 76 | 76 | 38
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00094 | B | 61.5482 | 6.1548 | 0 | 55.3934 | 130 | 0 | 0 | 68.1066 | 117.3452 | 36.9289 | 39.0711 | 34.9679 | 39.0711 | 1.0711
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00103 | A | 62.346 | 6.2346 | 0 | 56.1114 | 126 | 0 | 0 | 63.5886 | 113.4654 | 56.1114 | 3.7386 | -2.496 | 3.7386 | -18.1114
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00106 | C | 5.5002 | 0 | 30.4998 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00110 | B | 36.3555 | 0.35549 | 0 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 97.4945 | 24 | 14 | 13.763 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00114 | B | 104.3027 | 10.4303 | 0 | 93.8724 | 126 | 6.8 | 14.62 | 32.6276 | 116.0697 | 62.5816 | 4.0684 | -2.8851 | -2.7316 | -17.7816
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00115 | B | 69.6536 | 6.9654 | 0 | 62.6882 | 130 | 0 | 0 | 60.8118 | 116.5346 | 41.7921 | 34.2079 | 29.5643 | 34.2079 | -3.7921
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00139 | B | 88.1167 | 8.8117 | 0 | 79.305 | 126 | 0 | 0 | 40.395 | 110.8883 | 52.87 | 6.98 | 1.1055 | 6.98 | -14.87
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00148 | A | 97.6663 | 9.7666 | 0 | 87.8996 | 126 | 33.7 | 72.455 | 65.5004 | 143.6334 | 87.8996 | 5.6504 | -4.1163 | -28.0496 | -16.1996
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00151 | B | 121.6056 | 12.1606 | 0 | 109.445 | 126 | 33.1 | 71.165 | 28.0462 | 140.6394 | 72.9633 | 4.6779 | -3.4291 | -13.1133 | -7.6721
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00154 | B | 18.3645 | 0 | 17.6355 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 31.6355 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00155 | B | 50.3529 | 5.0353 | 0 | 45.3176 | 80 | 0 | 0 | 30.6824 | 70.9647 | 30.2118 | 7.7882 | 4.4314 | 7.7882 | 7.7882
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00175 | B | 42.6874 | 4.2687 | 0 | 38.4186 | 80 | 0 | 0 | 37.5814 | 71.7313 | 25.6124 | 12.3876 | 9.5418 | 12.3876 | 12.3876
市区 | 弹性 | 2024 | BDZ-00183 | C | 15.6107 | 0 | 20.3893 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 73.2553 | 24 | 14 | 34.3893 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-KL | C | 15.2566 | 0 | 20.7434 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 74.4561 | 24 | 14 | 34.7434 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | C | 12.9121 | 0 | 23.0879 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 75.3921 | 24 | 14 | 37.0879 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | C | 19.9075 | 0 | 16.0925 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.0925 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00012 | B | 32.2886 | 0 | 3.7114 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 40.266 | 24 | 14 | 17.7114 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00013 | C | 70.316 | 7.0316 | 0 | 63.2844 | 130 | 0 | 0 | 60.2156 | 107.7719 | 42.1896 | 33.8104 | 29.1227 | 33.8104 | -4.1896
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00023 | B | 102.9258 | 10.2926 | 0 | 92.6333 | 126 | 4.6 | 9.89 | 29.5392 | 114.0074 | 61.7555 | 0.567 | -6.2947 | -1.9055 | -21.283
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00024 | B | 95.6259 | 9.5626 | 0 | 86.0633 | 126 | 0 | 0 | 33.6367 | 110.1374 | 57.3755 | 2.4745 | -3.9006 | 2.4745 | -19.3755
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00042 | A | 84.0981 | 8.4098 | 0 | 75.6883 | 126 | 23.1 | 49.665 | 60.5667 | 134.3902 | 75.6883 | 0.71672 | -7.6931 | -15.8383 | -21.1333
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00051 | A | 63.5746 | 6.3575 | 0 | 57.2171 | 126 | 0 | 0 | 62.4829 | 113.3425 | 57.2171 | 2.6329 | -3.7246 | 2.6329 | -19.2171
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00053 | B | 85.2876 | 4.5088 | 0 | 80.7788 | 130 | 0 | 0 | 42.7212 | 118.9912 | 53.8525 | 22.1475 | 19.1416 | 22.1475 | -15.8525
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00055 | C | 46.0626 | 4.6063 | 0 | 41.4564 | 80 | 0 | 0 | 34.5436 | 64.5862 | 27.6376 | 10.3624 | 7.2916 | 10.3624 | 10.3624
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00062 | B | 56.2398 | 5.624 | 0 | 50.6158 | 80 | 0 | 0 | 25.3842 | 70.376 | 33.7439 | 4.2561 | 0.50682 | 4.2561 | 4.2561
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00065 | B | 83.7348 | 8.3735 | 0 | 75.3613 | 126 | 0 | 0 | 44.3387 | 111.3265 | 50.2409 | 9.6091 | 4.0268 | 9.6091 | -12.2409
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00074 | B | 71.2207 | 3.7114 | 0 | 67.5093 | 130 | 0 | 0 | 55.9907 | 106.4811 | 45.0062 | 30.9938 | 28.5195 | 30.9938 | -7.0062
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00076 | B | 31.8303 | 0 | 4.1697 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 18.1697 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00092 | B | 11.1978 | 0 | 24.8022 | 36 | 130 | 0 | 0 | 87.5 | 116.4182 | 24 | 52 | 76 | 52 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00094 | B | 64.9207 | 6.4921 | 0 | 58.4286 | 130 | 0 | 0 | 65.0714 | 117.0079 | 38.9524 | 37.0476 | 32.7195 | 37.0476 | -0.95241
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00103 | A | 65.7621 | 6.5762 | 0 | 59.1859 | 126 | 0 | 0 | 60.5141 | 113.1238 | 59.1859 | 0.66407 | -5.9121 | 0.66407 | -21.1859
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00106 | C | 5.8015 | 0 | 30.1985 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 38 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00110 | B | 38.3476 | 2.3476 | 0 | 36 | 103 | 0 | 0 | 61.85 | 95.5024 | 24 | 14 | 12.435 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00114 | B | 110.0179 | 10.0429 | 0 | 99.975 | 126 | 6.8 | 14.62 | 26.525 | 105.5063 | 66.65 | 0 | -6.6952 | -6.8 | -21.85
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00115 | B | 73.4702 | 0 | 0 | 73.4702 | 130 | 0 | 0 | 50.0298 | 123.5 | 48.9801 | 27.0199 | 27.0199 | 27.0199 | -10.9801
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00139 | B | 92.9449 | 9.2945 | 0 | 83.6504 | 126 | 0 | 0 | 36.0496 | 110.4055 | 55.767 | 4.083 | -2.1133 | 4.083 | -17.767
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00148 | A | 103.0178 | 10.3018 | 0 | 92.716 | 126 | 33.7 | 72.455 | 60.684 | 143.0982 | 92.716 | 0.834 | -9.4678 | -32.866 | -21.016
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00151 | B | 128.2688 | 11.807 | 0 | 116.4619 | 126 | 33.1 | 71.165 | 21.0294 | 140.993 | 77.6412 | 0 | -7.8713 | -17.7912 | -12.35
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00154 | B | 19.3708 | 0 | 16.6292 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 30.6292 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00155 | B | 53.112 | 5.3112 | 0 | 47.8008 | 80 | 0 | 0 | 28.1992 | 70.6888 | 31.8672 | 6.1328 | 2.592 | 6.1328 | 6.1328
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00175 | B | 45.0264 | 4.5026 | 0 | 40.5237 | 80 | 0 | 0 | 35.4763 | 71.4974 | 27.0158 | 10.9842 | 7.9824 | 10.9842 | 10.9842
市区 | 弹性 | 2025 | BDZ-00183 | C | 16.4661 | 1.6466 | 0 | 14.8195 | 80 | 0 | 0 | 61.1805 | 68.7448 | 2.8195 | 35.1805 | 33.5339 | 35.1805 | 35.1805
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-KL | C | 16.0926 | 0 | 19.9074 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 71.244 | 24 | 14 | 33.9074 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | C | 13.6197 | 0 | 22.3803 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 72.651 | 24 | 14 | 36.3803 | 14 | 14
市区 | 弹性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | C | 20.9983 | 0 | 15.0017 | 36 | 80 | 0 | 0 | 40 | 76 | 24 | 14 | 29.0017 | 14 | 14

## 费用与研究条件
区县 | 刚性全寿命现值万元 | 弹性全寿命现值万元 | 节省万元 | 节省比例
邳州 | 30729.9798 | 16027.0149 | 14702.965 | 47.85%
市区 | 90906.5204 | 63450.2727 | 27456.2477 | 30.2%
合计 | 121636.5002 | 79477.2875 | 42159.2127 | 34.66%

## 邳州刚性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 32.1104 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8949 | 0 | 59.8949 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8626 | 26.1374 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 26.3888 | 27.685 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 13.5 | 29.025 | 13.5 | 29.025 | 7.8965 | 0 | 79.409 | 71.5125 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00027 | 1号主变20→31.5 MVA | 11.5 | 31.5 | 0.9 | 1.935 | 0.9 | 1.935 | 5.1009 | 0 | 51.3384 | 46.2375 | 81.5 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00028 | 1号主变31.5→50 MVA | 18.5 | 50 | 8.6 | 18.49 | 8.6 | 18.49 | 8.8315 | 0 | 89.3265 | 80.495 | 130 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6284 | 34.4077 | 43.0361 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2466 | 23.7534 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00048 | 1号主变20→40 MVA | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0591 | 0 | 63.0591 | 57 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2431 | 19.7569 | 31 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00096 | 1号主变31.5→40 MVA | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8515 | 0 | 59.8515 | 57 | 120 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 2.7 | 5.805 | 2.7 | 5.805 | 5.1956 | 0 | 52.9856 | 47.79 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 14 | 30.1 | 14 | 30.1 | 7.2798 | 0 | 73.1673 | 65.8875 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3903 | 0 | 34.3903 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6337 | 22.3663 | 31 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 9.8 | 21.07 | 9.8 | 21.07 | 4.2759 | 0 | 43.3109 | 39.035 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.442 | 16.558 | 31 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7662 | 0 | 33.7662 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 29.7004 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 29.6283 | 30.8129 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 55.265 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 24.117 | 25.2495 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 24.3489 | 25.4562 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 29.025 | 1.7582 | 0 | 73.2707 | 71.5125 | 80 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.935 | 1.1325 | 0 | 47.37 | 46.2375 | 81.5 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 18.49 | 1.9266 | 0 | 82.4216 | 80.495 | 130 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 31.748 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9172 | 21.9172 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | 58.1846 | 57 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 18.2297 | 19.3295 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.225 | 55.225 | 120 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.805 | 1.0998 | 0 | 48.8898 | 47.79 | 71.5 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30.1 | 1.624 | 0 | 67.5115 | 65.8875 | 71.5 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73199 | 0 | 31.732 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6374 | 20.6374 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 21.07 | 0.92795 | 0 | 39.9629 | 39.035 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2781 | 15.2781 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | 0 | 31.1561 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030531 | 27.4045 | 27.4351 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5761 | 0 | 33.5761 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6288 | 0 | 62.6288 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1604 | 27.3304 | 29.4908 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 27.5933 | 31 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00026 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 13.5 | 29.025 | 0 | 0 | 83.0336 | 83.0336 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00027 | 1号主变31.5→40 MVA | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 0.9 | 1.935 | 0 | 0 | 53.6818 | 53.6818 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00028 | 1号主变50→63 MVA | 13 | 63 | 0 | 0 | 8.6 | 18.49 | 0 | 0 | 93.4038 | 93.4038 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 35.9782 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8376 | 24.8376 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00048 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9374 | 65.9374 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9469 | 20.6587 | 25.6056 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5834 | 0 | 62.5834 | 57 | 120 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00124 | 1号主变31.5→40 MVA | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 2.7 | 5.805 | 0 | 0 | 55.4041 | 55.4041 | 80 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00135 | 1号主变31.5→40 MVA | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 14 | 30.1 | 0 | 0 | 76.507 | 76.507 | 80 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00141 | 1号主变20→31.5 MVA | 11.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039906 | 35.9601 | 36 | 81.5 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3872 | 23.3872 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00147 | 1号主变20→40 MVA | 20 | 40 | 0 | 0 | 9.8 | 21.07 | 0 | 0 | 45.2878 | 45.2878 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5761 | 17.3138 | 19.8898 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00164 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69257 | 35.3074 | 36 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056033 | 0 | 31.056 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00005 | 1号主变20→40 MVA | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 37.2264 | 39.0826 | 90 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00016 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 69.4378 | 71.2447 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69825 | 30.3018 | 31 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5932 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 29.025 | 0 | 0 | 92.0611 | 92.0611 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.935 | 1.1681 | 0 | 59.5181 | 58.35 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 18.49 | 4.5386 | 0 | 103.5586 | 99.02 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8898 | 39.8898 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5379 | 27.5379 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 73.1061 | 71.25 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29538 | 22.9047 | 23.2001 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00096 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3875 | 69.3875 | 130 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.805 | 1.5251 | 0 | 61.4276 | 59.9025 | 80 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30.1 | 6.8248 | 0 | 84.8248 | 78 | 80 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0178 | 39.8697 | 44.8875 | 81.5 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0701 | 25.9299 | 31 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 21.07 | 0 | 0 | 50.2115 | 50.2115 | 90 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6005 | 19.1961 | 23.7967 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.146 | 39.146 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 34.4324 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点

## 邳州弹性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 32.1104 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8949 | 0 | 59.8949 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1374 | 26.1374 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3888 | 26.3888 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00026 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.409 | 79.409 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00027 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3384 | 51.3384 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00028 | 1号主变31.5→63 MVA | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44853 | 89.3265 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.661 | 34.4077 | 40.0687 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9173 | 23.7534 | 25.6706 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00048 | 1号主变20→63 MVA | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0591 | 63.0591 | 143 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7569 | 19.7569 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00096 | 1号主变31.5→63 MVA | 31.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 59.8515 | 61.4937 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00124 | 1号主变31.5→40 MVA | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9856 | 52.9856 | 80 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00135 | 1号主变31.5→50 MVA；2号主变40→50 MVA | 28.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9173 | 0 | 73.1673 | 71.25 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3903 | 0 | 34.3903 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 22.3663 | 23.4767 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00147 | 1号主变20→50 MVA | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3109 | 43.3109 | 100 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.558 | 16.558 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7662 | 0 | 33.7662 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 29.7004 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6283 | 29.6283 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.265 | 55.265 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.117 | 24.117 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3489 | 24.3489 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2707 | 73.2707 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 47.37 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4216 | 82.4216 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 31.748 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9172 | 21.9172 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1846 | 58.1846 | 143 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2297 | 18.2297 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.225 | 55.225 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8898 | 48.8898 | 80 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5115 | 67.5115 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73199 | 0 | 31.732 | 31 | 70 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6374 | 20.6374 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62351 | 0 | 39.9629 | 39.3394 | 100 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2781 | 15.2781 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15606 | 0 | 31.1561 | 31 | 40 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7405 | 0 | 27.4045 | 24.6641 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00005 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5761 | 0 | 33.5761 | 31 | 70 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00016 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6288 | 0 | 62.6288 | 57 | 103 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 27.3304 | 30.9592 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 27.5933 | 31 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0336 | 83.0336 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6818 | 53.6818 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 93.4038 | 89.775 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 35.9782 | 36 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6288 | 24.8376 | 30.4663 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00048 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9374 | 65.9374 | 193 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6587 | 20.6587 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5834 | 62.5834 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4041 | 55.4041 | 80 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 76.507 | 71.25 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00141 | 1号主变20→50 MVA | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056033 | 35.9601 | 36.0161 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 23.3872 | 27.0992 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2878 | 45.2878 | 100 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3138 | 17.3138 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00164 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69257 | 35.3074 | 36 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056033 | 0 | 31.056 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00005 | 1号主变20→50 MVA | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3436 | 37.2264 | 47.5701 | 100 | 0 | 10 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00016 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4748 | 69.4378 | 77.9126 | 153 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00021 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3018 | 30.3018 | 70 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00022 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5932 | 30.5932 | 51.5 | 0 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00026 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0611 | 92.0611 | 130 | 1 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00027 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5181 | 59.5181 | 120 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00028 | 沿用 | 0 | 0 | 3.2 | 6.88 | 3.2 | 6.88 | 10.3436 | 0 | 103.5586 | 93.215 | 143 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00031 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8898 | 39.8898 | 71.5 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00037 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5379 | 27.5379 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00048 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1061 | 73.1061 | 193 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00095 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9047 | 22.9047 | 70 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00096 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3875 | 69.3875 | 143 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00124 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4276 | 0 | 61.4276 | 57 | 80 | 0 | 4 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00135 | 沿用 | 0 | 0 | 3.4 | 7.31 | 3.4 | 7.31 | 8.4748 | 0 | 84.8248 | 76.35 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00141 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4276 | 39.8697 | 44.2973 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00146 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9299 | 25.9299 | 51.5 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00147 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 50.2115 | 53.6439 | 100 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00162 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1961 | 19.1961 | 40 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00164 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.146 | 39.146 | 90 | 1 | 11 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00172 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 34.4324 | 31 | 70 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点

## 市区刚性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7484 | 30.2516 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 2.9 | 6.235 | 2.9 | 6.235 | 6.588 | 0 | 65.8799 | 59.2919 | 80 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00023 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2312 | 0 | 96.4325 | 87.2013 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00024 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 6.3 | 13.545 | 6.3 | 13.545 | 8.8931 | 0 | 89.5931 | 80.7 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00042 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 32.7 | 70.305 | 32.7 | 70.305 | 7.8575 | 0 | 78.7925 | 70.935 | 100 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 21.8 | 46.87 | 21.8 | 46.87 | 5.9564 | 0 | 59.5638 | 53.6074 | 80 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00053 | 1号主变40→50 MVA；2号主变40→50 MVA | 20 | 100 | 0.7 | 1.505 | 0.7 | 1.505 | 7.9045 | 0 | 79.907 | 72.0025 | 100 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3157 | 0 | 43.1566 | 38.841 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2692 | 0 | 52.6917 | 47.4225 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00065 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2021 | 0 | 78.4521 | 71.25 | 100 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 2.9 | 6.235 | 2.9 | 6.235 | 6.6728 | 0 | 66.7275 | 60.0548 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1778 | 29.8222 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5086 | 10.4914 | 36 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 60.825 | 57 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00103 | 1号主变40→63 MVA；2号主变40→63 MVA | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1613 | 0 | 61.6134 | 55.452 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071714 | 0 | 5.4355 | 5.3638 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071714 | 35.9283 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00114 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | 10.3077 | 0 | 103.0771 | 92.7694 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 4.7 | 10.105 | 4.7 | 10.105 | 6.7826 | 0 | 68.8351 | 62.0525 | 80 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00139 | 1号主变40→50 MVA；2号主变40→50 MVA | 20 | 100 | 6.7 | 14.405 | 6.7 | 14.405 | 8.6287 | 0 | 87.0812 | 78.4525 | 100 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 48.9 | 105.135 | 48.9 | 105.135 | 9.6186 | 0 | 96.5186 | 86.9 | 90 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00151 | 1号主变50→63 MVA | 13 | 63 | 22.9 | 49.235 | 22.9 | 49.235 | 11.9385 | 0 | 120.1766 | 108.2381 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8513 | 18.1487 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9761 | 0 | 49.7612 | 44.7851 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2186 | 0 | 42.1858 | 37.9672 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5727 | 15.4273 | 36 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9227 | 15.0773 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2396 | 12.7604 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3264 | 19.6736 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4285 | 32.5715 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00013 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 2.9 | 6.235 | 5.931 | 0 | 70.9322 | 65.0012 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 4.6 | 9.89 | 4.6 | 9.89 | 10.3828 | 0 | 103.8278 | 93.445 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 4.1 | 8.815 | 10.4 | 22.36 | 9.6138 | 0 | 96.4638 | 86.85 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00042 | 1号主变50→63 MVA；2号主变50→63 MVA | 26 | 126 | 0 | 0 | 32.7 | 70.305 | 7.5516 | 0 | 84.835 | 77.2834 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00051 | 1号主变40→50 MVA；2号主变40→50 MVA | 20 | 100 | 0 | 0 | 21.8 | 46.87 | 6.4132 | 0 | 64.1317 | 57.7185 | 100 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00053 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.7 | 1.505 | 0 | 0 | 86.035 | 86.035 | 150 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4663 | 46.4663 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7326 | 56.7326 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 4.5 | 9.675 | 4.5 | 9.675 | 8.381 | 0 | 84.4685 | 76.0875 | 100 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 4.3 | 9.245 | 7.2 | 15.48 | 7.1845 | 0 | 71.8448 | 64.6603 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8908 | 32.1092 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.704 | 11.296 | 36 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 1.3 | 2.795 | 1.3 | 2.795 | 6.5396 | 0 | 65.4896 | 58.95 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4884 | 0 | 66.3384 | 59.85 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | 0 | 5.8524 | 5.2671 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6836 | 0 | 38.6836 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 4.8 | 10.32 | 6.8 | 14.62 | 11.0069 | 0 | 110.9819 | 99.975 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00115 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 4.7 | 10.105 | 3.8908 | 0 | 74.114 | 70.2232 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 5.6 | 12.04 | 12.3 | 26.445 | 9.3759 | 0 | 93.7594 | 84.3835 | 100 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00148 | 1号主变40→50 MVA | 10 | 50 | 0 | 0 | 48.9 | 105.135 | 10.392 | 0 | 103.9205 | 93.5284 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 10.2 | 21.93 | 33.1 | 71.165 | 12.9393 | 0 | 129.3928 | 116.4535 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4595 | 19.5405 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3577 | 0 | 53.5774 | 48.2196 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4209 | 45.4209 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3896 | 16.6104 | 36 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7664 | 16.2336 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.261 | 13.739 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8177 | 21.1823 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | 30.6113 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 6.235 | 6.6663 | 0 | 66.6633 | 59.9969 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.89 | 5.8232 | 0 | 97.5791 | 91.7559 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 22.36 | 9.0658 | 0 | 90.6584 | 81.5925 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 70.305 | 7.9729 | 0 | 79.7294 | 71.7565 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 46.87 | 6.0272 | 0 | 60.2721 | 54.2449 | 100 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.505 | 8.0857 | 0 | 80.8571 | 72.7714 | 150 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14713 | 0 | 43.6698 | 43.5227 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 0 | 53.3183 | 47.9864 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.675 | 7.9385 | 0 | 79.385 | 71.4465 | 100 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15.48 | 6.7521 | 0 | 67.521 | 60.7689 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8232 | 30.1768 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3839 | 10.6161 | 36 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.795 | 6.1548 | 0 | 61.5482 | 55.3934 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2346 | 0 | 62.346 | 56.1114 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55002 | 0 | 5.5002 | 4.9501 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 36.3555 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 14.62 | 10.4303 | 0 | 104.3027 | 93.8724 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 10.105 | 6.9654 | 0 | 69.6536 | 62.6882 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 26.445 | 8.8117 | 0 | 88.1167 | 79.305 | 100 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 105.135 | 9.7666 | 0 | 97.6663 | 87.8996 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 71.165 | 12.1606 | 0 | 121.6056 | 109.445 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6355 | 18.3645 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 50.3529 | 45.3176 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2687 | 0 | 42.6874 | 38.4186 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3893 | 15.6107 | 36 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7434 | 15.2566 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0879 | 12.9121 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0925 | 19.9075 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 32.2886 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 6.235 | 7.0316 | 0 | 70.316 | 63.2844 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.89 | 9.4421 | 0 | 102.9258 | 93.4837 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 22.36 | 8.7759 | 0 | 95.6259 | 86.85 | 100 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 70.305 | 0.81309 | 0 | 84.0981 | 83.285 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 46.87 | 6.3575 | 0 | 63.5746 | 57.2171 | 100 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.505 | 1.0195 | 0 | 85.2876 | 84.2682 | 150 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6063 | 0 | 46.0626 | 41.4564 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 56.2398 | 50.6158 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9.675 | 8.3735 | 0 | 83.7348 | 75.3613 | 100 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15.48 | 6.4807 | 0 | 71.2207 | 64.74 | 80 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1697 | 31.8303 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8022 | 11.1978 | 36 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.795 | 6.4921 | 0 | 64.9207 | 58.4286 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9121 | 0 | 65.7621 | 59.85 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58015 | 0 | 5.8015 | 5.2214 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3476 | 0 | 38.3476 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 14.62 | 10.0429 | 0 | 110.0179 | 99.975 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 10.105 | 0 | 0 | 73.4702 | 73.4702 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 26.445 | 9.2945 | 0 | 92.9449 | 83.6504 | 100 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 105.135 | 10.3018 | 0 | 103.0178 | 92.716 | 100 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 71.165 | 12.8269 | 0 | 128.2688 | 115.4419 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 19.3708 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3112 | 0 | 53.112 | 47.8008 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 45.0264 | 40.5237 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5339 | 16.4661 | 36 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9074 | 16.0926 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3803 | 13.6197 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0017 | 20.9983 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定

## 市区弹性具体措施
年份 | 站号 | 主变具体动作 | 主变净增MVA | 新购主变MVA | 新增储能MW | 新增储能MWh | 在役储能MW | 在役储能MWh | 转出负荷MW | 承接负荷MW | 转接前负荷MW | 转接后负荷MW | 投运后主变MVA | 3号主变预留位 | 10kV备用间隔数 | 模型站点口径
2022 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7484 | 30.2516 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00013 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | 65.8799 | 59.2919 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00023 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6432 | 0 | 96.4325 | 86.7892 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00024 | 1号主变40→63 MVA；2号主变50→63 MVA | 36 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7079 | 0 | 89.5931 | 84.8852 | 126 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00042 | 1号主变40→63 MVA；2号主变50→63 MVA | 36 | 126 | 15.5 | 33.325 | 15.5 | 33.325 | 7.8793 | 0 | 78.7925 | 70.9133 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00051 | 1号主变40→63 MVA；2号主变40→63 MVA | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9564 | 0 | 59.5638 | 53.6074 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00053 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9907 | 0 | 79.907 | 71.9163 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3157 | 0 | 43.1566 | 38.841 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2692 | 0 | 52.6917 | 47.4225 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00065 | 1号主变40→63 MVA；2号主变50→63 MVA | 36 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8452 | 0 | 78.4521 | 70.6069 | 126 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00074 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6728 | 0 | 66.7275 | 60.0548 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1778 | 29.8222 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5086 | 10.4914 | 36 | 80 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0825 | 0 | 60.825 | 54.7425 | 80 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00103 | 1号主变40→63 MVA；2号主变40→63 MVA | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1613 | 0 | 61.6134 | 55.452 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54355 | 0 | 5.4355 | 4.892 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071714 | 35.9283 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00114 | 1号主变40→63 MVA | 23 | 63 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | 10.3077 | 0 | 103.0771 | 92.7694 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00115 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8835 | 0 | 68.8351 | 61.9516 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00139 | 1号主变40→63 MVA；2号主变40→63 MVA | 46 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7081 | 0 | 87.0812 | 78.3731 | 126 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00148 | 1号主变40→63 MVA；2号主变50→63 MVA | 36 | 126 | 27.1 | 58.265 | 27.1 | 58.265 | 9.6519 | 0 | 96.5186 | 86.8667 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00151 | 1号主变50→63 MVA | 13 | 63 | 22.9 | 49.235 | 22.9 | 49.235 | 12.0177 | 0 | 120.1766 | 108.159 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8513 | 18.1487 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9761 | 0 | 49.7612 | 44.7851 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2186 | 0 | 42.1858 | 37.9672 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2022 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5727 | 15.4273 | 36 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2022 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9227 | 15.0773 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2396 | 12.7604 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2022 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3264 | 19.6736 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4285 | 32.5715 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9322 | 70.9322 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 4.6 | 9.89 | 4.6 | 9.89 | 10.344 | 0 | 103.8278 | 93.4837 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6464 | 0 | 96.4638 | 86.8175 | 126 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 7.6 | 16.34 | 23.1 | 49.665 | 8.43 | 0 | 84.835 | 76.405 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4132 | 0 | 64.1317 | 57.7185 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6035 | 0 | 86.035 | 77.4315 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6466 | 0 | 46.4663 | 41.8196 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6733 | 0 | 56.7326 | 51.0593 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4469 | 0 | 84.4685 | 76.0217 | 126 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1845 | 0 | 71.8448 | 64.6603 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8908 | 32.1092 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00092 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.704 | 11.296 | 36 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00094 | 新增3号主变50 MVA | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4896 | 65.4896 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6338 | 0 | 66.3384 | 59.7046 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1476 | 5.8524 | 36 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6836 | 0 | 38.6836 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 4.8 | 10.32 | 6.8 | 14.62 | 11.0982 | 0 | 110.9819 | 99.8837 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7949 | 0 | 74.114 | 67.3191 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9844 | 0 | 93.7594 | 89.775 | 126 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 6.6 | 14.19 | 33.7 | 72.455 | 10.392 | 0 | 103.9205 | 93.5284 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 10.2 | 21.93 | 33.1 | 71.165 | 12.9393 | 0 | 129.3928 | 116.4535 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4595 | 19.5405 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3577 | 0 | 53.5774 | 48.2196 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5421 | 0 | 45.4209 | 40.8788 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2023 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 16.6104 | 14.9494 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2023 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7664 | 16.2336 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.261 | 13.739 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2023 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8177 | 21.1823 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | 30.6113 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6663 | 0 | 66.6633 | 59.9969 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.89 | 9.7579 | 0 | 97.5791 | 87.8212 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0658 | 0 | 90.6584 | 81.5925 | 126 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 49.665 | 4.4228 | 0 | 79.7294 | 75.3066 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0272 | 0 | 60.2721 | 54.2449 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0857 | 0 | 80.8571 | 72.7714 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 43.6698 | 39.3028 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 0 | 53.3183 | 47.9864 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9385 | 0 | 79.385 | 71.4465 | 126 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7521 | 0 | 67.521 | 60.7689 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8232 | 30.1768 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 10.6161 | 9.5545 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1548 | 0 | 61.5482 | 55.3934 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2346 | 0 | 62.346 | 56.1114 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4998 | 5.5002 | 36 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 36.3555 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 14.62 | 10.4303 | 0 | 104.3027 | 93.8724 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9654 | 0 | 69.6536 | 62.6882 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8117 | 0 | 88.1167 | 79.305 | 126 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 72.455 | 9.7666 | 0 | 97.6663 | 87.8996 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 71.165 | 12.1606 | 0 | 121.6056 | 109.445 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6355 | 18.3645 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 50.3529 | 45.3176 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2687 | 0 | 42.6874 | 38.4186 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2024 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3893 | 15.6107 | 36 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2024 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7434 | 15.2566 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0879 | 12.9121 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2024 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0925 | 19.9075 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | BDZ-00012 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 32.2886 | 36 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00013 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0316 | 0 | 70.316 | 63.2844 | 130 | 1 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00023 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 9.89 | 10.2926 | 0 | 102.9258 | 92.6333 | 126 | 0 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00024 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5626 | 0 | 95.6259 | 86.0633 | 126 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00042 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 49.665 | 8.4098 | 0 | 84.0981 | 75.6883 | 126 | 0 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00051 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3575 | 0 | 63.5746 | 57.2171 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00053 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5088 | 0 | 85.2876 | 80.7788 | 130 | 1 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00055 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6063 | 0 | 46.0626 | 41.4564 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00062 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 56.2398 | 50.6158 | 80 | 0 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00065 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3735 | 0 | 83.7348 | 75.3613 | 126 | 0 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00074 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 0 | 71.2207 | 67.5093 | 130 | 1 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00076 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1697 | 31.8303 | 36 | 80 | 1 | 8 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00092 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8022 | 11.1978 | 36 | 130 | 1 | 13 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00094 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4921 | 0 | 64.9207 | 58.4286 | 130 | 1 | 6 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00103 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5762 | 0 | 65.7621 | 59.1859 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00106 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1985 | 5.8015 | 36 | 80 | 1 | 19 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00110 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3476 | 0 | 38.3476 | 36 | 103 | 1 | 16 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00114 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 14.62 | 10.0429 | 0 | 110.0179 | 99.975 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00115 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4702 | 73.4702 | 130 | 1 | 0 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00139 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2945 | 0 | 92.9449 | 83.6504 | 126 | 0 | 7 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00148 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 72.455 | 10.3018 | 0 | 103.0178 | 92.716 | 126 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00151 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 71.165 | 11.807 | 0 | 128.2688 | 116.4619 | 126 | 0 | 1 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00154 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 19.3708 | 36 | 80 | 1 | 17 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00155 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3112 | 0 | 53.112 | 47.8008 | 80 | 0 | 2 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00175 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5026 | 0 | 45.0264 | 40.5237 | 80 | 1 | 3 | 原表站号对应仿真点
2025 | BDZ-00183 | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 | 0 | 16.4661 | 14.8195 | 80 | 1 | 14 | 原表站号对应仿真点
2025 | SIM-CITY-KL | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9074 | 16.0926 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-XSZ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3803 | 13.6197 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定
2025 | SIM-CITY-YQ | 沿用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0017 | 20.9983 | 36 | 80 | 0 | 0 | 仿真点，类别按C类假定