核心术语、指标与参数统一表

版本：2026年10月10日。适用于当前六章报告、图表和推荐工作簿。本表经第15项要求及术语再审更新，替代此前词表。定义、公式和单位分开核对；同一指标在表头、图轴和正文采用同名。原始程序字段仅为兼容保留，不作交付名称。

本次再审将“容量负荷比”统一为“容载比”，月度季节统计标注“容载比（月度分析值）”。相关性表采用“指标一／指标二”，入选参数表区分源荷参数、需求参数、持续时间、经济参数及分类条件。完整名称覆盖正文、表头、图轴和工作簿；年度/月度、估计值、基期/目标年等只作范围限定。

2026年10月10日合并修订：推广矩阵恢复负荷分散系数分类，六项核心参数名称完整一致。第3.5节仅对地区案例的年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、储能支撑持续时间进行独立扰动，其他三项作案例背景对照；第5.6节保留六参数推广分析。95%峰值持续时间为最长连续近峰时段，近峰累计时数另列。内容提要不再生成。

依据与采用原则

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》是110 kV规划的主要依据；DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》用于承载力及反向负载率。GB/T 45418—2025《配电网通用技术导则》的适用范围为10 kV及以下，20 kV可参照，不用于直接规定110 kV容载比。2025年4月《配电网规划设计技术导则（修订稿）》仅作为研究资料引用。

标准版本于2026年10月7日检索核对：[DL/T 5729—2023官方登记](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=2E1288291AD60971E06397BE0A0ABFD2)、[DL/T 2041—2025官方登记](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=52C44B7747821D39E06397BE0A0A8891)、[GB/T 45418—2025官方登记](https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=117A8CADC0EA2352A638728F783A2306)、[GB/T 36558—2023官方登记](https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=CFC9F95B159C4ADA8945379C00D042A6)。储能标准公开登记用于确认版本；未经全文核读的条款不编造条号或逐字定义。GB/T 42313—2023仍为现行，修订计划不当作正式发布版本。

规范定义可转写为等价数学式，但只有容载比等已核读原式标记为“标准原式”。95%峰值持续时间、两类单位功率投资比及推荐区间是研究指标，名称完整、定义固定，不赋予标准指标身份。增长指标采用修订稿名称，以起止负荷之比开根计算复合年增长率。负荷分散系数只保留一个指标，不另列倒数参数。

比例指标统一标明无量纲比值或百分数。容载比按标准采用MVA与MW的比值；主变有功折算需要功率因数，不能改动容载比分子。储能功率用MW、能量用MWh；单柜能量215 kWh避免两位小数引入舍入误读。表头统一“名称/单位”，长名称按单元格自然换行，不省略成“增长率”“峰段/h”“主变与储能”。

实际数据的估计方法集中在数据来源说明和相应计算段落，正文无需反复写取得资料后替换、原格定位或单位待核定。光伏月度数据按万千瓦换算为MW，单位已经交叉核对并获确认，取消单位假定表述。

容量与负荷

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 容载比；R、R_s；MVA/MW | 同一规划区域、同一电压等级公用变电站主变容量之和与年网供最大负荷之比。R=ΣS_ei/P_max | DL/T 5729—2023，2.0.9、6.3.2式；PDF第24页。标准原式；符号R为本报告简记 |
| 公用主变总容量；S；MVA | 统计范围内在役公用主变额定容量之和。S=ΣS_ei | DL/T 5729—2023，6.3.2。规范定义的数学表达 |
| 年网供最大负荷；P_max；MW | 本区域同电压等级公用变压器同一时刻输送功率代数和的全年最大正值。P_max=max_t ΣP_i(t) | DL/T 5729—2023，6.3.2；2025年4月修订稿3.1.13、3.1.16。规范定义的数学表达 |
| 净负荷；P_net(t)；MW | 同一规划区域、同一电压等级公用变压器同一时刻输送功率之和；高压向低压为正，反向为负。P_net(t)=ΣP_i(t) | 2025年4月修订稿3.1.13。修订稿定义；不是已发布标准新增条文 |
| 用户最大负荷；P_user,max；MW | 同一供电范围用户实际用电需求在统计期内的同时最大值。P_user,max=max_t P_user(t) | 2025年4月修订稿3.1.18。修订稿指标分母 |
| 最大正向净负荷；P⁺；MW | 净负荷在统计期内的正向最大幅值。P⁺=max_t max(P_net(t),0) | 修订稿3.1.13；研究计算式。研究统计量 |
| 最大反向净负荷；P⁻；MW | 净负荷在统计期内的反向最大幅值，以非负数列示。P⁻=max_t max(−P_net(t),0) | 修订稿7.4.2.2；研究计算式。研究统计量 |
| 净负荷最大绝对值；P_abs；MW | 全年正反向功率幅值中的最大值。P_abs=max(P⁺,P⁻) | 研究计算式。研究统计量 |
| 负荷分散系数；K_D；1 | 各站最大负荷之和与区域同时最大负荷之比，统计期、电压等级和范围相同。K_D=Σmax_t P_i(t)/max_t ΣP_i(t) | DL/T 5729—2023，6.3.2列出名称；刘炜彬等第2.1节给出定义。标准采用该名称；公式据文献，不冒称导则原式 |
| 年最大净负荷平均增长率；ḡ；% | ḡ=(P_end/P_start)^(1/n)−1；2021—2025年取n=4。按完整精度分档，百分比显示取整 | 名称据2025年4月修订稿表2；增长分界据DL/T 5729—2023表6.3.4；标准复合增长计算 |
| 年最大净负荷同比增长率；g_y；% | 相邻年度最大净负荷的相对增长。g_y=P_y/P_(y−1)−1 | 统计计算。研究统计量 |
| 年最大净负荷复合增长率；g_c；% | 起止年度最大净负荷按等比增长折算的平均增速。g_c=(P_end/P_start)^(1/n)−1 | 统计计算。研究统计量 |
| 用户年负荷率；f_user；1 | 同范围用户全年平均负荷与最大负荷之比。f_user=E_user/(8760P_user,max) | 负荷特性通用计算；本报告按非闰年8760 h。通用工程量 |
| 饱和负荷密度；σ；MW/km² | 规划区域饱和最大负荷与对应供电面积之比。σ=P_sat/A | DL/T 5729—2023，表4.1.2。标准分类依据；非现状负荷密度 |
| 供电区域类别；A、B、C；— | 结合饱和负荷密度、行政级别及发展水平划分的供电区域类型。分类指标，无单一计算公式 | DL/T 5729—2023，4.1及表4.1.2。标准分类 |

电源与电量

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 分布式电源装机渗透率；η_C；1或% | 并网接入分布式电源装机容量与同范围用户最大负荷之比。η_C=C_DG/P_user,max | 2025年4月修订稿3.1.18。修订稿指标 |
| 分布式电源电量渗透率；η_E；1或% | 分布式电源发电量与同范围用户用电量之比。η_E=E_DG/E_user | 2025年4月修订稿3.1.19。修订稿指标 |
| 新能源利用率；η_use；1或% | 新能源实际发电量与可用发电量之比。η_use=E_actual/E_available | DL/T 2041—2025，3.2。规范定义的数学表达 |
| 分布式电源最大出力系数；k_G,max；1或% | 同一范围各分布式电源最大输出功率之和与额定输出功率之和的比值。k_G,max=ΣP_Gi,max/ΣP_Gi,N | DL/T 2041—2025，3.7。规范定义的数学表达 |
| 分布式光伏装机容量；C_PV；MW | 同一统计时点与范围内已并网光伏额定装机容量。C_PV=ΣC_PV,i；1万千瓦=10 MW | 项目装机统计；单位已交叉核对。数据统计量 |
| 光伏出力系数；φ_t；1 | 指定时刻光伏输出功率相对于装机容量的比例。φ_t=P_PV(t)/C_PV(t) | 研究时序参数。研究参数；不混用分布式电源最大出力系数 |
| 光伏年利用小时；T_G；h | 全年光伏发电量与对应装机容量之比。T_G=E_PV/C_PV | 通用工程计算；分期装机另按月积分。通用工程量 |
| 光伏年发电量；E_PV；MWh | 光伏全年输出有功功率对时间的积分。E_PV=ΣP_PV(t)Δt | 电量积分。物理量 |
| 用户年用电量；E_user；MWh | 同范围用户全年用电有功功率的积分。E_user=ΣP_user(t)Δt | 电量积分。物理量 |
| 净交换电量；E_net；MWh | 同一边界受电为正、反送为负的功率积分。E_net=ΣP_net(t)Δt | 功率平衡与电量积分。研究统计量 |
| 屋顶光伏装机容量估算；P_roof；MWp | 调查面积、可利用比例和可用面积装机密度形成的资源情景估算。P_roof=A_roof f_roof d_roof/1000 | 江苏屋顶资源估算政策、徐州地铁工程资料；资源资料的研究估算；不用于推出统一容载比上限 |
| 调查屋顶面积；A_roof；m² | 去重后的调查屋顶面积。见屋顶光伏装机容量估算式 | 历史资源分析参数，当前不作为矩阵输入 |
| 屋顶可利用比例；f_roof；% | 可用于光伏建设的面积占调查面积比例。见屋顶光伏装机容量估算式 | 历史资源分析参数，当前不作为矩阵输入 |
| 单位可用面积装机密度；d_roof；kWp/m² | 光伏装机容量与可用建筑面积之比。见屋顶光伏装机容量估算式 | 历史资源分析参数，当前不作为矩阵输入 |

设备与安全

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 主变年最大负载率；β_max；% | 单台主变全年负载率最大值，须按设备记录中的视在功率或电流计算。β_max=max_t(S_load(t)/S_N)；电流统计时为max_t(I(t)/I_N) | 设备运行统计；视在功率基本关系。工程量；视在功率与电流的统计值分别列示 |
| 反向负载率；β_rev；% | 流经变压器的反向输送功率与额定容量之比。β_rev=P_rev/S_N（按导则定义的反向输送功率计算） | DL/T 2041—2025，3.6。规范定义的数学表达；不擅加0.95重定义 |
| 站级负载率；β；% | 同范围净负荷最大绝对值按功率因数折算后与主变总容量的比值。β_group=P_abs/(S cosφ) | 报告3.4、3.7及数据来源。研究统计量，区别于逐台实测负载率及标准反向负载率 |
| 容载比（月度分析值）；R_m；MVA/MW | 固定年末主变容量与当月最大正向净负荷之比。R_m=S_year-end/P_m⁺ | 数据来源。容载比的月度分析值；固定年末容量，非导则规定的年度规划值 |
| 功率因数；cosφ；1 | 有功功率与视在功率之比。cosφ=P/S；三相P=√3UIcosφ | 交流电路基本关系。通用物理量 |
| 供电能力；P_supply；MW | 给定网络和运行条件下可供应负荷的能力；设备有功折算仅是其容量组成。主变有功折算为S cosφ；网络能力须结合约束计算 | DL/T 5729—2023，6.3；修订稿3.1.15。标准术语；不将S cosφ直接称区域最大供电能力 |
| 主变N-1校核；N-1；— | 一台主变发生N-1时校核剩余设备和允许的负荷转供、储能资源满足负荷要求。最不利剩余主变容量=ΣS_i−max(S_i) | DL/T 5729—2023，2.0.12、6.2。标准停运工况；剩余容量式为研究计算 |
| 转供能力；Q_cap；MW或% | 电网元件停运时，通过本级或下级电网转移负荷的能力。比例表示ρ=Q_transferable/P_scope | DL/T 5729—2023，2.0.15；修订稿3.1.11。标准术语；正常负荷转接量另列 |
| 初始转供率；ρ_0；% | 基期站间可转移负荷占对应负荷的比例。ρ_0=Q_cap,0/P_scope | 报告5.2.2，依转供能力比例定义。研究参数 |
| 正常运行负荷转接；Q_out、Q_in；MW | 正常方式下站间供电负荷的调整，区域转出与承接总量相等。ΣQ_out=ΣQ_in；L′=L−Q_out+Q_in | 报告5.2.3。研究运行安排 |
| 线路可转负荷；F_L；MW | 在线路载流、区段负荷与受端容量约束下可转移的负荷。F_L≤min(区段可转负荷,线路余量,受端余量) | DL/T 5729—2023转供能力要求；报告4.3.3。工程计算量 |
| 主变额定容量；S_N；MVA | 制造商规定的主变额定视在容量。铭牌参数 | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |
| 主变净增容量；ΔS；MVA | 更新后主变容量与原容量之差。ΔS=S_new−S_old | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |
| 主变新购容量；S_new；MVA | 本次新购主变额定容量之和。ΣS_new | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |
| 储能额定功率；P_B,N；MW | 指定条件下设备额定充放电功率。单柜0.10 MW；P_B,N=0.10n | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |
| 储能额定能量；E_B,N；MWh | 设备规定的额定充放电能量。单柜215 kWh；E_B,N=0.215n | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |
| 储能柜数；n；柜 | 投入运行的成套储能柜数量。n为非负整数 | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |
| 新增联络项目数；m；项 | 新增投运10 kV联络工程的数量。m为非负整数 | 设备规格与项目工程资料；储能标准版本见前述依据说明。工程参数；数值为本研究采用规格 |

储能与时序

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 95%峰值持续时间；H_95；h | 补齐后区域净负荷绝对值达到全年最大绝对值95%的最长连续时段长度 | 报告3.4.4。研究统计指标；不是规范规定的置信度或百分位 |
| 储能有效支撑功率；B(n,H)；MW | B=min(0.10n,0.215×0.76n/H)，H>0；正反方向分别校核 | 研究静态折算，非标准原式；不代表已完成荷电状态校核 |
| 储能支撑持续时间；H；h | 为相应容量缺口设置的连续支撑时间。正向共同基准4 h，推广节点2/4/6 h；与观测95%峰值持续时间区分 | 研究技术参数；不是故障恢复时间的实测值 |
| 采样间隔；Δt；h | 相邻时序记录时间间隔。本研究1 h | 报告3.3、5.6.2。研究参数 |
| 样本覆盖系数；a；1 | 将样本净交换电量估计到区县范围的系数。a由同范围典型负荷关系估计 | 报告3.3、5.6.2。研究参数 |
| 站级负荷分配权重；w_i^L；1 | 区域负荷分配至各站的比例参数。Σw_i^L=1；站峰值另计负荷分散系数 | 报告3.3、5.6.2。研究参数 |
| 光伏装机分配权重；w_i^G；1 | 区域光伏装机分配至各站的比例参数。Σw_i^G=1 | 报告3.3、5.6.2。研究参数 |
| 日间负荷系数；k_day；1 | 日间用户负荷相对于正向峰值的比例。本研究典型情景0.30 | 报告3.3、5.6.2。研究参数 |

经济参数

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 主变工程单位容量投资；c_T；万元/MVA | 主变更换工程静态投资合计除以新购容量合计。c_T=ΣI_T/ΣS_new | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 主变扩建项目投资；I_T,exp；万元/项 | 增加主变台数及配套工程的项目投资。同规模两工程均值1223万元/项 | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 线路单位长度造价；c_L；万元/km | 相应敷设方式线路工程投资除以线路长度。c_L=I_length/l | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 单项联络工程投资；I_L；万元/项 | 线路及联络开关的建设支出。I_L=l[(1−p)c_OH+pc_cable]+n_sw c_sw | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 电缆长度占比；p；% | 电缆长度占联络工程总长度的比例。p=l_cable/l | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 储能单柜投资；c_B；万元/柜 | 成套储能项目投资按柜数折算。c_B=I_B/n | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 初始建设投资；I；万元 | 工程投运年度发生的新增建设支出。I=Σc_j x_j | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 主变与线路单位功率投资比；k_TL；1 | 主变单位有功功率投资与线路单位可转负荷投资之比。k_TL=(c_T/cosφ)/(I_L/F_L) | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 主变与储能单位功率投资比；k_TB(d)；1 | 主变单位有功功率投资与给定持续时间储能单位充放电功率投资之比。k_TB(d)=(c_T/cosφ)/(I_B/B(n,d)) | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 线路成本系数；k_L；1 | 单位长度综合造价与24万元/km架空参考基价之比；I_L=24Lk_L+6万元 | 研究经济参数；固定接入费独立计取，不另设线路类型分类 |
| 储能价格倍数；λ_B；1 | 储能情景投资与基准投资之比。λ_B=c_B/c_B,0 | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 固定运维费率；q；%/年 | 每年固定运维费用占初始建设投资的比例。C_OM,y=qI | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 折现率；r；% | 不同年份现金流折算到评价基准年的资金时间价值参数。折现系数=(1+r)^−t | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 设备使用年限；L；年 | 经济比较中采用的更新间隔。下一次更新年份=y+L | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 评价期费用现值；C_plan；万元 | 共同评价期新增建设、固定运维及期间更新支出的折现合计。C_plan=Σ_e C_e；C_e见式（4-10） | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 现金流现值因子；A(y,L,q)；1 | 单位初始投资对应的评价期费用现值。A=C(I=1,y,L,q) | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 评价期单位功率费用比；k_TB^life、k_TL^life；1 | 对应初始投资比乘以两措施现金流现值因子之比。k^life=k_initial A_T/A_B或k_initial A_T/A_L | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |
| 评价期费用降低比例；δ_C；% | 刚性与弹性方案费用差额占刚性费用的比例。δ_C=(C_rigid−C_elastic)/C_rigid | 第四章工程造价、采购案例及现金流计算；正文第四章经济评价文献支持费用方法。研究经济参数；具体数值不标为国家统一标准 |

推荐与统计

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 容载比推荐区间；[R_min,R_max]；MVA/MW | 指定五参数单元及模板条件下已核验结果的有限范围；显示端点向外保留两位小数 | 研究结果；输入首尾区间开口不代表输出范围开口 |
| 区间宽度；W_R；MVA/MW | 推荐区间上下端点之差。W_R=R_max−R_min | 研究结果归纳与统计方法。研究指标 |
| Pearson相关系数；r_P；1 | 样本中两个变量线性相关程度。cov(X,Y)/(std(X)std(Y)) | 研究结果归纳与统计方法。研究指标 |
| Spearman秩相关系数；r_S；1 | 两个变量秩序列的Pearson相关系数。corr(rank(X),rank(Y)) | 研究结果归纳与统计方法。研究指标 |
| 配对容载比变化；ΔR；MVA/MW | 固定其余输入时高端点与低端点推荐值之差。ΔR=R_high−R_low | 研究结果归纳与统计方法。研究指标 |
| 容载比变化情景占比；p_change；% | 容载比发生变化的配对数占全部配对数的比例。p_change=N_change/N_pair | 研究结果归纳与统计方法。研究指标 |
| 费用现值变化；ΔC；万元 | 同条件参数端点对应费用现值之差。ΔC=C_high−C_low | 研究结果归纳与统计方法。研究指标 |

方法与工程

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 混合整数线性规划；MILP；— | 以整数变量选择设备规格、数量和投运年份，连续变量确定站间转接功率。min cᵀx；Ax≤b；部分x为整数 | 文献研究及报告5.3。优化方法 |
| 配电网建设改造措施；—；— | 本报告包括主变增容与扩建、储能配置和10 kV联络建设。按工程规模及投运年份计费 | DL/T 5729—2023建设与改造语境；正文第二章规划方法文献。工程分类 |

逐式及逐表覆盖

正文35处独立公式及全部生成表表头分别登记于专项修订目录《公式逐式登记.json》《表头逐项清单_修订后.json》。经济公式的使用年限、运维费率和折现率是统一比较参数，方法来源不能替代具体数值依据。标准未明确规定的数值不写成“一般行业标准”。

补充变量及统计量

| 统一名称与符号 | 定义、公式与单位 | 依据与性质 |
| --- | --- | --- |
| 月度光伏发电量、月度用户用电量；E_PV,m、E_user,m | 分别对同一个月的光伏出力、用户负荷积分；年度量为12个月之和。E_m=Σ_(t∈m)P(t)Δt；MWh | 电量积分 |
| 月最大正向净负荷；P_m⁺ | 该月正向净负荷最大值。P_m⁺=max_(t∈m)max(P_net(t),0)；MW | 研究统计量 |
| 主变N-1后剩余容量；S_N−1 | 退出最大一台在役主变后的剩余额定容量。S_N−1=ΣS_i−max_i S_i；MVA | DL/T 5729—2023，N-1定义；研究计算 |
| 正向容量余量；M⁺ | 按相应工况可承担的正向功率减去转接后正向负荷。M⁺=S_N−1 cosφ+B(n,d⁺)−L′⁺；MW | 研究容量校核量 |
| 主变退出容量；S_old | 更换工程退役设备额定容量。ΔS=S_new−S_old；MVA | 工程规模统计 |
| 线路长度、开关数量及单价；l、n_sw、c_sw | 联络工程对应的线路长度、开关设备数量及单台价格。I_sw=n_sw c_sw；km、台、万元/台 | 工程规模与造价 |
| 线路允许电流、受端有功余量；I_allow、H_f | 允许电流为载流约束，受端有功余量由允许电流与运行电流差折算。H_f=√3U max(I_allow−I_f,0)cosφ/1000（U用kV）；A、MW | 报告5.2.2计算，配套公式完整登记 |
| 基准年、投运年、评价截止年；y_0、y、T | 分别对应折现基准时点、工程投运时点和评价终点。折现指数y−y_0；年 | 经济计算时点 |
| 容载比变化的容量贡献、负荷贡献；ΔR_S、ΔR_P | 相邻年度容量与负荷变化对比值变化的代数分解。ΔR_S=(S_y−S_(y−1))/P_y；ΔR_P=S_(y−1)(1/P_y−1/P_(y−1))；MVA/MW | 研究恒等式 |
| 主变规格选择、扩建及投运状态；x、u、z | 分别表示选用设备规格、扩建在役和当年更换等状态。设备状态与投运年度约束见第五章；0或1 | 规划决策变量 |
| 新建联络双端关联、能力增量；m_i、ΔQ | 每项联络连接两个不同站，共享一份可转负荷预算。Σm_i=2M；Σe_i≤MΔQ；项、MW/项 | 报告5.2.2 |
| 转接后反向净负荷校核值；L_check⁻ | 电源保持本站归属时，按转出负荷形成的反向校核上界。L_check⁻=L⁻+Q_out；MW | 研究保守校核量 |
| 统计样本量、配对数、计算点数；N、N_pair | 分别为相关分析样本、端点比较配对及分类内计算记录数。分类共享边界时计数可重复；独立计算组合为25200；个 | 统计计数 |
| 使用年限、储能效率及荷电状态；L、η、SOC | 使用年限用于更新间隔；效率表示输入输出能量关系；SOC表示当前储存电量状态。本报告使用年限进入现金流，效率和SOC未进入现有静态约束；年、1、% | 研究范围登记；不伪称已完成时序优化 |

新增汇总统计的定义

| 统一名称与符号 | 定义、公式与单位 | 依据与性质 |
| --- | --- | --- |
| 主变配置站数、配储站数；N_2、N_3、N_B | 同一区域和年度，分别统计在役两台主变、三台主变及储能额定功率大于零的站点。N_2=Σ1(n_T=2)；N_3=Σ1(n_T=3)；N_B=Σ1(P_B,N>0)；座 | 一般统计量，计算范围按相应表格说明 |
| 转出站数、承接站数及单站最大转接负荷；N_out、N_in、Q_out,max、Q_in,max | 分别按正的转出或承接负荷统计站数，并对各站相应负荷取最大值。N_out=Σ1(Q_out>0)；Q_out,max=max_i Q_out,i；承接侧同理；座、MW | 一般统计量，计算范围按相应表格说明 |
| 算术平均值、中位数、最小值与最大值；mean、median、min、max | 平均值为样本之和除以数量；中位数由排序后的中间位置确定；极值取样本两端。mean=Σx_i/N；偶数样本median=(x_(N/2)+x_(N/2+1))/2；与原量相同 | 一般统计量，计算范围按相应表格说明 |
| 分组数量占比；p_group | 满足明确分组条件的样本数占同范围全部样本数的比例。p_group=N_group/N_total；百分数显示乘100；% | 一般统计量，计算范围按相应表格说明 |

本次再审补充的参数与分项

| 统一名称、符号及单位 | 定义与计算公式 | 出处及性质 |
| --- | --- | --- |
| 储能单位充放电功率投资；c_B,P；万元/MW | 储能初始投资与给定持续时间可承担充放电功率之比。c_B,P(d)=I_B/B(n,d) | 第四章4.4、4.5；研究工程经济量 |
| 主变单位有功功率投资；c_T,P；万元/MW | 主变工程单位容量投资按功率因数折算。c_T,P=c_T/cosφ | 第四章4.5；研究工程经济量 |
| 线路单位可转负荷投资；c_L,P；万元/MW | 单项联络工程投资除以可转负荷。c_L,P=I_L/F_L | 第四章4.3、4.5；研究工程经济量 |
| 转接后正向净负荷；L_check⁺；MW | 本站正向净负荷减去转出负荷并加上承接负荷。L_check⁺=L⁺−Q_out+Q_in | 第五章负荷守恒关系；研究校核量 |
| 主变措施费用现值；C_T；万元 | 共同评价期内主变新增措施的建设、运维和更新支出折现合计。C_T=Σ_(e∈主变)C_e | 第四章评价期费用方法；费用分项 |
| 储能措施费用现值；C_B；万元 | 共同评价期内储能新增措施的建设、运维和更新支出折现合计。C_B=Σ_(e∈储能)C_e | 第四章评价期费用方法；费用分项 |
| 线路措施费用现值；C_L；万元 | 共同评价期内联络线路新增措施的建设、运维和更新支出折现合计。C_L=Σ_(e∈线路)C_e | 第四章评价期费用方法；费用分项 |
| 刚性方案费用现值、弹性方案费用现值；C_rigid、C_elastic；万元 | 两方案均按共同评价期计算新增措施费用现值。C=C_T+C_B+C_L | 第四章评价期费用方法；方案统计量 |
| 各站最大正向净负荷合计、各站最大反向净负荷合计；ΣP_i⁺、ΣP_i⁻；MW | 分别对各站独立正向或反向最大值求和，不等于区域同时峰值。Σ_i max_t max(±P_i(t),0) | 第三章站级时序统计；研究统计量 |
| 既有转供能力使用量、新增转供能力使用量；Q_existing、Q_new；MW | 所选方案占用的既有或新增可转负荷能力。Q_used=Q_existing+Q_new | 第五章站间能力预算；研究结果量 |
| 分布式电源两类渗透率换算；η_E、η_C；1 | 同一年度和供电范围下，以年利用小时和用户年负荷率联系装机与电量。η_E=η_C T_G/(8760 f_user) | 由装机、电量渗透率及年利用小时定义推得；外推中换算因子固定，非普遍实测相关结论 |

正文公式与符号逐式索引

现行原式与符号解释以六章正文及 `02图表/当前版/公式/公式清单.json` 为准，避免重复维护旧编号。