## 使用说明
说明
2022—2025年实际年度负荷；正向储能支撑统一4 h。
求解未收敛案例列费用下界，不称精确最优。
展示采用中文站名；计算目录的CSV/JSON保留原始编码。
逐站负载率为转供前静态估计，不是实测年最大负载率。

## 逐年方案
地区 | 方案 | 年份 | 规划年序 | 年网供最大负荷/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 新购主变容量/MVA | 新增第三台主变/台 | 当年新增联络/条 | 累计新增联络/条 | 储能额定功率/MW | 储能额定能量/MWh | 当年新增储能能量/MWh | 当年建设投资/万元 | 当年措施费用现值/万元 | 累计措施费用现值/万元 | 主变费用现值/万元 | 储能费用现值/万元 | 联络费用现值/万元 | 当年主变净增/MVA | 实际在役容量/MVA | 实际容载比 | 负荷回落被动超限
邳州 | 刚性 | 2022 | 1 | 825.0042 | 1640 | 1.9879 | 459.5 | 0 | 47 | 47 | 20.3 | 43.645 | 43.645 | 17753.3088 | 22822.8392 | 22822.8392 | 10551.2796 | 5379.5982 | 6891.9614 | 176.5 | 2045.5 | 2.4794 | 否
邳州 | 刚性 | 2023 | 2 | 761.2318 | 1640 | 2.1544 | 0 | 0 | 1 | 48 | 20.3 | 43.645 | 0 | 124.8 | 137.5296 | 22960.3688 | 0 | 0 | 137.5296 | 0 | 2151 | 2.8257 | 是
邳州 | 刚性 | 2024 | 3 | 862.6615 | 1688.5 | 1.9573 | 131.5 | 0 | 4 | 52 | 23.3 | 50.095 | 6.45 | 3309.9621 | 3847.5629 | 26807.9317 | 2635.0815 | 696.7322 | 515.7491 | 48.5 | 2169.5 | 2.5149 | 否
邳州 | 刚性 | 2025 | 4 | 956.45 | 1782.5 | 1.8637 | 240 | 0 | 9 | 61 | 32.9 | 70.735 | 20.64 | 7121.1801 | 7660.905 | 34468.8367 | 4487.9098 | 2085.5134 | 1087.4818 | 94 | 2139.5 | 2.2369 | 否
邳州 | 弹性 | 2022 | 1 | 825.0042 | 1932.5 | 2.3424 | 855 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17579.6667 | 23805.0505 | 23805.0505 | 20725.6635 | 0 | 3079.387 | 469 | 2045.5 | 2.4794 | 否
邳州 | 弹性 | 2023 | 2 | 761.2318 | 1932.5 | 2.5386 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 137.5296 | 23942.5801 | 0 | 0 | 137.5296 | 0 | 2151 | 2.8257 | 否
邳州 | 弹性 | 2024 | 3 | 862.6615 | 1932.5 | 2.2402 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 257.8746 | 24200.4547 | 0 | 0 | 257.8746 | 0 | 2169.5 | 2.5149 | 否
邳州 | 弹性 | 2025 | 4 | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 63 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1792.92 | 1903.0642 | 26103.5189 | 1178.0763 | 0 | 724.9879 | 23 | 2139.5 | 2.2369 | 否
市区 | 刚性 | 2022 | 1 | 1432.37 | 2900 | 2.0246 | 0 | 0 | 129 | 129 | 4.8 | 10.32 | 10.32 | 65406.9901 | 76936.9609 | 76936.9609 | 0 | 1272.0232 | 75664.9377 | 0 | 3345 | 2.3353 | 是
市区 | 刚性 | 2023 | 2 | 1542.2167 | 2937 | 1.9044 | 180 | 0 | 9 | 138 | 4.8 | 10.32 | 0 | 7476 | 8813.5063 | 85750.4672 | 3862.4404 | 0 | 4951.0659 | 37 | 3575 | 2.3181 | 否
市区 | 刚性 | 2024 | 3 | 1449.4016 | 2937 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4.8 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 85750.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 2.5355 | 是
市区 | 刚性 | 2025 | 4 | 1528.82 | 2937 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4.8 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 85750.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 2.4208 | 否
市区 | 弹性 | 2022 | 1 | 1432.37 | 3324 | 2.3206 | 823 | 4 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 41674.7867 | 52170.7134 | 52170.7134 | 21083.5685 | 0 | 31087.1449 | 424 | 3345 | 2.3353 | 否
市区 | 弹性 | 2023 | 2 | 1542.2167 | 3324 | 2.1553 | 0 | 0 | 11 | 64 | 0.5 | 1.075 | 1.075 | 5596.4281 | 6175.3765 | 58346.0899 | 0 | 124.0737 | 6051.3028 | 0 | 3575 | 2.3181 | 否
市区 | 弹性 | 2024 | 3 | 1449.4016 | 3324 | 2.2934 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.5 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 58346.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 2.5355 | 否
市区 | 弹性 | 2025 | 4 | 1528.82 | 3324 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.5 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 58346.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 2.4208 | 否

## 逐站配置
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 主变组合/MVA | 总容量/MVA | 储能额定功率/MW | 转供前站级负载率/%
邳州 | 刚性 | 2022 | 110千伏八义集变 | 20+50 | 70 | 0.8 | 39.2913
邳州 | 刚性 | 2022 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 50.0375
邳州 | 刚性 | 2022 | 戴圩变 | 20+50 | 70 | 0.2 | 35.4586
邳州 | 刚性 | 2022 | 戴庄变 | 31.5+31.5 | 63 | 9.9 | 66.4414
邳州 | 刚性 | 2022 | 杜村变 | 40+40 | 80 | 0 | 94.9381
邳州 | 刚性 | 2022 | 墩集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 61.3248
邳州 | 刚性 | 2022 | 二庙变 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 73.0848
邳州 | 刚性 | 2022 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 48.0901
邳州 | 刚性 | 2022 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0 | 34.4939
邳州 | 刚性 | 2022 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 64.7263
邳州 | 刚性 | 2022 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 32.0228
邳州 | 刚性 | 2022 | 邳州变 | 50+80 | 130 | 0 | 47.473
邳州 | 刚性 | 2022 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 78.006
邳州 | 刚性 | 2022 | 110千伏铁富变 | 63+63 | 126 | 0 | 59.2135
邳州 | 刚性 | 2022 | 土山变 | 31.5+50 | 81.5 | 1.9 | 44.4176
邳州 | 刚性 | 2022 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 39.2536
邳州 | 刚性 | 2022 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 62.4958
邳州 | 刚性 | 2022 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 42.7299
邳州 | 刚性 | 2022 | 兴塘变 | 20+20 | 40 | 7.5 | 88.8583
邳州 | 刚性 | 2022 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 0 | 44.6622
邳州 | 刚性 | 2023 | 110千伏八义集变 | 20+50 | 70 | 0.8 | 36.2541
邳州 | 刚性 | 2023 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 46.1696
邳州 | 刚性 | 2023 | 戴圩变 | 20+50 | 70 | 0.2 | 32.7177
邳州 | 刚性 | 2023 | 戴庄变 | 31.5+31.5 | 63 | 9.9 | 61.3055
邳州 | 刚性 | 2023 | 杜村变 | 40+40 | 80 | 0 | 87.5995
邳州 | 刚性 | 2023 | 墩集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 56.5844
邳州 | 刚性 | 2023 | 二庙变 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 67.4354
邳州 | 刚性 | 2023 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 44.3728
邳州 | 刚性 | 2023 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0 | 31.8276
邳州 | 刚性 | 2023 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 59.723
邳州 | 刚性 | 2023 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 29.5474
邳州 | 刚性 | 2023 | 邳州变 | 50+80 | 130 | 0 | 43.8034
邳州 | 刚性 | 2023 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 71.9762
邳州 | 刚性 | 2023 | 110千伏铁富变 | 63+63 | 126 | 0 | 54.6364
邳州 | 刚性 | 2023 | 土山变 | 31.5+50 | 81.5 | 1.9 | 40.9842
邳州 | 刚性 | 2023 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 36.2193
邳州 | 刚性 | 2023 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 57.6649
邳州 | 刚性 | 2023 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 39.4269
邳州 | 刚性 | 2023 | 兴塘变 | 20+20 | 40 | 7.5 | 81.9896
邳州 | 刚性 | 2023 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 0 | 41.2098
邳州 | 刚性 | 2024 | 110千伏八义集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0.8 | 35.2875
邳州 | 刚性 | 2024 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 52.3214
邳州 | 刚性 | 2024 | 戴圩变 | 20+50 | 70 | 0.2 | 37.0771
邳州 | 刚性 | 2024 | 戴庄变 | 31.5+31.5 | 63 | 11.7 | 69.4741
邳州 | 刚性 | 2024 | 杜村变 | 40+40 | 80 | 0 | 99.2716
邳州 | 刚性 | 2024 | 墩集变 | 50+50 | 100 | 0 | 52.261
邳州 | 刚性 | 2024 | 二庙变 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 76.4208
邳州 | 刚性 | 2024 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 50.2852
邳州 | 刚性 | 2024 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0 | 36.0684
邳州 | 刚性 | 2024 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 67.6807
邳州 | 刚性 | 2024 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 33.4845
邳州 | 刚性 | 2024 | 邳州变 | 50+80 | 130 | 0 | 49.6399
邳州 | 刚性 | 2024 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 81.5666
邳州 | 刚性 | 2024 | 110千伏铁富变 | 63+63 | 126 | 0 | 61.9164
邳州 | 刚性 | 2024 | 土山变 | 50+50 | 100 | 1.9 | 37.8527
邳州 | 刚性 | 2024 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 41.0453
邳州 | 刚性 | 2024 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 65.3484
邳州 | 刚性 | 2024 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 44.6803
邳州 | 刚性 | 2024 | 兴塘变 | 20+20 | 40 | 8.7 | 92.9143
邳州 | 刚性 | 2024 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 0 | 46.7008
邳州 | 刚性 | 2025 | 110千伏八义集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0.8 | 39.1239
邳州 | 刚性 | 2025 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 58.0098
邳州 | 刚性 | 2025 | 戴圩变 | 20+50 | 70 | 0.2 | 41.1081
邳州 | 刚性 | 2025 | 戴庄变 | 31.5+31.5 | 63 | 16.2 | 77.0274
邳州 | 刚性 | 2025 | 杜村变 | 40+40 | 80 | 0 | 110.0644
邳州 | 刚性 | 2025 | 墩集变 | 50+50 | 100 | 0 | 57.9428
邳州 | 刚性 | 2025 | 二庙变 | 31.5+80 | 111.5 | 0 | 84.7293
邳州 | 刚性 | 2025 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 55.7522
邳州 | 刚性 | 2025 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0.6 | 39.9897
邳州 | 刚性 | 2025 | 河湾变 | 80+80 | 160 | 0 | 46.8994
邳州 | 刚性 | 2025 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 37.1249
邳州 | 刚性 | 2025 | 邳州变 | 50+80 | 130 | 0 | 55.0368
邳州 | 刚性 | 2025 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 90.4345
邳州 | 刚性 | 2025 | 110千伏铁富变 | 80+80 | 160 | 0 | 54.0602
邳州 | 刚性 | 2025 | 土山变 | 50+50 | 100 | 1.9 | 41.9681
邳州 | 刚性 | 2025 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 45.5078
邳州 | 刚性 | 2025 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 72.4531
邳州 | 刚性 | 2025 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 49.538
邳州 | 刚性 | 2025 | 兴塘变 | 20+20 | 40 | 11.7 | 103.0159
邳州 | 刚性 | 2025 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 1.5 | 51.7781
邳州 | 弹性 | 2022 | 110千伏八义集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 33.7471
邳州 | 弹性 | 2022 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 50.0375
邳州 | 弹性 | 2022 | 戴圩变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 30.4552
邳州 | 弹性 | 2022 | 戴庄变 | 50+50 | 100 | 0 | 41.8581
邳州 | 弹性 | 2022 | 杜村变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 58.4235
邳州 | 弹性 | 2022 | 墩集变 | 50+50 | 100 | 0 | 49.9797
邳州 | 弹性 | 2022 | 二庙变 | 80+80 | 160 | 0 | 50.931
邳州 | 弹性 | 2022 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 48.0901
邳州 | 弹性 | 2022 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0 | 34.4939
邳州 | 弹性 | 2022 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 64.7263
邳州 | 弹性 | 2022 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 32.0228
邳州 | 弹性 | 2022 | 邳州变 | 63+80 | 143 | 0 | 43.1573
邳州 | 弹性 | 2022 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 78.006
邳州 | 弹性 | 2022 | 110千伏铁富变 | 80+80 | 160 | 0 | 46.6307
邳州 | 弹性 | 2022 | 土山变 | 50+50 | 100 | 0 | 36.2004
邳州 | 弹性 | 2022 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 39.2536
邳州 | 弹性 | 2022 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 62.4958
邳州 | 弹性 | 2022 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 42.7299
邳州 | 弹性 | 2022 | 兴塘变 | 20+20+50 | 90 | 0 | 39.4926
邳州 | 弹性 | 2022 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 0 | 44.6622
邳州 | 弹性 | 2023 | 110千伏八义集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 31.1385
邳州 | 弹性 | 2023 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 46.1696
邳州 | 弹性 | 2023 | 戴圩变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 28.1011
邳州 | 弹性 | 2023 | 戴庄变 | 50+50 | 100 | 0 | 38.6225
邳州 | 弹性 | 2023 | 杜村变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 53.9074
邳州 | 弹性 | 2023 | 墩集变 | 50+50 | 100 | 0 | 46.1163
邳州 | 弹性 | 2023 | 二庙变 | 80+80 | 160 | 0 | 46.9941
邳州 | 弹性 | 2023 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 44.3728
邳州 | 弹性 | 2023 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0 | 31.8276
邳州 | 弹性 | 2023 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 59.723
邳州 | 弹性 | 2023 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 29.5474
邳州 | 弹性 | 2023 | 邳州变 | 63+80 | 143 | 0 | 39.8212
邳州 | 弹性 | 2023 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 71.9762
邳州 | 弹性 | 2023 | 110千伏铁富变 | 80+80 | 160 | 0 | 43.0261
邳州 | 弹性 | 2023 | 土山变 | 50+50 | 100 | 0 | 33.4021
邳州 | 弹性 | 2023 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 36.2193
邳州 | 弹性 | 2023 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 57.6649
邳州 | 弹性 | 2023 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 39.4269
邳州 | 弹性 | 2023 | 兴塘变 | 20+20+50 | 90 | 0 | 36.4398
邳州 | 弹性 | 2023 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 0 | 41.2098
邳州 | 弹性 | 2024 | 110千伏八义集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 35.2875
邳州 | 弹性 | 2024 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 52.3214
邳州 | 弹性 | 2024 | 戴圩变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 31.8454
邳州 | 弹性 | 2024 | 戴庄变 | 50+50 | 100 | 0 | 43.7687
邳州 | 弹性 | 2024 | 杜村变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 61.0902
邳州 | 弹性 | 2024 | 墩集变 | 50+50 | 100 | 0 | 52.261
邳州 | 弹性 | 2024 | 二庙变 | 80+80 | 160 | 0 | 53.2557
邳州 | 弹性 | 2024 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 50.2852
邳州 | 弹性 | 2024 | 富山变 | 20+50 | 70 | 0 | 36.0684
邳州 | 弹性 | 2024 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 67.6807
邳州 | 弹性 | 2024 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 33.4845
邳州 | 弹性 | 2024 | 邳州变 | 63+80 | 143 | 0 | 45.1272
邳州 | 弹性 | 2024 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 81.5666
邳州 | 弹性 | 2024 | 110千伏铁富变 | 80+80 | 160 | 0 | 48.7591
邳州 | 弹性 | 2024 | 土山变 | 50+50 | 100 | 0 | 37.8527
邳州 | 弹性 | 2024 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 41.0453
邳州 | 弹性 | 2024 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 65.3484
邳州 | 弹性 | 2024 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 44.6803
邳州 | 弹性 | 2024 | 兴塘变 | 20+20+50 | 90 | 0 | 41.2952
邳州 | 弹性 | 2024 | 议堂变 | 20+50 | 70 | 0 | 46.7008
邳州 | 弹性 | 2025 | 110千伏八义集变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 39.1239
邳州 | 弹性 | 2025 | 大宋变 | 63+63 | 126 | 0 | 58.0098
邳州 | 弹性 | 2025 | 戴圩变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 35.3076
邳州 | 弹性 | 2025 | 戴庄变 | 50+50 | 100 | 0 | 48.5272
邳州 | 弹性 | 2025 | 杜村变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 67.7319
邳州 | 弹性 | 2025 | 墩集变 | 50+50 | 100 | 0 | 57.9428
邳州 | 弹性 | 2025 | 二庙变 | 80+80 | 160 | 0 | 59.0457
邳州 | 弹性 | 2025 | 坊上变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 55.7522
邳州 | 弹性 | 2025 | 富山变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 34.347
邳州 | 弹性 | 2025 | 河湾变 | 20+80 | 100 | 0 | 75.039
邳州 | 弹性 | 2025 | 邳城变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 37.1249
邳州 | 弹性 | 2025 | 邳州变 | 63+80 | 143 | 0 | 50.0334
邳州 | 弹性 | 2025 | 宿羊山变 | 31.5+40 | 71.5 | 0 | 90.4345
邳州 | 弹性 | 2025 | 110千伏铁富变 | 80+80 | 160 | 0 | 54.0602
邳州 | 弹性 | 2025 | 土山变 | 50+50 | 100 | 0 | 41.9681
邳州 | 弹性 | 2025 | 汶河变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 45.5078
邳州 | 弹性 | 2025 | 吴闸变 | 20+50 | 70 | 0 | 72.4531
邳州 | 弹性 | 2025 | 邢楼变 | 31.5+31.5 | 63 | 0 | 49.538
邳州 | 弹性 | 2025 | 兴塘变 | 20+20+50 | 90 | 0 | 45.7849
邳州 | 弹性 | 2025 | 议堂变 | 31.5+50 | 81.5 | 0 | 44.472
市区 | 刚性 | 2022 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 30.8069
市区 | 刚性 | 2022 | 大庙变 | 40+50 | 90 | 0 | 76.4086
市区 | 刚性 | 2022 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 78.6426
市区 | 刚性 | 2022 | 翟山变 | 40+80 | 120 | 0 | 71.5092
市区 | 刚性 | 2022 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 45.5403
市区 | 刚性 | 2022 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 61.1415
市区 | 刚性 | 2022 | 惠民变 | 40+63 | 103 | 1.8 | 71.2163
市区 | 刚性 | 2022 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 56.785
市区 | 刚性 | 2022 | 开元变 | 40+63 | 103 | 0 | 53.8495
市区 | 刚性 | 2022 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 54.1945
市区 | 刚性 | 2022 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 66.2246
市区 | 刚性 | 2022 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 35.1762
市区 | 刚性 | 2022 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 11.7171
市区 | 刚性 | 2022 | 彭场变 | 40+50 | 90 | 0.4 | 60.9911
市区 | 刚性 | 2022 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 72.0519
市区 | 刚性 | 2022 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.152
市区 | 刚性 | 2022 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 17.5971
市区 | 刚性 | 2022 | 石桥变 | 63+80 | 143 | 0.8 | 71.5268
市区 | 刚性 | 2022 | 拾屯变 | 40+40 | 80 | 0 | 89.0758
市区 | 刚性 | 2022 | 统一变 | 40+40 | 80 | 0 | 112.866
市区 | 刚性 | 2022 | 吴庄变 | 50+80 | 130 | 0 | 73.1879
市区 | 刚性 | 2022 | 西郊变 | 63+63 | 126 | 0 | 100.3982
市区 | 刚性 | 2022 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 21.1987
市区 | 刚性 | 2022 | 响山变 | 40+40 | 80 | 1.8 | 65.4753
市区 | 刚性 | 2022 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 35.2429
市区 | 刚性 | 2022 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 14.1832
市区 | 刚性 | 2023 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 33.1695
市区 | 刚性 | 2023 | 大庙变 | 40+50 | 90 | 0 | 82.2683
市区 | 刚性 | 2023 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 84.6737
市区 | 刚性 | 2023 | 翟山变 | 40+80 | 120 | 0 | 76.9932
市区 | 刚性 | 2023 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 49.0327
市区 | 刚性 | 2023 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 65.8303
市区 | 刚性 | 2023 | 惠民变 | 50+63 | 113 | 1.8 | 69.8922
市区 | 刚性 | 2023 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 61.1398
市区 | 刚性 | 2023 | 开元变 | 40+63 | 103 | 0 | 57.9791
市区 | 刚性 | 2023 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 58.3506
市区 | 刚性 | 2023 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 71.3033
市区 | 刚性 | 2023 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 37.8738
市区 | 刚性 | 2023 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 12.6157
市区 | 刚性 | 2023 | 彭场变 | 50+50 | 100 | 0.4 | 59.1016
市区 | 刚性 | 2023 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 77.5775
市区 | 刚性 | 2023 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.7005
市区 | 刚性 | 2023 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 18.9466
市区 | 刚性 | 2023 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0.8 | 68.8295
市区 | 刚性 | 2023 | 拾屯变 | 40+40 | 80 | 0 | 95.9069
市区 | 刚性 | 2023 | 统一变 | 40+40 | 80 | 0 | 121.5216
市区 | 刚性 | 2023 | 吴庄变 | 50+80 | 130 | 0 | 78.8006
市区 | 刚性 | 2023 | 西郊变 | 63+63 | 126 | 0 | 108.0976
市区 | 刚性 | 2023 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 22.8244
市区 | 刚性 | 2023 | 响山变 | 40+40 | 80 | 1.8 | 70.4965
市区 | 刚性 | 2023 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 37.9456
市区 | 刚性 | 2023 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 15.2709
市区 | 刚性 | 2024 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 31.1732
市区 | 刚性 | 2024 | 大庙变 | 40+50 | 90 | 0 | 77.3172
市区 | 刚性 | 2024 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 79.5777
市区 | 刚性 | 2024 | 翟山变 | 40+80 | 120 | 0 | 72.3595
市区 | 刚性 | 2024 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 46.0818
市区 | 刚性 | 2024 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 61.8685
市区 | 刚性 | 2024 | 惠民变 | 50+63 | 113 | 1.8 | 65.6858
市区 | 刚性 | 2024 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 57.4603
市区 | 刚性 | 2024 | 开元变 | 40+63 | 103 | 0 | 54.4898
市区 | 刚性 | 2024 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 54.8389
市区 | 刚性 | 2024 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 67.012
市区 | 刚性 | 2024 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 35.5944
市区 | 刚性 | 2024 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 11.8565
市区 | 刚性 | 2024 | 彭场变 | 50+50 | 100 | 0.4 | 55.5447
市区 | 刚性 | 2024 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 72.9087
市区 | 刚性 | 2024 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.2371
市区 | 刚性 | 2024 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 17.8063
市区 | 刚性 | 2024 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0.8 | 64.6872
市区 | 刚性 | 2024 | 拾屯变 | 40+40 | 80 | 0 | 90.135
市区 | 刚性 | 2024 | 统一变 | 40+40 | 80 | 0 | 114.208
市区 | 刚性 | 2024 | 吴庄变 | 50+80 | 130 | 0 | 74.0581
市区 | 刚性 | 2024 | 西郊变 | 63+63 | 126 | 0 | 101.592
市区 | 刚性 | 2024 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 21.4507
市区 | 刚性 | 2024 | 响山变 | 40+40 | 80 | 1.8 | 66.2539
市区 | 刚性 | 2024 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 35.662
市区 | 刚性 | 2024 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 14.3519
市区 | 刚性 | 2025 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 32.8813
市区 | 刚性 | 2025 | 大庙变 | 40+50 | 90 | 0 | 81.5537
市区 | 刚性 | 2025 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 83.9381
市区 | 刚性 | 2025 | 翟山变 | 40+80 | 120 | 0 | 76.3244
市区 | 刚性 | 2025 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 48.6068
市区 | 刚性 | 2025 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 65.2585
市区 | 刚性 | 2025 | 惠民变 | 50+63 | 113 | 1.8 | 69.285
市区 | 刚性 | 2025 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 60.6087
市区 | 刚性 | 2025 | 开元变 | 40+63 | 103 | 0 | 57.4755
市区 | 刚性 | 2025 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 57.8437
市区 | 刚性 | 2025 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 70.6839
市区 | 刚性 | 2025 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 37.5448
市区 | 刚性 | 2025 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 12.5061
市区 | 刚性 | 2025 | 彭场变 | 50+50 | 100 | 0.4 | 58.5882
市区 | 刚性 | 2025 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 76.9036
市区 | 刚性 | 2025 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.6336
市区 | 刚性 | 2025 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 18.782
市区 | 刚性 | 2025 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0.8 | 68.2316
市区 | 刚性 | 2025 | 拾屯变 | 40+40 | 80 | 0 | 95.0738
市区 | 刚性 | 2025 | 统一变 | 40+40 | 80 | 0 | 120.4659
市区 | 刚性 | 2025 | 吴庄变 | 50+80 | 130 | 0 | 78.1161
市区 | 刚性 | 2025 | 西郊变 | 63+63 | 126 | 0 | 107.1586
市区 | 刚性 | 2025 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 22.6261
市区 | 刚性 | 2025 | 响山变 | 40+40 | 80 | 1.8 | 69.8842
市区 | 刚性 | 2025 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 37.616
市区 | 刚性 | 2025 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 15.1383
市区 | 弹性 | 2022 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 30.8069
市区 | 弹性 | 2022 | 大庙变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 49.1198
市区 | 弹性 | 2022 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 78.6426
市区 | 弹性 | 2022 | 翟山变 | 80+80 | 160 | 0 | 53.6319
市区 | 弹性 | 2022 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 45.5403
市区 | 弹性 | 2022 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 61.1415
市区 | 弹性 | 2022 | 惠民变 | 40+63+50 | 153 | 0 | 47.943
市区 | 弹性 | 2022 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 56.785
市区 | 弹性 | 2022 | 开元变 | 63+63 | 126 | 0 | 44.0198
市区 | 弹性 | 2022 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 54.1945
市区 | 弹性 | 2022 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 66.2246
市区 | 弹性 | 2022 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 35.1762
市区 | 弹性 | 2022 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 11.7171
市区 | 弹性 | 2022 | 彭场变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 39.2085
市区 | 弹性 | 2022 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 72.0519
市区 | 弹性 | 2022 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.152
市区 | 弹性 | 2022 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 17.5971
市区 | 弹性 | 2022 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0 | 63.9271
市区 | 弹性 | 2022 | 拾屯变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 54.8159
市区 | 弹性 | 2022 | 统一变 | 80+80 | 160 | 0 | 56.433
市区 | 弹性 | 2022 | 吴庄变 | 80+80 | 160 | 0 | 59.4652
市区 | 弹性 | 2022 | 西郊变 | 80+80 | 160 | 0 | 79.0636
市区 | 弹性 | 2022 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 21.1987
市区 | 弹性 | 2022 | 响山变 | 40+40 | 80 | 0 | 65.4753
市区 | 弹性 | 2022 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 35.2429
市区 | 弹性 | 2022 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 14.1832
市区 | 弹性 | 2023 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 33.1695
市区 | 弹性 | 2023 | 大庙变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 52.8868
市区 | 弹性 | 2023 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 84.6737
市区 | 弹性 | 2023 | 翟山变 | 80+80 | 160 | 0 | 57.7449
市区 | 弹性 | 2023 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 49.0327
市区 | 弹性 | 2023 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 65.8303
市区 | 弹性 | 2023 | 惠民变 | 40+63+50 | 153 | 0 | 51.6197
市区 | 弹性 | 2023 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 61.1398
市区 | 弹性 | 2023 | 开元变 | 63+63 | 126 | 0 | 47.3956
市区 | 弹性 | 2023 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 58.3506
市区 | 弹性 | 2023 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 71.3033
市区 | 弹性 | 2023 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 37.8738
市区 | 弹性 | 2023 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 12.6157
市区 | 弹性 | 2023 | 彭场变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 42.2154
市区 | 弹性 | 2023 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 77.5775
市区 | 弹性 | 2023 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.7005
市区 | 弹性 | 2023 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 18.9466
市区 | 弹性 | 2023 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0 | 68.8295
市区 | 弹性 | 2023 | 拾屯变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 59.0197
市区 | 弹性 | 2023 | 统一变 | 80+80 | 160 | 0.5 | 60.7608
市区 | 弹性 | 2023 | 吴庄变 | 80+80 | 160 | 0 | 64.0255
市区 | 弹性 | 2023 | 西郊变 | 80+80 | 160 | 0 | 85.1269
市区 | 弹性 | 2023 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 22.8244
市区 | 弹性 | 2023 | 响山变 | 40+40 | 80 | 0 | 70.4965
市区 | 弹性 | 2023 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 37.9456
市区 | 弹性 | 2023 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 15.2709
市区 | 弹性 | 2024 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 31.1732
市区 | 弹性 | 2024 | 大庙变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 49.7039
市区 | 弹性 | 2024 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 79.5777
市区 | 弹性 | 2024 | 翟山变 | 80+80 | 160 | 0 | 54.2696
市区 | 弹性 | 2024 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 46.0818
市区 | 弹性 | 2024 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 61.8685
市区 | 弹性 | 2024 | 惠民变 | 40+63+50 | 153 | 0 | 48.5131
市区 | 弹性 | 2024 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 57.4603
市区 | 弹性 | 2024 | 开元变 | 63+63 | 126 | 0 | 44.5432
市区 | 弹性 | 2024 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 54.8389
市区 | 弹性 | 2024 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 67.012
市区 | 弹性 | 2024 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 35.5944
市区 | 弹性 | 2024 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 11.8565
市区 | 弹性 | 2024 | 彭场变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 39.6748
市区 | 弹性 | 2024 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 72.9087
市区 | 弹性 | 2024 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.2371
市区 | 弹性 | 2024 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 17.8063
市区 | 弹性 | 2024 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0 | 64.6872
市区 | 弹性 | 2024 | 拾屯变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 55.4677
市区 | 弹性 | 2024 | 统一变 | 80+80 | 160 | 0.5 | 57.104
市区 | 弹性 | 2024 | 吴庄变 | 80+80 | 160 | 0 | 60.1722
市区 | 弹性 | 2024 | 西郊变 | 80+80 | 160 | 0 | 80.0037
市区 | 弹性 | 2024 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 21.4507
市区 | 弹性 | 2024 | 响山变 | 40+40 | 80 | 0 | 66.2539
市区 | 弹性 | 2024 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 35.662
市区 | 弹性 | 2024 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 14.3519
市区 | 弹性 | 2025 | 大黄山变 | 40+63 | 103 | 0 | 32.8813
市区 | 弹性 | 2025 | 大庙变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 52.4274
市区 | 弹性 | 2025 | 堤北变 | 63+63 | 126 | 0 | 83.9381
市区 | 弹性 | 2025 | 翟山变 | 80+80 | 160 | 0 | 57.2433
市区 | 弹性 | 2025 | 古彭变 | 50+80 | 130 | 0 | 48.6068
市区 | 弹性 | 2025 | 花园变 | 40+40 | 80 | 0 | 65.2585
市区 | 弹性 | 2025 | 惠民变 | 40+63+50 | 153 | 0 | 51.1713
市区 | 弹性 | 2025 | 夹河变 | 40+40 | 80 | 0 | 60.6087
市区 | 弹性 | 2025 | 开元变 | 63+63 | 126 | 0 | 46.9839
市区 | 弹性 | 2025 | 奎山变 | 50+80 | 130 | 0 | 57.8437
市区 | 弹性 | 2025 | 刘湾变 | 40+50 | 90 | 0 | 70.6839
市区 | 弹性 | 2025 | 龙湖变 | 40+40 | 80 | 0 | 37.5448
市区 | 弹性 | 2025 | 110千伏庞庄变 | 40+40 | 80 | 0 | 12.5061
市区 | 弹性 | 2025 | 彭场变 | 40+50+50 | 140 | 0 | 41.8487
市区 | 弹性 | 2025 | 庆云桥变 | 40+40 | 80 | 0 | 76.9036
市区 | 弹性 | 2025 | 山南变 | 40+40 | 80 | 0 | 7.6336
市区 | 弹性 | 2025 | 升辉变 | 80+80 | 160 | 0 | 18.782
市区 | 弹性 | 2025 | 石桥变 | 80+80 | 160 | 0 | 68.2316
市区 | 弹性 | 2025 | 拾屯变 | 40+40+50 | 130 | 0 | 58.507
市区 | 弹性 | 2025 | 统一变 | 80+80 | 160 | 0.5 | 60.233
市区 | 弹性 | 2025 | 吴庄变 | 80+80 | 160 | 0 | 63.4693
市区 | 弹性 | 2025 | 西郊变 | 80+80 | 160 | 0 | 84.3874
市区 | 弹性 | 2025 | 祥和变 | 40+50 | 90 | 0 | 22.6261
市区 | 弹性 | 2025 | 响山变 | 40+40 | 80 | 0 | 69.8842
市区 | 弹性 | 2025 | 玉潭变 | 63+63 | 126 | 0 | 37.616
市区 | 弹性 | 2025 | 茱萸变 | 40+40 | 80 | 0 | 15.1383

## 费用及下界
地区 | 方案 | 费用/万元 | 下界/万元 | 相对间隙
邳州 | 刚性 | 34468.8367 | 28001.0774 | 19%
邳州 | 弹性 | 26103.5189 | 23648.677 | 9%
市区 | 刚性 | 85750.4672 | 81975.2002 | 4%
市区 | 弹性 | 58346.0899 | 57769.8773 | 1%

## 持续时间对照
地区 | 方案 | 原时长/h | 原费用/万元 | 4h费用/万元 | 原储能/MW | 4h储能/MW
邳州 | 刚性 | 2 | 34106.6307 | 34468.8367 | 49.4 | 32.9
邳州 | 弹性 | 2 | 26103.5189 | 26103.5189 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 6 | 86685.0627 | 85750.4672 | 3.9 | 4.8
市区 | 弹性 | 6 | 58355.3489 | 58346.0899 | 0 | 0.5

## 工程项目
地区 | 方案 | 年份 | 项目标识 | 送端馈线 | 受端馈线 | 送端变电站 | 受端变电站 | 联络能力/MW | 既有联络 | 候选网络组 | 源端可转负荷比例 | 允许双向转供 | 假定线路长度/km | 依据说明 | 新增间隔所在站
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 110千伏八义集变 | 土山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-BZT | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 110千伏八义集变 | 土山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-BZT | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 110千伏八义集变 | 土山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-BZT | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-004 | PZXL-00014 | PZXL-00299 | 110千伏八义集变 | 土山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-BZT | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 大宋变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-020 | PZXL-00322 | PZXL-00185 | 戴圩变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 戴圩变 | 坊上变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DWZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-050 | PZXL-00063 | PZXL-00221 | 杜村变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 杜村变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 杜村变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 杜村变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 杜村变 | 坊上变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-GCZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 杜村变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 墩集变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-090 | PZXL-00084 | PZXL-00197 | 墩集变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 墩集变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 二庙变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-124 | PZXL-00202 | PZXL-00351 | 二庙变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-126 | PZXL-00217 | PZXL-00344 | 二庙变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 二庙变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-132 | PZXL-00197 | PZXL-00383 | 二庙变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 富山变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-142 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 富山变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-147 | PZXL-00153 | PZXL-00240 | 河湾变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-151 | PZXL-00159 | PZXL-00340 | 河湾变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 二庙变 | 杜村变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 杜村变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 二庙变 | 杜村变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 杜村变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 杜村变 | 坊上变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-GCZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 坊上变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-041 | PZXL-00227 | SIM-FEEDER-041 | 邳州变 | 杜村变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 杜村变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-045 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-045 | 吴闸变 | 杜村变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 杜村变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-054 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-054 | 墩集变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 议堂变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 二庙变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 邳州变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-056 | PZXL-00189 | SIM-FEEDER-056 | 二庙变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 邳州变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 河湾变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 邳州变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 河湾变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 议堂变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-075 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 河湾变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 议堂变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 110千伏铁富变 | 汶河变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 汶河变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 110千伏铁富变 | 汶河变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 汶河变
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 兴塘变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 议堂变
邳州 | 刚性 | 2023 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-019 | PZXL-00322 | PZXL-00203 | 戴圩变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 二庙变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-170 | PZXL-00284 | PZXL-00332 | 110千伏铁富变 | 汶河变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2024 | FEEDER-071 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-071 | 宿羊山变 | 富山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 富山变
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-008 | PZXL-00253 | PZXL-00125 | 大宋变 | 富山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-017 | PZXL-00322 | PZXL-00219 | 戴圩变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-023 | PZXL-00318 | PZXL-00116 | 戴圩变 | 坊上变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DWZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-032 | PZXL-00322 | PZXL-00222 | 戴圩变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-049 | PZXL-00048 | PZXL-00210 | 杜村变 | 二庙变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 杜村变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-116 | PZXL-00196 | PZXL-00240 | 二庙变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 宿羊山变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 刚性 | 2025 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 兴塘变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 宿羊山变
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 大宋变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 杜村变 | 坊上变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-GCZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 杜村变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-076 | PZXL-00076 | PZXL-00351 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-DC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-078 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 二庙变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 坊上变 | 邳城变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-PCZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 富山变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-142 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 富山变 | 宿羊山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-147 | PZXL-00153 | PZXL-00240 | 河湾变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-166 | PZXL-00279 | PZXL-00391 | 宿羊山变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | NEW-177 | PZXL-00340 | PZXL-00383 | 吴闸变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2022 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 宿羊山变 | 大宋变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 大宋变
邳州 | 弹性 | 2022 | FEEDER-045 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-045 | 吴闸变 | 杜村变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 杜村变
邳州 | 弹性 | 2022 | FEEDER-072 | PZXL-00154 | SIM-FEEDER-072 | 河湾变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 邳州变
邳州 | 弹性 | 2022 | FEEDER-073 | PZXL-00164 | SIM-FEEDER-073 | 河湾变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 邳州变
邳州 | 弹性 | 2022 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 河湾变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 议堂变
邳州 | 弹性 | 2022 | FEEDER-075 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 河湾变 | 议堂变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 议堂变
邳州 | 弹性 | 2023 | NEW-063 | PZXL-00054 | PZXL-00105 | 杜村变 | 坊上变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-GCZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2024 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 杜村变 | 吴闸变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2024 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 二庙变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-NC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 110千伏八义集变 | 土山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-BZT | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-095 | PZXL-00083 | PZXL-00163 | 墩集变 | 河湾变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-YPZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-120 | PZXL-00185 | PZXL-00222 | 二庙变 | 邳州变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-XC | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2025 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 宿羊山变 | 兴塘变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-ZYZ | 1 | 是 | 3 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合 | nan
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-003 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-003 | 大宋变 | 富山变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-CYS | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 富山变
邳州 | 弹性 | 2025 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 110千伏铁富变 | 汶河变 | 7.4911 | 否 | JS-XZ-PZ-TGZ | 1 | 否 | 3 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔 | 汶河变
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-大黄山变-05 | ASSUMED-石桥变-01 | 大黄山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-大黄山变-06 | ASSUMED-石桥变-02 | 大黄山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-大黄山变-07 | ASSUMED-石桥变-03 | 大黄山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-大黄山变-08 | ASSUMED-石桥变-04 | 大黄山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-大庙变-01 | ASSUMED-惠民变-01 | 大庙变 | 惠民变 | 7.4911 | 否 | 沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-大庙变-02 | ASSUMED-惠民变-02 | 大庙变 | 惠民变 | 7.4911 | 否 | 沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-大庙变-03 | ASSUMED-惠民变-03 | 大庙变 | 惠民变 | 7.4911 | 否 | 沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-大庙变-04 | ASSUMED-惠民变-04 | 大庙变 | 惠民变 | 7.4911 | 否 | 沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0027 | ASSUMED-大庙变-05 | ASSUMED-龙湖变-01 | 大庙变 | 龙湖变 | 7.4911 | 否 | 沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-大庙变-10 | ASSUMED-山南变-02 | 大庙变 | 山南变 | 7.4911 | 否 | 沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0043 | ASSUMED-大庙变-13 | ASSUMED-茱萸变-01 | 大庙变 | 茱萸变 | 7.4911 | 否 | 房亭变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-堤北变-02 | ASSUMED-花园变-02 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-堤北变-03 | ASSUMED-花园变-03 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-堤北变-06 | ASSUMED-刘湾变-02 | 堤北变 | 刘湾变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-堤北变-13 | ASSUMED-彭场变-01 | 堤北变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-堤北变-14 | ASSUMED-彭场变-02 | 堤北变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-堤北变-15 | ASSUMED-彭场变-03 | 堤北变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-堤北变-16 | ASSUMED-彭场变-04 | 堤北变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-堤北变-21 | ASSUMED-拾屯变-01 | 堤北变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-堤北变-22 | ASSUMED-拾屯变-02 | 堤北变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-堤北变-23 | ASSUMED-拾屯变-03 | 堤北变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-堤北变-24 | ASSUMED-拾屯变-04 | 堤北变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-翟山变-01 | ASSUMED-古彭变-01 | 翟山变 | 古彭变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-翟山变-03 | ASSUMED-古彭变-03 | 翟山变 | 古彭变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0122 | ASSUMED-翟山变-08 | ASSUMED-夹河变-04 | 翟山变 | 夹河变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-翟山变-09 | ASSUMED-开元变-01 | 翟山变 | 开元变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-翟山变-10 | ASSUMED-开元变-02 | 翟山变 | 开元变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-翟山变-11 | ASSUMED-开元变-03 | 翟山变 | 开元变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-翟山变-12 | ASSUMED-开元变-04 | 翟山变 | 开元变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-翟山变-13 | ASSUMED-奎山变-05 | 翟山变 | 奎山变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-翟山变-14 | ASSUMED-奎山变-06 | 翟山变 | 奎山变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-翟山变-21 | ASSUMED-统一变-01 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-翟山变-22 | ASSUMED-统一变-02 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-翟山变-23 | ASSUMED-统一变-03 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-翟山变-24 | ASSUMED-统一变-04 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-翟山变-25 | ASSUMED-吴庄变-01 | 翟山变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-翟山变-26 | ASSUMED-吴庄变-02 | 翟山变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-翟山变-27 | ASSUMED-吴庄变-03 | 翟山变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-翟山变-28 | ASSUMED-吴庄变-04 | 翟山变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-古彭变-17 | ASSUMED-吴庄变-05 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-古彭变-18 | ASSUMED-吴庄变-06 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-古彭变-19 | ASSUMED-吴庄变-07 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-古彭变-20 | ASSUMED-吴庄变-08 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-古彭变-21 | ASSUMED-西郊变-01 | 古彭变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-古彭变-24 | ASSUMED-西郊变-04 | 古彭变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-花园变-21 | ASSUMED-拾屯变-05 | 花园变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-花园变-23 | ASSUMED-拾屯变-07 | 花园变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0230 | ASSUMED-花园变-01 | ASSUMED-拾屯变-08 | 花园变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-惠民变-05 | ASSUMED-龙湖变-05 | 惠民变 | 龙湖变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变¦沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0251 | ASSUMED-惠民变-07 | ASSUMED-龙湖变-07 | 惠民变 | 龙湖变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变¦沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0252 | ASSUMED-惠民变-08 | ASSUMED-龙湖变-08 | 惠民变 | 龙湖变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变¦沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0258 | ASSUMED-惠民变-10 | ASSUMED-山南变-01 | 惠民变 | 山南变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变¦沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-惠民变-11 | ASSUMED-山南变-02 | 惠民变 | 山南变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变¦沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0260 | ASSUMED-惠民变-12 | ASSUMED-山南变-03 | 惠民变 | 山南变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变¦沈店变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-惠民变-13 | ASSUMED-统一变-05 | 惠民变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-惠民变-14 | ASSUMED-统一变-06 | 惠民变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-惠民变-15 | ASSUMED-统一变-07 | 惠民变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-惠民变-16 | ASSUMED-统一变-08 | 惠民变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-夹河变-13 | ASSUMED-西郊变-06 | 夹河变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-开元变-17 | ASSUMED-吴庄变-13 | 开元变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-开元变-19 | ASSUMED-吴庄变-15 | 开元变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-开元变-20 | ASSUMED-吴庄变-16 | 开元变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-开元变-21 | ASSUMED-西郊变-09 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-开元变-23 | ASSUMED-西郊变-11 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-开元变-24 | ASSUMED-西郊变-12 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-奎山变-13 | ASSUMED-石桥变-05 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-奎山变-14 | ASSUMED-石桥变-06 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-奎山变-15 | ASSUMED-石桥变-07 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-奎山变-16 | ASSUMED-石桥变-08 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-奎山变-17 | ASSUMED-统一变-09 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-奎山变-18 | ASSUMED-统一变-10 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-奎山变-19 | ASSUMED-统一变-11 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-奎山变-20 | ASSUMED-统一变-12 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0369 | ASSUMED-刘湾变-13 | ASSUMED-彭场变-09 | 刘湾变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-刘湾变-15 | ASSUMED-彭场变-11 | 刘湾变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0372 | ASSUMED-刘湾变-16 | ASSUMED-彭场变-12 | 刘湾变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-刘湾变-17 | ASSUMED-石桥变-09 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-刘湾变-18 | ASSUMED-石桥变-10 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-刘湾变-19 | ASSUMED-石桥变-11 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-刘湾变-20 | ASSUMED-石桥变-12 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-刘湾变-24 | ASSUMED-拾屯变-16 | 刘湾变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-龙湖变-15 | ASSUMED-统一变-15 | 龙湖变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-110千伏庞庄变-05 | ASSUMED-西郊变-15 | 110千伏庞庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-110千伏庞庄变-06 | ASSUMED-西郊变-16 | 110千伏庞庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-彭场变-21 | ASSUMED-拾屯变-21 | 彭场变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-彭场变-22 | ASSUMED-拾屯变-22 | 彭场变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0479 | ASSUMED-彭场变-23 | ASSUMED-拾屯变-23 | 彭场变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-彭场变-24 | ASSUMED-拾屯变-24 | 彭场变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-庆云桥变-21 | ASSUMED-吴庄变-17 | 庆云桥变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-庆云桥变-22 | ASSUMED-吴庄变-18 | 庆云桥变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-庆云桥变-01 | ASSUMED-吴庄变-19 | 庆云桥变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-庆云桥变-02 | ASSUMED-吴庄变-20 | 庆云桥变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-庆云桥变-03 | ASSUMED-西郊变-17 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-庆云桥变-04 | ASSUMED-西郊变-18 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-庆云桥变-05 | ASSUMED-西郊变-19 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-庆云桥变-06 | ASSUMED-西郊变-20 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-山南变-05 | ASSUMED-统一变-19 | 山南变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-山南变-01 | ASSUMED-统一变-20 | 山南变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0533 | ASSUMED-升辉变-11 | ASSUMED-统一变-23 | 升辉变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0534 | ASSUMED-升辉变-12 | ASSUMED-统一变-24 | 升辉变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-石桥变-13 | ASSUMED-响山变-13 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-石桥变-14 | ASSUMED-响山变-14 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-石桥变-15 | ASSUMED-响山变-15 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0542 | ASSUMED-石桥变-16 | ASSUMED-响山变-16 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-拾屯变-25 | ASSUMED-西郊变-21 | 拾屯变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-拾屯变-26 | ASSUMED-西郊变-22 | 拾屯变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-拾屯变-27 | ASSUMED-西郊变-23 | 拾屯变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-拾屯变-28 | ASSUMED-西郊变-24 | 拾屯变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-吴庄变-21 | ASSUMED-西郊变-25 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-吴庄变-22 | ASSUMED-西郊变-26 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-吴庄变-23 | ASSUMED-西郊变-27 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-吴庄变-24 | ASSUMED-西郊变-28 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0589 | ASSUMED-西郊变-33 | ASSUMED-玉潭变-04 | 西郊变 | 玉潭变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-西郊变-34 | ASSUMED-玉潭变-05 | 西郊变 | 玉潭变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-西郊变-35 | ASSUMED-玉潭变-06 | 西郊变 | 玉潭变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0045 | ASSUMED-大庙变-15 | ASSUMED-茱萸变-03 | 大庙变 | 茱萸变 | 7.4911 | 否 | 房亭变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-堤北变-04 | ASSUMED-花园变-04 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0130 | ASSUMED-翟山变-16 | ASSUMED-奎山变-08 | 翟山变 | 奎山变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0228 | ASSUMED-花园变-22 | ASSUMED-拾屯变-06 | 花园变 | 拾屯变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-夹河变-11 | ASSUMED-吴庄变-12 | 夹河变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0402 | ASSUMED-刘湾变-07 | ASSUMED-响山变-12 | 刘湾变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-龙湖变-16 | ASSUMED-统一变-16 | 龙湖变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 茶庵变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0573 | ASSUMED-吴庄变-25 | ASSUMED-祥和变-07 | 吴庄变 | 祥和变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-堤北变-01 | ASSUMED-花园变-01 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-堤北变-02 | ASSUMED-花园变-02 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-堤北变-03 | ASSUMED-花园变-03 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-堤北变-04 | ASSUMED-花园变-04 | 堤北变 | 花园变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-堤北变-05 | ASSUMED-刘湾变-01 | 堤北变 | 刘湾变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-堤北变-06 | ASSUMED-刘湾变-02 | 堤北变 | 刘湾变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-堤北变-07 | ASSUMED-刘湾变-03 | 堤北变 | 刘湾变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-堤北变-08 | ASSUMED-刘湾变-04 | 堤北变 | 刘湾变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-堤北变-15 | ASSUMED-彭场变-03 | 堤北变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-堤北变-17 | ASSUMED-庆云桥变-01 | 堤北变 | 庆云桥变 | 7.4911 | 否 | 商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-堤北变-18 | ASSUMED-庆云桥变-02 | 堤北变 | 庆云桥变 | 7.4911 | 否 | 商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-翟山变-13 | ASSUMED-奎山变-05 | 翟山变 | 奎山变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0130 | ASSUMED-翟山变-16 | ASSUMED-奎山变-08 | 翟山变 | 奎山变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-翟山变-24 | ASSUMED-统一变-04 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-古彭变-18 | ASSUMED-吴庄变-06 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-古彭变-20 | ASSUMED-吴庄变-08 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-古彭变-21 | ASSUMED-西郊变-01 | 古彭变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-古彭变-22 | ASSUMED-西郊变-02 | 古彭变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-古彭变-23 | ASSUMED-西郊变-03 | 古彭变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-古彭变-24 | ASSUMED-西郊变-04 | 古彭变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0198 | ASSUMED-花园变-08 | ASSUMED-刘湾变-08 | 花园变 | 刘湾变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-夹河变-12 | ASSUMED-西郊变-05 | 夹河变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-夹河变-02 | ASSUMED-西郊变-08 | 夹河变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-开元变-21 | ASSUMED-西郊变-09 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-开元变-23 | ASSUMED-西郊变-11 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-开元变-24 | ASSUMED-西郊变-12 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-奎山变-13 | ASSUMED-石桥变-05 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-奎山变-14 | ASSUMED-石桥变-06 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-奎山变-15 | ASSUMED-石桥变-07 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-奎山变-17 | ASSUMED-统一变-09 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-奎山变-18 | ASSUMED-统一变-10 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-奎山变-19 | ASSUMED-统一变-11 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-奎山变-20 | ASSUMED-统一变-12 | 奎山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-刘湾变-17 | ASSUMED-石桥变-09 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-刘湾变-18 | ASSUMED-石桥变-10 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-刘湾变-19 | ASSUMED-石桥变-11 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0401 | ASSUMED-刘湾变-06 | ASSUMED-响山变-11 | 刘湾变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0500 | ASSUMED-庆云桥变-22 | ASSUMED-吴庄变-18 | 庆云桥变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-庆云桥变-03 | ASSUMED-西郊变-17 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-庆云桥变-04 | ASSUMED-西郊变-18 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-庆云桥变-05 | ASSUMED-西郊变-19 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-庆云桥变-06 | ASSUMED-西郊变-20 | 庆云桥变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-石桥变-13 | ASSUMED-响山变-13 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-石桥变-14 | ASSUMED-响山变-14 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-石桥变-15 | ASSUMED-响山变-15 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0542 | ASSUMED-石桥变-16 | ASSUMED-响山变-16 | 石桥变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变¦秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-拾屯变-26 | ASSUMED-西郊变-22 | 拾屯变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-拾屯变-28 | ASSUMED-西郊变-24 | 拾屯变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-吴庄变-21 | ASSUMED-西郊变-25 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-吴庄变-22 | ASSUMED-西郊变-26 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-吴庄变-23 | ASSUMED-西郊变-27 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-吴庄变-24 | ASSUMED-西郊变-28 | 吴庄变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2022 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-西郊变-35 | ASSUMED-玉潭变-06 | 西郊变 | 玉潭变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-堤北变-13 | ASSUMED-彭场变-01 | 堤北变 | 彭场变 | 7.4911 | 否 | 220千伏九里山变¦商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-翟山变-21 | ASSUMED-统一变-01 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-翟山变-22 | ASSUMED-统一变-02 | 翟山变 | 统一变 | 7.4911 | 否 | 七里沟变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-古彭变-17 | ASSUMED-吴庄变-05 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-古彭变-19 | ASSUMED-吴庄变-07 | 古彭变 | 吴庄变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变¦赵山变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-花园变-20 | ASSUMED-庆云桥变-12 | 花园变 | 庆云桥变 | 7.4911 | 否 | 商圈变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-夹河变-01 | ASSUMED-西郊变-07 | 夹河变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 丁楼变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-开元变-22 | ASSUMED-西郊变-10 | 开元变 | 西郊变 | 7.4911 | 否 | 苏堤变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-奎山变-16 | ASSUMED-石桥变-08 | 奎山变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0356 | ASSUMED-奎山变-24 | ASSUMED-响山变-08 | 奎山变 | 响山变 | 7.4911 | 否 | 贺村变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan
市区 | 弹性 | 2023 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-刘湾变-20 | ASSUMED-石桥变-12 | 刘湾变 | 石桥变 | 7.4911 | 否 | 秦洪变 | 1 | 是 | 3 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路 | nan

## 无储能必要条件
地区 | 年份 | 实际最大负荷_MW | 刚性宽松容量上界_MVA | 无储能必要容量下界_MVA | 超出上界_MVA | 单年必要条件可独立证明无解
市区 | 2022 | 1432.37 | 2900 | 2927 | 27 | 是
市区 | 2023 | 1542.2167 | 3084.4335 | 2927 | 0 | 否
市区 | 2024 | 1449.4016 | 3084.4335 | 2927 | 0 | 否
市区 | 2025 | 1528.82 | 3084.4335 | 2927 | 0 | 否
邳州 | 2022 | 825.0042 | 1650.0084 | 1730 | 79.9916 | 是
邳州 | 2023 | 761.2318 | 1650.0084 | 1668.5 | 18.4916 | 是
邳州 | 2024 | 862.6615 | 1725.3231 | 1748.5 | 23.1769 | 是
邳州 | 2025 | 956.45 | 1912.9 | 1844 | 0 | 否

## 案例三参数敏感性
地区 | 变化参数 | 取值 | 年网供最大负荷/MW | 公用主变总容量/MVA | 容载比 | 储能额定功率/MW | 新增联络项目数 | 可行费用/万元 | 费用下界/万元 | 相对求解间隙
邳州 | 年最大净负荷平均增长率 | 5% | 886.8713 | 1795.5 | 2.0245 | 0.5 | 40 | 22016.4993 | 21234.381 | 3.552%
邳州 | 年最大净负荷平均增长率 | 7%（基准） | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 26103.5189 | 23648.677 | 9.404%
邳州 | 年最大净负荷平均增长率 | 9% | 1030.0446 | 2078.5 | 2.0179 | 3.6 | 28 | 29087.8244 | 27575.2762 | 5.2%
市区 | 年最大净负荷平均增长率 | -1% | 1411.6533 | 3311 | 2.3455 | 5.9 | 55 | 54243.2043 | 53737.044 | 0.9331%
市区 | 年最大净负荷平均增长率 | 1%（基准） | 1528.82 | 3311 | 2.1657 | 1.6 | 64 | 58332.3394 | 57788.7372 | 0.9319%
市区 | 年最大净负荷平均增长率 | 3% | 1653.1333 | 3324 | 2.0107 | 2.7 | 75 | 64732.353 | 64503.3119 | 0.3538%
邳州 | 线路成本系数 | 1.24 | 956.45 | 1921 | 2.0085 | 2.7 | 34 | 24212.5694 | 22391.408 | 7.522%
邳州 | 线路成本系数 | 1.65（基准） | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 26103.5189 | 23648.677 | 9.404%
邳州 | 线路成本系数 | 2.06 | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 27102.9855 | 24801.4235 | 8.492%
市区 | 线路成本系数 | 5.14 | 1528.82 | 3267 | 2.1369 | 0.5 | 74 | 48469.1781 | 47985.1464 | 0.9986%
市区 | 线路成本系数 | 6.85（基准） | 1528.82 | 3311 | 2.1657 | 1.6 | 64 | 58332.3394 | 57788.7372 | 0.9319%
市区 | 线路成本系数 | 8.56 | 1528.82 | 3324 | 2.1742 | 0.5 | 64 | 67519.1079 | 66881.4428 | 0.9444%
邳州 | 储能支撑持续时间 | 2 h | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 26103.5189 | 23581.472 | 9.662%
邳州 | 储能支撑持续时间 | 4 h（基准） | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 26103.5189 | 23648.677 | 9.404%
邳州 | 储能支撑持续时间 | 6 h | 956.45 | 1955.5 | 2.0445 | 0 | 30 | 26103.5189 | 23730.2598 | 9.092%
市区 | 储能支撑持续时间 | 2 h | 1528.82 | 3324 | 2.1742 | 5.3 | 61 | 57835.8937 | 57356.1281 | 0.8295%
市区 | 储能支撑持续时间 | 4 h（基准） | 1528.82 | 3311 | 2.1657 | 1.6 | 64 | 58332.3394 | 57788.7372 | 0.9319%
市区 | 储能支撑持续时间 | 6 h | 1528.82 | 3324 | 2.1742 | 2.2 | 64 | 58767.9404 | 58121.6926 | 1.1%