## 逐年对比
地区 | 年份 | 规划峰值_MW | 共同下限 | 刚性容量_MVA | 弹性容量_MVA | 容量差_弹减刚_MVA | 刚性容载比 | 弹性容载比 | 容载比差_弹减刚 | 刚性储能_MWh | 弹性储能_MWh | 储能差_弹减刚_MWh | 刚性累计联络_条 | 弹性累计联络_条 | 联络差_弹减刚_条 | 刚性累计费用现值_万元 | 弹性累计费用现值_万元 | 费用差_弹减刚_万元
市区 | 2021 | 1449.77 | 1.5 | 3113.5 | 3113.5 | 0 | 2.1476 | 2.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 2022 | 1432.37 | 1.5 | 3113.5 | 3346.5 | 233 | 2.1737 | 2.3363 | 0.16267 | 3.655 | 0 | -3.655 | 66 | 36 | -30 | 35533.5244 | 30929.4324 | -4604.092
市区 | 2023 | 1542.2167 | 1.5 | 3113.5 | 3346.5 | 233 | 2.0188 | 2.1699 | 0.15108 | 7.31 | 3.87 | -3.44 | 81 | 48 | -33 | 43433.5473 | 37358.6356 | -6074.9117
市区 | 2024 | 1449.4016 | 1.5 | 3113.5 | 3346.5 | 233 | 2.1481 | 2.3089 | 0.16076 | 7.31 | 3.87 | -3.44 | 81 | 48 | -33 | 43433.5473 | 37358.6356 | -6074.9117
市区 | 2025 | 1528.82 | 1.5 | 3113.5 | 3346.5 | 233 | 2.0365 | 2.1889 | 0.15241 | 7.31 | 3.87 | -3.44 | 81 | 48 | -33 | 43433.5473 | 37358.6356 | -6074.9117
市区 | 2026 | 1591.8503 | 1.6 | 3163.5 | 3346.5 | 183 | 1.9873 | 2.1023 | 0.11496 | 11.61 | 7.955 | -3.655 | 85 | 54 | -31 | 46767.5805 | 40206.2568 | -6561.3236
市区 | 2027 | 1654.8806 | 1.6 | 3163.5 | 3365 | 201.5 | 1.9116 | 2.0334 | 0.12176 | 11.825 | 7.955 | -3.87 | 94 | 60 | -34 | 50243.8214 | 43323.3357 | -6920.4857
市区 | 2028 | 1717.9109 | 1.6 | 3182 | 3365 | 183 | 1.8522 | 1.9588 | 0.10652 | 11.825 | 11.61 | -0.215 | 100 | 66 | -34 | 53156.6581 | 45781.2856 | -7375.3725
市区 | 2029 | 1780.9412 | 1.6 | 3182 | 3365 | 183 | 1.7867 | 1.8895 | 0.10275 | 12.47 | 11.61 | -0.86 | 109 | 74 | -35 | 56231.9834 | 48470.8404 | -7761.143
市区 | 2030 | 1845.3126 | 1.6 | 3182 | 3365 | 183 | 1.7244 | 1.8235 | 0.09917 | 27.735 | 11.61 | -16.125 | 119 | 85 | -34 | 60468.0531 | 51927.4454 | -8540.6077
市区 | 2031 | 1920.4125 | 1.6 | 3252 | 3432 | 180 | 1.6934 | 1.7871 | 0.09373 | 28.165 | 11.61 | -16.555 | 125 | 92 | -33 | 64363.4254 | 55845.3419 | -8518.0835
市区 | 2032 | 1998.1946 | 1.6 | 3269 | 3442 | 173 | 1.636 | 1.7226 | 0.086578 | 29.025 | 16.985 | -12.04 | 134 | 98 | -36 | 67780.6178 | 58384.1776 | -9396.4402
市区 | 2033 | 2073.2945 | 1.6 | 3353 | 3459 | 106 | 1.6172 | 1.6684 | 0.051126 | 33.11 | 18.275 | -14.835 | 142 | 113 | -29 | 72488.5606 | 63122.5509 | -9366.0098
市区 | 2034 | 2149.7355 | 1.6 | 3487 | 3543 | 56 | 1.6221 | 1.6481 | 0.02605 | 33.11 | 18.275 | -14.835 | 151 | 127 | -24 | 77582.3048 | 68699.226 | -8883.0788
市区 | 2035 | 2226.1765 | 1.6 | 3575.5 | 3606 | 30.5 | 1.6061 | 1.6198 | 0.013701 | 65.145 | 23.435 | -41.71 | 166 | 144 | -22 | 83915.1245 | 73935.0737 | -9980.0508
邳州 | 2021 | 731.77 | 1.7 | 2027 | 2027 | 0 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 2022 | 825.0042 | 1.7 | 2027 | 2050 | 23 | 2.457 | 2.4848 | 0.027879 | 48.375 | 0 | -48.375 | 19 | 17 | -2 | 8828.533 | 4010.8869 | -4817.6461
邳州 | 2023 | 761.2318 | 1.7 | 2027 | 2050 | 23 | 2.6628 | 2.693 | 0.030214 | 48.375 | 0 | -48.375 | 19 | 17 | -2 | 8828.533 | 4010.8869 | -4817.6461
邳州 | 2024 | 862.6615 | 1.7 | 2027 | 2050 | 23 | 2.3497 | 2.3764 | 0.026662 | 55.9 | 0.86 | -55.04 | 23 | 23 | 0 | 10171.9108 | 4899.5698 | -5272.3409
邳州 | 2025 | 956.45 | 1.7 | 2027 | 2068.5 | 41.5 | 2.1193 | 2.1627 | 0.04339 | 83.42 | 17.63 | -65.79 | 31 | 29 | -2 | 13946.9368 | 8274.7868 | -5672.15
邳州 | 2026 | 999.478 | 1.7 | 2027 | 2098.5 | 71.5 | 2.0281 | 2.0996 | 0.071537 | 113.95 | 25.585 | -88.365 | 38 | 33 | -5 | 17645.7593 | 10363.7351 | -7282.0242
邳州 | 2027 | 1042.5059 | 1.7 | 2057 | 2098.5 | 41.5 | 1.9731 | 2.0129 | 0.039808 | 125.13 | 39.775 | -85.355 | 44 | 40 | -4 | 20098.6454 | 12379.021 | -7719.6244
邳州 | 2028 | 1085.5339 | 1.7 | 2067 | 2117 | 50 | 1.9041 | 1.9502 | 0.04606 | 131.15 | 47.73 | -83.42 | 50 | 45 | -5 | 21962.6789 | 14300.4737 | -7662.2053
邳州 | 2029 | 1128.5618 | 1.7 | 2117 | 2128.5 | 11.5 | 1.8758 | 1.886 | 0.01019 | 135.02 | 55.685 | -79.335 | 59 | 52 | -7 | 24156.2529 | 16022.5957 | -8133.6572
邳州 | 2030 | 1171.5898 | 1.7 | 2117 | 2178.5 | 61.5 | 1.8069 | 1.8594 | 0.052493 | 153.94 | 73.315 | -80.625 | 64 | 58 | -6 | 25957.673 | 18784.4396 | -7173.2334
邳州 | 2031 | 1217.6912 | 1.6 | 2154 | 2210 | 56 | 1.7689 | 1.8149 | 0.045989 | 185.76 | 100.405 | -85.355 | 74 | 68 | -6 | 30125.4035 | 22188.2815 | -7937.1221
邳州 | 2032 | 1265.6366 | 1.6 | 2302.5 | 2360 | 57.5 | 1.8192 | 1.8647 | 0.045432 | 232.845 | 160.605 | -72.24 | 78 | 78 | 0 | 36138.8604 | 29188.3265 | -6950.5339
邳州 | 2033 | 1313.582 | 1.6 | 2421 | 2441.5 | 20.5 | 1.8431 | 1.8587 | 0.015606 | 308.74 | 250.045 | -58.695 | 89 | 86 | -3 | 43368.2158 | 36350.4972 | -7017.7186
邳州 | 2034 | 1361.5275 | 1.6 | 2521 | 2631.5 | 110.5 | 1.8516 | 1.9328 | 0.081159 | 424.84 | 354.105 | -70.735 | 99 | 95 | -4 | 51680.1648 | 45801.0401 | -5879.1247
邳州 | 2035 | 1409.4729 | 1.6 | 2589.5 | 2730 | 140.5 | 1.8372 | 1.9369 | 0.099683 | 522.665 | 443.76 | -78.905 | 106 | 97 | -9 | 58075.6624 | 51741.3486 | -6334.3138

## 逐年措施明细
地区 | 方案 | 年份 | 规划峰值_MW | 年末容量_MVA | 容载比 | 共同下限 | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 当年替换原容量_MVA | 当年新增第三台_台 | 年末储能功率_MW | 年末储能_MWh | 当年新增储能_MWh | 当年新增联络_条 | 年末累计新增联络_条 | 当年主变投资_万元 | 当年储能投资_万元 | 当年联络投资_万元 | 当年工程投资_万元 | 当年工程费用现值_万元 | 累计费用现值_万元 | 当年主变费用现值_万元 | 当年储能费用现值_万元 | 当年联络费用现值_万元
市区 | 刚性 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | 1432.37 | 3113.5 | 2.1737 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.655 | 3.655 | 66 | 66 | 0 | 357.7756 | 29858.4 | 30216.1756 | 35533.5244 | 35533.5244 | 0 | 450.5082 | 35083.0162
市区 | 刚性 | 2023 | 1542.2167 | 3113.5 | 2.0188 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7.31 | 3.655 | 15 | 81 | 0 | 357.7756 | 6786 | 7143.7756 | 7900.023 | 43433.5473 | 0 | 421.8505 | 7478.1725
市区 | 刚性 | 2024 | 1449.4016 | 3113.5 | 2.1481 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7.31 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43433.5473 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | 1528.82 | 3113.5 | 2.0365 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 7.31 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43433.5473 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | 1591.8503 | 3163.5 | 1.9873 | 1.6 | 50 | 50 | 0 | 1 | 5.4 | 11.61 | 4.3 | 4 | 85 | 1223 | 420.9125 | 1809.6 | 3453.5125 | 3334.0331 | 46767.5805 | 1286.6884 | 406.1742 | 1641.1705
市区 | 刚性 | 2027 | 1654.8806 | 3163.5 | 1.9116 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 11.825 | 0.215 | 9 | 94 | 0 | 21.0456 | 4071.6 | 4092.6456 | 3476.241 | 50243.8214 | 0 | 18.9734 | 3457.2675
市区 | 刚性 | 2028 | 1717.9109 | 3182 | 1.8522 | 1.6 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 5.5 | 11.825 | 0 | 6 | 100 | 828.6667 | 0 | 2714.4 | 3543.0667 | 2912.8367 | 53156.6581 | 756.0206 | 0 | 2156.8161
市区 | 刚性 | 2029 | 1780.9412 | 3182 | 1.7867 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 12.47 | 0.645 | 9 | 109 | 0 | 63.1369 | 4071.6 | 4134.7369 | 3075.3253 | 56231.9834 | 0 | 49.5761 | 3025.7492
市区 | 刚性 | 2030 | 1845.3126 | 3182 | 1.7244 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 27.735 | 15.265 | 10 | 119 | 0 | 1494.2395 | 4524 | 6018.2395 | 4236.0697 | 60468.0531 | 0 | 1093.7016 | 3142.3681
市区 | 刚性 | 2031 | 1920.4125 | 3252 | 1.6934 | 1.6 | 150 | 70 | 80 | 1 | 13.1 | 28.165 | 0.43 | 6 | 125 | 2880.3333 | 42.0913 | 2714.4 | 5636.8246 | 3895.3723 | 64363.4254 | 2105.5462 | 28.6932 | 1761.1329
市区 | 刚性 | 2032 | 1998.1946 | 3269 | 1.636 | 1.6 | 80 | 17 | 63 | 0 | 13.5 | 29.025 | 0.86 | 9 | 134 | 1325.8667 | 84.1825 | 4071.6 | 5481.6492 | 3417.1924 | 67780.6178 | 897.977 | 53.3952 | 2465.8202
市区 | 刚性 | 2033 | 2073.2945 | 3353 | 1.6172 | 1.6 | 210 | 84 | 126 | 1 | 15.4 | 33.11 | 4.085 | 8 | 142 | 3874.7333 | 399.8669 | 3619.2 | 7893.8002 | 4707.9429 | 72488.5606 | 2427.8483 | 235.7422 | 2044.3524
市区 | 刚性 | 2034 | 2149.7355 | 3487 | 1.6221 | 1.6 | 260 | 134 | 126 | 2 | 15.4 | 33.11 | 0 | 9 | 151 | 5097.7333 | 0 | 4071.6 | 9169.3333 | 5093.7442 | 77582.3048 | 2950.3796 | 0 | 2143.3646
市区 | 刚性 | 2035 | 2226.1765 | 3575.5 | 1.6061 | 1.6 | 160 | 88.5 | 71.5 | 0 | 30.3 | 65.145 | 32.035 | 15 | 166 | 2651.7333 | 3135.7983 | 6786 | 12573.5316 | 6332.8197 | 83915.1245 | 1415.0931 | 1591.5716 | 3326.1551
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | 1449.77 | 3113.5 | 2.1476 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 1432.37 | 3346.5 | 2.3363 | 1.5 | 466 | 233 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 8511.84 | 0 | 16286.4 | 24798.24 | 30929.4324 | 30929.4324 | 11793.2418 | 0 | 19136.1906
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 1542.2167 | 3346.5 | 2.1699 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 3.87 | 12 | 48 | 0 | 378.8213 | 5428.8 | 5807.6213 | 6429.2032 | 37358.6356 | 0 | 446.6652 | 5982.538
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 1449.4016 | 3346.5 | 2.3089 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37358.6356 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 1528.82 | 3346.5 | 2.1889 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.87 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37358.6356 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 1591.8503 | 3346.5 | 2.1023 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 7.955 | 4.085 | 6 | 54 | 0 | 399.8669 | 2714.4 | 3114.2669 | 2847.6212 | 40206.2568 | 0 | 385.8655 | 2461.7557
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 1654.8806 | 3365 | 2.0334 | 1.6 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 3.7 | 7.955 | 0 | 6 | 60 | 828.6667 | 0 | 2714.4 | 3543.0667 | 3117.0789 | 43323.3357 | 812.2339 | 0 | 2304.845
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 1717.9109 | 3365 | 1.9588 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.61 | 3.655 | 6 | 66 | 0 | 357.7756 | 2714.4 | 3072.1756 | 2457.9499 | 45781.2856 | 0 | 301.1338 | 2156.8161
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 1780.9412 | 3365 | 1.8895 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.61 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 3619.2 | 3619.2 | 2689.5548 | 48470.8404 | 0 | 0 | 2689.5548
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 1845.3126 | 3365 | 1.8235 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 11.61 | 0 | 11 | 85 | 0 | 0 | 4976.4 | 4976.4 | 3456.605 | 51927.4454 | 0 | 0 | 3456.605
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 1920.4125 | 3432 | 1.7871 | 1.6 | 130 | 67 | 63 | 1 | 5.4 | 11.61 | 0 | 7 | 92 | 2548.8667 | 0 | 3166.8 | 5715.6667 | 3917.8965 | 55845.3419 | 1863.2414 | 0 | 2054.6551
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 1998.1946 | 3442 | 1.7226 | 1.6 | 50 | 10 | 40 | 0 | 7.9 | 16.985 | 5.375 | 6 | 98 | 828.6667 | 526.1407 | 2714.4 | 4069.2073 | 2538.8357 | 58384.1776 | 561.2356 | 333.7199 | 1643.8801
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 2073.2945 | 3459 | 1.6684 | 1.6 | 80 | 17 | 63 | 0 | 8.5 | 18.275 | 1.29 | 15 | 113 | 1325.8667 | 126.2738 | 6786 | 8238.1404 | 4738.3733 | 63122.5509 | 830.7676 | 74.4449 | 3833.1608
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 2149.7355 | 3543 | 1.6481 | 1.6 | 210 | 84 | 126 | 1 | 8.5 | 18.275 | 0 | 14 | 127 | 3874.7333 | 0 | 6333.6 | 10208.3333 | 5576.6751 | 68699.226 | 2242.5524 | 0 | 3334.1227
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 2226.1765 | 3606 | 1.6198 | 1.6 | 113 | 63 | 50 | 1 | 10.9 | 23.435 | 5.16 | 17 | 144 | 2267.12 | 505.095 | 7690.8 | 10463.015 | 5235.8477 | 73935.0737 | 1209.8448 | 256.3605 | 3769.6424
邳州 | 刚性 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | 825.0042 | 2027 | 2.457 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 48.375 | 48.375 | 19 | 19 | 0 | 4735.2659 | 2439.1264 | 7174.3923 | 8828.533 | 8828.533 | 0 | 5962.6088 | 2865.9242
邳州 | 刚性 | 2023 | 761.2318 | 2027 | 2.6628 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 48.375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828.533 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | 862.6615 | 2027 | 2.3497 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55.9 | 7.525 | 4 | 23 | 0 | 736.5969 | 513.5003 | 1250.0972 | 1343.3778 | 10171.9108 | 0 | 812.8543 | 530.5235
邳州 | 刚性 | 2025 | 956.45 | 2027 | 2.1193 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 83.42 | 27.52 | 8 | 31 | 0 | 2693.8402 | 1027.0006 | 3720.8407 | 3775.0261 | 13946.9368 | 0 | 2780.6845 | 994.3416
邳州 | 刚性 | 2026 | 999.478 | 2027 | 2.0281 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 113.95 | 30.53 | 7 | 38 | 0 | 2988.4789 | 898.6255 | 3887.1044 | 3698.8225 | 17645.7593 | 0 | 2883.837 | 814.9854
邳州 | 刚性 | 2027 | 1042.5059 | 2057 | 1.9731 | 1.7 | 50 | 30 | 20 | 0 | 58.2 | 125.13 | 11.18 | 6 | 44 | 828.6667 | 1094.3726 | 770.2504 | 2693.2897 | 2452.8861 | 20098.6454 | 812.2339 | 986.6189 | 654.0333
邳州 | 刚性 | 2028 | 1085.5339 | 2067 | 1.9041 | 1.7 | 50 | 10 | 40 | 0 | 61 | 131.15 | 6.02 | 6 | 50 | 828.6667 | 589.2775 | 770.2504 | 2188.1946 | 1864.0336 | 21962.6789 | 756.0206 | 495.9851 | 612.0279
邳州 | 刚性 | 2029 | 1128.5618 | 2117 | 1.8758 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 62.8 | 135.02 | 3.87 | 9 | 59 | 1223 | 378.8213 | 1155.3757 | 2757.1969 | 2193.5739 | 24156.2529 | 1037.517 | 297.4566 | 858.6003
邳州 | 刚性 | 2030 | 1171.5898 | 2117 | 1.8069 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 153.94 | 18.92 | 5 | 64 | 0 | 1852.0151 | 641.8754 | 2493.8905 | 1801.4201 | 25957.673 | 0 | 1355.5738 | 445.8463
邳州 | 刚性 | 2031 | 1217.6912 | 2154 | 1.7689 | 1.6 | 100 | 37 | 63 | 0 | 86.4 | 185.76 | 31.82 | 10 | 74 | 1657.3333 | 3114.7527 | 1283.7507 | 6055.8367 | 4167.7305 | 30125.4035 | 1211.5236 | 2123.2951 | 832.9118
邳州 | 刚性 | 2032 | 1265.6366 | 2302.5 | 1.8192 | 1.6 | 200 | 148.5 | 51.5 | 2 | 108.3 | 232.845 | 47.085 | 4 | 78 | 4103.3333 | 4608.9921 | 513.5003 | 9225.8258 | 6013.4569 | 36138.8604 | 2779.0871 | 2923.3866 | 310.9833
邳州 | 刚性 | 2033 | 1313.582 | 2421 | 1.8431 | 1.6 | 150 | 118.5 | 31.5 | 2 | 143.6 | 308.74 | 75.895 | 11 | 89 | 3274.6667 | 7429.106 | 1412.1258 | 12115.8985 | 7229.3554 | 43368.2158 | 2051.8557 | 4379.842 | 797.6577
邳州 | 刚性 | 2034 | 1361.5275 | 2521 | 1.8516 | 1.6 | 100 | 100 | 0 | 2 | 197.6 | 424.84 | 116.1 | 10 | 99 | 2446 | 11364.6381 | 1283.7507 | 15094.3889 | 8311.949 | 51680.1648 | 1415.6544 | 6220.5048 | 675.7898
邳州 | 刚性 | 2035 | 1409.4729 | 2589.5 | 1.8372 | 1.6 | 100 | 68.5 | 31.5 | 1 | 243.1 | 522.665 | 97.825 | 7 | 106 | 2051.6667 | 9575.7599 | 898.6255 | 12526.0521 | 6395.4976 | 58075.6624 | 1094.8685 | 4860.1682 | 440.4609
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | 731.77 | 2027 | 2.77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 825.0042 | 2050 | 2.4848 | 1.7 | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1044.12 | 0 | 2182.3762 | 3226.4962 | 4010.8869 | 4010.8869 | 1446.639 | 0 | 2564.248
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 761.2318 | 2050 | 2.693 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.8869 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 862.6615 | 2050 | 2.3764 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.86 | 0.86 | 6 | 23 | 0 | 84.1825 | 770.2504 | 854.4329 | 888.6829 | 4899.5698 | 0 | 92.8976 | 795.7852
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 956.45 | 2068.5 | 2.1627 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 8.2 | 17.63 | 16.77 | 6 | 29 | 828.6667 | 1641.5588 | 770.2504 | 3240.476 | 3375.217 | 8274.7868 | 934.9812 | 1694.4796 | 745.7562
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 999.478 | 2098.5 | 2.0996 | 1.7 | 50 | 30 | 20 | 0 | 11.9 | 25.585 | 7.955 | 4 | 33 | 828.6667 | 778.6882 | 513.5003 | 2120.8551 | 2088.9483 | 10363.7351 | 871.82 | 751.4223 | 465.706
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 1042.5059 | 2098.5 | 2.0129 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 39.775 | 14.19 | 7 | 40 | 0 | 1389.0113 | 898.6255 | 2287.6368 | 2015.2859 | 12379.021 | 0 | 1252.2471 | 763.0388
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 1085.5339 | 2117 | 1.9502 | 1.7 | 50 | 18.5 | 31.5 | 0 | 22.2 | 47.73 | 7.955 | 5 | 45 | 828.6667 | 778.6882 | 641.8754 | 2249.2302 | 1921.4527 | 14300.4737 | 756.0206 | 655.4088 | 510.0232
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 1128.5618 | 2128.5 | 1.886 | 1.7 | 31.5 | 11.5 | 20 | 0 | 25.9 | 55.685 | 7.955 | 7 | 52 | 522.06 | 778.6882 | 898.6255 | 2199.3737 | 1722.122 | 16022.5957 | 442.8832 | 611.4386 | 667.8002
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 1171.5898 | 2178.5 | 1.8594 | 1.7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 34.1 | 73.315 | 17.63 | 6 | 58 | 1223 | 1725.7413 | 770.2504 | 3718.9918 | 2761.844 | 18784.4396 | 963.6801 | 1263.1483 | 535.0156
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 1217.6912 | 2210 | 1.8149 | 1.6 | 63 | 31.5 | 31.5 | 0 | 46.7 | 100.405 | 27.09 | 10 | 68 | 1044.12 | 2651.7489 | 1283.7507 | 4979.6196 | 3403.8418 | 22188.2815 | 763.2599 | 1807.6702 | 832.9118
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 1265.6366 | 2360 | 1.8647 | 1.6 | 150 | 150 | 0 | 3 | 74.7 | 160.605 | 60.2 | 10 | 78 | 3669 | 5892.7753 | 1283.7507 | 10845.5261 | 7000.0451 | 29188.3265 | 2484.9238 | 3737.6632 | 777.4581
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 1313.582 | 2441.5 | 1.8587 | 1.6 | 113 | 81.5 | 31.5 | 1 | 116.3 | 250.045 | 89.44 | 8 | 86 | 2267.12 | 8754.9805 | 1027.0006 | 12049.1011 | 7162.1707 | 36350.4972 | 1420.5425 | 5161.5135 | 580.1147
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 1361.5275 | 2631.5 | 1.9328 | 1.6 | 293 | 190 | 103 | 2 | 164.7 | 354.105 | 104.06 | 9 | 95 | 5644.6533 | 10186.0831 | 1155.3757 | 16986.1121 | 9450.5429 | 45801.0401 | 3266.9167 | 5575.4154 | 608.2108
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 1409.4729 | 2730 | 1.9369 | 1.6 | 130 | 98.5 | 31.5 | 1 | 206.4 | 443.76 | 89.655 | 2 | 97 | 2548.8667 | 8776.0261 | 256.7501 | 11581.6429 | 5940.3084 | 51741.3486 | 1360.1984 | 4454.264 | 125.846

## 逐站逐年配置
地区 | 方案 | 年份 | 变电站 | 主变1_MVA | 主变2_MVA | 主变3_MVA | 年末容量_MVA | 当年新购主变_MVA | 当年净增容量_MVA | 年末储能柜数 | 年末储能_MWh | 当年新增储能_MWh
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.215
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 16 | 3.44 | 3.44
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 2.15 | 2.15
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 1.505
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 2.15 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 2.15 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0.215
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 1.075
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 2.365
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.215
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 50 | 18.5 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23 | 4.945 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 1.72
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0.645
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 16 | 3.44 | 3.44
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 67 | 14.405 | 9.46
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 | 16 | 3.44 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 | 67 | 14.405 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0.43
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0.43
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0.215
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 3.655 | 0.215
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 14.405 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 0.86
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 17 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0.43
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 3.655 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 14.405 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 24 | 5.16 | 2.795
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 3.655 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 14.405 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 160 | 34 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 24 | 5.16 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 1.935
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 80 | 80 | 0 | 160 | 160 | 88.5 | 5 | 1.075 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 3.655 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 116 | 24.94 | 24.94
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 67 | 14.405 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 24 | 5.16 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 24 | 5.16 | 5.16
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00013 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00023 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00074 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00139 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2021 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 1.29
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 1.29
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 1.29
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0.43
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00062 | 31.5 | 80 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 2.365
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 50 | 18.5 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 1.505
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 2.795 | 2.15
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 2.795 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 2.795 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00148 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00103 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 2.795 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 10 | 2.15 | 2.15
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00042 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0.215
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 | 18 | 3.87 | 1.075
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 1.935
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 10 | 2.15 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 1.29
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00024 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 80 | 17 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 3.87 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00012 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 10 | 2.15 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 160 | 34 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 3.87 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 180 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00012 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 13 | 10 | 2.15 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00013 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00023 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00024 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00042 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00051 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00053 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00055 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00062 | 50 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00065 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00074 | 63 | 63 | 50 | 176 | 50 | 50 | 7 | 1.505 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00076 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00092 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00094 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00103 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 3.87 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00106 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00110 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00114 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00115 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00139 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00148 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00151 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00154 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00155 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2.365 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00175 | 50 | 80 | 50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00183 | 40 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | SIM-CITY-KL | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 24 | 5.16 | 5.16
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2021 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 225 | 48.375 | 48.375
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 225 | 48.375 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 256 | 55.04 | 6.665
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 39 | 8.385 | 8.385
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 345 | 74.175 | 19.135
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 72 | 15.48 | 15.48
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 57 | 12.255 | 3.87
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 395 | 84.925 | 10.75
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0.43
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 72 | 15.48 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 75 | 16.125 | 3.87
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 429 | 92.235 | 7.31
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 50 | 30 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 74 | 15.91 | 0.43
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 94 | 20.21 | 4.085
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 10 | 429 | 92.235 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0.645
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 74 | 15.91 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 112 | 24.08 | 3.87
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 429 | 92.235 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 50 | 3 | 0.645 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 2.58
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 102 | 21.93 | 6.02
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 130 | 27.95 | 3.87
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 437 | 93.955 | 1.72
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 16 | 3.44 | 3.44
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0.645
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 41 | 8.815 | 6.235
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 18.5 | 108 | 23.22 | 1.29
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 149 | 32.035 | 4.085
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 530 | 113.95 | 19.995
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 18.5 | 16 | 3.44 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 1.075
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 71 | 15.265 | 6.45
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0.645
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 23.22 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 18.5 | 149 | 32.035 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 710 | 152.65 | 38.7
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 17 | 3.655 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 30 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 50 | 50 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 18.5 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 102 | 21.93 | 6.665
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 177 | 38.055 | 14.835
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 149 | 32.035 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 897 | 192.855 | 40.205
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 81 | 17.415 | 13.76
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0.43
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 50 | 102 | 21.93 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 43 | 9.245 | 7.955
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 292 | 62.78 | 24.725
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 178 | 38.27 | 6.235
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1091 | 234.565 | 41.71
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 245 | 52.675 | 35.26
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.215
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 102 | 21.93 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 18.5 | 43 | 9.245 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 432 | 92.88 | 30.1
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 50 | 178 | 38.27 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0.86
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1292 | 277.78 | 43.215
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 345 | 74.175 | 21.5
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 15 | 3.225 | 1.935
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.215
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00135 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2021 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00027 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0.86
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 18.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 78 | 16.77 | 16.77
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00162 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0.86 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 114 | 24.51 | 7.74
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0.215
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00022 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 18 | 3.87 | 3.87
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 162 | 34.83 | 10.32
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 18.5 | 18 | 3.87 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 199 | 42.785 | 7.955
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00162 | 20 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 3.87 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 236 | 50.74 | 7.955
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 31.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | 2.58
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 3.87 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0.43
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 285 | 61.275 | 10.535
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00141 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 16 | 3.44 | 3.44
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0.645
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 41 | 8.815 | 6.235
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 4.515 | 0.645
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 379 | 81.485 | 20.21
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00141 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 31.5 | 16 | 3.44 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00005 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 1.075
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 71 | 15.265 | 6.45
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 12.04 | 7.525
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 50 | 50 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 30 | 6.45 | 6.45
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 558 | 119.97 | 38.485
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00141 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 17 | 3.655 | 0.215
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 50 | 50 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 31.5 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 102 | 21.93 | 6.665
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00021 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.215
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 177 | 38.055 | 26.015
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 50 | 50 | 30 | 6.45 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00037 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 1.935
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0.645
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 745 | 160.175 | 40.205
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00141 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 81 | 17.415 | 13.76
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00146 | 31.5 | 40 | 50 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 0 | 0 | 8 | 1.72 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 50 | 50 | 102 | 21.93 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 50 | 18.5 | 1 | 0.215 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 301 | 64.715 | 26.66
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 30 | 6.45 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00037 | 63 | 63 | 0 | 126 | 63 | 31.5 | 9 | 1.935 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 50 | 50 | 3 | 0.645 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 940 | 202.1 | 41.925
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00141 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 245 | 52.675 | 35.26
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00146 | 31.5 | 80 | 50 | 161.5 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 0.215
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00005 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 5 | 1.075 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00016 | 63 | 80 | 50 | 193 | 0 | 0 | 102 | 21.93 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00021 | 50 | 63 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00022 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 417 | 89.655 | 24.94
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00026 | 40 | 63 | 50 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00027 | 50 | 63 | 50 | 163 | 0 | 0 | 30 | 6.45 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00028 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00031 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00037 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00048 | 63 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00095 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00096 | 80 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00124 | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00135 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1141 | 245.315 | 43.215
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00141 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0 | 0 | 345 | 74.175 | 21.5
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00146 | 80 | 80 | 50 | 210 | 80 | 48.5 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00147 | 31.5 | 63 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00162 | 31.5 | 50 | 50 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00164 | 20 | 40 | 50 | 110 | 0 | 0 | 9 | 1.935 | 0
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00172 | 31.5 | 63 | 50 | 144.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0

## 联络逐项工程
地区 | 方案 | 投运年 | 联络编号 | 站1 | 站2 | 馈线端1 | 馈线端2 | 容量_MW | 依据
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-FEEDER-0537 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0019 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0020 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0021 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0022 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0030 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0051 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0052 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0083 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0084 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0085 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0086 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0091 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0092 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0093 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0094 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0139 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0140 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0145 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0146 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0147 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0180 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0181 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0182 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0227 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0229 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0265 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0268 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0293 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0295 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0311 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0313 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0314 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0317 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0318 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0319 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0320 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0345 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0348 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0377 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0378 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0379 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0380 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0385 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0386 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0387 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0388 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0424 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0426 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0480 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0508 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0509 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0523 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0525 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0547 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0548 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0549 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0550 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0036 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0053 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0125 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0148 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0159 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0173 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0266 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0338 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0400 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0477 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0478 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0499 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0510 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2023 | CITY-TIE-0582 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-FEEDER-0262 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0077 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0127 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2026 | CITY-TIE-0532 | BDZ-00110 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-FEEDER-0261 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0038 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0078 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0124 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0214 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0296 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0339 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2027 | CITY-TIE-0399 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-FEEDER-0544 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0010 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0076 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0128 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0446 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2028 | CITY-TIE-0526 | BDZ-00106 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-FEEDER-0343 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0003 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0059 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0222 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0259 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0355 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0371 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2029 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-FEEDER-0585 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0007 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0043 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | ASSUMED-BDZ-00183-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0113 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0211 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0219 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0249 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0445 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2030 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-FEEDER-0039 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0002 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0075 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0273 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0274 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2031 | CITY-TIE-0541 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0004 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0008 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0009 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0044 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0060 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0061 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0114 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0213 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2032 | CITY-TIE-0346 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-FEEDER-0017 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-FEEDER-0530 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | SIM-CITY-FEEDER-0530 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0013 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0014 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0212 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0425 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2033 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0005 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0137 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0138 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | SIM-CITY-FEEDER-0138 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0344 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0384 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0429 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-FEEDER-0519 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | SIM-CITY-FEEDER-0519 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0135 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2034 | CITY-TIE-0540 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0006 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0506 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | SIM-CITY-FEEDER-0506 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0577 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00148-25 | SIM-CITY-FEEDER-0577 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-FEEDER-0594 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0001 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0054 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0126 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0136 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0188 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00042-26 | ASSUMED-BDZ-00154-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0337 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0516 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00154-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0539 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0542 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0574 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00148-26 | ASSUMED-BDZ-00154-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 刚性 | 2035 | CITY-TIE-0575 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00148-27 | ASSUMED-BDZ-00154-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-FEEDER-0543 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0051 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0052 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0054 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0123 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0125 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0126 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0145 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0146 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0147 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0148 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0179 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0180 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0181 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0211 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0294 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0311 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0317 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0318 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0319 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0320 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0337 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0338 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0340 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0502 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0507 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0508 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0509 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0510 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0547 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0548 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0565 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0566 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0567 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0568 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | CITY-TIE-0591 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0075 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0076 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0124 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0139 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0172 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0182 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0212 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0312 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0347 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0446 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0501 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | CITY-TIE-0540 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | CITY-TIE-0021 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | CITY-TIE-0078 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | CITY-TIE-0151 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | CITY-TIE-0165 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | CITY-TIE-0346 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | CITY-TIE-0377 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | CITY-FEEDER-0451 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | CITY-TIE-0060 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | CITY-TIE-0129 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | CITY-TIE-0141 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | CITY-TIE-0213 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | CITY-TIE-0541 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | CITY-FEEDER-0384 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | CITY-TIE-0035 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | CITY-TIE-0077 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | CITY-TIE-0290 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | CITY-TIE-0345 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | CITY-TIE-0584 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0010 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0059 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0142 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0173 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0222 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0447 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0469 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | CITY-TIE-0539 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-FEEDER-0586 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-FEEDER-0593 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0009 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0037 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0061 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0171 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0174 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0195 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0214 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0339 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | CITY-TIE-0448 | BDZ-00092 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0003 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0013 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0019 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0062 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0140 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0273 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | CITY-TIE-0380 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | CITY-FEEDER-0272 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | SIM-CITY-FEEDER-0272 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | CITY-TIE-0002 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | CITY-TIE-0053 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | CITY-TIE-0115 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | CITY-TIE-0348 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | CITY-TIE-0424 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0005 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0207 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00051-09 | SIM-CITY-FEEDER-0207 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0271 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | SIM-CITY-FEEDER-0271 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0538 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0544 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-FEEDER-0585 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0016 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0020 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0067 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0105 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00023-29 | ASSUMED-BDZ-00175-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0160 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0196 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0426 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | CITY-TIE-0583 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-FEEDER-0343 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-FEEDER-0344 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0004 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0014 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0036 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0068 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0092 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0094 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0197 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0267 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0302 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00055-06 | ASSUMED-BDZ-00175-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0378 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0590 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | CITY-TIE-0592 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | ASSUMED-BDZ-00151-36 | ASSUMED-BDZ-00175-07 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-FEEDER-0520 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | SIM-CITY-FEEDER-0520 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-FEEDER-0578 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00148-26 | SIM-CITY-FEEDER-0578 | 7.4911 | 规划假设：既有源端馈线接邻站新出线，占用受站备用间隔
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0001 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0007 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0008 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0086 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0157 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0286 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | ASSUMED-BDZ-00115-12 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0287 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00055-08 | ASSUMED-BDZ-00148-09 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0293 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0307 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | ASSUMED-BDZ-00062-15 | ASSUMED-BDZ-00103-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0313 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0314 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0542 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0549 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0550 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | CITY-TIE-0576 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 7.4911 | 规划假设：同上级电源筛候选，既有馈线负荷等分；非已核实10kV线路
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-025 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-033 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-034 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-081 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | FEEDER-091 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-043 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-045 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-046 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-047 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-052 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-080 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-098 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-162 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-163 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2022 | NEW-171 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00014 | PZXL-00299 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-038 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-044 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2024 | NEW-129 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | FEEDER-027 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2025 | FEEDER-092 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-037 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-055 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-075 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-160 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2025 | NEW-161 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | FEEDER-089 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-009 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-078 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-172 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2026 | NEW-173 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | FEEDER-001 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-012 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-065 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-077 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-138 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2027 | NEW-180 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | FEEDER-040 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2028 | FEEDER-050 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-105 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-115 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-142 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2028 | NEW-169 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | FEEDER-095 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-018 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-039 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-062 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-101 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-137 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2029 | NEW-141 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | FEEDER-010 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-005 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-068 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-106 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2030 | NEW-167 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-014 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | FEEDER-076 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-128 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-139 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-140 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-143 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-175 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2031 | NEW-181 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-006 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-036 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | FEEDER-084 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2032 | NEW-028 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | PZXL-00321 | PZXL-00024 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-015 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-021 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-060 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | FEEDER-068 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-030 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | PZXL-00322 | PZXL-00226 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-132 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00197 | PZXL-00383 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-146 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2033 | NEW-174 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | FEEDER-061 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2034 | FEEDER-074 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-086 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | PZXL-00062 | PZXL-00383 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-089 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-091 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00083 | PZXL-00209 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00080 | PZXL-00197 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-119 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00203 | PZXL-00237 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-122 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2034 | NEW-176 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | PZXL-00354 | PZXL-00388 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-062 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00110 | SIM-FEEDER-062 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-064 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00115 | SIM-FEEDER-064 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-070 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-070 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-075 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-085 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | PZXL-00387 | SIM-FEEDER-085 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | FEEDER-090 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 刚性 | 2035 | NEW-118 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-026 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-034 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-039 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-053 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-086 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-087 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | FEEDER-095 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-040 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-043 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-045 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-047 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-052 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-064 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-098 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-162 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-163 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | NEW-173 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | FEEDER-002 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | NEW-038 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | NEW-075 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | NEW-107 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | NEW-168 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | NEW-175 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | FEEDER-017 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | FEEDER-028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | FEEDER-081 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | NEW-002 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | NEW-054 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | NEW-141 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | FEEDER-007 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | FEEDER-050 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | NEW-001 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | NEW-041 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | FEEDER-001 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | FEEDER-024 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-024 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | FEEDER-067 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | FEEDER-091 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | NEW-108 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | NEW-125 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | NEW-161 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | NEW-009 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | NEW-055 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | NEW-062 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | NEW-068 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | NEW-085 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-003 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-013 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-109 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-139 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-167 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-174 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | NEW-180 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | FEEDER-010 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | NEW-005 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | NEW-021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | NEW-127 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | NEW-128 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | NEW-137 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | FEEDER-009 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | FEEDER-014 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | FEEDER-092 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-076 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00076 | PZXL-00351 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-105 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-115 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-132 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00197 | PZXL-00383 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-143 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-178 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00379 | PZXL-00392 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | NEW-181 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | FEEDER-015 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | FEEDER-022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | FEEDER-035 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | FEEDER-068 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | NEW-027 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | PZXL-00318 | PZXL-00024 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | NEW-037 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | NEW-039 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | NEW-044 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | NEW-089 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | NEW-092 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | PZXL-00080 | PZXL-00197 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | FEEDER-021 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | FEEDER-036 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | FEEDER-069 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-069 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | NEW-061 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | PZXL-00044 | PZXL-00119 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | NEW-131 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | NEW-138 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | NEW-148 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | PZXL-00158 | PZXL-00354 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | NEW-165 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | PZXL-00272 | PZXL-00385 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | FEEDER-055 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | FEEDER-075 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | FEEDER-076 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | FEEDER-090 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 7.4911 | 同网格既有馈线负荷接邻站新出线，源端区段待核；新出线占受站备用间隔
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | NEW-004 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | PZXL-00014 | PZXL-00299 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | NEW-078 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | NEW-114 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | PZXL-00216 | PZXL-00233 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | NEW-140 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | NEW-146 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | NEW-122 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | NEW-136 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 7.4911 | 同网格、指定既有馈线端点的新建联络候选；路径与可切负荷块尚未闭合

## 固定区段切换预案
地区 | 方案 | 年份 | 方式 | 事故站 | 原属站 | 接收站 | 路径 | 源馈线组 | 受端馈线 | 区段起号 | 区段止号 | 区段数 | 本站总区段数 | 同转源荷比例 | 净功率峰值上界_MW | 路径性质
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.4674 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.2806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.4838 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 6 | 6 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.4674 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8051 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.4674 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8051 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.4674 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 7 | 9 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8051 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.4674 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8051 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5417 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 3 | 3 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.2708 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 4 | 5 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5417 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 6 | 7 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5417 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8051 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 16 | 18 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8051 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.5386 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.5386 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.5722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.5722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.2806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.5722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5612 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 3 | 5 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.7257 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 6 | 6 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.2419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.7257 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.7257 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.3831 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.2672 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 25 | 25 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 34 | 34 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 13 | 17 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2095 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 1 | 5 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.3796 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 16 | 20 | 5 | 57 | 0.087719 | 5.7789 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 19 | 23 | 5 | 63 | 0.079365 | 6.3418 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 24 | 28 | 5 | 63 | 0.079365 | 6.3418 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 21 | 25 | 5 | 57 | 0.087719 | 5.7789 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 21 | 25 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.4288 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 6 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.3359 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 16 | 19 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.0989 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 20 | 24 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.3736 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 26 | 30 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.4288 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 8 | 12 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.3542 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 15 | 19 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.3995 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 20 | 24 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.3995 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 29 | 33 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.403 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 21 | 25 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.3499 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 17 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.3542 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4181 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 26 | 30 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.3499 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 9 | 11 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.8019 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.3359 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 12 | 13 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.3366 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 34 | 38 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.403 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 5 | 5 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.2693 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 6 | 8 | 3 | 34 | 0.088235 | 3.8079 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 9 | 12 | 4 | 34 | 0.11765 | 5.0773 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 39 | 43 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.3924 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 13 | 13 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.2693 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 9 | 13 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.4258 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 14 | 18 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.4258 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 16 | 20 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4181 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 7 | 11 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.4305 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 12 | 16 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.4305 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 17 | 21 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.9578 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 22 | 26 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.9578 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 10 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.3796 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 18 | 22 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2095 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 25 | 25 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2747 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 44 | 48 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.3924 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 8 | 8 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 9 | 9 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 7 | 9 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 20 | 20 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 16 | 18 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 19 | 21 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0969 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.7333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 20 | 20 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 13 | 15 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 16 | 18 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.7476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 31 | 31 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 16 | 16 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 17 | 17 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3725 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 38 | 38 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 39 | 39 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 23 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.3674 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 24 | 25 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 19 | 23 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6857 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8689 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8689 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 19 | 23 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.2221 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 22 | 26 | 5 | 63 | 0.079365 | 6.8282 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 24 | 27 | 4 | 57 | 0.070175 | 4.9777 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 25 | 25 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.3844 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 4 | 8 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8218 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 26 | 28 | 3 | 75 | 0.04 | 4.1531 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 18 | 20 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.1174 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 29 | 32 | 4 | 75 | 0.053333 | 5.5375 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.8333 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 19 | 23 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8903 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 24 | 28 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8903 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.9186 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 42 | 46 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8826 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 13 | 17 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.8415 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 18 | 22 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.8415 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 11 | 13 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.0935 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.8225 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 19 | 20 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9103 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 27 | 30 | 4 | 63 | 0.063492 | 5.4625 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 31 | 31 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.3656 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 31 | 35 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8941 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 10 | 13 | 4 | 34 | 0.11765 | 5.4666 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 26 | 30 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.8369 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 14 | 14 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.3667 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 47 | 51 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8826 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.9186 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 13 | 17 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.9236 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 24 | 28 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6857 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 18 | 20 | 3 | 61 | 0.04918 | 4.1542 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 19 | 21 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.8488 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 22 | 23 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5659 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 24 | 28 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.4147 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8941 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 9 | 13 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8218 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 21 | 25 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.8624 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 31 | 35 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.8369 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9103 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 26 | 27 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.745 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.5086 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.5086 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.5086 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.5086 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.5086 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 7 | 9 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.5086 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 16 | 18 | 3 | 63 | 0.047619 | 3.8503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.5688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.5688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 13 | 15 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 16 | 18 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4115 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.5822 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.2823 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2899 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 11 | 15 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.507 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.4555 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 19 | 23 | 5 | 57 | 0.087719 | 5.8477 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 19 | 23 | 5 | 63 | 0.079365 | 6.4172 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 24 | 28 | 5 | 63 | 0.079365 | 6.4172 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 24 | 25 | 2 | 57 | 0.035088 | 2.3391 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 23 | 27 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.5053 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 28 | 30 | 3 | 75 | 0.04 | 3.9032 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 17 | 21 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.4756 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.422 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.5022 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 16 | 20 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.507 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 22 | 26 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.4756 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 31 | 32 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 23 | 27 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.4254 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4944 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 13 | 17 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.4298 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 11 | 15 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.4119 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 16 | 18 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.8472 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 2 | 6 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4113 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 18 | 22 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4944 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 16 | 20 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4494 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 10 | 12 | 3 | 34 | 0.088235 | 3.8532 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.5022 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 19 | 21 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.6172 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4113 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 19 | 23 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2833 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 22 | 26 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.0287 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.4555 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 41 | 43 | 3 | 94 | 0.031915 | 3.881 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 33 | 34 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.4792 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 21 | 25 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4494 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 28 | 32 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.4254 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 44 | 48 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.4684 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.3538 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.3723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3668 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.2718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3646 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 6 | 6 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3646 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 2 | 3 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.7075 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 7 | 9 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.7008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 4 | 5 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 6 | 7 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 8 | 9 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 10 | 11 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 12 | 13 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 14 | 15 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 20 | 20 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.3723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3668 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 16 | 18 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 19 | 21 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.0613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.7096 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.7096 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 2 | 3 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 4 | 5 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 13 | 15 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 16 | 18 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 10 | 11 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 12 | 13 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 14 | 15 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 16 | 17 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.5436 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 18 | 18 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.2718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.7237 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 31 | 31 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3646 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 16 | 16 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 17 | 17 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8092 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 22 | 26 | 5 | 63 | 0.079365 | 6.7689 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 19 | 23 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.1681 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 27 | 30 | 4 | 63 | 0.063492 | 5.4151 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 24 | 28 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.1681 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 11 | 15 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.7633 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 23 | 23 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.3723 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 24 | 28 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.8617 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 29 | 32 | 4 | 75 | 0.053333 | 5.4894 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8502 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 11 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.3564 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.8585 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 15 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.8635 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 19 | 23 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8304 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 24 | 26 | 3 | 70 | 0.042857 | 4.0983 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 31 | 35 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 27 | 28 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 12 | 16 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.7821 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27 | 30 | 4 | 76 | 0.052632 | 5.422 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 17 | 20 | 4 | 62 | 0.064516 | 5.4257 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.7633 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 31 | 31 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.3538 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.7739 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 10 | 14 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.7739 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.8585 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 16 | 20 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.8635 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8092 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 19 | 23 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.359 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 19 | 23 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6276 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 24 | 28 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.359 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 18 | 22 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.8028 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 8 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.7626 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 9 | 13 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.7626 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00154 | EQ-072-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8502 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 24 | 28 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6276 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 23 | 27 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.8028 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 42 | 46 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8228 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 31 | 31 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.3555 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.7775 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 47 | 51 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8228 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.4096 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 4 | 4 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 2 | 3 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.8192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 4 | 5 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.8192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 6 | 7 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.8192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 8 | 9 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.8192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4167 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4167 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.2288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 13 | 14 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.8192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 15 | 17 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.2288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 26 | 27 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 18 | 20 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.2288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 28 | 29 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.8213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 23 | 23 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.8213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 30 | 31 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 32 | 32 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 13 | 15 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 16 | 18 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4167 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.6485 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.836 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4167 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 34 | 34 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 41 | 42 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 13 | 17 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.1465 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 19 | 23 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.9008 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.09 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 21 | 24 | 4 | 63 | 0.063492 | 5.6383 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 19 | 23 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.4224 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 25 | 29 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.0479 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 24 | 28 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.4224 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 25 | 29 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.1446 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 30 | 34 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.1446 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 21 | 25 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.112 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 18 | 22 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.1465 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 26 | 30 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.112 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.0532 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 17 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.0617 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 18 | 22 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.0617 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.1326 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 27 | 31 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.0569 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 11 | 15 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.0421 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.0421 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 30 | 30 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.4096 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 10 | 14 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.0532 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.1413 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.1413 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.1159 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 19 | 23 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.6212 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 24 | 28 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.9008 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 24 | 28 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.6212 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.09 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 38 | 42 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.1159 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 5 | 9 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.0414 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.0414 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.1326 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 43 | 47 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.1041 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 48 | 52 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.1041 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.0569 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.3962 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.3962 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4795 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 2 | 3 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 4 | 5 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 6 | 6 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 17 | 17 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 7 | 8 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.9308 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 9 | 10 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.9308 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 11 | 12 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.9308 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 13 | 14 | 2 | 63 | 0.031746 | 2.9308 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 19 | 21 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 9 | 9 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.4855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 10 | 11 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 12 | 13 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 14 | 15 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 20 | 21 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 22 | 23 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 24 | 25 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 22 | 22 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 15 | 17 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.3962 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 18 | 20 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.3962 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 26 | 27 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 21 | 23 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.3962 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 28 | 29 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.933 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.933 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.933 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 30 | 31 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 32 | 32 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4795 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 6 | 6 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 13 | 15 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 16 | 18 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 19 | 21 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.9483 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 19 | 20 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.9483 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4727 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 39 | 39 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 42 | 42 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 43 | 44 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 22 | 26 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.1741 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 0.69907 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 5 | 9 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.3707 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 14 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.3707 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 22 | 26 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.6767 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 24 | 28 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.327 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 29 | 33 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.327 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 27 | 27 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.3353 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 28 | 30 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 26 | 30 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.4275 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.3202 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 31 | 35 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.4275 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 12 | 16 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.424 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 23 | 27 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.3936 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 28 | 32 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.3936 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 15 | 19 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.4294 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 15 | 19 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.3413 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.3413 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.4151 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 13 | 17 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.3209 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.3209 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.3325 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 12 | 16 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.3325 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 29 | 33 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.3363 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 34 | 38 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.3363 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 45 | 49 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.3854 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 17 | 21 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.424 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 20 | 24 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.4294 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 27 | 31 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.1741 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3977 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 38 | 41 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.9182 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 21 | 24 | 4 | 56 | 0.071429 | 5.5067 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 25 | 29 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.8833 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.4356 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.4769 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.4151 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 16 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.3202 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 42 | 42 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4795 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 50 | 54 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.3854 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 5 | 5 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.5421 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 3 | 3 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.535 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.5636 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.5636 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 7 | 7 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.5212 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 9 | 9 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00092 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.058824 | 0.74017 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 21 | 21 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 3.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.4684 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 8 | 9 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.0424 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 10 | 11 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.0424 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 12 | 13 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.0424 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 19 | 21 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 14 | 15 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.0424 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 6 | 7 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 8 | 9 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 10 | 11 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 12 | 13 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 14 | 15 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 20 | 21 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 22 | 23 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 24 | 25 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 26 | 27 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 28 | 28 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.5421 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.535 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 26 | 26 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 16 | 18 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.5636 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 19 | 20 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.0424 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 29 | 29 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 21 | 23 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.5636 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 30 | 31 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 33 | 33 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 5 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 32 | 33 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 10 | 11 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 12 | 13 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 14 | 15 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 16 | 17 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.0606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 19 | 20 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.0606 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 34 | 34 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 18 | 22 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 42 | 42 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 43 | 44 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 45 | 46 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 17 | 21 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.7124 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 1.5353 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 9 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.6514 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 24 | 28 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.6061 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 22 | 26 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.931 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 27 | 27 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.3862 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 28 | 30 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 29 | 33 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.7104 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.599 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 10 | 14 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.6442 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 34 | 38 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.7104 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0.090909 | 4.5996 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.6117 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 12 | 16 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.6117 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 25 | 29 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.6752 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 30 | 34 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.6752 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 19 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.6209 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.6209 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 47 | 51 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.6667 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 17 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.5998 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.599 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.5998 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 29 | 33 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.6061 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 0.16667 | 5.9612 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.6795 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 12 | 16 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.7068 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 29 | 33 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.6158 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.6975 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 34 | 38 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.6158 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 17 | 21 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.7068 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 22 | 26 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.7124 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 21 | 25 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.1455 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 23 | 27 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 14 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.6514 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 26 | 30 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.1455 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.6975 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 40 | 44 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.6795 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 28 | 32 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.6442 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 52 | 56 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.6667 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 3 | 3 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.596 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.7311 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.7311 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 4 | 4 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.5864 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.596 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.1757 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 3 | 3 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.5441 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 7 | 8 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.1541 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 9 | 10 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.1541 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 11 | 12 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.1541 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 13 | 14 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.1541 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 16 | 18 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.545 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 19 | 21 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 11 | 11 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.5987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 12 | 13 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 14 | 15 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 20 | 21 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 22 | 22 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.5987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.596 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 25 | 26 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 27 | 28 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 15 | 17 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.7311 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 18 | 20 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.7311 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 31 | 32 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 21 | 23 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.7311 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 33 | 34 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 24 | 25 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.1541 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 33 | 33 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 38 | 38 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 5 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.6323 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 2 | 3 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.1729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 17 | 18 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 19 | 20 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 19 | 20 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 4 | 5 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.1729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 21 | 22 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.5864 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.545 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.545 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5849 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 10 | 11 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 41 | 42 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 43 | 44 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 21 | 24 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.1764 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 45 | 46 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 29 | 30 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 47 | 48 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.1757 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 25 | 29 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.7206 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 1.6703 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 22 | 26 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.1853 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 27 | 31 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.1853 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 29 | 33 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.9933 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 9 | 13 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.8778 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 34 | 38 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.9933 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 25 | 29 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.9568 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 30 | 34 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.9568 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 17 | 21 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.9006 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 22 | 26 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.9006 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 15 | 19 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8786 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 14 | 18 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.9247 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 20 | 24 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8786 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 26 | 30 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.8851 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 31 | 35 | 5 | 63 | 0.079365 | 7.8851 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 12 | 16 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.9896 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 19 | 23 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.9247 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 31 | 35 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.8952 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.891 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 16 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.891 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 16 | 20 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.9799 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 17 | 21 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.9896 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 36 | 40 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.8952 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 49 | 53 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.948 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 21 | 25 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.9954 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 26 | 30 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.9954 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 30 | 34 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.7206 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 35 | 38 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.369 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 39 | 43 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9612 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 7 | 10 | 4 | 39 | 0.10256 | 6.3457 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 23 | 23 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.4815 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 24 | 27 | 4 | 56 | 0.071429 | 5.9261 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 28 | 31 | 4 | 56 | 0.071429 | 5.9261 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 15 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.9322 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.545 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 14 | 18 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.8778 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 21 | 25 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.9799 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 44 | 44 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5922 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 54 | 58 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.948 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 4 | 4 | 33 | 0.12121 | 6.3578 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 1 | 4 | 4 | 68 | 0.058824 | 3.614 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 0.90351 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 5 | 5 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 2 | 3 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.9021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.9021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 6 | 6 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 9 | 9 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 3 | 4 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 7 | 8 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 9 | 10 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 11 | 12 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 16 | 16 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 13 | 14 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 17 | 19 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0043 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | ASSUMED-BDZ-00183-01 | 20 | 22 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 5 | 5 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 6 | 6 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 7 | 7 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 23 | 23 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.6564 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 24 | 25 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 26 | 27 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 28 | 29 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 6 | 7 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 8 | 9 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 10 | 10 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 27 | 27 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 28 | 29 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 4 | 5 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 7 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 8 | 9 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 10 | 11 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 14 | 15 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 31 | 31 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 17 | 18 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 19 | 20 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 8 | 9 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 10 | 11 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 12 | 13 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 15 | 17 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.9021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 18 | 20 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.9021 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 21 | 22 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 30 | 31 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 23 | 24 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 25 | 26 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 32 | 33 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 34 | 34 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 35 | 35 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 36 | 36 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 16 | 17 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 18 | 19 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 20 | 21 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 22 | 23 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 37 | 37 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 5 | 6 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 7 | 8 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 9 | 10 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 11 | 14 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.3997 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 34 | 34 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.2875 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 17 | 18 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 19 | 20 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 21 | 22 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 19 | 20 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 21 | 22 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.2875 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 23 | 24 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 5 | 6 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.2875 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.6008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.6008 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 24 | 25 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 23 | 26 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.3997 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 26 | 27 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 28 | 29 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 48 | 49 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 30 | 30 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 50 | 51 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.5175 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 11 | 15 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.5175 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 21 | 25 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.2844 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 27 | 31 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.9996 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 7 | 11 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.2189 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 23 | 26 | 4 | 57 | 0.070175 | 5.956 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 27 | 31 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.445 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 32 | 32 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.489 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 30 | 34 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.2822 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 35 | 39 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.2822 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27 | 31 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.2444 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 32 | 36 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.2444 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 21 | 25 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.1861 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 12 | 16 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.2783 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 26 | 30 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.1861 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 16 | 20 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.2683 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 31 | 35 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.1805 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.1634 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.1625 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 21 | 25 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.1634 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 27 | 31 | 5 | 63 | 0.079365 | 8.1701 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 32 | 34 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.9021 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 35 | 36 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 17 | 21 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.2783 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.1762 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 16 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.1762 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 21 | 25 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.2683 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 26 | 30 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.2844 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2111 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 25 | 29 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.6754 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 12 | 16 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.2189 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 30 | 34 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.6754 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 8.2345 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.6008 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.249 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 4 | 8 | 5 | 24 | 0.20833 | 8.0041 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 40 | 43 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.5992 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.1625 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 36 | 40 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.1805 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 44 | 44 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6498 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 32 | 36 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.9996 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 52 | 56 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.2353 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 16 | 20 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2111 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 57 | 61 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.2353 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 3 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0039 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0043 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | ASSUMED-BDZ-00183-01 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 2 | 3 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 6 | 7 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 8 | 9 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 4 | 4 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 6 | 6 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 11 | 11 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 3 | 3 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.665 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 20 | 20 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7027 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 10 | 12 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 13 | 13 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.0491 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 4 | 5 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 10 | 11 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 12 | 13 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 14 | 15 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 16 | 17 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 4 | 4 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 18 | 20 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.666 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 21 | 23 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 4 | 5 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 5 | 5 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 6 | 7 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 6 | 6 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 8 | 9 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 7 | 7 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 10 | 11 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 12 | 13 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 14 | 15 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 20 | 21 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 22 | 23 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 24 | 24 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 25 | 25 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 26 | 27 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 28 | 29 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 30 | 31 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 10 | 11 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 12 | 12 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.716 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 6 | 7 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 8 | 9 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 10 | 11 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 14 | 15 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 16 | 17 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 18 | 19 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 20 | 21 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 17 | 18 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 35 | 35 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 19 | 20 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 8 | 9 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 10 | 11 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 12 | 13 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 5 | 6 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.4011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.666 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 7 | 9 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.1016 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.1016 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 13 | 13 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 14 | 15 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.4011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 16 | 17 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.4011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 7 | 8 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 9 | 10 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 22 | 23 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 24 | 25 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 13 | 13 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 40 | 40 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 10 | 11 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 12 | 14 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.9951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 31 | 32 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 33 | 34 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 21 | 22 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6989 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 17 | 18 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 19 | 20 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 21 | 22 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 19 | 20 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 21 | 22 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 23 | 23 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 5 | 6 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.666 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.666 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 26 | 27 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 41 | 41 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 10 | 11 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 23 | 24 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 7 | 8 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 25 | 28 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.6601 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 28 | 29 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 48 | 49 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 30 | 31 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 50 | 51 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 14 | 18 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.2455 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 29 | 33 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.3252 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 19 | 23 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.2455 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 9 | 13 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.5533 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 24 | 27 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.1984 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 28 | 32 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.748 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 33 | 33 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.5496 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 32 | 34 | 3 | 75 | 0.04 | 5.1716 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 35 | 36 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 37 | 41 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.6193 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 21 | 25 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.5193 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 27 | 29 | 3 | 70 | 0.042857 | 5.148 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 30 | 34 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.58 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 23 | 27 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.6215 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 35 | 36 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 32 | 32 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7027 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 14 | 4 | 34 | 0.11765 | 6.8072 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 18 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.6152 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 18 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.6048 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 26 | 30 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.5193 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 19 | 23 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.6048 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 33 | 36 | 4 | 76 | 0.052632 | 6.8108 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.4956 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.4947 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 21 | 25 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.4956 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 12 | 15 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.8362 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.5847 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 15 | 15 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.7018 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 52 | 53 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 16 | 20 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.509 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 19 | 23 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.6152 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 28 | 32 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.6215 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 40 | 44 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.5847 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 24 | 24 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 25 | 28 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.3902 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 29 | 33 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.9878 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 16 | 16 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 17 | 17 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7091 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.7139 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 16 | 17 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3979 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 18 | 20 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.0968 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 2 | 6 | 5 | 33 | 0.15152 | 8.5696 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 37 | 39 | 3 | 76 | 0.039474 | 5.1081 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 34 | 38 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.3252 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 14 | 18 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.5533 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 18 | 21 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.8362 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 40 | 41 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 54 | 56 | 3 | 94 | 0.031915 | 5.1422 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 57 | 61 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.5704 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 3 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.3886 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 6 | 8 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.3886 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | 3 | 4 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 5 | 6 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 7 | 7 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.2247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.6124 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0039 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0043 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | ASSUMED-BDZ-00183-01 | 10 | 12 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 13 | 15 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 2 | 3 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 6 | 7 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 2 | 3 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 4 | 4 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 8 | 8 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 17 | 17 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 18 | 18 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 27 | 27 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.1943 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 12 | 14 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.1943 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 16 | 18 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 19 | 21 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 9 | 9 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 16 | 16 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.6124 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 17 | 18 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.2247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 19 | 20 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.2247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 4 | 4 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 21 | 21 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.6124 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 22 | 24 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 4 | 4 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 6 | 6 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 7 | 7 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 7 | 7 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 8 | 8 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 9 | 9 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 23 | 23 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 24 | 24 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 25 | 25 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 26 | 26 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 27 | 28 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 29 | 30 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 31 | 32 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 8 | 9 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 10 | 11 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 12 | 12 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 7 | 7 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.7941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 8 | 8 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.7941 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 23 | 23 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 24 | 24 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 25 | 25 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 27 | 28 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 17 | 18 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 19 | 20 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 15 | 15 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 16 | 17 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 5 | 6 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.5388 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7334 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 7 | 9 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 10 | 12 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.3082 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 16 | 16 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 17 | 17 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 18 | 18 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 7 | 8 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 9 | 10 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 40 | 40 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 41 | 42 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 43 | 44 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 13 | 13 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 10 | 10 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 11 | 12 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 15 | 18 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.9299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 21 | 22 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 23 | 24 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 10 | 11 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 12 | 13 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 19 | 20 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 14 | 15 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 21 | 22 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 23 | 24 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 16 | 17 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 25 | 26 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 18 | 19 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 20 | 21 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 22 | 23 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 24 | 25 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 5 | 6 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7334 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7334 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7678 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 45 | 45 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 48 | 48 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 27 | 28 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 7 | 8 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 29 | 32 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.9299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 16 | 16 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 17 | 17 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 49 | 49 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 50 | 51 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 25 | 25 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.7941 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 22 | 26 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.9714 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 33 | 37 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.6624 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 38 | 42 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.6624 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.9714 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 25 | 29 | 5 | 57 | 0.087719 | 8.0618 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 30 | 34 | 5 | 57 | 0.087719 | 8.0618 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 4 | 7 | 4 | 24 | 0.16667 | 6.9338 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 33 | 34 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 35 | 37 | 3 | 75 | 0.04 | 5.381 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 38 | 42 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.9684 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 29 | 33 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.9275 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 14 | 4 | 34 | 0.11765 | 7.0829 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 34 | 38 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.9275 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 21 | 25 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.8643 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 26 | 30 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.8643 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 18 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.9642 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.9534 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.8397 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 26 | 30 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.3113 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5355 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 23 | 23 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 24 | 27 | 4 | 47 | 0.085106 | 7.0718 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 15 | 15 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.7707 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 16 | 20 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.8536 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 18 | 18 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 52 | 52 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0.060606 | 3.5667 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 29 | 33 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.8583 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 34 | 38 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.8583 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 19 | 20 | 2 | 41 | 0.04878 | 3.5857 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 21 | 23 | 3 | 41 | 0.073171 | 5.3785 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 26 | 29 | 4 | 61 | 0.065574 | 7.1766 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 30 | 34 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.9707 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 9 | 13 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.8998 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 31 | 35 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.3113 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 17 | 4 | 39 | 0.10256 | 7.1198 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 32 | 35 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1459 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 19 | 19 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 20 | 20 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 3 | 3 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.7833 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 14 | 18 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.8388 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 19 | 21 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.3033 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 21 | 24 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.1131 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.9534 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 36 | 36 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 37 | 37 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 38 | 41 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1459 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 18 | 18 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.78 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 53 | 56 | 4 | 94 | 0.042553 | 7.134 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 57 | 58 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 59 | 61 | 3 | 94 | 0.031915 | 5.3505 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 4 | 8 | 5 | 33 | 0.15152 | 8.9167 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0017 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.0196 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 3 | 4 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 5 | 6 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 7 | 8 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 9 | 10 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0039 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 11 | 13 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0043 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | ASSUMED-BDZ-00183-01 | 14 | 16 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0044 | ASSUMED-BDZ-00013-14 | ASSUMED-BDZ-00183-02 | 17 | 19 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 9 | 9 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 7 | 7 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 3 | 4 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 5 | 5 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 18 | 18 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 19 | 19 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0530 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | SIM-CITY-FEEDER-0530 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 6 | 6 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 7 | 8 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 9 | 10 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 11 | 12 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 7 | 7 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 8 | 8 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 9 | 9 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 10 | 10 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 20 | 22 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 23 | 25 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 9 | 9 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 10 | 11 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 12 | 12 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 9 | 9 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 13 | 13 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 10 | 10 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 14 | 14 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 11 | 11 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 17 | 17 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 18 | 18 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 25 | 26 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 10 | 11 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 12 | 13 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 7 | 7 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.8616 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 8 | 8 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.8616 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 14 | 15 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 16 | 17 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 27 | 27 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 18 | 19 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 20 | 21 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 29 | 29 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 22 | 23 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 24 | 25 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 26 | 27 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 28 | 28 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 11 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 17 | 18 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 19 | 20 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 13 | 13 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 6 | 7 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 16 | 17 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 11 | 12 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.6718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.5077 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 16 | 17 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.6718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 18 | 19 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.6718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 20 | 21 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.6718 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 5 | 5 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.8373 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 38 | 38 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 6 | 7 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 39 | 39 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 8 | 9 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 14 | 15 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 16 | 17 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 18 | 19 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 13 | 13 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 17 | 19 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.3928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 30 | 30 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 21 | 22 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 32 | 32 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 23 | 23 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.8616 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 5 | 6 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 12 | 13 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 20 | 21 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 14 | 15 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 22 | 23 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 16 | 17 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 24 | 25 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 18 | 19 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 26 | 27 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 20 | 21 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 22 | 23 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 7 | 7 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.8469 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 24 | 25 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 8 | 8 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.8469 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 5 | 5 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 12 | 12 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 20 | 20 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 10 | 11 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 46 | 46 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 28 | 28 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 9 | 10 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 29 | 31 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.3928 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 47 | 48 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 49 | 50 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 51 | 52 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 22 | 26 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.6993 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 27 | 30 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.3595 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 32 | 35 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.1903 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 26 | 29 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.6918 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 6 | 10 | 5 | 24 | 0.20833 | 8.993 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 30 | 33 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.6918 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 34 | 34 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.673 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 35 | 35 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.673 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 27 | 27 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 26 | 30 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.6237 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 28 | 32 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.3055 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 33 | 36 | 4 | 75 | 0.053333 | 7.4444 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 9.2518 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29 | 33 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.263 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 34 | 38 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.263 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 21 | 25 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.1975 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 14 | 18 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.3011 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 26 | 30 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.1975 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 19 | 23 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.3011 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 19 | 4 | 48 | 0.083333 | 7.4319 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.1719 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 23 | 27 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.1719 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.2255 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 33 | 35 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5609 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 10 | 13 | 4 | 34 | 0.11765 | 7.3491 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 14 | 14 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.8373 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 15 | 19 | 5 | 34 | 0.14706 | 9.1864 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00055 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 6 | 7 | 2 | 33 | 0.060606 | 3.7007 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 9.2899 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 27 | 31 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.1912 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.1912 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 36 | 40 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.9879 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 24 | 28 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.3079 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 29 | 33 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.3079 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 41 | 41 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 15 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.2343 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 31 | 35 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.6237 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 36 | 37 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 38 | 40 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5609 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 14 | 14 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 16 | 16 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 8 | 8 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.8504 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 41 | 42 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 16 | 20 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.2343 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 17 | 20 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.3804 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 53 | 57 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.2527 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 58 | 62 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.2527 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 9 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 12 | 12 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00183 | CITY-TIE-0043 | ASSUMED-BDZ-00013-13 | ASSUMED-BDZ-00183-01 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 2 | 2 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 2 | 3 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 6 | 6 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0138 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | SIM-CITY-FEEDER-0138 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 13 | 13 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 2 | 2 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 3 | 3 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 3 | 5 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 6 | 8 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.905 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 2 | 2 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.905 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 4 | 4 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 3 | 3 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 4 | 4 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 5 | 5 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 5 | 5 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0429 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0519 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | SIM-CITY-FEEDER-0519 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0530 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | SIM-CITY-FEEDER-0530 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 26 | 27 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 19 | 19 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 10 | 11 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 20 | 21 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0017 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 24 | 26 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.4558 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 9 | 9 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 3 | 4 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 10 | 10 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 5 | 6 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 7 | 8 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 9 | 11 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0039 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | SIM-CITY-FEEDER-0039 | 12 | 14 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 7 | 7 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 8 | 8 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 9 | 9 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 10 | 10 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 15 | 15 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 16 | 16 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 17 | 17 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 18 | 18 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 25 | 26 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 14 | 15 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 16 | 16 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 17 | 17 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 7 | 7 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 8 | 8 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 18 | 18 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 19 | 19 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 29 | 29 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 20 | 21 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 30 | 30 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 22 | 23 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 24 | 25 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 26 | 27 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 28 | 29 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 7 | 7 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 30 | 31 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 8 | 8 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 9 | 9 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 10 | 10 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 11 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 12 | 12 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 33 | 33 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 17 | 18 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 34 | 34 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 19 | 20 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 35 | 35 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 13 | 13 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 16 | 17 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 11 | 12 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.8072 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.8649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 13 | 15 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.7108 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 16 | 16 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 17 | 17 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | 5 | 5 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.905 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 6 | 7 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 36 | 36 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | 8 | 8 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.905 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 37 | 37 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | 9 | 10 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 13 | 13 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 9 | 9 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 12 | 12 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 10 | 10 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 13 | 13 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 11 | 11 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 14 | 14 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 15 | 18 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 19 | 22 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 12 | 13 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 14 | 15 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 32 | 32 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 16 | 17 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 33 | 33 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 18 | 19 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 34 | 34 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 20 | 20 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 23 | 23 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 24 | 24 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 25 | 27 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.5916 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 5 | 5 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0387 | ASSUMED-BDZ-00115-15 | ASSUMED-BDZ-00074-23 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 10 | 11 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 12 | 12 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | 13 | 13 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 7 | 7 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.8649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.8649 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 21 | 21 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 44 | 44 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 45 | 45 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 46 | 46 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 28 | 28 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 8 | 8 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 29 | 29 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 9 | 9 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 30 | 33 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 22 | 23 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 47 | 48 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 24 | 25 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 49 | 50 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 26 | 27 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 51 | 52 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.4263 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 21 | 24 | 4 | 61 | 0.065574 | 7.7208 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 32 | 34 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.4558 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 25 | 26 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 10 | 13 | 4 | 39 | 0.10256 | 7.6598 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 4 | 8 | 5 | 24 | 0.20833 | 9.3245 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 9 | 13 | 5 | 24 | 0.20833 | 9.3245 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 15 | 15 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7346 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 16 | 16 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7346 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 27 | 29 | 3 | 75 | 0.04 | 5.7891 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 16 | 18 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.7794 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 30 | 31 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 32 | 36 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.6485 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 32 | 36 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.6045 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 37 | 41 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.6045 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 21 | 25 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.5366 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 26 | 30 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.5366 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 14 | 18 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.644 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 28 | 32 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.5301 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.5101 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 23 | 27 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.5101 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 14 | 17 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.6525 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 18 | 19 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.8072 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6098 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 40 | 44 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6098 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 11 | 15 | 5 | 34 | 0.14706 | 9.5251 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 16 | 20 | 5 | 34 | 0.14706 | 9.5251 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 19 | 23 | 5 | 48 | 0.10417 | 9.6324 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 19 | 23 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.644 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 24 | 24 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 33 | 37 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.5301 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 53 | 57 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.5938 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 27 | 29 | 3 | 61 | 0.04918 | 5.7906 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 34 | 38 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.3193 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 30 | 30 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 14 | 18 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.5747 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 39 | 43 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.3193 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00106 | BDZ-00106 | BDZ-00076 | EQ-059-0 | EQ-BDZ-00106-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 1.6316 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 9.5091 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 9.5929 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 6 | 6 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.9186 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 19 | 19 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 7 | 9 | 3 | 33 | 0.090909 | 5.7558 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 7 | 10 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0017 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | SIM-CITY-FEEDER-0017 | 13 | 16 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00076 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.9312 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0137 | ASSUMED-BDZ-00024-17 | SIM-CITY-FEEDER-0137 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0138 | ASSUMED-BDZ-00024-18 | SIM-CITY-FEEDER-0138 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0261 | ASSUMED-BDZ-00053-09 | SIM-CITY-FEEDER-0261 | 1 | 3 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.9138 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0274 | ASSUMED-BDZ-00062-10 | ASSUMED-BDZ-00055-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0295 | ASSUMED-BDZ-00151-07 | ASSUMED-BDZ-00055-01 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0296 | ASSUMED-BDZ-00151-08 | ASSUMED-BDZ-00055-02 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 2 | 2 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | 3 | 3 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 4 | 4 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 5 | 7 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 5 | 5 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0400 | ASSUMED-BDZ-00155-10 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-FEEDER-0429 | ASSUMED-BDZ-00139-13 | SIM-CITY-FEEDER-0429 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0445 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | ASSUMED-BDZ-00092-03 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0516 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | ASSUMED-BDZ-00154-15 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0519 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | SIM-CITY-FEEDER-0519 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0523 | ASSUMED-BDZ-00139-17 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0525 | ASSUMED-BDZ-00139-19 | ASSUMED-BDZ-00106-05 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0526 | ASSUMED-BDZ-00139-20 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0530 | ASSUMED-BDZ-00139-18 | SIM-CITY-FEEDER-0530 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-TIE-0532 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | ASSUMED-BDZ-00110-10 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0537 | ASSUMED-BDZ-00139-21 | SIM-CITY-FEEDER-0537 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0574 | ASSUMED-BDZ-00148-26 | ASSUMED-BDZ-00154-08 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0575 | ASSUMED-BDZ-00148-27 | ASSUMED-BDZ-00154-09 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0582 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | ASSUMED-BDZ-00154-12 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0006 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | SIM-CITY-FEEDER-0006 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | 10 | 11 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 12 | 13 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 14 | 15 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 27 | 27 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 4 | 4 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 3 | 4 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 5 | 5 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 5 | 6 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 6 | 6 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | 7 | 8 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0022 | ASSUMED-BDZ-00053-04 | ASSUMED-BDZ-00013-04 | 7 | 7 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0030 | ASSUMED-BDZ-00013-08 | ASSUMED-BDZ-00076-04 | 9 | 10 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 11 | 13 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0038 | ASSUMED-BDZ-00013-12 | ASSUMED-BDZ-00106-04 | 14 | 16 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 9 | 9 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 10 | 10 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 11 | 11 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 13 | 13 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 12 | 12 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 14 | 14 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 13 | 13 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 14 | 14 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 15 | 15 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 20 | 20 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0083 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00023-17 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 21 | 21 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0084 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00023-18 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 22 | 22 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0085 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00023-19 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 23 | 23 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0091 | ASSUMED-BDZ-00115-01 | ASSUMED-BDZ-00023-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 24 | 25 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | 26 | 27 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0093 | ASSUMED-BDZ-00115-03 | ASSUMED-BDZ-00023-23 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | 15 | 15 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0113 | ASSUMED-BDZ-00042-01 | ASSUMED-BDZ-00024-01 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | 16 | 16 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0114 | ASSUMED-BDZ-00042-02 | ASSUMED-BDZ-00024-02 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | 17 | 17 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0127 | ASSUMED-BDZ-00065-05 | ASSUMED-BDZ-00024-13 | 9 | 9 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | 18 | 18 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0128 | ASSUMED-BDZ-00065-06 | ASSUMED-BDZ-00024-14 | 10 | 10 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0135 | ASSUMED-BDZ-00110-03 | ASSUMED-BDZ-00024-19 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0.035714 | 1.9943 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00110 | BDZ-00110 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0136 | ASSUMED-BDZ-00110-04 | ASSUMED-BDZ-00024-20 | 2 | 2 | 1 | 28 | 0.035714 | 1.9943 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 29 | 29 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 30 | 30 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 32 | 32 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 27 | 27 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 28 | 28 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 29 | 29 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 7 | 7 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 30 | 30 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 8 | 8 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0159 | ASSUMED-BDZ-00062-07 | ASSUMED-BDZ-00042-11 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 5 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 9 | 9 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 6 | 6 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 10 | 10 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 7 | 7 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 11 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 8 | 8 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 12 | 12 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 9 | 9 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 24 | 24 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 10 | 10 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 25 | 25 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 11 | 11 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 26 | 26 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 12 | 12 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 27 | 27 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0188 | ASSUMED-BDZ-00042-26 | ASSUMED-BDZ-00154-06 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | 15 | 15 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0219 | ASSUMED-BDZ-00103-09 | ASSUMED-BDZ-00051-17 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 16 | 16 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | 17 | 18 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0227 | ASSUMED-BDZ-00115-05 | ASSUMED-BDZ-00051-21 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0229 | ASSUMED-BDZ-00115-07 | ASSUMED-BDZ-00051-23 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0249 | ASSUMED-BDZ-00053-05 | ASSUMED-BDZ-00076-05 | 8 | 9 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.9426 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0259 | ASSUMED-BDZ-00053-11 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 10 | 11 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.9426 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | CITY-FEEDER-0262 | ASSUMED-BDZ-00053-10 | SIM-CITY-FEEDER-0262 | 12 | 14 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.9138 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0265 | ASSUMED-BDZ-00053-13 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | 15 | 15 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0266 | ASSUMED-BDZ-00053-14 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | 16 | 16 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0268 | ASSUMED-BDZ-00053-16 | ASSUMED-BDZ-00139-08 | 17 | 17 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.9455 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 13 | 13 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 14 | 14 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 11 | 11 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 16 | 16 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 12 | 12 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 17 | 17 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 13 | 13 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 18 | 18 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 14 | 14 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 19 | 19 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 20 | 22 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 23 | 25 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 33 | 33 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 21 | 22 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 34 | 34 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | 23 | 23 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0355 | ASSUMED-BDZ-00155-07 | ASSUMED-BDZ-00065-23 | 7 | 7 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0371 | ASSUMED-BDZ-00094-11 | ASSUMED-BDZ-00074-15 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0379 | ASSUMED-BDZ-00074-19 | ASSUMED-BDZ-00114-11 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 5 | 5 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0385 | ASSUMED-BDZ-00074-21 | ASSUMED-BDZ-00115-13 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0386 | ASSUMED-BDZ-00115-14 | ASSUMED-BDZ-00074-22 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | 10 | 11 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.7038 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0388 | ASSUMED-BDZ-00115-16 | ASSUMED-BDZ-00074-24 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0399 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00155-09 | 12 | 12 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.9312 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0425 | ASSUMED-BDZ-00076-15 | ASSUMED-BDZ-00139-15 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.9312 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.9312 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0477 | ASSUMED-BDZ-00115-21 | ASSUMED-BDZ-00094-21 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0478 | ASSUMED-BDZ-00094-22 | ASSUMED-BDZ-00115-22 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0480 | ASSUMED-BDZ-00094-24 | ASSUMED-BDZ-00115-24 | 12 | 12 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | 12 | 12 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0499 | ASSUMED-BDZ-00148-17 | ASSUMED-BDZ-00103-21 | 21 | 21 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-FEEDER-0506 | ASSUMED-BDZ-00148-18 | SIM-CITY-FEEDER-0506 | 22 | 23 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 36 | 36 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 37 | 37 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 14 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 38 | 38 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 26 | 26 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 8 | 8 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 27 | 27 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 9 | 9 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 28 | 28 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 10 | 10 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0542 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 29 | 29 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0542 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | 11 | 11 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 30 | 32 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 41 | 42 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 24 | 24 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 43 | 43 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 25 | 25 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 44 | 44 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 26 | 26 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 45 | 45 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0577 | ASSUMED-BDZ-00148-25 | SIM-CITY-FEEDER-0577 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0594 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | SIM-CITY-FEEDER-0594 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 29 | 33 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.1532 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 24 | 26 | 3 | 61 | 0.04918 | 5.9965 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 34 | 35 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 12 | 14 | 3 | 39 | 0.076923 | 5.9491 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 18 | 21 | 4 | 63 | 0.063492 | 7.8851 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 5 | 9 | 5 | 24 | 0.20833 | 9.6561 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 10 | 14 | 5 | 24 | 0.20833 | 9.6561 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 17 | 17 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7963 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 18 | 18 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7963 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 28 | 32 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.9916 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 13 | 16 | 4 | 56 | 0.071429 | 7.4077 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 33 | 34 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 35 | 37 | 3 | 75 | 0.04 | 5.995 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 31 | 35 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.9461 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 36 | 40 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.9461 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 19 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.8757 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.8757 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 29 | 33 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.869 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 34 | 38 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.869 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 19 | 23 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.8482 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 16 | 17 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.9623 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 24 | 28 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.8482 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.9515 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 15 | 19 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.987 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 20 | 24 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.987 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 48 | 52 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.935 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 53 | 57 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.935 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 40 | 44 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.9515 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 27 | 31 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.9942 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 32 | 33 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 17 | 17 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 33 | 37 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.6507 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 38 | 42 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.6507 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | BDZ-00074 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00154-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0.33333 | 9.4022 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 15 | 16 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.9661 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 18 | 22 | 5 | 56 | 0.089286 | 9.2596 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 17 | 21 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.9152 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | BDZ-00092 | EQ-064-1 | EQ-BDZ-00154-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 6 | 6 | 1 | 15 | 0.066667 | 1.8804 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 9.9749 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 9.9749 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 18 | 22 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.9058 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 14 | 14 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00175 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 15 | 15 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 9.934 | 既有事故能力代理
市区 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 6 | 10 | 5 | 33 | 0.15152 | 9.934 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.2672 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 7 | 7 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.5715 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5598 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5417 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5417 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 12 | 12 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5417 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5346 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.2693 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.2852 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.5722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.7257 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.5722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.7257 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.5722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.7257 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5672 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 31 | 31 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 10 | 14 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2095 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 36 | 36 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2785 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.54 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5569 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 7 | 11 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.4305 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 15 | 19 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2095 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 1 | 5 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.3796 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 5 | 5 | 57 | 0.087719 | 5.7789 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 6 | 7 | 2 | 57 | 0.035088 | 2.3116 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 9 | 13 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.3366 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 2 | 6 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.3359 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 7 | 11 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.4288 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 12 | 16 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.4288 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 15 | 19 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.3995 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 20 | 24 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.3995 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.403 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 7 | 11 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.3542 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 21 | 25 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.3499 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 12 | 16 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.3542 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.3366 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4181 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 2 | 6 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.3466 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00175 | EQ-043-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.3466 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 9 | 13 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.4258 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 14 | 18 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.4258 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.403 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 12 | 16 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.4305 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 6 | 10 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.3796 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 20 | 24 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2095 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 4 | 4 | 56 | 0.071429 | 4.7663 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 5 | 5 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.1916 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 6 | 6 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.1916 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.3359 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 16 | 20 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4181 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 39 | 43 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.3924 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 26 | 30 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.3499 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 44 | 48 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.3924 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7687 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3788 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7561 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7366 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3644 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.7333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3837 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7576 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7641 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.0114 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.7476 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 13 | 17 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6857 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.753 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.7347 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8689 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 1 | 4 | 4 | 57 | 0.070175 | 4.9777 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 5 | 9 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.2221 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 10 | 10 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.2444 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 11 | 15 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.9219 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 11 | 15 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.8225 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 16 | 20 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.9219 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.9186 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 19 | 23 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8903 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 24 | 27 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.5122 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 7 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.8333 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 11 | 15 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.8415 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 16 | 20 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.8415 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 27 | 31 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.8369 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.8225 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 4 | 8 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8941 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 12 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.8333 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.8369 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.9186 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 9 | 13 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.9236 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 14 | 18 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.9236 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 18 | 22 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6857 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 23 | 27 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6857 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.4147 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 6 | 10 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.4147 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 9 | 13 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8941 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9103 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 5 | 9 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8218 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8218 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 18 | 22 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9103 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8689 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 42 | 46 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8826 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 47 | 51 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8826 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.3764 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.3764 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2937 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 2 | 3 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.6021 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 16 | 16 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2937 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.5719 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.2823 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.5648 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.5688 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3004 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.6028 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.5977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.77 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.5822 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 13 | 17 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2833 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.5702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 41 | 42 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 18 | 22 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2833 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 23 | 27 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.2833 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 1 | 5 | 5 | 57 | 0.087719 | 5.8477 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 6 | 7 | 2 | 57 | 0.035088 | 2.3391 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 11 | 13 | 3 | 75 | 0.04 | 3.9032 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4944 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 18 | 22 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4944 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 14 | 18 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.5053 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 11 | 15 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.4298 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 19 | 23 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.4756 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 9 | 13 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.507 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00110 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 24 | 28 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.4756 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 3 | 7 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.422 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 16 | 20 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.4298 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 43 | 47 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.4684 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00092 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 11 | 13 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.8472 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.4119 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 5 | 9 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.4792 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 8 | 12 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.422 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 25 | 29 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.4254 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 30 | 34 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.4254 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.5022 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.5022 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 14 | 18 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.507 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.4555 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 1 | 3 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.6172 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 2 | 6 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4113 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.4555 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 4 | 8 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.0287 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00092 | EQ-063-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 48 | 48 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.2937 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.4113 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.5917 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.3527 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.37 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3646 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 2 | 3 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.7447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3668 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7322 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.7128 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 8 | 9 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.7053 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3525 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.3527 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.7096 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.3717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.7454 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7337 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.37 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 34 | 34 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.3646 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7401 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 3.9765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.7237 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 13 | 17 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6276 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 41 | 42 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.7291 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.711 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 18 | 22 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6276 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8092 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 1 | 5 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.1681 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 6 | 9 | 4 | 57 | 0.070175 | 4.9345 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 11 | 15 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.8617 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 16 | 20 | 5 | 75 | 0.066667 | 6.8617 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 19 | 23 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8304 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 9 | 13 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.8635 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 24 | 28 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8304 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 4 | 8 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.8585 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 6.8585 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 11 | 15 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.7821 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 43 | 47 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8228 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 16 | 20 | 5 | 62 | 0.080645 | 6.7821 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 15 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.7633 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.7633 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 9 | 13 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 3 | 7 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.7739 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 8 | 12 | 5 | 34 | 0.14706 | 6.7739 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8502 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 27 | 31 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.7775 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 23 | 27 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.6276 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 14 | 18 | 5 | 61 | 0.081967 | 6.8635 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.359 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 5 | 9 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.7626 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 9 | 4 | 56 | 0.071429 | 5.0872 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.7626 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 18 | 22 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.8502 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 6.8092 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 6.7775 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 48 | 52 | 5 | 94 | 0.053191 | 6.8228 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.3644 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.3644 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.4106 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 10 | 10 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 15 | 15 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.8578 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8448 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 2 | 2 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.4106 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.8247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8168 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.4083 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.8213 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 22 | 22 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4283 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.8586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.3242 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 33 | 33 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.8531 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 13 | 15 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.836 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 16 | 20 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.9008 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.8228 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.8416 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 25 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.4114 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 42 | 42 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4208 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 21 | 25 | 5 | 83 | 0.060241 | 6.9008 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 3 | 7 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.09 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 4 | 8 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.4224 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 11 | 3 | 57 | 0.052632 | 3.8534 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 17 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.1446 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.1326 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00154 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 18 | 22 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.1446 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 19 | 23 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.112 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 24 | 28 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.112 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.1413 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.0532 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 26 | 30 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.0569 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 43 | 47 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.1041 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 15 | 19 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.0617 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.0617 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 11 | 15 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.0421 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.0421 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.1159 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 10 | 14 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.0532 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.1413 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 11 | 15 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.1465 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 16 | 20 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.1465 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 2 | 6 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.6212 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 26 | 28 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.1405 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.09 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 7 | 11 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.6212 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 6 | 10 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.0414 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.0414 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.1326 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 31 | 35 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.0569 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 11 | 15 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.1159 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0.060606 | 2.8414 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 48 | 52 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.1041 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.006 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 2 | 3 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 16 | 16 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 21 | 21 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.3767 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 2.971 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4795 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.9575 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.933 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 24 | 24 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 2.9365 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.9284 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.464 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 2.933 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.4848 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 5 | 5 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.4859 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 4 | 6 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 6 | 7 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 7 | 9 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 8 | 9 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 10 | 11 | 2 | 61 | 0.032787 | 2.9718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9591 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 2 | 3 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.7533 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 10 | 12 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.3044 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.966 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 35 | 35 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.8696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.9483 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.8696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 2.9483 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 17 | 21 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.1741 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 2.9345 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 2.9542 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 44 | 44 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.4771 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 0.69907 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 0.69907 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 4 | 8 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.6767 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 9 | 13 | 5 | 57 | 0.087719 | 6.6767 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 15 | 19 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.4275 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 20 | 24 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.4275 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.4151 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 21 | 25 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.3936 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.3325 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 26 | 30 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.3936 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 15 | 19 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.3413 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.3413 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 45 | 49 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.3854 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.4151 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 13 | 17 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.3209 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.3209 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 10 | 14 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.3325 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 27 | 31 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.3363 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 8 | 12 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.424 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 13 | 17 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.424 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.3363 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 22 | 26 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.1741 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 12 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3977 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 13 | 17 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3977 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 12 | 16 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.4294 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 17 | 21 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.4294 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.3202 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 27 | 31 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.1741 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 4 | 8 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.8833 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 5 | 9 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.3707 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00155 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 9 | 13 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.8833 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 10 | 14 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.3707 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 12 | 16 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.3202 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00094 | EQ-069-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0.060606 | 2.9539 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 50 | 54 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.3854 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.535 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.5232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.5242 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 15 | 15 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 20 | 20 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.1586 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.0842 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 2 | 3 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.535 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.5232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.0701 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.5242 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 27 | 27 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.0484 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.0399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5198 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.0447 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 32 | 32 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5414 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 3 | 4 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 5 | 6 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.085 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0718 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.8582 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 7 | 8 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 9 | 13 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 35 | 35 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.079 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 14 | 15 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.0606 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 16 | 17 | 2 | 83 | 0.024096 | 2.9789 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.0606 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 18 | 22 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.0667 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.0463 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 46 | 46 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5333 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 3.8382 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 15 | 19 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.7124 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 1.5353 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 23 | 27 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 5 | 9 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.6514 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 7 | 10 | 4 | 57 | 0.070175 | 5.5448 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 11 | 11 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.3862 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 12 | 12 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.3862 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 13 | 14 | 2 | 57 | 0.035088 | 2.7724 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00183 | BDZ-00183 | BDZ-00013 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00183-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.083333 | 1.5419 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 5 | 9 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.1455 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 17 | 21 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.7104 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.599 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 22 | 26 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.7104 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 7.666 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 23 | 27 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.6752 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 28 | 32 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.6752 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 10 | 14 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.7068 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 15 | 19 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.6209 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 15 | 19 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.7068 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 7.6209 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.6975 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 13 | 17 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.5998 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.5998 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.5212 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 13 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6077 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.6117 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 29 | 33 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.6158 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 12 | 16 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.6117 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 47 | 51 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.6667 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 20 | 24 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.7124 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.599 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 28 | 32 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.4473 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 10 | 14 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.1455 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.6975 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00106 | EQ-073-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5359 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 16 | 19 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.1436 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 10 | 14 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.6514 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-0 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 34 | 38 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.6158 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-0 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 52 | 55 | 4 | 94 | 0.042553 | 6.1333 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 3 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.596 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 17 | 17 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.5896 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 18 | 19 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 1.6703 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 1 | 3 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.6323 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.3112 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 1 | 2 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.1541 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.1973 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 3 | 4 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.1827 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 6 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 23 | 23 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.5914 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 2 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.1602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 7 | 8 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1514 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.596 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 3 | 3 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.5782 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 4 | 5 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.1564 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 4 | 5 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.1982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1845 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9631 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 10 | 11 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 12 | 15 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.1764 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5756 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.596 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 16 | 17 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.192 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 16 | 17 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.5864 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 18 | 19 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 2 | 3 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.1729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 20 | 21 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.0882 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 4 | 5 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.1729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 22 | 24 | 3 | 83 | 0.036145 | 4.6323 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 27 | 28 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 29 | 30 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.1792 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.5894 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 3 | 7 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.1757 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 8 | 12 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.1757 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 6 | 10 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.9322 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 7 | 11 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.1853 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 12 | 16 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.1853 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 9 | 13 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.8778 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 19 | 23 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.9933 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 24 | 28 | 5 | 75 | 0.066667 | 7.9933 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 24 | 28 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.9568 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 17 | 17 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.5801 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 29 | 33 | 5 | 70 | 0.071429 | 7.9568 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 6 | 10 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.891 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 18 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.5801 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 7.9896 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 48 | 52 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.948 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 19 | 22 | 4 | 62 | 0.064516 | 6.3204 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 23 | 26 | 4 | 62 | 0.064516 | 6.3204 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 15 | 19 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8786 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 20 | 24 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8786 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.577 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 11 | 15 | 5 | 34 | 0.14706 | 7.891 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 31 | 32 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.1581 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 33 | 37 | 5 | 76 | 0.065789 | 7.8952 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 53 | 57 | 5 | 94 | 0.053191 | 7.948 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 16 | 19 | 4 | 41 | 0.097561 | 6.3916 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 18 | 22 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.9799 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 38 | 40 | 3 | 76 | 0.039474 | 4.7371 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 20 | 20 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.5979 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 15 | 19 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.9954 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 20 | 24 | 5 | 61 | 0.081967 | 7.9954 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 18 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.8778 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 25 | 29 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.7206 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 7 | 11 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4077 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 11 | 15 | 5 | 39 | 0.12821 | 7.9322 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 12 | 16 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4077 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9612 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 23 | 27 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.9799 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00110 | EQ-074-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9612 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 30 | 34 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.7206 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 1 | 4 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.3397 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 2 | 6 | 5 | 33 | 0.15152 | 7.9472 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.5999 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 3 | 3 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 7 | 7 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 16 | 16 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0593 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 1 | 4 | 4 | 68 | 0.058824 | 3.614 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 2 | 3 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 1.807 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 4 | 4 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.5999 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.467 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 1 | 2 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.2681 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 2 | 2 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 3 | 3 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.3129 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 9 | 9 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 10 | 10 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.6489 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 4 | 5 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.2978 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 7 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.6372 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 2 | 3 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 4 | 5 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 8 | 9 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 6 | 7 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 10 | 11 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 8 | 9 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 10 | 11 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 14 | 15 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 12 | 13 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 14 | 15 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 16 | 17 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 18 | 19 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.2744 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.0702 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 8 | 9 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 10 | 11 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6327 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 8 | 8 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.2653 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 16 | 16 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.2705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 35 | 35 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.6471 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.6557 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 5 | 6 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 7 | 8 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 9 | 10 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 11 | 12 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.3137 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2996 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 15 | 18 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.3997 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 11 | 12 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 15 | 16 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.3073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 19 | 20 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.2875 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 21 | 22 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.2875 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 23 | 24 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 5 | 6 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.2875 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 25 | 26 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.1998 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6422 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 25 | 25 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 26 | 27 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 28 | 28 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.6361 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 29 | 30 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.2722 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 48 | 49 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.2941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 17 | 21 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.2844 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 7 | 11 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.5175 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 4.5175 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 10 | 14 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.445 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 3 | 5 | 3 | 63 | 0.047619 | 4.9021 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00106 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 15 | 15 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.489 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 16 | 17 | 2 | 57 | 0.035088 | 2.978 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 9 | 13 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.6754 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 17 | 21 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.2683 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 21 | 25 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.2822 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 26 | 30 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.2822 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 8.2345 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 6 | 7 | 2 | 33 | 0.060606 | 3.2938 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 25 | 29 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.2444 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 7 | 11 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.1762 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 30 | 34 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.2444 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 20 | 23 | 4 | 62 | 0.064516 | 6.5489 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 24 | 28 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.1861 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 29 | 29 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.6372 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 15 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.2783 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 22 | 25 | 4 | 48 | 0.083333 | 6.6147 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 15 | 19 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.1634 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00115 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 20 | 24 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.1634 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00051 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 2 | 6 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2111 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 13 | 17 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.249 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.2783 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 12 | 16 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.1762 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 31 | 35 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.1805 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 36 | 40 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.1805 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 22 | 26 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.2844 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 27 | 31 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.9996 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 18 | 22 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.249 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 7 | 11 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.2189 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00074 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00094-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.1625 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 32 | 36 | 5 | 83 | 0.060241 | 7.9996 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00154 | EQ-056-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 14 | 17 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.1403 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 12 | 16 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.2189 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00106 | EQ-059-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.6008 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.6008 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 8 | 9 | 2 | 33 | 0.060606 | 3.2938 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 26 | 26 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6537 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00115 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.1625 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 50 | 54 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.2353 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00175 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 55 | 59 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.2353 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 1 | 3 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.6488 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.665 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 14 | 14 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 21 | 21 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0593 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.0491 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 2 | 3 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.0491 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 4 | 5 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 9 | 11 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.1473 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 8 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 9 | 10 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.0992 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 7 | 7 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 4 | 5 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 6 | 7 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.6991 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 8 | 9 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 10 | 10 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.5976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 15 | 15 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 16 | 17 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 18 | 19 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 20 | 21 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.4477 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 9 | 10 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7027 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 2 | 3 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 4 | 5 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.432 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 7 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.7039 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 2 | 3 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 4 | 5 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 8 | 9 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 6 | 7 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 10 | 11 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 8 | 9 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 10 | 11 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 14 | 15 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 12 | 13 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 14 | 15 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 16 | 17 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 18 | 19 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 10 | 11 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 12 | 13 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.3982 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 6 | 7 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 7 | 8 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 16 | 17 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 38 | 39 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.723 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 8 | 9 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 10 | 11 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 12 | 13 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.4486 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 13 | 14 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4339 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 14 | 14 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.665 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.1951 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 17 | 20 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.6601 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 18 | 18 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7027 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 10 | 11 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 19 | 20 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 12 | 12 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.721 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 46 | 46 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 16 | 17 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.4419 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 47 | 47 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 3 | 3 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.7107 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 21 | 22 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 4 | 5 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 23 | 24 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.3301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 6 | 7 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.4213 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 25 | 28 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.6601 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 21 | 22 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 48 | 48 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7141 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 49 | 50 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.4282 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.4054 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.2455 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.2455 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 11 | 15 | 5 | 57 | 0.087719 | 7.748 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00013-0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0.083333 | 3.3319 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 16 | 19 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.1984 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.4956 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 11 | 15 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.9878 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 22 | 22 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.7239 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 23 | 27 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.6193 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 28 | 31 | 4 | 75 | 0.053333 | 6.8954 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 0.15152 | 8.5696 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 20 | 24 | 5 | 62 | 0.080645 | 8.5193 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 27 | 31 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.58 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 32 | 36 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.58 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 9 | 13 | 5 | 34 | 0.14706 | 8.509 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 12 | 16 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.6152 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00103-0 | 25 | 26 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.4077 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 27 | 31 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.5135 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 51 | 55 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.5704 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00154 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 27 | 29 | 3 | 62 | 0.048387 | 5.1116 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 16 | 20 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.9878 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 21 | 25 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.4956 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00106-0 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7005 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 4 | 8 | 5 | 63 | 0.079365 | 8.5026 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 15 | 19 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.5847 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 14 | 15 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.4036 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 32 | 35 | 4 | 76 | 0.052632 | 6.8108 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 16 | 18 | 3 | 34 | 0.088235 | 5.1054 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 22 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.6048 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 17 | 21 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.6152 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 56 | 60 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.5704 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 19 | 23 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.6215 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 29 | 33 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.3252 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 24 | 28 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.6215 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 20 | 24 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.5847 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 34 | 38 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.3252 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.5453 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 6 | 8 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.1272 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 12 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.5533 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 13 | 17 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.5533 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00074 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 6 | 10 | 5 | 33 | 0.15152 | 8.5696 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 23 | 27 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.6048 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 36 | 36 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7027 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 1 | 3 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 5 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 6 | 7 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 2 | 3 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 2 | 3 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 16 | 16 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 19 | 19 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 2 | 2 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0593 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 4 | 5 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 10 | 12 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 13 | 15 | 3 | 68 | 0.044118 | 3.5828 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 8 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.2247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 9 | 10 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.2247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 3 | 4 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 5 | 6 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 7 | 8 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.7679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 9 | 10 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.5874 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 8 | 9 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 10 | 10 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.7855 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 5 | 5 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.7941 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 3 | 3 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 27 | 28 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.571 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.7729 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 13 | 14 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 36 | 37 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 15 | 16 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 38 | 38 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 17 | 18 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 39 | 39 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 19 | 20 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 40 | 41 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 15 | 16 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.5359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 6 | 7 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0272 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | SIM-CITY-FEEDER-0272 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 15 | 15 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 7 | 8 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.5415 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 16 | 17 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 18 | 19 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.7928 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 6 | 7 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 8 | 8 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7325 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 8 | 9 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 10 | 11 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 9 | 10 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 12 | 13 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 11 | 12 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 14 | 15 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 16 | 17 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 18 | 19 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 20 | 21 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.5883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.573 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.3245 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 17 | 20 | 4 | 83 | 0.048193 | 6.9299 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7334 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 20 | 20 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 10 | 11 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 21 | 21 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 48 | 48 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 16 | 17 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5813 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 18 | 18 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7907 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 49 | 49 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 21 | 22 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 23 | 24 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 5 | 6 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 25 | 26 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.4649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 7 | 8 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.5599 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 27 | 29 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.1974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 22 | 23 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 50 | 51 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 24 | 25 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.5433 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 26 | 26 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 52 | 53 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.567 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 27 | 27 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.7833 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 16 | 20 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.9714 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 22 | 26 | 5 | 61 | 0.081967 | 8.9707 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 30 | 34 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.6624 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 21 | 25 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.9714 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 9 | 13 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.8998 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 11 | 14 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.4494 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 15 | 17 | 3 | 57 | 0.052632 | 4.8371 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 18 | 19 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.2247 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 20 | 20 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.6124 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 25 | 29 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.9684 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 19 | 23 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.9534 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 24 | 24 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.7907 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 30 | 34 | 5 | 75 | 0.066667 | 8.9684 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 2 | 5 | 4 | 33 | 0.12121 | 7.1334 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 9 | 12 | 4 | 34 | 0.11765 | 7.0829 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 29 | 33 | 5 | 70 | 0.071429 | 8.9275 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 34 | 37 | 4 | 70 | 0.057143 | 7.142 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 27 | 27 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.7941 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 21 | 21 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.7729 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 22 | 23 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.5457 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 24 | 27 | 4 | 62 | 0.064516 | 7.0915 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 12 | 16 | 5 | 41 | 0.12195 | 8.9642 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 28 | 30 | 3 | 62 | 0.048387 | 5.3186 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 28 | 31 | 4 | 76 | 0.052632 | 7.0866 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 17 | 21 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.8397 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 22 | 26 | 5 | 47 | 0.10638 | 8.8397 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 3 | 5 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.3082 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00106 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00106-1 | 6 | 6 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.7694 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 7 | 10 | 4 | 63 | 0.063492 | 7.0776 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.9324 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 13 | 13 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.7707 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00092 | EQ-039-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 14 | 14 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.7707 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.3348 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 15 | 18 | 4 | 34 | 0.11765 | 7.0829 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 32 | 36 | 5 | 76 | 0.065789 | 8.8583 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 37 | 37 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.7717 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 17 | 18 | 2 | 41 | 0.04878 | 3.5857 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 54 | 58 | 5 | 94 | 0.053191 | 8.9175 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00154 | EQ-047-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 19 | 21 | 3 | 41 | 0.073171 | 5.3785 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00110-0 | 28 | 31 | 4 | 61 | 0.065574 | 7.1766 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 22 | 25 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1459 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 11 | 11 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6623 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 12 | 16 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.3113 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 17 | 20 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.649 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 35 | 39 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.6624 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 18 | 5 | 39 | 0.12821 | 8.8998 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | EQ-060-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7865 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | EQ-060-1 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 0.083333 | 3.4669 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00092 | EQ-062-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7783 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00092 | EQ-065-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 6 | 6 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.7833 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 7 | 11 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.8914 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00154 | EQ-068-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.5355 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-0 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 25 | 28 | 4 | 48 | 0.083333 | 7.1627 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 59 | 62 | 4 | 94 | 0.042553 | 7.134 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00154 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 63 | 63 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.7835 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | EQ-082-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 7 | 8 | 2 | 33 | 0.060606 | 3.5667 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00154 | EQ-083-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 9 | 11 | 3 | 33 | 0.090909 | 5.35 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 3 | 7 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 3 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.0189 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 9 | 9 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 10 | 10 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 2 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 3 | 4 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 5 | 6 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 7 | 8 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0207 | ASSUMED-BDZ-00051-09 | SIM-CITY-FEEDER-0207 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 3 | 4 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 5 | 5 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 8 | 9 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.6688 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 9 | 9 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 4 | 4 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 5 | 5 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 16 | 17 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 2 | 2 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 18 | 18 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 19 | 19 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 20 | 21 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 22 | 23 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 24 | 25 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 26 | 27 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 28 | 29 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 30 | 31 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 32 | 33 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0593 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 34 | 35 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 6 | 6 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 13 | 13 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3399 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 14 | 18 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.6993 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.6797 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 7 | 8 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 9 | 10 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 11 | 12 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.3459 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.8359 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 4 | 5 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 6 | 7 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 8 | 9 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 10 | 11 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 13 | 13 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 12 | 12 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 13 | 13 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 14 | 14 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.8611 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0105 | ASSUMED-BDZ-00023-29 | ASSUMED-BDZ-00175-01 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.7222 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0105 | ASSUMED-BDZ-00175-01 | ASSUMED-BDZ-00023-29 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.8504 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 13 | 13 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 5 | 5 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.8616 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 14 | 14 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.8526 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 21 | 22 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 3 | 3 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 23 | 24 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 27 | 28 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.7052 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 5 | 5 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.8395 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 6 | 7 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 7 | 7 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 8 | 9 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 8 | 9 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 10 | 11 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 10 | 11 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 12 | 13 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 14 | 15 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 16 | 17 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 18 | 19 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 20 | 21 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 14 | 14 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0196 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | 15 | 15 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0196 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 16 | 16 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 17 | 17 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.8344 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0271 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | SIM-CITY-FEEDER-0271 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0272 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | SIM-CITY-FEEDER-0272 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 14 | 14 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 7 | 8 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 36 | 36 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 41 | 41 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.8602 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 42 | 43 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 6 | 6 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.8616 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 7 | 8 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 9 | 10 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 9 | 10 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 11 | 11 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 11 | 12 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 12 | 12 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 13 | 14 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 15 | 16 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 12 | 12 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 17 | 18 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 13 | 13 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 19 | 20 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.7232 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8536 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 13 | 14 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.4495 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 15 | 16 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.5952 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 17 | 20 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7072 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 19 | 19 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.8382 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 44 | 44 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.7159 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 21 | 21 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 5 | 5 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.8469 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 22 | 22 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 6 | 7 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 23 | 23 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 8 | 9 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 24 | 27 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 28 | 31 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.1903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8451 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 45 | 46 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 20 | 21 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 47 | 48 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 22 | 23 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 49 | 50 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 24 | 25 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 51 | 52 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.7011 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0.030303 | 1.8504 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 23 | 26 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.3595 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.6993 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 10 | 12 | 3 | 39 | 0.076923 | 5.5406 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 13 | 16 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.6918 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 17 | 20 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.6918 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 21 | 21 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.673 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 22 | 22 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.673 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 25 | 29 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.3055 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00175 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 30 | 34 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.3055 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29 | 33 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.263 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 22 | 22 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.8395 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 23 | 24 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.679 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 9 | 12 | 4 | 34 | 0.11765 | 7.3491 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 34 | 38 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.263 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 25 | 27 | 3 | 62 | 0.048387 | 5.5185 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 28 | 31 | 4 | 62 | 0.064516 | 7.358 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 13 | 15 | 3 | 41 | 0.073171 | 5.5807 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 16 | 19 | 4 | 48 | 0.083333 | 7.4319 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 20 | 23 | 4 | 48 | 0.083333 | 7.4319 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 26 | 28 | 3 | 76 | 0.039474 | 5.5147 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 53 | 57 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.2527 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.1719 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 23 | 27 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.1719 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00076-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.7986 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 4 | 8 | 5 | 63 | 0.079365 | 9.1795 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 19 | 23 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.2681 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 9 | 13 | 5 | 63 | 0.079365 | 9.1795 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 24 | 28 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.2681 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 13 | 15 | 3 | 34 | 0.088235 | 5.5118 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.5353 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 29 | 30 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 16 | 17 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.6746 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-1 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00151-0 | 18 | 18 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.8373 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 24 | 24 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 16 | 17 | 2 | 41 | 0.04878 | 3.7204 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 18 | 22 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.3011 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 31 | 33 | 3 | 76 | 0.039474 | 5.5147 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 58 | 61 | 4 | 94 | 0.042553 | 7.4022 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 32 | 35 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.1903 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 21 | 25 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.3079 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00155-0 | 26 | 30 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.3079 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00092 | EQ-052-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 13 | 13 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7247 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 36 | 40 | 5 | 83 | 0.060241 | 8.9879 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 41 | 41 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.7976 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00115 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 14 | 18 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.6237 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 13 | 17 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.2343 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 19 | 22 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.8989 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00092 | EQ-061-1 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00092-1 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00103 | EQ-066-0 | EQ-BDZ-00094-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.8342 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 25 | 25 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.858 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 18 | 19 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.6937 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00154 | EQ-077-1 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 6 | 7 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.6902 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00175 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 8 | 12 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.2255 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-0 | EQ-BDZ-00175-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 3 | 7 | 5 | 33 | 0.15152 | 9.2518 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00175 | BDZ-00175 | BDZ-00115 | EQ-078-1 | EQ-BDZ-00175-0 | EQ-BDZ-00115-1 | 8 | 12 | 5 | 33 | 0.15152 | 9.2518 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | EQ-079-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 62 | 62 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.8505 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | EQ-080-1 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 34 | 35 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.6765 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.4558 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 2 | 3 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.7277 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 2 | 3 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 4 | 5 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.8299 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.2039 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0105 | ASSUMED-BDZ-00023-29 | ASSUMED-BDZ-00175-01 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 2 | 2 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 4 | 4 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0207 | ASSUMED-BDZ-00051-09 | SIM-CITY-FEEDER-0207 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 3 | 3 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 5 | 5 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00055 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0302 | ASSUMED-BDZ-00055-06 | ASSUMED-BDZ-00175-12 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 8 | 8 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 9 | 10 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 4 | 4 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 5 | 7 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.5916 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 11 | 12 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 13 | 14 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 15 | 16 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 2 | 3 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 19 | 19 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 20 | 20 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 2 | 2 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0592 | ASSUMED-BDZ-00151-36 | ASSUMED-BDZ-00175-07 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0593 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 39 | 40 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 8 | 8 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 14 | 15 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 16 | 20 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.4263 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 21 | 22 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9705 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 10 | 11 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 12 | 13 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 14 | 15 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.4693 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 3 | 3 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 4 | 4 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 5 | 5 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 6 | 6 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 7 | 7 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 8 | 8 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 9 | 9 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 10 | 10 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9297 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 5 | 5 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 11 | 12 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 23 | 24 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 25 | 26 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 3 | 4 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 5 | 6 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 7 | 8 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 9 | 9 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 7 | 7 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 10 | 11 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 12 | 13 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 14 | 15 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 16 | 17 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 18 | 19 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 3 | 3 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 20 | 20 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 21 | 21 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9209 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 3 | 4 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 5 | 5 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 7 | 8 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 6 | 6 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 9 | 10 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 7 | 8 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 12 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 9 | 10 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 13 | 14 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 11 | 12 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 41 | 41 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 13 | 13 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 42 | 42 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 14 | 15 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 43 | 43 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 16 | 17 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.8146 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 44 | 44 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0196 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | 13 | 13 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0196 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0197 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | 14 | 14 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0197 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | 10 | 11 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 15 | 16 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 17 | 17 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9018 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 18 | 18 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.902 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | 4 | 5 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.8072 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0271 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | SIM-CITY-FEEDER-0271 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0272 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | SIM-CITY-FEEDER-0272 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 5 | 6 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | 7 | 8 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 15 | 15 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 9 | 10 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 16 | 17 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 18 | 19 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 45 | 45 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 46 | 47 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9288 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 8 | 8 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 9 | 9 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 9 | 9 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 10 | 10 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 10 | 10 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 11 | 11 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 11 | 11 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9302 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 12 | 12 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 13 | 16 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 17 | 20 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 12 | 13 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 13 | 13 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 14 | 15 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 16 | 17 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 18 | 19 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.8604 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.922 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | 12 | 13 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | 14 | 14 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.7883 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.5767 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 21 | 21 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 22 | 22 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.8649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0.041667 | 1.8649 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8439 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 20 | 20 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 21 | 21 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 9 | 9 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 48 | 48 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 10 | 11 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 12 | 13 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 14 | 15 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.853 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 49 | 49 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.9188 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 23 | 23 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 7 | 7 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 24 | 24 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 8 | 8 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 25 | 25 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.8639 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 9 | 9 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.9149 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 26 | 29 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 30 | 33 | 4 | 83 | 0.048193 | 7.4554 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 22 | 22 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 24 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 50 | 51 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 25 | 26 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 52 | 53 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 27 | 27 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 54 | 55 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.4263 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 32 | 34 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.4558 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 16 | 19 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.9385 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 20 | 23 | 4 | 57 | 0.070175 | 6.9385 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 24 | 24 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7346 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00183-0 | 25 | 25 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7346 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 19 | 20 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 27 | 29 | 3 | 75 | 0.04 | 5.7891 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 30 | 34 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.6485 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00103-1 | 35 | 36 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.8594 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 5 | 7 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7394 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00023-1 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9131 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 22 | 24 | 3 | 70 | 0.042857 | 5.7627 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 25 | 26 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.8418 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 27 | 31 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.6045 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 13 | 15 | 3 | 41 | 0.073171 | 5.7864 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 21 | 25 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6098 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 28 | 31 | 4 | 76 | 0.052632 | 7.6241 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 11 | 15 | 5 | 34 | 0.14706 | 9.5251 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 18 | 21 | 4 | 62 | 0.064516 | 7.6293 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 16 | 20 | 5 | 41 | 0.12195 | 9.644 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 22 | 26 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.5366 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 27 | 27 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9073 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 56 | 60 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.5938 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00051-0 | 16 | 19 | 4 | 48 | 0.083333 | 7.7059 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 21 | 22 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.804 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00175 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00175-0 | 23 | 27 | 5 | 47 | 0.10638 | 9.5101 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00076 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 6 | 8 | 3 | 63 | 0.047619 | 5.7108 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00053 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00053-1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 0.083333 | 3.7298 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00139-1 | 9 | 9 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9036 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 26 | 30 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6098 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 10 | 14 | 5 | 63 | 0.079365 | 9.518 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | EQ-040-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 9 | 10 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.8263 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00148-1 | 16 | 17 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.81 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | EQ-041-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 32 | 32 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.906 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 18 | 20 | 3 | 34 | 0.088235 | 5.715 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | EQ-042-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 61 | 62 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.8375 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | EQ-044-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 9.6324 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00062-1 | 33 | 37 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.5301 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 21 | 22 | 2 | 41 | 0.04878 | 3.8576 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | EQ-046-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 63 | 65 | 3 | 94 | 0.031915 | 5.7563 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | EQ-049-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 34 | 38 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.3193 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 20 | 24 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.6511 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00155 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00155-1 | 25 | 29 | 5 | 61 | 0.081967 | 9.6511 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00065-0 | 10 | 14 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.5747 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00065 | EQ-051-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 15 | 19 | 5 | 39 | 0.12821 | 9.5747 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00094 | EQ-053-1 | EQ-BDZ-00074-1 | EQ-BDZ-00094-0 | 17 | 21 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.9416 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 39 | 43 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.3193 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00175 | EQ-058-0 | EQ-BDZ-00074-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 22 | 26 | 5 | 56 | 0.089286 | 8.9416 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | EQ-070-1 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 25 | 25 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9265 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 11 | 14 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.6525 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | 1 | 2 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0002 | ASSUMED-BDZ-00065-02 | ASSUMED-BDZ-00012-02 | 3 | 4 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0003 | ASSUMED-BDZ-00065-03 | ASSUMED-BDZ-00012-03 | 5 | 6 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00065 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | 7 | 8 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0005 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | SIM-CITY-FEEDER-0005 | 5 | 8 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.5226 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 9 | 9 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | 1 | 2 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | 3 | 4 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 5 | 5 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | 6 | 7 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | 3 | 4 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.9661 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 5 | 5 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0035 | ASSUMED-BDZ-00013-09 | ASSUMED-BDZ-00106-01 | 1 | 3 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0036 | ASSUMED-BDZ-00013-10 | ASSUMED-BDZ-00106-02 | 4 | 6 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00013 | BDZ-00106 | CITY-TIE-0037 | ASSUMED-BDZ-00013-11 | ASSUMED-BDZ-00106-03 | 7 | 9 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00023 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0105 | ASSUMED-BDZ-00023-29 | ASSUMED-BDZ-00175-01 | 2 | 3 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0196 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | 2 | 2 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0197 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | 3 | 3 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0207 | ASSUMED-BDZ-00051-09 | SIM-CITY-FEEDER-0207 | 4 | 5 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00055 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0302 | ASSUMED-BDZ-00055-06 | ASSUMED-BDZ-00175-12 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.9455 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 3 | 3 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | 2 | 3 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | 4 | 5 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | 6 | 7 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | 8 | 8 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 9 | 9 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0446 | ASSUMED-BDZ-00151-14 | ASSUMED-BDZ-00092-04 | 8 | 9 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0447 | ASSUMED-BDZ-00151-15 | ASSUMED-BDZ-00092-05 | 10 | 11 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0448 | ASSUMED-BDZ-00151-16 | ASSUMED-BDZ-00092-06 | 12 | 13 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00092 | CITY-FEEDER-0451 | ASSUMED-BDZ-00151-13 | SIM-CITY-FEEDER-0451 | 14 | 15 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0469 | ASSUMED-BDZ-00103-17 | ASSUMED-BDZ-00094-17 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | 16 | 16 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00103 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0520 | ASSUMED-BDZ-00103-08 | SIM-CITY-FEEDER-0520 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00139 | BDZ-00110 | CITY-FEEDER-0538 | ASSUMED-BDZ-00139-22 | SIM-CITY-FEEDER-0538 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | 17 | 18 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | 19 | 20 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | 21 | 22 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0578 | ASSUMED-BDZ-00148-26 | SIM-CITY-FEEDER-0578 | 4 | 4 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0583 | ASSUMED-BDZ-00151-31 | ASSUMED-BDZ-00154-13 | 23 | 24 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0584 | ASSUMED-BDZ-00151-32 | ASSUMED-BDZ-00154-14 | 25 | 26 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0585 | ASSUMED-BDZ-00151-29 | SIM-CITY-FEEDER-0585 | 27 | 28 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0586 | ASSUMED-BDZ-00151-30 | SIM-CITY-FEEDER-0586 | 29 | 30 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0590 | ASSUMED-BDZ-00151-34 | ASSUMED-BDZ-00175-05 | 31 | 32 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0591 | ASSUMED-BDZ-00151-35 | ASSUMED-BDZ-00175-06 | 33 | 34 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-TIE-0592 | ASSUMED-BDZ-00151-36 | ASSUMED-BDZ-00175-07 | 35 | 36 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00151 | BDZ-00175 | CITY-FEEDER-0593 | ASSUMED-BDZ-00151-33 | SIM-CITY-FEEDER-0593 | 37 | 38 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0001 | ASSUMED-BDZ-00012-01 | ASSUMED-BDZ-00065-01 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0004 | ASSUMED-BDZ-00012-04 | ASSUMED-BDZ-00065-04 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0007 | ASSUMED-BDZ-00012-05 | ASSUMED-BDZ-00114-01 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0008 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | ASSUMED-BDZ-00114-02 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | 17 | 17 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0009 | ASSUMED-BDZ-00114-03 | ASSUMED-BDZ-00012-07 | 10 | 10 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0010 | ASSUMED-BDZ-00012-08 | ASSUMED-BDZ-00114-04 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | CITY-FEEDER-0012 | ASSUMED-BDZ-00012-06 | SIM-CITY-FEEDER-0012 | 20 | 22 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.8919 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0013 | ASSUMED-BDZ-00012-09 | ASSUMED-BDZ-00155-01 | 23 | 23 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0014 | ASSUMED-BDZ-00012-10 | ASSUMED-BDZ-00155-02 | 24 | 24 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | 25 | 25 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6306 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | CITY-TIE-0016 | ASSUMED-BDZ-00155-04 | ASSUMED-BDZ-00012-12 | 6 | 6 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | 10 | 11 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0019 | ASSUMED-BDZ-00053-01 | ASSUMED-BDZ-00013-01 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | 12 | 13 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0020 | ASSUMED-BDZ-00053-02 | ASSUMED-BDZ-00013-02 | 2 | 2 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | 14 | 15 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | CITY-TIE-0021 | ASSUMED-BDZ-00053-03 | ASSUMED-BDZ-00013-03 | 3 | 3 | 1 | 63 | 0.015873 | 1.9713 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | 4 | 4 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0051 | ASSUMED-BDZ-00051-01 | ASSUMED-BDZ-00023-01 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | 5 | 5 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0052 | ASSUMED-BDZ-00051-02 | ASSUMED-BDZ-00023-02 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | 6 | 6 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0053 | ASSUMED-BDZ-00051-03 | ASSUMED-BDZ-00023-03 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | 7 | 7 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0054 | ASSUMED-BDZ-00051-04 | ASSUMED-BDZ-00023-04 | 12 | 12 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | 8 | 8 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0059 | ASSUMED-BDZ-00074-01 | ASSUMED-BDZ-00023-05 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | 9 | 9 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0060 | ASSUMED-BDZ-00074-02 | ASSUMED-BDZ-00023-06 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | 10 | 10 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0061 | ASSUMED-BDZ-00074-03 | ASSUMED-BDZ-00023-07 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | 11 | 11 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0062 | ASSUMED-BDZ-00074-04 | ASSUMED-BDZ-00023-08 | 4 | 4 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0067 | ASSUMED-BDZ-00023-09 | ASSUMED-BDZ-00092-01 | 12 | 12 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | CITY-TIE-0068 | ASSUMED-BDZ-00023-10 | ASSUMED-BDZ-00092-02 | 13 | 14 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0075 | ASSUMED-BDZ-00023-13 | ASSUMED-BDZ-00094-01 | 15 | 16 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | 17 | 18 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0076 | ASSUMED-BDZ-00094-02 | ASSUMED-BDZ-00023-14 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | 19 | 20 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0077 | ASSUMED-BDZ-00094-03 | ASSUMED-BDZ-00023-15 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | 21 | 22 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0078 | ASSUMED-BDZ-00094-04 | ASSUMED-BDZ-00023-16 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 23 | 23 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0086 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00023-20 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | 24 | 25 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0092 | ASSUMED-BDZ-00115-02 | ASSUMED-BDZ-00023-22 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | 26 | 27 | 2 | 75 | 0.026667 | 3.9967 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00023 | CITY-TIE-0094 | ASSUMED-BDZ-00115-04 | ASSUMED-BDZ-00023-24 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0115 | ASSUMED-BDZ-00042-03 | ASSUMED-BDZ-00024-03 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | 2 | 3 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0123 | ASSUMED-BDZ-00062-01 | ASSUMED-BDZ-00024-09 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0124 | ASSUMED-BDZ-00062-02 | ASSUMED-BDZ-00024-10 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | 6 | 7 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0125 | ASSUMED-BDZ-00062-03 | ASSUMED-BDZ-00024-11 | 3 | 3 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | 8 | 9 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0126 | ASSUMED-BDZ-00062-04 | ASSUMED-BDZ-00024-12 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | 10 | 10 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0129 | ASSUMED-BDZ-00065-07 | ASSUMED-BDZ-00024-15 | 9 | 9 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | 11 | 12 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0139 | ASSUMED-BDZ-00139-01 | ASSUMED-BDZ-00024-21 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | 13 | 14 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0140 | ASSUMED-BDZ-00139-02 | ASSUMED-BDZ-00024-22 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0141 | ASSUMED-BDZ-00139-03 | ASSUMED-BDZ-00024-23 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | 17 | 18 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0142 | ASSUMED-BDZ-00139-04 | ASSUMED-BDZ-00024-24 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | 19 | 19 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0145 | ASSUMED-BDZ-00148-01 | ASSUMED-BDZ-00024-25 | 5 | 5 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | 20 | 20 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0146 | ASSUMED-BDZ-00148-02 | ASSUMED-BDZ-00024-26 | 6 | 6 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | 21 | 21 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0147 | ASSUMED-BDZ-00148-03 | ASSUMED-BDZ-00024-27 | 7 | 7 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | 22 | 22 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.9892 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00024 | CITY-TIE-0148 | ASSUMED-BDZ-00148-04 | ASSUMED-BDZ-00024-28 | 8 | 8 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | 2 | 2 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0151 | ASSUMED-BDZ-00055-05 | ASSUMED-BDZ-00042-05 | 3 | 3 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | 3 | 4 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0157 | ASSUMED-BDZ-00062-05 | ASSUMED-BDZ-00042-09 | 5 | 5 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | 5 | 6 | 2 | 62 | 0.032258 | 3.9503 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0160 | ASSUMED-BDZ-00062-08 | ASSUMED-BDZ-00042-12 | 6 | 6 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | 7 | 7 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0165 | ASSUMED-BDZ-00103-07 | ASSUMED-BDZ-00042-15 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | 8 | 8 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0171 | ASSUMED-BDZ-00148-05 | ASSUMED-BDZ-00042-17 | 9 | 9 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | 9 | 9 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0172 | ASSUMED-BDZ-00148-06 | ASSUMED-BDZ-00042-18 | 10 | 10 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | 10 | 10 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0173 | ASSUMED-BDZ-00148-07 | ASSUMED-BDZ-00042-19 | 11 | 11 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | 11 | 11 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0174 | ASSUMED-BDZ-00148-08 | ASSUMED-BDZ-00042-20 | 12 | 12 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | 12 | 12 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0179 | ASSUMED-BDZ-00151-01 | ASSUMED-BDZ-00042-21 | 39 | 39 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | 13 | 13 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0180 | ASSUMED-BDZ-00151-02 | ASSUMED-BDZ-00042-22 | 40 | 40 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0181 | ASSUMED-BDZ-00042-23 | ASSUMED-BDZ-00151-03 | 14 | 14 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | 15 | 15 | 1 | 62 | 0.016129 | 1.9751 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | CITY-TIE-0182 | ASSUMED-BDZ-00151-04 | ASSUMED-BDZ-00042-24 | 41 | 41 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0195 | ASSUMED-BDZ-00074-05 | ASSUMED-BDZ-00051-05 | 5 | 5 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0196 | ASSUMED-BDZ-00074-06 | ASSUMED-BDZ-00051-06 | 6 | 6 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00074 | BDZ-00074 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0197 | ASSUMED-BDZ-00074-07 | ASSUMED-BDZ-00051-07 | 7 | 7 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.8519 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0211 | ASSUMED-BDZ-00094-05 | ASSUMED-BDZ-00051-13 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | 13 | 13 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0212 | ASSUMED-BDZ-00094-06 | ASSUMED-BDZ-00051-14 | 5 | 5 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0213 | ASSUMED-BDZ-00094-07 | ASSUMED-BDZ-00051-15 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | 16 | 17 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00094 | BDZ-00094 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0214 | ASSUMED-BDZ-00094-08 | ASSUMED-BDZ-00051-16 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.9695 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | 18 | 18 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | CITY-TIE-0222 | ASSUMED-BDZ-00103-12 | ASSUMED-BDZ-00051-20 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | 4 | 5 | 2 | 63 | 0.031746 | 3.9426 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-TIE-0267 | ASSUMED-BDZ-00139-07 | ASSUMED-BDZ-00053-15 | 8 | 9 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0271 | ASSUMED-BDZ-00139-05 | SIM-CITY-FEEDER-0271 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | CITY-FEEDER-0272 | ASSUMED-BDZ-00139-06 | SIM-CITY-FEEDER-0272 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | 4 | 5 | 2 | 34 | 0.058824 | 3.9455 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0273 | ASSUMED-BDZ-00062-09 | ASSUMED-BDZ-00055-09 | 7 | 7 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0286 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | ASSUMED-BDZ-00115-12 | 6 | 6 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0286 | ASSUMED-BDZ-00115-12 | ASSUMED-BDZ-00055-07 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0287 | ASSUMED-BDZ-00055-08 | ASSUMED-BDZ-00148-09 | 7 | 7 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0287 | ASSUMED-BDZ-00148-09 | ASSUMED-BDZ-00055-08 | 13 | 13 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0290 | ASSUMED-BDZ-00148-12 | ASSUMED-BDZ-00055-11 | 14 | 14 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | 8 | 8 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0293 | ASSUMED-BDZ-00151-05 | ASSUMED-BDZ-00055-12 | 42 | 42 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | 9 | 9 | 1 | 34 | 0.029412 | 1.9728 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00055 | CITY-TIE-0294 | ASSUMED-BDZ-00151-06 | ASSUMED-BDZ-00055-13 | 43 | 43 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0307 | ASSUMED-BDZ-00062-15 | ASSUMED-BDZ-00103-15 | 8 | 8 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0307 | ASSUMED-BDZ-00103-15 | ASSUMED-BDZ-00062-15 | 8 | 9 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0311 | ASSUMED-BDZ-00062-17 | ASSUMED-BDZ-00148-13 | 9 | 9 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | 10 | 10 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0312 | ASSUMED-BDZ-00148-14 | ASSUMED-BDZ-00062-18 | 15 | 16 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | 11 | 11 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0313 | ASSUMED-BDZ-00148-15 | ASSUMED-BDZ-00062-19 | 17 | 18 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | 12 | 12 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0314 | ASSUMED-BDZ-00148-16 | ASSUMED-BDZ-00062-20 | 19 | 19 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | 13 | 13 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00062 | CITY-TIE-0317 | ASSUMED-BDZ-00151-09 | ASSUMED-BDZ-00062-21 | 44 | 45 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0318 | ASSUMED-BDZ-00062-22 | ASSUMED-BDZ-00151-10 | 14 | 14 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0319 | ASSUMED-BDZ-00062-23 | ASSUMED-BDZ-00151-11 | 15 | 15 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0320 | ASSUMED-BDZ-00062-24 | ASSUMED-BDZ-00151-12 | 16 | 16 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0337 | ASSUMED-BDZ-00065-13 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | 10 | 10 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | 11 | 11 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0338 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | ASSUMED-BDZ-00065-14 | 11 | 11 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | 12 | 12 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0339 | ASSUMED-BDZ-00114-07 | ASSUMED-BDZ-00065-15 | 12 | 12 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | 13 | 13 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0340 | ASSUMED-BDZ-00114-08 | ASSUMED-BDZ-00065-16 | 13 | 13 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0343 | ASSUMED-BDZ-00114-05 | SIM-CITY-FEEDER-0343 | 14 | 16 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00065 | CITY-FEEDER-0344 | ASSUMED-BDZ-00114-06 | SIM-CITY-FEEDER-0344 | 17 | 19 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | 14 | 15 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0345 | ASSUMED-BDZ-00139-09 | ASSUMED-BDZ-00065-17 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | 16 | 17 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0346 | ASSUMED-BDZ-00139-10 | ASSUMED-BDZ-00065-18 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | 18 | 19 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0347 | ASSUMED-BDZ-00139-11 | ASSUMED-BDZ-00065-19 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | 20 | 21 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | CITY-TIE-0348 | ASSUMED-BDZ-00139-12 | ASSUMED-BDZ-00065-20 | 17 | 17 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0377 | ASSUMED-BDZ-00114-09 | ASSUMED-BDZ-00074-17 | 20 | 20 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0378 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | ASSUMED-BDZ-00074-18 | 21 | 21 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-TIE-0380 | ASSUMED-BDZ-00114-12 | ASSUMED-BDZ-00074-20 | 22 | 22 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | CITY-FEEDER-0384 | ASSUMED-BDZ-00114-10 | SIM-CITY-FEEDER-0384 | 23 | 24 | 2 | 83 | 0.024096 | 3.8603 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0424 | ASSUMED-BDZ-00139-14 | ASSUMED-BDZ-00076-14 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9806 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00076 | CITY-TIE-0426 | ASSUMED-BDZ-00139-16 | ASSUMED-BDZ-00076-16 | 20 | 20 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9903 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | 10 | 10 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0501 | ASSUMED-BDZ-00148-19 | ASSUMED-BDZ-00103-01 | 20 | 20 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | 11 | 11 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0502 | ASSUMED-BDZ-00148-20 | ASSUMED-BDZ-00103-02 | 21 | 21 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0507 | ASSUMED-BDZ-00103-03 | ASSUMED-BDZ-00151-17 | 12 | 12 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | 13 | 13 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0508 | ASSUMED-BDZ-00151-18 | ASSUMED-BDZ-00103-04 | 46 | 46 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | 14 | 14 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0509 | ASSUMED-BDZ-00151-19 | ASSUMED-BDZ-00103-05 | 47 | 47 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | 15 | 15 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.995 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00103 | CITY-TIE-0510 | ASSUMED-BDZ-00151-20 | ASSUMED-BDZ-00103-06 | 48 | 48 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | 25 | 25 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0539 | ASSUMED-BDZ-00155-13 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | 7 | 7 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | 26 | 26 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0540 | ASSUMED-BDZ-00155-14 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | 8 | 8 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | 27 | 27 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0541 | ASSUMED-BDZ-00155-15 | ASSUMED-BDZ-00114-15 | 9 | 9 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-TIE-0542 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | 28 | 28 | 1 | 83 | 0.012048 | 1.9301 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | CITY-TIE-0542 | ASSUMED-BDZ-00155-16 | ASSUMED-BDZ-00114-16 | 10 | 10 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0543 | ASSUMED-BDZ-00114-13 | SIM-CITY-FEEDER-0543 | 29 | 31 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00155 | CITY-FEEDER-0544 | ASSUMED-BDZ-00114-14 | SIM-CITY-FEEDER-0544 | 32 | 34 | 3 | 83 | 0.036145 | 5.7904 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0547 | ASSUMED-BDZ-00115-25 | ASSUMED-BDZ-00151-21 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0548 | ASSUMED-BDZ-00115-26 | ASSUMED-BDZ-00151-22 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0549 | ASSUMED-BDZ-00115-27 | ASSUMED-BDZ-00151-23 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9812 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | CITY-TIE-0550 | ASSUMED-BDZ-00151-24 | ASSUMED-BDZ-00115-28 | 49 | 50 | 2 | 94 | 0.021277 | 3.974 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | 22 | 22 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0565 | ASSUMED-BDZ-00151-25 | ASSUMED-BDZ-00148-21 | 51 | 51 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | 23 | 23 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0566 | ASSUMED-BDZ-00151-26 | ASSUMED-BDZ-00148-22 | 52 | 52 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | 24 | 24 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0567 | ASSUMED-BDZ-00151-27 | ASSUMED-BDZ-00148-23 | 53 | 53 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00151 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | 25 | 25 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00148 | CITY-TIE-0568 | ASSUMED-BDZ-00151-28 | ASSUMED-BDZ-00148-24 | 54 | 54 | 1 | 94 | 0.010638 | 1.987 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-TIE-0576 | ASSUMED-BDZ-00148-28 | ASSUMED-BDZ-00154-10 | 26 | 27 | 2 | 76 | 0.026316 | 3.9476 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00154 | CITY-FEEDER-0578 | ASSUMED-BDZ-00148-26 | SIM-CITY-FEEDER-0578 | 28 | 28 | 1 | 76 | 0.013158 | 1.9738 | 新增付费候选
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00012-0 | 22 | 22 | 1 | 61 | 0.016393 | 1.9988 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00012 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 23 | 25 | 3 | 61 | 0.04918 | 5.9965 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00012-0 | EQ-BDZ-00114-1 | 26 | 30 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.1532 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00012 | BDZ-00012 | BDZ-00114 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00012-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 31 | 32 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.2613 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00012 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00012-1 | 11 | 13 | 3 | 39 | 0.076923 | 5.9491 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00053 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 16 | 17 | 2 | 57 | 0.035088 | 3.5926 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00013 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00053-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 6 | 10 | 5 | 63 | 0.079365 | 9.8564 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00076-1 | 18 | 20 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00076 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00013-1 | EQ-BDZ-00076-0 | 21 | 23 | 3 | 57 | 0.052632 | 5.3889 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00076 | BDZ-00076 | BDZ-00013 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00076-0 | EQ-BDZ-00013-1 | 1 | 5 | 5 | 24 | 0.20833 | 9.6561 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00013 | BDZ-00013 | BDZ-00183 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00013-0 | EQ-BDZ-00183-1 | 24 | 24 | 1 | 57 | 0.017544 | 1.7963 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00092 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 28 | 28 | 1 | 75 | 0.013333 | 1.9983 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00094 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00023-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 29 | 33 | 5 | 75 | 0.066667 | 9.9916 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00023 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00023-0 | 16 | 18 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.9849 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00023 | BDZ-00023 | BDZ-00115 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00023-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 34 | 37 | 4 | 75 | 0.053333 | 7.9933 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00024-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 23 | 27 | 5 | 70 | 0.071429 | 9.9461 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00042 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 28 | 30 | 3 | 70 | 0.042857 | 5.9676 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00024 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00042-0 | EQ-BDZ-00024-1 | 16 | 20 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.8757 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00024 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00055-1 | EQ-BDZ-00024-0 | 10 | 14 | 5 | 34 | 0.14706 | 9.8638 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00024 | BDZ-00024 | BDZ-00055 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00024-1 | EQ-BDZ-00055-0 | 31 | 32 | 2 | 70 | 0.028571 | 3.9784 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00055 | BDZ-00055 | BDZ-00042 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00055-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 15 | 19 | 5 | 34 | 0.14706 | 9.8638 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 17 | 20 | 4 | 41 | 0.097561 | 7.9896 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00042 | BDZ-00042 | BDZ-00062 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00042-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 21 | 25 | 5 | 62 | 0.080645 | 9.8757 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00042 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 21 | 24 | 4 | 41 | 0.097561 | 7.9896 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00042 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00103-1 | EQ-BDZ-00042-0 | 19 | 20 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00042 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00148-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 29 | 33 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.869 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00042 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00151-0 | EQ-BDZ-00042-1 | 55 | 59 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.935 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00074 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 19 | 21 | 3 | 47 | 0.06383 | 5.9089 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00094 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 22 | 25 | 4 | 47 | 0.085106 | 7.8786 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00051 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00051-1 | 21 | 23 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.9849 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00051-0 | EQ-BDZ-00154-1 | 26 | 26 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.9696 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00051 | BDZ-00051 | BDZ-00154 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00051-1 | EQ-BDZ-00154-0 | 27 | 28 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.9393 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00053 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00139-1 | EQ-BDZ-00053-0 | 21 | 25 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.9515 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00053 | BDZ-00053 | BDZ-00139 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00053-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 11 | 15 | 5 | 63 | 0.079365 | 9.8564 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00055 | EQ-038-1 | EQ-BDZ-00062-0 | EQ-BDZ-00055-1 | 25 | 25 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00148 | BDZ-00148 | BDZ-00062 | EQ-045-0 | EQ-BDZ-00148-1 | EQ-BDZ-00062-0 | 34 | 38 | 5 | 76 | 0.065789 | 9.869 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00062 | BDZ-00062 | BDZ-00148 | EQ-045-1 | EQ-BDZ-00062-1 | EQ-BDZ-00148-0 | 26 | 26 | 1 | 41 | 0.02439 | 1.9974 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00110 | EQ-048-0 | EQ-BDZ-00065-0 | EQ-BDZ-00110-1 | 26 | 27 | 2 | 61 | 0.032787 | 3.9977 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00065 | BDZ-00065 | BDZ-00139 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00065-1 | EQ-BDZ-00139-0 | 28 | 31 | 4 | 61 | 0.065574 | 7.9954 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00139 | BDZ-00139 | BDZ-00065 | EQ-050-1 | EQ-BDZ-00139-0 | EQ-BDZ-00065-1 | 26 | 30 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.9515 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-0 | EQ-BDZ-00114-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 35 | 39 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.6507 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00114 | BDZ-00114 | BDZ-00074 | EQ-054-1 | EQ-BDZ-00114-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 40 | 44 | 5 | 83 | 0.060241 | 9.6507 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00074 | EQ-055-0 | EQ-BDZ-00115-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 8 | 12 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.9058 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00074-0 | 14 | 17 | 4 | 39 | 0.10256 | 7.9322 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00074 | EQ-057-1 | EQ-BDZ-00155-0 | EQ-BDZ-00074-1 | 18 | 19 | 2 | 39 | 0.051282 | 3.9661 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | BDZ-00092 | EQ-064-0 | EQ-BDZ-00154-1 | EQ-BDZ-00092-0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.066667 | 1.8804 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00103 | BDZ-00103 | BDZ-00094 | EQ-066-1 | EQ-BDZ-00103-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 24 | 25 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.99 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00115 | BDZ-00115 | BDZ-00094 | EQ-067-1 | EQ-BDZ-00115-0 | EQ-BDZ-00094-1 | 13 | 17 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.9058 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00155 | BDZ-00155 | BDZ-00114 | EQ-075-0 | EQ-BDZ-00155-1 | EQ-BDZ-00114-0 | 20 | 20 | 1 | 39 | 0.025641 | 1.983 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00151 | BDZ-00151 | BDZ-00115 | EQ-076-0 | EQ-BDZ-00151-1 | EQ-BDZ-00115-0 | 60 | 64 | 5 | 94 | 0.053191 | 9.935 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | BDZ-00151 | EQ-081-1 | EQ-BDZ-00154-0 | EQ-BDZ-00151-1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0.13333 | 3.7609 | 既有事故能力代理
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00154 | BDZ-00154 | BDZ-00175 | EQ-083-0 | EQ-BDZ-00154-0 | EQ-BDZ-00175-1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0.066667 | 1.8804 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0.011111 | 0.57043 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 2 | 6 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 6 | 10 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.1678 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-046 | PZXL-00084 | PZXL-00062 | 12 | 14 | 3 | 90 | 0.033333 | 1.7113 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.1678 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 15 | 19 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 8 | 12 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 3.4803 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 13 | 17 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.3411 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 5 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0.03 | 2.195 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 20 | 24 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 25 | 28 | 4 | 90 | 0.044444 | 2.2817 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 18 | 22 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 23 | 27 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 11 | 15 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 8 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 9 | 13 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 4.4598 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.5664 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 4.4598 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.5664 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 2 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 3 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 4 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 16 | 16 | 1 | 54 | 0.018519 | 0.98121 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.49316 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.49316 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 3 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.49316 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 4 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.49316 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 15 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 11 | 15 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 16 | 20 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 4 | 8 | 5 | 77 | 0.064935 | 5.8004 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 28 | 32 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 33 | 36 | 4 | 68 | 0.058824 | 4.6711 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 7 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.8528 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 12 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.8528 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 29 | 33 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 34 | 38 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 12 | 4 | 77 | 0.051948 | 4.6403 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.5033 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 14 | 18 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 19 | 23 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 6 | 10 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.0775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.0775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 8 | 12 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 3.2112 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 13 | 17 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.1602 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.5268 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 5 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.5268 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 2.7005 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 18 | 22 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 23 | 27 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 11 | 15 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 9 | 5 | 100 | 0.05 | 3.3756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 1 | 4 | 4 | 67 | 0.059701 | 1.8944 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 2.7161 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 28 | 32 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 7 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.4004 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 15 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 8 | 5 | 77 | 0.064935 | 5.3521 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 14 | 5 | 100 | 0.05 | 3.3756 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 15 | 19 | 5 | 100 | 0.05 | 3.3756 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 15 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 16 | 20 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 8 | 12 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.4004 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.173 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 1.0734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 3 | 4 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.173 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 5 | 7 | 3 | 73 | 0.041096 | 1.7594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 6 | 10 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 11 | 11 | 1 | 51 | 0.019608 | 0.62565 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.2211 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-046 | PZXL-00084 | PZXL-00062 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.2211 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 8 | 12 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 3.6391 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 13 | 17 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.4261 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 3 | 3 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.224 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.13 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 5 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.13 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0.03 | 2.2952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 8 | 12 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 18 | 22 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 23 | 27 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 11 | 15 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 8 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 9 | 13 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 4.6633 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 7 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.6836 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 4.6633 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 12 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.6836 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 2.6841 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 1.7894 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 7 | 2 | 70 | 0.028571 | 1.7894 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 10 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.0652 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 22 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 12 | 16 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1053 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 28 | 32 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.3215 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 4 | 8 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.12 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 11 | 15 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.0652 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 13 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.12 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.13 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 16 | 17 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.052 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 14 | 18 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 19 | 23 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 21 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 4 | 4 | 51 | 0.078431 | 2.7747 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 5 | 9 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 10 | 12 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.081 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 1.1901 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 3 | 7 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.9753 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-038 | PZXL-00334 | PZXL-00033 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.67314 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 11 | 11 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.65024 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 12 | 16 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 13 | 16 | 4 | 51 | 0.078431 | 2.7747 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 6 | 9 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.4154 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3538 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3538 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.0348 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7077 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 4 | 8 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.7246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 19 | 20 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7077 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.7141 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 21 | 25 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 3 | 4 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.7141 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.6898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 5 | 5 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.3571 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.1375 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 3 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.1352 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.1375 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 4 | 4 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.71175 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 3 | 7 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.6877 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 5 | 8 | 4 | 55 | 0.072727 | 2.847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 8 | 11 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.5502 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 9 | 13 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.02 | 1.6965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 2 | 6 | 5 | 43 | 0.11628 | 3.3657 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 17 | 21 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 11 | 11 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.3449 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 26 | 30 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 14 | 18 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 7 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 8 | 12 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.1703 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 12 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.9753 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.1703 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 17 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.9753 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 5 | 5 | 70 | 0.071429 | 4.9598 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0.10417 | 2.8685 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 4.9598 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 10 | 5 | 48 | 0.10417 | 2.8685 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.57173 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.57173 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 26 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 27 | 31 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 17 | 21 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 22 | 26 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.5616 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 10 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.5616 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 31 | 35 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 12 | 16 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.7246 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.663 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.4652 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7691 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 21 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.7246 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 6 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 7 | 8 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7691 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 6 | 10 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.7853 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 11 | 15 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.7853 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 19 | 23 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 24 | 28 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 12 | 16 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.6877 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.6877 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 22 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 6 | 8 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.4208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8295 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 3 | 7 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.5714 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 3 | 3 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.78571 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 9 | 13 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 4 | 7 | 4 | 43 | 0.093023 | 3.1428 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 14 | 18 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.76196 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 8 | 10 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.2442 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 8 | 12 | 5 | 43 | 0.11628 | 3.9286 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 19 | 23 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 24 | 28 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 3 | 3 | 67 | 0.044776 | 2.0064 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 8 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 9 | 13 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 1 | 5 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 4 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.7549 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 2 | 6 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 7 | 9 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.2859 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 10 | 12 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.2859 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 13 | 17 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 11 | 14 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4147 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4147 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.2163 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.2163 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8295 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 4 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.6725 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-078 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8295 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 5 | 8 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.6725 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 9 | 10 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.8362 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 7 | 8 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.8108 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.8294 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.8108 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 11 | 11 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.4181 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.1887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 3 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.2313 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.1887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 4 | 7 | 4 | 55 | 0.072727 | 2.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 7 | 11 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.9436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 8 | 11 | 4 | 55 | 0.072727 | 2.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 12 | 15 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.7549 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 12 | 16 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.02 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 13 | 14 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.5714 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 18 | 21 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.0479 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 11 | 15 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.0271 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 26 | 27 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.8295 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 28 | 32 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 17 | 21 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 7 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 8 | 12 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.4029 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 14 | 18 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.4029 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 19 | 23 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.183 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.3518 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 11 | 15 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.183 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 6 | 10 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.3518 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 16 | 18 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.5662 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 4 | 4 | 56 | 0.071429 | 2.9774 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 9 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.7218 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 3.9307 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 8 | 3 | 46 | 0.065217 | 2.3584 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 1 | 3 | 3 | 53 | 0.056604 | 1.7924 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 25 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.0479 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 15 | 19 | 5 | 43 | 0.11628 | 3.9286 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 26 | 30 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 20 | 24 | 5 | 43 | 0.11628 | 3.9286 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 31 | 31 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.76196 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 29 | 33 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 38 | 42 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 16 | 20 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.0271 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.5311 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 7 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.0736 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 21 | 25 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.0271 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 10 | 10 | 1 | 56 | 0.017857 | 0.74436 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 12 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.0736 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 16 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.0906 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 21 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.0906 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 19 | 23 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.9436 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 22 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 34 | 38 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 3 | 3 | 1 | 47 | 0.021277 | 0.76556 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 26 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 27 | 31 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 4 | 8 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.8278 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-012 | PZXL-00271 | PZXL-00253 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 0.88141 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-078 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.5528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.5516 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.7628 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 3 | 5 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.3274 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 11 | 13 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.4269 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 11 | 15 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 3.2437 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 3 | 4 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.4798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 4 | 8 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.4061 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 11 | 15 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 4 | 5 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.7628 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 14 | 17 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.9026 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 18 | 18 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 19 | 19 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 20 | 24 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.3978 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 25 | 25 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 4 | 7 | 4 | 77 | 0.051948 | 5.8637 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.9513 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 4 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.9167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 5 | 8 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.9167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-078 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 9 | 12 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.9167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 13 | 14 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.9583 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 8 | 10 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.3978 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.4269 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.9319 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 15 | 15 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.4792 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.72 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 5 | 8 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.9596 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 6 | 9 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.1031 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 10 | 14 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 10 | 11 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.5516 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 12 | 16 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.01 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 6 | 10 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 1 | 3 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.3956 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 16 | 17 | 2 | 67 | 0.029851 | 1.4742 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 13 | 17 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.3296 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9513 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 29 | 33 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 17 | 21 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 2 | 6 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7 | 11 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 11 | 15 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 16 | 20 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.6355 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 18 | 22 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.6355 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 23 | 27 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 9 | 13 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.4061 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 14 | 18 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.4061 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 34 | 38 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.1372 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 6 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.62744 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 21 | 25 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 26 | 29 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.3387 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 30 | 30 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.83468 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 21 | 25 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 39 | 43 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 7 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.882 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.3781 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.3781 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 18 | 22 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.3296 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 23 | 27 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.3296 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.3 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 12 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.882 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 12 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.3 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 3 | 3 | 48 | 0.0625 | 2.2177 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 16 | 20 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1995 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 8 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.6961 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 21 | 25 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1995 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 16 | 20 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.3958 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 4 | 8 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.9926 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 16 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 21 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 1 | 5 | 5 | 43 | 0.11628 | 4.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 26 | 30 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 6 | 10 | 5 | 43 | 0.11628 | 4.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 21 | 25 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.3958 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 26 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 27 | 31 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 9 | 13 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.9926 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 1 | 4 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 5 | 5 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.90847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 0.95694 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 6 | 8 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5365 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.5793 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 3 | 5 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.8023 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 6 | 6 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.93409 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 2 | 6 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 7 | 8 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 7 | 8 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 11 | 13 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 3 | 7 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 9 | 13 | 5 | 43 | 0.11628 | 4.6704 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 9 | 10 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.8681 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 6 | 7 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.3473 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 11 | 15 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 1 | 4 | 4 | 70 | 0.057143 | 4.5034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.8732 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 5 | 9 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.6292 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-012 | PZXL-00271 | PZXL-00253 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2911 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 6 | 6 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.90847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 7 | 10 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 11 | 14 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 11 | 14 | 4 | 51 | 0.078431 | 3.8278 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 15 | 18 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.6339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 15 | 16 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 15 | 17 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 18 | 18 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 19 | 19 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 20 | 22 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.5793 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 7 | 10 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.1057 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.6207 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 4 | 6 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.6207 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 7 | 10 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.1609 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 25 | 25 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 11 | 12 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.0804 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 4 | 7 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.1461 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 13 | 14 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 15 | 16 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 13 | 13 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.5402 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.6169 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.6748 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-142 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 1.6183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 5 | 8 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.1643 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 9 | 13 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 8 | 9 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2911 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 10 | 13 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.2312 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 14 | 16 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.4234 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 17 | 19 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.4234 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-171 | PZXL-00289 | PZXL-00332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.01 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 14 | 16 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.8023 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 17 | 19 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.8708 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 20 | 21 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 1 | 3 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.4944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 16 | 20 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 19 | 23 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.5424 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 17 | 20 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.1057 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 26 | 29 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 30 | 31 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 32 | 34 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 2 | 3 | 2 | 100 | 0.02 | 1.9255 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 4 | 8 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 20 | 22 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.8708 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 23 | 27 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 8 | 12 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.8681 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 21 | 25 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 17 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.8681 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 26 | 30 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 10 | 14 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.6292 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 3 | 7 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.0459 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 19 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.6292 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.0459 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 20 | 24 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.6828 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 10 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.6748 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 11 | 15 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.6748 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.461 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.461 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 24 | 28 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.5424 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 17 | 19 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.8023 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 29 | 30 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.8169 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 31 | 33 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.7254 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 28 | 30 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.8708 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 3 | 7 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.0423 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 40 | 44 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.6828 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 21 | 25 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.6321 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 26 | 30 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.6321 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.5723 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 4 | 8 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.1574 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 8 | 12 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.0423 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 25 | 29 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 10 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.5723 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 12 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.6827 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 13 | 17 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.6827 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 18 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.7011 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 13 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 14 | 18 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 20 | 24 | 5 | 43 | 0.11628 | 4.6704 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 31 | 35 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 36 | 37 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.9139 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 19 | 23 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.7011 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 9 | 13 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.1574 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 26 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 27 | 31 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.5869 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.98118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 5 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.9247 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.87101 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 2 | 5 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.484 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 1 | 5 | 5 | 43 | 0.11628 | 5.0387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.0314 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 8 | 11 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 12 | 14 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 2 | 4 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.0942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 9 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 11 | 12 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.742 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 4 | 4 | 67 | 0.059701 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.4403 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 5 | 8 | 4 | 67 | 0.059701 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 9 | 13 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 14 | 18 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 1 | 4 | 4 | 70 | 0.057143 | 4.6819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.0267 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 5 | 9 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.8524 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-012 | PZXL-00271 | PZXL-00253 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 1 | 3 | 3 | 53 | 0.056604 | 2.2676 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 2 | 2 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.5869 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 11 | 14 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.9247 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 15 | 15 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.98118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 16 | 16 | 1 | 73 | 0.013699 | 0.98118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 10 | 11 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.0628 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 17 | 20 | 4 | 73 | 0.054795 | 3.9247 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 12 | 12 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.0314 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 17 | 19 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 6 | 1 | 90 | 0.011111 | 0.78031 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 20 | 20 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 21 | 21 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 22 | 25 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 3 | 5 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.7608 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 26 | 27 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 6 | 9 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.3477 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.2025 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 29 | 29 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.8038 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 4 | 6 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.8038 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 7 | 10 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.4051 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 30 | 30 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 12 | 16 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 11 | 12 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.2025 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 17 | 20 | 4 | 90 | 0.044444 | 3.1213 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.3222 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 10 | 10 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.5869 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 3 | 6 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.3897 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 7 | 8 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 13 | 15 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.7608 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.149 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 16 | 17 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 13 | 13 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.6013 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.681 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.0176 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.681 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.0441 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 3 | 3 | 48 | 0.0625 | 2.6341 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 6 | 9 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.369 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-142 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 0.87803 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 10 | 12 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.0267 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 13 | 16 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.369 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 17 | 17 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 18 | 22 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7112 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-169 | PZXL-00291 | PZXL-00332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.01 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 13 | 17 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 18 | 21 | 4 | 51 | 0.078431 | 4.1256 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 13 | 17 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 6 | 8 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.5933 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 19 | 23 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 21 | 25 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 18 | 20 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.7608 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 31 | 33 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 34 | 35 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 18 | 22 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 2 | 6 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7 | 11 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 22 | 23 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.0628 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 23 | 24 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.742 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 3 | 7 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.1007 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 24 | 28 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 8 | 12 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.1007 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 29 | 33 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 10 | 14 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.8524 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 9 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.3902 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 19 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.8524 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.3902 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 4 | 8 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.7793 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 9 | 13 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.7793 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 14 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.2025 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 8 | 12 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.0441 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 13 | 17 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.0441 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 26 | 30 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 31 | 35 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9873 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 41 | 45 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9873 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 21 | 25 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.9347 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 7 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.8725 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 26 | 30 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.9347 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 9 | 13 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.3222 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 15 | 19 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.2025 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 23 | 27 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7112 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 9 | 13 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.9872 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 14 | 18 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.9872 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 28 | 32 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7112 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 16 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 6 | 10 | 5 | 43 | 0.11628 | 5.0387 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 21 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 24 | 28 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 29 | 33 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 14 | 18 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.0063 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 19 | 23 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.0063 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.3222 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 25 | 29 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 30 | 34 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.055 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 2 | 4 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.1649 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 5 | 6 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.11 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 6 | 9 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 4 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.7619 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 5 | 7 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 7 | 11 | 5 | 73 | 0.068493 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 10 | 12 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 13 | 15 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 16 | 19 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 8 | 10 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 1 | 4 | 4 | 51 | 0.078431 | 4.4277 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 5 | 9 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.5333 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 3 | 4 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.5333 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 6 | 9 | 4 | 67 | 0.059701 | 3.7763 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 5 | 5 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.2667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 10 | 14 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 15 | 19 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 5 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 1.896 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.7868 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.1031 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 12 | 15 | 4 | 73 | 0.054795 | 4.2199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.055 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 22 | 23 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.11 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 10 | 12 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.3208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 24 | 25 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.11 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-044 | PZXL-00362 | PZXL-00034 | 13 | 13 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.1069 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 20 | 22 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 7 | 2 | 90 | 0.022222 | 1.6201 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 23 | 23 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 24 | 24 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 8 | 12 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 25 | 27 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 3 | 5 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.9423 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 28 | 29 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 6 | 8 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.9423 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.5344 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 30 | 30 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6583 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6583 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.987 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 4 | 7 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.6493 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 8 | 11 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.6493 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 13 | 17 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 12 | 13 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.3246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 18 | 20 | 3 | 90 | 0.033333 | 2.4302 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.487 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 9 | 9 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 3 | 6 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.6334 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 10 | 11 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 7 | 8 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 12 | 13 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 9 | 10 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 14 | 16 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.9423 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.269 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 17 | 18 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 14 | 14 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.6623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.8138 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.8138 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 6 | 9 | 4 | 46 | 0.086957 | 4.3351 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 3 | 6 | 4 | 48 | 0.083333 | 3.7919 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.1803 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-142 | PZXL-00121 | PZXL-00276 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 0.94798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 6 | 8 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.1803 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3934 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 10 | 13 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.5737 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 11 | 12 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 13 | 14 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 14 | 18 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 6 | 8 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.6922 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 1 | 3 | 3 | 43 | 0.069767 | 3.2474 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 4 | 5 | 2 | 43 | 0.046512 | 2.1649 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 14 | 18 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 19 | 23 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 15 | 17 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 9 | 11 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.6922 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 20 | 24 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 19 | 23 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 19 | 22 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.5897 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 32 | 35 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 36 | 36 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 18 | 19 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 24 | 24 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.1069 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 20 | 24 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.3333 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 25 | 29 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 11 | 15 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.3333 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 30 | 34 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 15 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.7399 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 16 | 20 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.7399 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 10 | 14 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 15 | 19 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 4 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.269 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.1031 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 11 | 15 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.1031 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 26 | 27 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.11 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 28 | 32 | 5 | 73 | 0.068493 | 5.2749 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 33 | 35 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.1649 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 25 | 27 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.3208 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 10 | 14 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.5344 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 15 | 19 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.5344 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 37 | 41 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.2918 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 42 | 46 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.2918 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 23 | 27 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.2372 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 12 | 16 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.487 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2917 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 28 | 32 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.2372 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 17 | 21 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.487 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 5 | 9 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.1726 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 16 | 20 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2917 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 15 | 19 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.3116 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 24 | 28 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 29 | 33 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 15 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 20 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 28 | 29 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.2139 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 30 | 34 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 20 | 24 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.3116 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 25 | 29 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.7024 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 30 | 34 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.7024 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.3165 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 1 | 3 | 3 | 53 | 0.056604 | 2.8895 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-037 | PZXL-00327 | PZXL-00042 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.2365 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 3 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.6244 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 4 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-078 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 9 | 9 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 2 | 3 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 2 | 5 | 4 | 55 | 0.072727 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 6 | 6 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 5 | 5 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 7 | 7 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 4 | 8 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 12 | 15 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 19 | 19 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 8 | 12 | 5 | 55 | 0.090909 | 5.4437 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 6 | 8 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.7848 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 9 | 13 | 5 | 51 | 0.098039 | 6.3081 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 13 | 15 | 3 | 55 | 0.054545 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 2 | 3 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.633 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 2.1834 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 3 | 5 | 3 | 67 | 0.044776 | 3.2751 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 4 | 4 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.3165 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 11 | 15 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 3.7887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 3 | 3 | 48 | 0.0625 | 3.2916 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.5258 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.3146 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 4 | 5 | 2 | 53 | 0.037736 | 1.9263 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 4 | 4 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 6 | 7 | 2 | 53 | 0.037736 | 1.9263 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 3 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.1616 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 9 | 9 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 10 | 14 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 15 | 19 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 20 | 21 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.4163 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 14 | 14 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 20 | 22 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.1709 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 7 | 2 | 90 | 0.022222 | 1.7614 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 23 | 23 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 24 | 24 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 8 | 12 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 5 | 6 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 7 | 8 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 4 | 8 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.2694 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 27 | 28 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.1832 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 4 | 6 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.1832 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 7 | 8 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.4555 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 13 | 17 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 9 | 10 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.4555 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 18 | 20 | 3 | 90 | 0.033333 | 2.6421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.9931 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 9 | 9 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 3 | 6 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.8944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 10 | 11 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 7 | 9 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.1708 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 12 | 13 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 10 | 11 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 14 | 14 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.3977 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 15 | 17 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.1368 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 18 | 19 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 11 | 11 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.7277 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.1078 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.192 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.1078 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 6 | 10 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.192 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 13 | 14 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.1078 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 11 | 12 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.4768 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-140 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 4 | 5 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.1944 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 4 | 6 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.3448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 6 | 8 | 3 | 48 | 0.0625 | 3.2916 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 7 | 8 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 9 | 11 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.3448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 9 | 13 | 5 | 48 | 0.10417 | 5.486 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 12 | 13 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4483 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 16 | 17 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 15 | 16 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 18 | 18 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 17 | 20 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.793 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 6 | 8 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.9959 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.2365 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 15 | 15 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 16 | 19 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 20 | 24 | 5 | 51 | 0.098039 | 6.3081 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 19 | 22 | 4 | 55 | 0.072727 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 9 | 11 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.9959 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 23 | 25 | 3 | 55 | 0.054545 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 21 | 25 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 8 | 12 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 20 | 23 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.8491 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 31 | 33 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.1709 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 34 | 36 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.1709 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 24 | 27 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.8491 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 12 | 15 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.9109 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 25 | 26 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.5232 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 26 | 27 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 9 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.5825 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 16 | 20 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 14 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.5825 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 21 | 25 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 14 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.0516 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 14 | 18 | 5 | 48 | 0.10417 | 5.486 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 18 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.0516 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 19 | 23 | 5 | 48 | 0.10417 | 5.486 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 19 | 19 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.2629 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 26 | 30 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 20 | 20 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.2629 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 31 | 35 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 15 | 19 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.2694 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 13 | 16 | 4 | 46 | 0.086957 | 4.9536 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 17 | 20 | 4 | 46 | 0.086957 | 4.9536 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 13 | 17 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 18 | 22 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 16 | 18 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.1832 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 25 | 4 | 73 | 0.054795 | 4.8326 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 3 | 4 | 2 | 43 | 0.046512 | 2.4729 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 26 | 27 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.4163 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 28 | 28 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.2081 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 27 | 27 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 29 | 30 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.4163 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 28 | 28 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 37 | 41 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.6181 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 20 | 24 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.2694 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 12 | 16 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.618 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 7 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.4942 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 42 | 46 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.6181 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 28 | 32 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.5613 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 33 | 37 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.5613 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.618 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 12 | 16 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.9931 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 21 | 21 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.2384 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 22 | 22 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.2384 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 8 | 12 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.4942 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 19 | 20 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.4555 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 21 | 25 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.6387 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 17 | 21 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.9931 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 14 | 4 | 100 | 0.04 | 4.4269 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 15 | 18 | 4 | 100 | 0.04 | 4.4269 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 29 | 32 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 33 | 36 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 28 | 32 | 5 | 55 | 0.090909 | 5.4437 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 33 | 37 | 5 | 55 | 0.090909 | 5.4437 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 2.4779 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 3 | 3 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 4 | 8 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 1 | 3 | 3 | 53 | 0.056604 | 3.3155 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 3 | 4 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.4162 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 5 | 6 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.583 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-078 | PZXL-00074 | PZXL-00344 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 2 | 2 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5053 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.2366 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5053 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.3903 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 7 | 11 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 2 | 6 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.0022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 2 | 3 | 2 | 43 | 0.046512 | 2.7806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 2 | 6 | 5 | 51 | 0.098039 | 7.0808 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 4 | 4 | 90 | 0.044444 | 4.0818 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 9 | 11 | 3 | 67 | 0.044776 | 3.7169 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 7 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.4734 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 12 | 12 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 8 | 8 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.3683 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 13 | 17 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.6253 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.4921 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 3 | 5 | 3 | 70 | 0.042857 | 3.9379 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 3 | 4 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.5632 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 4 | 5 | 2 | 53 | 0.037736 | 2.2103 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 7 | 7 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 12 | 16 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 17 | 20 | 4 | 73 | 0.054795 | 5.4444 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.3611 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 5 | 6 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.0409 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 3 | 4 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 5 | 7 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 8 | 10 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.6013 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.583 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.3873 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 4 | 7 | 4 | 37 | 0.10811 | 7.183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 8 | 10 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.3873 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 11 | 14 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 11 | 11 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 12 | 13 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.0409 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 8 | 8 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 3 | 6 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.1658 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 7 | 9 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.3744 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 11 | 11 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 10 | 11 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.5829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 12 | 14 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 15 | 18 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.1187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 19 | 19 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 12 | 12 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.7958 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 6 | 9 | 4 | 46 | 0.086957 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 13 | 13 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.2004 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 10 | 13 | 4 | 46 | 0.086957 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 14 | 15 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 14 | 15 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.7857 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-140 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 3 | 5 | 3 | 48 | 0.0625 | 3.7381 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 5 | 7 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 6 | 8 | 3 | 48 | 0.0625 | 3.7381 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 8 | 10 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 9 | 12 | 4 | 48 | 0.083333 | 4.9841 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 14 | 14 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5053 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 15 | 16 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 17 | 18 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 6 | 8 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.4284 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 7 | 10 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.6646 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 11 | 14 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.6646 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 15 | 16 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.8323 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 18 | 22 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 13 | 14 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.4921 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 19 | 22 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 11 | 15 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 14 | 18 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 19 | 23 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 20 | 23 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.1187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 15 | 18 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 19 | 22 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 23 | 26 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 24 | 27 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.1187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 13 | 16 | 4 | 37 | 0.10811 | 7.183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 2 | 6 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.183 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 9 | 13 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 4 | 5 | 2 | 43 | 0.046512 | 2.7806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 17 | 17 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.4162 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 9 | 13 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.8417 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 23 | 26 | 4 | 67 | 0.059701 | 4.9558 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 14 | 18 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.8417 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 27 | 30 | 4 | 67 | 0.059701 | 4.9558 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 14 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.2505 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.2301 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.2301 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 15 | 15 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.3126 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 23 | 27 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.5264 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 16 | 20 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.5632 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 28 | 32 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.5264 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 16 | 18 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.1785 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 19 | 21 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.1785 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 16 | 20 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 21 | 25 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 24 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.0833 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 25 | 27 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.0833 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 28 | 29 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 30 | 31 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 16 | 20 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.0022 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 21 | 25 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.0022 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 12 | 16 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.9573 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.8287 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 8 | 3 | 52 | 0.057692 | 5.2972 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 17 | 17 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.7958 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 24 | 28 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 29 | 33 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 28 | 32 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.8984 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 33 | 37 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.8984 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 18 | 18 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.7958 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 22 | 23 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.7857 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 24 | 25 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.7857 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.9573 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 9 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.7657 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 19 | 23 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.9788 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 13 | 3 | 100 | 0.03 | 3.7655 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 14 | 16 | 3 | 100 | 0.03 | 3.7655 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 20 | 3 | 51 | 0.058824 | 4.2485 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 21 | 23 | 3 | 51 | 0.058824 | 4.2485 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 19 | 23 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 7 | 11 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.183 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 12 | 13 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.4732 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 2 | 5 | 4 | 67 | 0.059701 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 6 | 9 | 4 | 67 | 0.059701 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 2 | 2 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 3 | 3 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 4 | 5 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 6 | 7 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 8 | 9 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-046 | PZXL-00084 | PZXL-00062 | 1 | 2 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 4 | 4 | 56 | 0.071429 | 5.3879 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 3 | 5 | 3 | 90 | 0.033333 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 1 | 3 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.694 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 7 | 7 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 8 | 9 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.694 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 4 | 5 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 6 | 9 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 11 | 12 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.5707 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-181 | PZXL-00396 | PZXL-00380 | 4 | 6 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 10 | 14 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.2471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 2 | 6 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 10 | 13 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 14 | 17 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 6 | 8 | 3 | 90 | 0.033333 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 1 | 4 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 3 | 6 | 4 | 48 | 0.083333 | 5.5794 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 3 | 6 | 4 | 43 | 0.093023 | 6.1765 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 4 | 7 | 4 | 51 | 0.078431 | 6.2828 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 1 | 4 | 4 | 55 | 0.072727 | 5.5379 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 9 | 12 | 4 | 90 | 0.044444 | 4.6408 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.2605 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 15 | 19 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 7 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 20 | 20 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 8 | 8 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.4202 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 21 | 21 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 4.0871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7247 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 14 | 15 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-012 | PZXL-00253 | PZXL-00271 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 5 | 5 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 7 | 10 | 4 | 53 | 0.075472 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 10 | 12 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 1 | 4 | 4 | 46 | 0.086957 | 6.1891 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | NEW-030 | PZXL-00322 | PZXL-00226 | 11 | 15 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | NEW-030 | PZXL-00226 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8326 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 18 | 18 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 19 | 19 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-039 | PZXL-00333 | PZXL-00038 | 7 | 7 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.5441 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 20 | 22 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 23 | 23 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 8 | 9 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 13 | 14 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-046 | PZXL-00062 | PZXL-00084 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 15 | 19 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 12 | 14 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 6 | 7 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 8 | 10 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.5413 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 13 | 13 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-065 | PZXL-00069 | PZXL-00158 | 17 | 17 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 4 | 6 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 7 | 9 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 20 | 23 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 10 | 11 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.7276 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | NEW-101 | PZXL-00088 | PZXL-00388 | 20 | 20 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.1602 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 7 | 10 | 4 | 47 | 0.085106 | 5.148 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 3 | 6 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.4373 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 7 | 9 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.578 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 13 | 13 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 14 | 15 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 2 | 2 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8326 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 16 | 19 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 20 | 21 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 12 | 12 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.8638 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.574 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 5 | 7 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.6418 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 8 | 10 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.6418 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 11 | 12 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-140 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 16 | 17 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 18 | 18 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 19 | 20 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | NEW-146 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 11 | 12 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.7186 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | NEW-146 | PZXL-00231 | PZXL-00151 | 3 | 3 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8326 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 21 | 22 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 8 | 9 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-171 | PZXL-00332 | PZXL-00289 | 10 | 10 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.5441 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-172 | PZXL-00327 | PZXL-00363 | 11 | 11 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.5441 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 10 | 10 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.5707 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 11 | 13 | 3 | 51 | 0.058824 | 4.7121 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 5 | 9 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.9224 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.574 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 10 | 11 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.7689 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 22 | 22 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 16 | 20 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 23 | 26 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 16 | 19 | 4 | 53 | 0.075472 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 24 | 24 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 26 | 27 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.3204 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 24 | 26 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 27 | 30 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 14 | 18 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 22 | 25 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 26 | 27 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 21 | 21 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3949 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 13 | 16 | 4 | 37 | 0.10811 | 7.4551 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 12 | 16 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.9224 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 15 | 19 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.435 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 14 | 17 | 4 | 51 | 0.078431 | 6.2828 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 9 | 12 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.6807 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 23 | 25 | 3 | 67 | 0.044776 | 4.1586 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 13 | 16 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.6807 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 26 | 28 | 3 | 67 | 0.044776 | 4.1586 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 22 | 26 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 11 | 13 | 3 | 70 | 0.042857 | 4.0871 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 27 | 31 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 14 | 18 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8118 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 27 | 27 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 19 | 20 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7247 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 28 | 32 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.8115 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 20 | 24 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 19 | 21 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.041 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 22 | 24 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.041 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 13 | 15 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.6418 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 16 | 17 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 25 | 29 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 25 | 26 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 12 | 14 | 3 | 43 | 0.069767 | 4.6324 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 27 | 28 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 29 | 29 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 18 | 19 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 30 | 30 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 20 | 22 | 3 | 51 | 0.058824 | 4.7121 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 32 | 36 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 13 | 14 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.7186 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 37 | 41 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 28 | 32 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.801 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 28 | 32 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.2355 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 17 | 21 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.3189 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 33 | 37 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.801 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 33 | 37 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.2355 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 4 | 4 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8326 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 22 | 26 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.3189 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 25 | 26 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.694 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 18 | 19 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 27 | 28 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.694 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 5 | 9 | 5 | 52 | 0.096154 | 9.1631 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.2966 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 20 | 22 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.578 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 10 | 13 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.3305 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 17 | 21 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.9224 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 33 | 35 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.6869 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 12 | 2 | 100 | 0.02 | 2.8072 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 15 | 16 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.0883 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 14 | 2 | 100 | 0.02 | 2.8072 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 17 | 21 | 5 | 43 | 0.11628 | 7.7206 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 23 | 24 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 25 | 26 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 20 | 24 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.435 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 25 | 29 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.435 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 22 | 24 | 3 | 55 | 0.054545 | 4.1534 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 4 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 5 | 8 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 1 | 3 | 3 | 73 | 0.041096 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 4 | 4 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 5 | 5 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-046 | PZXL-00084 | PZXL-00062 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-086 | PZXL-00383 | PZXL-00062 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.4312 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 2 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-091 | PZXL-00209 | PZXL-00083 | 3 | 3 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 2 | 5 | 4 | 47 | 0.085106 | 5.7247 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.858 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 5 | 6 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 7 | 10 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 11 | 11 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 3 | 3 | 55 | 0.054545 | 4.597 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00147 | NEW-176 | PZXL-00388 | PZXL-00354 | 6 | 8 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 4 | 4 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.5323 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 5 | 5 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.5323 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 13 | 16 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.3891 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 6 | 9 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 10 | 13 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-025 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-025 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 11 | 11 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.3 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 6 | 7 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 12 | 14 | 3 | 90 | 0.033333 | 3.8999 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.4432 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 9 | 12 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 13 | 14 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 2 | 4 | 3 | 53 | 0.056604 | 4.1674 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 5 | 7 | 3 | 53 | 0.056604 | 4.1674 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 9 | 11 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | NEW-030 | PZXL-00322 | PZXL-00226 | 8 | 9 | 2 | 53 | 0.037736 | 2.7782 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 14 | 14 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 15 | 15 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 16 | 16 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 17 | 20 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 15 | 15 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.3 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 8 | 10 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 6 | 7 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 8 | 9 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 12 | 14 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-065 | PZXL-00158 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 12 | 13 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.8636 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 3 | 5 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 6 | 8 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 21 | 24 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.1998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.8623 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 10 | 10 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 6 | 8 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 11 | 11 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 12 | 13 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-119 | PZXL-00203 | PZXL-00237 | 14 | 16 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-119 | PZXL-00237 | PZXL-00203 | 2 | 2 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-122 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 17 | 18 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-122 | PZXL-00352 | PZXL-00221 | 9 | 9 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 19 | 20 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 10 | 10 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 21 | 23 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 11 | 11 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 1 | 3 | 3 | 46 | 0.065217 | 5.1051 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.0873 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 17 | 18 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 19 | 20 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | NEW-146 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 9 | 10 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | NEW-146 | PZXL-00231 | PZXL-00151 | 3 | 3 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 21 | 23 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.858 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 11 | 13 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.3959 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.4505 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 3 | 5 | 3 | 51 | 0.058824 | 5.1757 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 8 | 9 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 14 | 16 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 15 | 18 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 19 | 19 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 10 | 13 | 4 | 53 | 0.075472 | 5.5565 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 14 | 18 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.9456 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 25 | 28 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.1998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 24 | 26 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 17 | 17 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 15 | 19 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 18 | 20 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 27 | 29 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 20 | 22 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 12 | 14 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 10 | 13 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 17 | 21 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.1559 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 8 | 4 | 100 | 0.04 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 6 | 6 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 7 | 10 | 4 | 51 | 0.078431 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 4 | 7 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.9242 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 20 | 21 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 8 | 11 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.9242 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 22 | 23 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 1 | 2 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.8242 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.0873 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 24 | 28 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.0966 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 29 | 33 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.0966 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 4 | 4 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.7017 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 19 | 23 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.9456 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 24 | 28 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.9456 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 23 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.334 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 24 | 25 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.334 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 26 | 26 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 27 | 27 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 23 | 25 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.4806 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 26 | 28 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.4806 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 21 | 25 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6361 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 26 | 30 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6361 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 29 | 33 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 34 | 38 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 30 | 34 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.5726 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 35 | 39 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.5726 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 29 | 30 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 31 | 32 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 14 | 18 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.6359 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0.096154 | 9.4976 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 19 | 23 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.6359 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 9 | 13 | 5 | 52 | 0.096154 | 9.4976 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | EQ-029-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 15 | 19 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.6591 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 20 | 24 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.6591 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 17 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.1294 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 18 | 19 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 22 | 26 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.1559 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 10 | 2 | 100 | 0.02 | 3.104 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 12 | 2 | 100 | 0.02 | 3.104 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 3 | 3 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.698 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 11 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 12 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 27 | 31 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.1559 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 20 | 22 | 3 | 55 | 0.054545 | 4.597 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 1 | 4 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00021 | NEW-018 | PZXL-00217 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6401 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00096 | NEW-030 | PZXL-00322 | PZXL-00226 | 1 | 2 | 2 | 53 | 0.037736 | 3.0622 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 3 | 3 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 4 | 4 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 2 | 2 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6401 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-086 | PZXL-00383 | PZXL-00062 | 1 | 4 | 4 | 47 | 0.085106 | 6.3014 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00027 | NEW-101 | PZXL-00388 | PZXL-00088 | 5 | 6 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 3 | 3 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 7 | 7 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.0807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 5 | 6 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-142 | PZXL-00276 | PZXL-00121 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 8 | 9 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-160 | PZXL-00275 | PZXL-00379 | 10 | 11 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.6802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 12 | 12 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.8518 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 2 | 2 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00147 | NEW-176 | PZXL-00388 | PZXL-00354 | 8 | 10 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.7261 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 2 | 2 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.6802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 5 | 6 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.3614 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 13 | 16 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 5 | 8 | 4 | 73 | 0.054795 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 9 | 9 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-027 | PZXL-00184 | SIM-FEEDER-027 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-033 | PZXL-00077 | SIM-FEEDER-033 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 5 | 8 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00172 | FEEDER-060 | PZXL-00197 | SIM-FEEDER-060 | 7 | 8 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | FEEDER-070 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-070 | 17 | 20 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 3 | 6 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.7208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-089 | PZXL-00333 | SIM-FEEDER-089 | 2 | 5 | 4 | 43 | 0.093023 | 7.4072 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 6 | 9 | 4 | 43 | 0.093023 | 7.4072 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 3 | 5 | 3 | 51 | 0.058824 | 5.6393 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 6 | 8 | 3 | 51 | 0.058824 | 5.6393 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 7 | 10 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.7208 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 3 | 3 | 90 | 0.033333 | 4.3191 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.6254 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 7 | 10 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 2 | 4 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.8762 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 11 | 11 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 12 | 14 | 3 | 67 | 0.044776 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | NEW-018 | PZXL-00322 | PZXL-00217 | 3 | 5 | 3 | 53 | 0.056604 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 11 | 11 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6401 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-028 | PZXL-00024 | PZXL-00321 | 1 | 4 | 4 | 46 | 0.086957 | 7.4246 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 10 | 12 | 3 | 73 | 0.041096 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 13 | 14 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 15 | 15 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 16 | 17 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 11 | 12 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 13 | 13 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 12 | 14 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.9203 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 15 | 15 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 3 | 4 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-077 | PZXL-00051 | PZXL-00336 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-077 | PZXL-00336 | PZXL-00051 | 5 | 6 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 7 | 8 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-080 | PZXL-00068 | PZXL-00348 | 17 | 18 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 4 | 7 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.7589 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 11 | 11 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 8 | 9 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.8794 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-106 | PZXL-00216 | PZXL-00157 | 12 | 12 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-106 | PZXL-00157 | PZXL-00216 | 5 | 7 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 13 | 13 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 14 | 15 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-118 | PZXL-00217 | PZXL-00226 | 16 | 16 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-118 | PZXL-00226 | PZXL-00217 | 2 | 3 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.9328 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-119 | PZXL-00203 | PZXL-00237 | 17 | 19 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-119 | PZXL-00237 | PZXL-00203 | 4 | 4 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-122 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 20 | 21 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-122 | PZXL-00352 | PZXL-00221 | 9 | 9 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 22 | 22 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 10 | 11 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 23 | 25 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-129 | PZXL-00209 | PZXL-00354 | 26 | 26 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-129 | PZXL-00354 | PZXL-00209 | 12 | 12 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 15 | 16 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | NEW-146 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 9 | 10 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.9901 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | NEW-146 | PZXL-00231 | PZXL-00151 | 5 | 5 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-160 | PZXL-00379 | PZXL-00275 | 11 | 12 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.3604 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 21 | 21 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 22 | 23 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 24 | 26 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.0807 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 11 | 12 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-169 | PZXL-00332 | PZXL-00291 | 10 | 11 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.7036 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-172 | PZXL-00363 | PZXL-00327 | 9 | 10 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 11 | 11 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 12 | 12 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 13 | 13 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 13 | 13 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.6802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 13 | 14 | 2 | 47 | 0.042553 | 3.1507 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 14 | 16 | 3 | 55 | 0.054545 | 5.0406 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-181 | PZXL-00396 | PZXL-00380 | 15 | 15 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 15 | 18 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | FEEDER-006 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-006 | 1 | 4 | 4 | 48 | 0.083333 | 6.77 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 6 | 9 | 4 | 53 | 0.075472 | 6.1244 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 10 | 13 | 4 | 53 | 0.075472 | 6.1244 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 18 | 18 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 19 | 20 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-040 | PZXL-00074 | SIM-FEEDER-040 | 19 | 21 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 22 | 24 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 27 | 29 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-061 | PZXL-00116 | SIM-FEEDER-061 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-062 | PZXL-00110 | SIM-FEEDER-062 | 19 | 22 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | FEEDER-064 | PZXL-00115 | SIM-FEEDER-064 | 23 | 26 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | FEEDER-074 | PZXL-00171 | SIM-FEEDER-074 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | FEEDER-075 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 14 | 16 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 13 | 15 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-084 | PZXL-00394 | SIM-FEEDER-084 | 16 | 19 | 4 | 47 | 0.085106 | 6.3014 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | FEEDER-085 | PZXL-00387 | SIM-FEEDER-085 | 20 | 22 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.7261 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 8 | 4 | 100 | 0.04 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 7 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.8762 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 19 | 20 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.3614 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 8 | 10 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.8762 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 21 | 22 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.3614 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 5 | 8 | 4 | 48 | 0.083333 | 6.77 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 9 | 13 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.4625 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 27 | 31 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.4678 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 32 | 36 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.4678 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 25 | 25 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 14 | 14 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.5311 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 30 | 30 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 15 | 19 | 5 | 53 | 0.09434 | 7.6555 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 31 | 31 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 27 | 28 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 20 | 20 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.5311 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 5 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.8561 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 6 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.8561 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 6 | 6 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 7 | 7 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 22 | 22 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 23 | 23 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 24 | 24 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 29 | 32 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 27 | 30 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.9803 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 31 | 34 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.9803 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 23 | 27 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8768 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 28 | 32 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8768 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 17 | 18 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.9901 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 10 | 14 | 5 | 90 | 0.055556 | 7.1986 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 15 | 18 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.7589 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 16 | 18 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.9995 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 32 | 35 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.9278 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 36 | 39 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.9278 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 19 | 21 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.9995 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 33 | 33 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6401 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 34 | 34 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6401 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 19 | 22 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.9802 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 8 | 11 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.8656 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 12 | 15 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.8656 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 23 | 25 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 22 | 23 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 17 | 20 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.7208 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 21 | 22 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.3604 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 9 | 1 | 100 | 0.01 | 1.7004 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 10 | 1 | 100 | 0.01 | 1.7004 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 12 | 12 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.8518 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 14 | 14 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 15 | 15 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 24 | 25 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 既有事故能力代理
邳州 | 刚性 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 23 | 23 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.6802 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 6 | 10 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.1678 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 3.4803 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.3411 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 5 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 22 | 26 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.8521 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 9 | 4 | 100 | 0.04 | 2.9267 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 11 | 15 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0.083333 | 2.6759 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.5664 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 6 | 9 | 4 | 67 | 0.059701 | 2.0532 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 2 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 3 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.85564 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 8 | 5 | 77 | 0.064935 | 5.8004 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 15 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.8044 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 9 | 13 | 5 | 77 | 0.064935 | 5.8004 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 32 | 36 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.8389 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 7 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.8528 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 8 | 12 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.8528 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 31 | 33 | 3 | 90 | 0.033333 | 1.7113 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 34 | 36 | 3 | 90 | 0.033333 | 1.7113 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 37 | 38 | 2 | 90 | 0.022222 | 1.1409 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.5033 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 16 | 20 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.9061 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 14 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 15 | 19 | 5 | 100 | 0.05 | 3.6584 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 15 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 16 | 20 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.9917 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.0697 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.1042 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 3 | 7 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.02 | 1.3502 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 3 | 4 | 2 | 100 | 0.02 | 1.3502 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 1 | 5 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.0775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 3.2112 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-064 | PZXL-00112 | PZXL-00077 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 0.56693 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.1602 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.5268 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 4.5268 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 11 | 15 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 22 | 26 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 5 | 6 | 2 | 100 | 0.02 | 1.3502 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 1 | 4 | 4 | 67 | 0.059701 | 1.8944 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 2.7161 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 4 | 8 | 5 | 77 | 0.064935 | 5.3521 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 15 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.5876 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 32 | 36 | 5 | 68 | 0.073529 | 5.3876 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 0.58308 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.6317 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 3 | 5 | 3 | 37 | 0.081081 | 3.2402 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 7 | 11 | 5 | 100 | 0.05 | 3.3756 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 16 | 5 | 100 | 0.05 | 3.3756 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 12 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 51 | 0.098039 | 2.7604 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 6 | 10 | 5 | 37 | 0.13514 | 5.4004 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 2.8324 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 6 | 6 | 1 | 51 | 0.019608 | 0.62565 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 11 | 12 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.173 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 7 | 11 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 10 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.2211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 11 | 15 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 12 | 16 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 3.6391 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 22 | 22 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.2211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 3.672 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.4261 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.13 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 5 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.13 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 6 | 10 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0.03 | 2.2952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 1.0734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 23 | 27 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 26 | 30 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 8 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 9 | 13 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 11 | 15 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 3 | 7 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.6836 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 1 | 4 | 4 | 36 | 0.11111 | 3.7307 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 8 | 12 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.6836 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.8947 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 2 | 2 | 1 | 70 | 0.014286 | 0.8947 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 6 | 4 | 70 | 0.057143 | 3.5788 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 11 | 12 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.052 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 7 | 10 | 4 | 70 | 0.057143 | 3.5788 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 13 | 17 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.13 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 28 | 32 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.51567 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.51567 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 3 | 3 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.51567 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 4 | 4 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.51567 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 8 | 3 | 37 | 0.081081 | 3.672 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 22 | 5 | 73 | 0.068493 | 2.9324 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.1054 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 9 | 13 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.12 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 31 | 35 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 6 | 10 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.0652 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 36 | 40 | 5 | 90 | 0.055556 | 2.9823 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.3215 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 11 | 15 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.0652 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1053 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 14 | 18 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 19 | 23 | 5 | 100 | 0.05 | 3.8253 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 12 | 16 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 17 | 21 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.1282 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.2098 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 6 | 9 | 4 | 51 | 0.078431 | 2.7747 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 1 | 5 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0.011111 | 0.66131 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 2 | 6 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 1.1901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-040 | PZXL-00327 | PZXL-00034 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.67314 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 11 | 12 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.3005 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 10 | 14 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 6 | 9 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.4154 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.3538 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 11 | 15 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.0348 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 16 | 18 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.0615 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.6898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 19 | 23 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-064 | PZXL-00112 | PZXL-00077 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 0.71232 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.7077 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 5 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.7853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 6 | 8 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.0348 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 4 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.4153 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.6877 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 6 | 7 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.2751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 4 | 4 | 55 | 0.072727 | 2.847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 8 | 11 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.5502 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 5 | 9 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.02 | 1.6965 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 3 | 7 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.9753 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 13 | 17 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.3066 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 9 | 11 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.0348 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 26 | 30 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 12 | 15 | 4 | 90 | 0.044444 | 2.6452 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 10 | 13 | 4 | 55 | 0.072727 | 2.847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 7 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 8 | 12 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 14 | 18 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.1703 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 8 | 12 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.9753 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.1703 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 13 | 17 | 5 | 67 | 0.074627 | 2.9753 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 1 | 5 | 5 | 70 | 0.071429 | 4.9598 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 4.9598 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 12 | 16 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.6877 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 3 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.4246 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 3 | 4 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.57173 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 18 | 22 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 23 | 27 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.2512 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.67314 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 15 | 19 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 20 | 24 | 5 | 51 | 0.098039 | 3.4684 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 31 | 35 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 6.7692 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 16 | 17 | 2 | 90 | 0.022222 | 1.3226 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 18 | 19 | 2 | 90 | 0.022222 | 1.3226 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 12 | 16 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.7246 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 6 | 10 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.7853 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 17 | 21 | 5 | 77 | 0.064935 | 6.7246 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.663 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 6 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 7 | 8 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.6877 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 5 | 9 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7691 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 10 | 10 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3538 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 19 | 23 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 7 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.4652 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00135-0 | 3 | 5 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.0194 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 22 | 5 | 100 | 0.05 | 4.2412 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 6 | 7 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.3463 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 11 | 15 | 5 | 37 | 0.13514 | 6.7853 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 24 | 28 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.5587 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-040 | PZXL-00327 | PZXL-00034 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.78571 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 4 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4147 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 6 | 10 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 11 | 15 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 16 | 20 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 1 | 4 | 4 | 51 | 0.078431 | 3.2278 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 21 | 25 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 5 | 9 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 6 | 1 | 90 | 0.011111 | 0.69106 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 11 | 15 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.8108 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 16 | 18 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.2442 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 3 | 5 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.2163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 19 | 23 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-064 | PZXL-00112 | PZXL-00077 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0.017857 | 0.74436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 4 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.6725 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 12 | 16 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 5 | 6 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.8362 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 6 | 8 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.2163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.2442 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 1 | 5 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.9436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.9436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 1 | 4 | 4 | 55 | 0.072727 | 2.9751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.5662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 5 | 9 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0.02 | 1.7728 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-168 | PZXL-00332 | PZXL-00286 | 2 | 6 | 5 | 43 | 0.11628 | 3.9286 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 7 | 11 | 5 | 43 | 0.11628 | 3.9286 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 10 | 14 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 15 | 19 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 11 | 13 | 3 | 67 | 0.044776 | 2.0064 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 3.1098 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 17 | 21 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 9 | 13 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.0271 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 24 | 28 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 29 | 32 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 22 | 26 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 10 | 14 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 3 | 7 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 8 | 12 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 15 | 19 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.4029 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 14 | 18 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.4029 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 19 | 23 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.344 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 4 | 8 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.183 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 9 | 13 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.183 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 14 | 18 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.0271 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 4 | 3 | 56 | 0.053571 | 2.2331 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 7 | 3 | 56 | 0.053571 | 2.2331 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 3 | 3 | 53 | 0.056604 | 1.7924 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 1 | 3 | 3 | 52 | 0.057692 | 4.1832 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 26 | 30 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 31 | 35 | 5 | 73 | 0.068493 | 3.8098 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 20 | 24 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 33 | 37 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 8 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.0736 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 38 | 42 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.0737 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 7 | 7 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.4181 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 9 | 13 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.0736 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.8278 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 27 | 31 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.4553 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 6 | 10 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.8278 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 19 | 23 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.0271 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 8 | 8 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.4181 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 3.9307 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 6 | 8 | 3 | 46 | 0.065217 | 2.3584 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.3518 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 14 | 18 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.9436 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 6 | 10 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.3518 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 9 | 12 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.6725 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 19 | 23 | 5 | 54 | 0.092593 | 5.9436 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 13 | 17 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 22 | 5 | 100 | 0.05 | 4.432 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 25 | 29 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.0347 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 13 | 16 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.6725 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 20 | 24 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 25 | 29 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.7188 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.6694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 3 | 5 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.504 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9513 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 3 | 4 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9513 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 3 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.5781 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 4 | 4 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.85936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 1 | 4 | 4 | 51 | 0.078431 | 3.5256 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0.011111 | 0.72081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 2.9513 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 7 | 11 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.77579 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 2 | 6 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 6 | 8 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.504 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 9 | 13 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 14 | 18 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 5 | 7 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.6442 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 19 | 20 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.6694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 8 | 12 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 12 | 15 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.9026 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 12 | 16 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 17 | 20 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.9026 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.3978 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 21 | 21 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.9319 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 22 | 26 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.4375 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0.054054 | 2.9583 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 6 | 8 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.3978 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.4756 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.9319 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.4269 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 2.9319 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 6 | 9 | 4 | 37 | 0.10811 | 5.9167 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 1.4785 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 1 | 4 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.9596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2399 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 2 | 5 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.1031 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 6 | 10 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 6 | 6 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.77579 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 11 | 14 | 4 | 54 | 0.074074 | 4.9596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 7 | 11 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.01 | 0.92457 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-168 | PZXL-00332 | PZXL-00286 | 5 | 7 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.5781 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 8 | 9 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 13 | 17 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 18 | 18 | 1 | 51 | 0.019608 | 0.88141 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 11 | 15 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 16 | 17 | 2 | 67 | 0.029851 | 1.4742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 1 | 5 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.4061 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 21 | 25 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | FEEDER-024 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-024 | 19 | 20 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.7628 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 17 | 20 | 4 | 90 | 0.044444 | 2.8833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 13 | 17 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.3296 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 27 | 29 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.4269 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 30 | 33 | 4 | 68 | 0.058824 | 5.9026 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 1.72 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 12 | 15 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.1031 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 2 | 6 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7 | 11 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 21 | 25 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 16 | 20 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.6355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 18 | 22 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.6355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 23 | 27 | 5 | 67 | 0.074627 | 3.6854 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.4061 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 11 | 15 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.4061 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1995 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 34 | 38 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 18 | 22 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.3296 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 0.62744 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 6 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.1372 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 14 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.3958 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 26 | 27 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.6694 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 28 | 32 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.1734 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 33 | 35 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.504 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.882 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.2722 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 39 | 43 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.3782 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 23 | 27 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.3296 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 5 | 9 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.3781 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.6041 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 10 | 14 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.3781 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.3 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 6 | 10 | 5 | 56 | 0.089286 | 3.882 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 8 | 12 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.3 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 3 | 7 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.6961 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 20 | 24 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.1995 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | EQ-027-1 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 3.6961 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 1 | 5 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.9926 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 15 | 19 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.3958 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 6 | 10 | 5 | 47 | 0.10638 | 3.9926 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 16 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 21 | 5 | 100 | 0.05 | 4.6228 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 10 | 14 | 5 | 43 | 0.11628 | 4.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 26 | 30 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 31 | 35 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.407 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 21 | 25 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 26 | 30 | 5 | 55 | 0.090909 | 3.8789 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00022 | NEW-040 | PZXL-00327 | PZXL-00034 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 0.93409 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 4 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 9 | 9 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.8078 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 2 | 2 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.8078 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 2 | 4 | 3 | 43 | 0.069767 | 2.8023 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 12 | 15 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 3 | 5 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.4234 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.8681 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 6 | 10 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 1 | 4 | 4 | 70 | 0.057143 | 4.5034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.8732 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.5424 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.5424 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.9139 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 11 | 12 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.8169 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 3 | 5 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.8708 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 6 | 1 | 90 | 0.011111 | 0.75056 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 16 | 18 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.5793 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 19 | 21 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.5793 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 22 | 23 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 7 | 10 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.1057 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.0423 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 24 | 26 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.6097 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 27 | 27 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5365 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.6207 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | NEW-085 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5366 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 1 | 4 | 4 | 47 | 0.085106 | 3.3259 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 12 | 16 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.0804 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.6096 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 13 | 14 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 5 | 6 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 15 | 16 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 6 | 9 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.1609 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 1.6183 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 4 | 7 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.1643 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.2911 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 6 | 7 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 9 | 13 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 8 | 9 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 14 | 16 | 3 | 54 | 0.055556 | 3.8732 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 10 | 14 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.01 | 0.96273 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 5 | 6 | 2 | 43 | 0.046512 | 1.8682 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 6 | 9 | 4 | 51 | 0.078431 | 3.8278 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 10 | 14 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 11 | 15 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 16 | 20 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 5 | 9 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.6292 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 13 | 17 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.5424 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | FEEDER-024 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-024 | 15 | 19 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 17 | 21 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 17 | 18 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.0529 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 29 | 30 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.0731 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 31 | 34 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.1462 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 22 | 26 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 1 | 4 | 4 | 46 | 0.086957 | 3.7398 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 15 | 19 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 2 | 6 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7 | 11 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 20 | 24 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 20 | 21 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.6156 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 10 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.8681 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 21 | 25 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 11 | 15 | 5 | 36 | 0.13889 | 5.8681 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 26 | 30 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.0322 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 10 | 14 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.6292 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 3 | 7 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.0459 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 19 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.6292 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.0459 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | EQ-003-1 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 35 | 39 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.6828 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 19 | 23 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.6321 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 24 | 28 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.6321 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.461 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 10 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.0423 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.461 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 10 | 14 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.7011 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 18 | 20 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.7254 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 25 | 27 | 3 | 51 | 0.058824 | 2.8708 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 11 | 15 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.0423 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 40 | 44 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.6828 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.5145 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 15 | 19 | 5 | 37 | 0.13514 | 7.7011 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 27 | 31 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 32 | 36 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.7528 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 7 | 11 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.6827 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 5 | 9 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.1574 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 10 | 14 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.1574 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 5 | 9 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.6748 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 10 | 14 | 5 | 46 | 0.1087 | 4.6748 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 12 | 16 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.6827 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 2 | 6 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.5723 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 26 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.4554 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 16 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 21 | 5 | 100 | 0.05 | 4.8136 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00135-1 | 7 | 11 | 5 | 43 | 0.11628 | 4.6704 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 28 | 32 | 5 | 51 | 0.098039 | 4.7847 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 33 | 34 | 2 | 51 | 0.039216 | 1.9139 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 22 | 26 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 27 | 31 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.039 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00021 | NEW-013 | PZXL-00051 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 4 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 7 | 7 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 2 | 2 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 1 | 3 | 3 | 43 | 0.069767 | 3.0232 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-174 | PZXL-00333 | PZXL-00366 | 4 | 7 | 4 | 43 | 0.093023 | 4.0309 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-175 | PZXL-00327 | PZXL-00362 | 8 | 8 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.0077 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 11 | 13 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 14 | 17 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 1 | 3 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.613 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 4 | 7 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.484 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.4403 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 5 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 3 | 4 | 2 | 36 | 0.055556 | 2.4403 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 6 | 9 | 4 | 67 | 0.059701 | 3.4989 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 10 | 14 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 1 | 4 | 4 | 70 | 0.057143 | 4.6819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.0267 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.7793 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 5 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 6 | 10 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 11 | 13 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.9435 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.0628 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 7 | 2 | 90 | 0.022222 | 1.5606 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 8 | 12 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 20 | 22 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.7924 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.7608 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 23 | 24 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0.038961 | 4.7608 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 25 | 26 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 7 | 10 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.3477 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 5 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.2025 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 27 | 30 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.3898 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5974 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 31 | 31 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 4 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.4051 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | NEW-085 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 32 | 32 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 1 | 4 | 4 | 47 | 0.085106 | 3.4577 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 13 | 17 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 5 | 6 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.2025 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 13 | 14 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 4 | 5 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-109 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | 15 | 16 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.1739 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 6 | 9 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.3897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 17 | 17 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.5869 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 7 | 9 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.8038 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.681 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.0176 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.3902 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 6 | 8 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.0267 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 9 | 9 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3422 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 8 | 11 | 4 | 55 | 0.072727 | 3.484 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 10 | 13 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.369 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 12 | 13 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 14 | 18 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 14 | 18 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7112 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 5 | 7 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | NEW-168 | PZXL-00286 | PZXL-00332 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.01 | 1.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-168 | PZXL-00332 | PZXL-00286 | 9 | 13 | 5 | 43 | 0.11628 | 5.0387 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 14 | 14 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.0077 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 3 | 6 | 4 | 51 | 0.078431 | 4.1256 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 7 | 9 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.0942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 10 | 13 | 4 | 51 | 0.078431 | 4.1256 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 19 | 21 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.613 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 8 | 10 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 15 | 19 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 20 | 24 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 5 | 9 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.8524 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 14 | 18 | 5 | 73 | 0.068493 | 4.9059 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 18 | 22 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 18 | 21 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.3477 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 33 | 33 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.5975 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 34 | 35 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.1949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 23 | 27 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 3 | 7 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.0441 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 22 | 23 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 2 | 6 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 7 | 11 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 14 | 18 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 24 | 24 | 1 | 55 | 0.018182 | 0.87101 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 9 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.1007 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 25 | 29 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 14 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.1007 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 30 | 34 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.3736 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 10 | 14 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.8524 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 6 | 10 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.3902 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 19 | 5 | 70 | 0.071429 | 5.8524 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.3902 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 19 | 23 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7112 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00021 | EQ-004-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 22 | 25 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.3477 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.7793 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 11 | 15 | 5 | 53 | 0.09434 | 3.7793 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00021 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 10 | 11 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.2025 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 19 | 21 | 3 | 73 | 0.041096 | 2.9435 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 22 | 23 | 2 | 73 | 0.027397 | 1.9624 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 19 | 23 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 28 | 32 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 8 | 12 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.2025 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 13 | 17 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.2025 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 10 | 14 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.9872 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.8725 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9873 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 12 | 16 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.0063 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 41 | 45 | 5 | 68 | 0.073529 | 7.9873 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 26 | 26 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.5869 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 27 | 31 | 5 | 77 | 0.064935 | 7.9347 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 33 | 37 | 5 | 90 | 0.055556 | 3.9016 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 11 | 13 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.5933 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 17 | 19 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.8038 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 8 | 12 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.0441 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 13 | 17 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.0441 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 6 | 10 | 5 | 52 | 0.096154 | 7.8725 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.9872 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 24 | 28 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.7112 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 15 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.7289 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 16 | 20 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.3222 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 12 | 16 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 21 | 5 | 100 | 0.05 | 5.0044 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 24 | 28 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.157 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 25 | 29 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 30 | 34 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0.014925 | 0.94407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00021 | NEW-013 | PZXL-00051 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 6 | 9 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.8138 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 3 | 5 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 6 | 8 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 2 | 6 | 5 | 73 | 0.068493 | 5.2749 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 11 | 11 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 12 | 15 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 9 | 10 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 2 | 6 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 1 | 5 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.3333 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 7 | 9 | 3 | 67 | 0.044776 | 2.8322 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 10 | 14 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 5 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 3 | 3 | 48 | 0.0625 | 2.8439 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.7868 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.1031 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.1031 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 3 | 5 | 3 | 56 | 0.053571 | 2.7206 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 7 | 10 | 4 | 73 | 0.054795 | 4.2199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 11 | 14 | 4 | 73 | 0.054795 | 4.2199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 15 | 17 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.1649 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.1069 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.2139 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 16 | 16 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 9 | 4 | 90 | 0.044444 | 3.2403 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 10 | 13 | 4 | 90 | 0.044444 | 3.2403 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 17 | 20 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 21 | 23 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 3 | 3 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 6 | 10 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.5344 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6583 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 27 | 27 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 4.987 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | NEW-085 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.6584 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 1 | 3 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.6922 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 14 | 18 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.3246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 6 | 6 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 4 | 5 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3167 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-109 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | 7 | 7 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.6474 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 6 | 9 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.6334 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 8 | 9 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.2949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 6 | 9 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.6493 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 10 | 13 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.5897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 14 | 17 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.5897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 1.8138 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 6 | 7 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.1676 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 4 | 7 | 4 | 48 | 0.083333 | 3.7919 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.1803 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.3934 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 11 | 12 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 7 | 10 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.5737 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 13 | 14 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 15 | 16 | 2 | 55 | 0.036364 | 1.8809 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 11 | 15 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 4 | 6 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.6922 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 4 | 8 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 9 | 11 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.3208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 12 | 16 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 7 | 9 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.6922 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 15 | 19 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 20 | 24 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 16 | 20 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | FEEDER-024 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-024 | 17 | 21 | 5 | 51 | 0.098039 | 5.5347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 19 | 23 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 18 | 21 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.5897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 29 | 31 | 3 | 68 | 0.044118 | 4.9751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 32 | 35 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.6335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 24 | 28 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 8 | 12 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 17 | 21 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.7024 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 22 | 24 | 3 | 55 | 0.054545 | 2.8214 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 8 | 3 | 36 | 0.083333 | 3.8 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 25 | 29 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 9 | 13 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.3333 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 30 | 34 | 5 | 67 | 0.074627 | 4.7203 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 15 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 8 | 12 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.7399 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 16 | 20 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.0755 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 13 | 17 | 5 | 48 | 0.10417 | 4.7399 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 21 | 25 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 11 | 12 | 2 | 53 | 0.037736 | 1.6412 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 13 | 17 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.5344 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 18 | 22 | 5 | 56 | 0.089286 | 4.5344 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 13 | 17 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.1031 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 18 | 19 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.11 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 20 | 24 | 5 | 73 | 0.068493 | 5.2749 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 25 | 27 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.1649 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 36 | 40 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.2918 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 41 | 45 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.2918 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 29 | 32 | 4 | 90 | 0.044444 | 3.2403 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 10 | 14 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2917 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | EQ-021-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 33 | 37 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.0503 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 22 | 26 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.2372 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | EQ-025-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 10 | 14 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.487 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | EQ-025-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 27 | 31 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.2372 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 13 | 17 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 18 | 22 | 5 | 46 | 0.1087 | 5.4189 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.2917 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.1726 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 10 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.1726 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 10 | 14 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.3116 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 25 | 29 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.7024 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 26 | 30 | 5 | 54 | 0.092593 | 6.9671 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 15 | 19 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.487 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 15 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 20 | 5 | 100 | 0.05 | 5.1952 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 24 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.3208 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 15 | 19 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.3116 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 30 | 34 | 5 | 55 | 0.090909 | 4.7024 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00021 | NEW-013 | PZXL-00051 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.4163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 3 | 5 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.6244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 6 | 7 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.4163 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 2 | 3 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 4 | 4 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 5 | 5 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 6 | 9 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-076 | PZXL-00076 | PZXL-00351 | 12 | 12 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 4 | 4 | 55 | 0.072727 | 4.355 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 5 | 6 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 1 | 2 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.5232 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 3 | 4 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.5232 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-178 | PZXL-00379 | PZXL-00392 | 7 | 9 | 3 | 55 | 0.054545 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 10 | 10 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 8 | 11 | 4 | 73 | 0.054795 | 4.8326 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 13 | 13 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 14 | 17 | 4 | 68 | 0.058824 | 6.8945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 18 | 18 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 11 | 13 | 3 | 55 | 0.054545 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 5 | 5 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 6 | 10 | 5 | 51 | 0.098039 | 6.3081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 14 | 15 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 1 | 5 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 3 | 3 | 67 | 0.044776 | 3.2751 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 1 | 4 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.266 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 4 | 8 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 4 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.0516 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 3 | 3 | 48 | 0.0625 | 3.2916 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 5 | 5 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.2629 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 2 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 1 | 3 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.1616 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 12 | 16 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.0407 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 17 | 19 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.6244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 20 | 20 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 11 | 11 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 19 | 19 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 6 | 8 | 3 | 90 | 0.033333 | 2.6421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 20 | 20 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 9 | 13 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 21 | 23 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.1709 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 1 | 3 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.1368 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 26 | 27 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 28 | 28 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 4 | 8 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.2694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | NEW-075 | PZXL-00052 | PZXL-00342 | 29 | 29 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.1832 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-076 | PZXL-00351 | PZXL-00076 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.4555 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | NEW-085 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 30 | 30 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7236 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 1.9973 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 14 | 18 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 6 | 7 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.4555 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-105 | PZXL-00215 | PZXL-00173 | 4 | 4 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 2 | 5 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.8944 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 5 | 6 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 6 | 7 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 7 | 7 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 8 | 9 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.4472 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-109 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | 8 | 8 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7123 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 10 | 12 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.1708 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 9 | 11 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.1368 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.3977 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 12 | 13 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.4245 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 8 | 11 | 4 | 37 | 0.10811 | 6.9109 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 14 | 17 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.8491 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 18 | 21 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.8491 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 3 | 7 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.9931 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 9 | 10 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.1078 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.192 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 11 | 12 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.1078 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 6 | 7 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.4768 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 4 | 6 | 3 | 48 | 0.0625 | 3.2916 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 3 | 5 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.3448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 7 | 11 | 5 | 48 | 0.10417 | 5.486 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 6 | 7 | 2 | 54 | 0.037037 | 2.8965 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 8 | 10 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.3448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-162 | PZXL-00369 | PZXL-00279 | 16 | 16 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 17 | 18 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 11 | 14 | 4 | 54 | 0.074074 | 5.793 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 8 | 10 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.9959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 12 | 15 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 16 | 18 | 3 | 51 | 0.058824 | 3.7848 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 19 | 21 | 3 | 55 | 0.054545 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 11 | 13 | 3 | 47 | 0.06383 | 2.9959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 22 | 22 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 9 | 13 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 14 | 18 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.3146 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 20 | 24 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 11 | 15 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 22 | 22 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.2081 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 19 | 23 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 22 | 25 | 4 | 77 | 0.051948 | 6.8491 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 31 | 33 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.1709 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 34 | 36 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.1709 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 24 | 28 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 8 | 12 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.192 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 23 | 24 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.1775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 5.5336 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 19 | 22 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 25 | 27 | 3 | 55 | 0.054545 | 3.2662 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 9 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.5825 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 19 | 23 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 10 | 14 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.5825 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 24 | 28 | 5 | 67 | 0.074627 | 5.4585 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 14 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.0516 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 12 | 16 | 5 | 48 | 0.10417 | 5.486 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 18 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.0516 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 21 | 5 | 48 | 0.10417 | 5.486 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 19 | 19 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.2629 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 20 | 20 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.2629 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 13 | 17 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.2694 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 18 | 22 | 5 | 56 | 0.089286 | 5.2694 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 16 | 20 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 13 | 16 | 4 | 46 | 0.086957 | 4.9536 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 17 | 20 | 4 | 46 | 0.086957 | 4.9536 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 21 | 25 | 5 | 53 | 0.09434 | 4.8159 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 23 | 26 | 4 | 73 | 0.054795 | 4.8326 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00022 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.2365 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 27 | 29 | 3 | 73 | 0.041096 | 3.6244 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 30 | 30 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.2081 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00022-0 | 23 | 23 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 31 | 32 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.4163 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00022-1 | 24 | 24 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.2616 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 37 | 41 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.6181 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 42 | 46 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.6181 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 3 | 7 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.4942 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 12 | 13 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.4555 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 29 | 33 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 26 | 30 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.5613 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 13 | 17 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.618 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 34 | 38 | 5 | 90 | 0.055556 | 4.4034 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 14 | 18 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.6387 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00027 | EQ-021-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.9931 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 31 | 35 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.5613 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 19 | 21 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.1832 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 21 | 21 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.2384 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 22 | 22 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.2384 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | EQ-029-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 18 | 22 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.618 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 8 | 12 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.4942 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 28 | 31 | 4 | 55 | 0.072727 | 4.355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 25 | 29 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 30 | 34 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.2413 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 14 | 4 | 100 | 0.04 | 4.4269 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 15 | 18 | 4 | 100 | 0.04 | 4.4269 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 25 | 28 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 2 | 3 | 2 | 43 | 0.046512 | 2.4729 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 29 | 32 | 4 | 51 | 0.078431 | 5.0464 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 19 | 23 | 5 | 47 | 0.10638 | 4.9931 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 32 | 36 | 5 | 55 | 0.090909 | 5.4437 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 37 | 37 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.0887 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 2.4779 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 3 | 3 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.1052 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 3 | 6 | 4 | 73 | 0.054795 | 5.4444 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 7 | 9 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.0833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 10 | 11 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 12 | 12 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.3611 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 1 | 4 | 4 | 56 | 0.071429 | 4.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.0204 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 3 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 5 | 6 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5053 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 4 | 8 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 13 | 14 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 2 | 5 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 7 | 8 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 2 | 2 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.0204 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 3 | 6 | 4 | 90 | 0.044444 | 4.0818 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 3 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.105 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 9 | 11 | 3 | 67 | 0.044776 | 3.7169 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 4 | 7 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.4734 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 12 | 12 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.239 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-003 | PZXL-00004 | PZXL-00306 | 8 | 8 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.3683 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 13 | 17 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 3.9379 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.4921 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.6253 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 2 | 5 | 4 | 53 | 0.075472 | 4.4206 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | NEW-013 | PZXL-00051 | PZXL-00322 | 6 | 6 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 9 | 11 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.6013 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-027 | PZXL-00024 | PZXL-00318 | 1 | 5 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 15 | 16 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-041 | PZXL-00363 | PZXL-00042 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.4162 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 7 | 8 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.583 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 7 | 11 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 6 | 8 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 9 | 11 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.3873 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-076 | PZXL-00351 | PZXL-00076 | 4 | 5 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.5915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.2856 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 12 | 15 | 4 | 90 | 0.044444 | 4.0818 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 16 | 20 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 6 | 7 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.5915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 2 | 5 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.1658 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 12 | 12 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 6 | 7 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.5829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 13 | 13 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.7915 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-109 | PZXL-00209 | PZXL-00158 | 14 | 14 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.7797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 9 | 11 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.3744 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 15 | 17 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.339 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 18 | 19 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 8 | 11 | 4 | 37 | 0.10811 | 7.183 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 20 | 21 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.5594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 3 | 7 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 12 | 13 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.4009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 6 | 9 | 4 | 46 | 0.086957 | 5.5713 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 10 | 11 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.7857 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.4921 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 4 | 6 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 5 | 9 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.2301 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 7 | 8 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.0106 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 9 | 12 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 13 | 13 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5053 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-163 | PZXL-00380 | PZXL-00275 | 1 | 4 | 4 | 55 | 0.072727 | 4.9464 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 14 | 16 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.5158 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0.039216 | 2.8323 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-178 | PZXL-00392 | PZXL-00379 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.1428 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 5 | 9 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.183 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 9 | 10 | 2 | 47 | 0.042553 | 2.2856 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-181 | PZXL-00396 | PZXL-00380 | 11 | 13 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.4284 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 18 | 22 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.1948 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.5632 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 17 | 20 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 21 | 24 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.0211 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 11 | 15 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 16 | 16 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.1052 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 17 | 21 | 5 | 73 | 0.068493 | 6.8055 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 22 | 24 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.0833 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 21 | 25 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 22 | 25 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.1187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 14 | 16 | 3 | 56 | 0.053571 | 3.6013 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 9 | 10 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.583 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 11 | 14 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.1659 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 26 | 29 | 4 | 90 | 0.044444 | 4.0818 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 12 | 16 | 5 | 46 | 0.1087 | 6.9642 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 10 | 14 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.2301 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 5 | 5 | 100 | 0.05 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 6.2758 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 9 | 13 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.8417 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 23 | 24 | 2 | 67 | 0.029851 | 2.4779 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 14 | 18 | 5 | 36 | 0.13889 | 6.8417 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 25 | 28 | 4 | 67 | 0.059701 | 4.9558 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 14 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.2505 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.2301 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 15 | 18 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.2505 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.2301 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 19 | 19 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.3126 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 20 | 20 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.3126 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 17 | 20 | 4 | 56 | 0.071429 | 4.8017 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 17 | 19 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.1785 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 20 | 22 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.1785 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 21 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 22 | 26 | 5 | 53 | 0.09434 | 5.5258 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 25 | 27 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.0833 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 28 | 30 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.0833 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 31 | 32 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 33 | 34 | 2 | 73 | 0.027397 | 2.7222 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | EQ-011-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.583 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 17 | 21 | 5 | 68 | 0.073529 | 8.9574 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 21 | 25 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.0022 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 12 | 16 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.9573 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 22 | 24 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.3745 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 12 | 16 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.9788 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00027-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 30 | 34 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00027-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 35 | 39 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.1022 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 26 | 30 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.8984 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | EQ-024-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 17 | 21 | 5 | 37 | 0.13514 | 8.9788 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | EQ-024-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 31 | 35 | 5 | 77 | 0.064935 | 8.8984 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00095-1 | 26 | 26 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.2004 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 23 | 24 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.7857 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 25 | 26 | 2 | 46 | 0.043478 | 2.7857 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.9573 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 1 | 5 | 5 | 52 | 0.096154 | 8.8287 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 6 | 9 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.0629 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00164-1 | 25 | 29 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.5264 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 13 | 3 | 100 | 0.03 | 3.7655 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 14 | 16 | 3 | 100 | 0.03 | 3.7655 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 14 | 18 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00147 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 19 | 23 | 5 | 47 | 0.10638 | 5.714 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 2.7724 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 3 | 7 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 5 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 3 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 4 | 5 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 6 | 7 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 1 | 2 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-061 | PZXL-00119 | PZXL-00044 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 3 | 7 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 4 | 6 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 2 | 3 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.7276 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 1 | 4 | 4 | 47 | 0.085106 | 5.148 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 8 | 8 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.6869 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-161 | PZXL-00272 | PZXL-00370 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 5 | 8 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 9 | 10 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 11 | 12 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.5707 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-178 | PZXL-00392 | PZXL-00379 | 5 | 5 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.287 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.3845 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 8 | 12 | 5 | 67 | 0.074627 | 6.931 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 13 | 13 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.3862 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 6 | 7 | 2 | 53 | 0.037736 | 2.4943 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 8 | 8 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 9 | 12 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.0561 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 4 | 6 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.5413 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 9 | 13 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 14 | 18 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.7349 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00095 | BDZ-00031 | FEEDER-067 | PZXL-00028 | SIM-FEEDER-067 | 3 | 6 | 4 | 46 | 0.086957 | 6.1891 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.3949 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-069 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-069 | 2 | 6 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常固定 |  | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0.03 | 4.2107 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 14 | 16 | 3 | 67 | 0.044776 | 4.1586 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 1 | 4 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 17 | 18 | 2 | 67 | 0.029851 | 2.7724 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | NEW-005 | PZXL-00266 | PZXL-00122 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 4.0871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | NEW-005 | PZXL-00122 | PZXL-00266 | 7 | 8 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | NEW-009 | PZXL-00266 | PZXL-00273 | 4 | 5 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7247 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 8 | 11 | 4 | 53 | 0.075472 | 4.9886 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 19 | 21 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.041 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-027 | PZXL-00024 | PZXL-00318 | 7 | 10 | 4 | 46 | 0.086957 | 6.1891 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 13 | 15 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 16 | 17 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 18 | 20 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-045 | PZXL-00069 | PZXL-00088 | 10 | 10 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 1 | 4 | 4 | 90 | 0.044444 | 4.6408 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 7 | 8 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 11 | 13 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.5781 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 14 | 14 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 11 | 11 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 15 | 16 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.7187 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 3 | 5 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-076 | PZXL-00351 | PZXL-00076 | 6 | 7 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.7276 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | NEW-085 | PZXL-00069 | PZXL-00388 | 17 | 17 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 6 | 6 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.287 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 12 | 12 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 5 | 7 | 3 | 90 | 0.033333 | 3.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 2 | 5 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.4373 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 13 | 13 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-108 | PZXL-00196 | PZXL-00153 | 14 | 14 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 7 | 7 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 15 | 16 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8326 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 17 | 18 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.6942 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 8 | 10 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.5914 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 19 | 22 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 23 | 26 | 4 | 77 | 0.051948 | 7.3884 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00172 | NEW-131 | PZXL-00209 | PZXL-00388 | 27 | 27 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 7 | 10 | 4 | 47 | 0.085106 | 5.148 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.287 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 22 | 23 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.694 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-137 | PZXL-00023 | PZXL-00102 | 11 | 12 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-138 | PZXL-00113 | PZXL-00030 | 24 | 24 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-138 | PZXL-00030 | PZXL-00113 | 13 | 16 | 4 | 46 | 0.086957 | 6.1891 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 25 | 25 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.347 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | NEW-139 | PZXL-00025 | PZXL-00118 | 17 | 18 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 9 | 10 | 2 | 48 | 0.041667 | 2.7897 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 11 | 15 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 13 | 14 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | NEW-148 | PZXL-00158 | PZXL-00354 | 9 | 12 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.4373 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00048 | NEW-148 | PZXL-00354 | PZXL-00158 | 11 | 11 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.8638 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-165 | PZXL-00385 | PZXL-00272 | 12 | 14 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 15 | 15 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.5623 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 15 | 17 | 3 | 47 | 0.06383 | 3.861 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00135 | NEW-168 | PZXL-00332 | PZXL-00286 | 1 | 3 | 3 | 43 | 0.069767 | 4.6324 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 4 | 5 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.0883 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 4 | 7 | 4 | 51 | 0.078431 | 6.2828 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 2 | 6 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.9224 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-181 | PZXL-00380 | PZXL-00396 | 7 | 7 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.3845 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 19 | 22 | 4 | 67 | 0.059701 | 5.5448 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | FEEDER-007 | PZXL-00253 | SIM-FEEDER-007 | 6 | 10 | 5 | 70 | 0.071429 | 6.8118 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 16 | 19 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 20 | 23 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.2492 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 12 | 14 | 3 | 53 | 0.056604 | 3.7414 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 15 | 19 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 22 | 24 | 3 | 73 | 0.041096 | 4.5421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 8 | 12 | 5 | 90 | 0.055556 | 5.801 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 28 | 28 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.8471 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 18 | 21 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 22 | 25 | 4 | 68 | 0.058824 | 7.4374 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 26 | 26 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.8594 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 16 | 19 | 4 | 48 | 0.083333 | 5.5794 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 8 | 10 | 3 | 55 | 0.054545 | 4.1534 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 4 | 5 | 2 | 100 | 0.02 | 2.8072 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 6 | 10 | 5 | 100 | 0.05 | 7.0179 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 5 | 5 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.4202 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 23 | 25 | 3 | 67 | 0.044776 | 4.1586 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 6 | 9 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.6807 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 26 | 28 | 3 | 67 | 0.044776 | 4.1586 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00037-1 | 11 | 13 | 3 | 70 | 0.042857 | 4.0871 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 20 | 24 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00037 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 14 | 14 | 1 | 70 | 0.014286 | 1.3624 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 25 | 29 | 5 | 48 | 0.10417 | 6.9743 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00016-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 15 | 16 | 2 | 70 | 0.028571 | 2.7247 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 17 | 20 | 4 | 70 | 0.057143 | 5.4494 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 24 | 28 | 5 | 54 | 0.092593 | 7.8115 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | EQ-003-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 20 | 24 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 25 | 29 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.2357 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 19 | 21 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.6418 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 22 | 24 | 3 | 46 | 0.065217 | 4.6418 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 2 | 2 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8326 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 25 | 26 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 27 | 28 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.0281 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 29 | 29 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 30 | 30 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.514 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 26 | 30 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.7349 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 31 | 35 | 5 | 56 | 0.089286 | 6.7349 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 27 | 31 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 32 | 36 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.2968 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 18 | 22 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.435 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 29 | 33 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.2355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 12 | 16 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.3189 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 17 | 21 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.3189 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 34 | 38 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.2355 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | EQ-022-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 13 | 16 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.4373 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00028-1 | 3 | 7 | 5 | 52 | 0.096154 | 9.1631 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 25 | 26 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 27 | 28 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.0945 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | EQ-027-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00037-0 | 29 | 30 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.1246 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.2966 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 22 | 22 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.8593 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00147 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 8 | 11 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.3305 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 11 | 12 | 2 | 55 | 0.036364 | 2.7689 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 13 | 17 | 5 | 55 | 0.090909 | 6.9224 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | EQ-033-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 23 | 27 | 5 | 47 | 0.10638 | 6.435 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 31 | 33 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.6869 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 11 | 12 | 2 | 100 | 0.02 | 2.8072 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 13 | 14 | 2 | 100 | 0.02 | 2.8072 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00146-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 6 | 6 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.5441 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 8 | 9 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00146-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 7 | 7 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.5441 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 10 | 11 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.1414 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 18 | 20 | 3 | 55 | 0.054545 | 4.1534 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 1 | 2 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00021 | NEW-013 | PZXL-00051 | PZXL-00322 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 1 | 3 | 3 | 73 | 0.041096 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 4 | 4 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 5 | 5 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 2 | 2 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 3 | 4 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 5 | 5 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 1 | 4 | 4 | 47 | 0.085106 | 5.7247 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 5 | 7 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 4 | 5 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.2387 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00124 | NEW-161 | PZXL-00370 | PZXL-00272 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 3 | 4 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 7 | 10 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 11 | 14 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 6 | 6 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 7 | 10 | 4 | 73 | 0.054795 | 6.6679 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 3 | 3 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.3959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 2 | 3 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.4505 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 4 | 7 | 4 | 51 | 0.078431 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 3 | 6 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 7 | 8 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 9 | 12 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 13 | 14 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 4 | 4 | 53 | 0.075472 | 5.5565 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 5 | 7 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.4806 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-027 | PZXL-00024 | PZXL-00318 | 1 | 2 | 2 | 46 | 0.043478 | 3.4034 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 11 | 12 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.334 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 13 | 13 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 14 | 14 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 15 | 17 | 3 | 73 | 0.041096 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-045 | PZXL-00088 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.3 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 2 | 5 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.1998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 4 | 5 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 6 | 7 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 6 | 7 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 8 | 10 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 8 | 8 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 11 | 12 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-061 | PZXL-00119 | PZXL-00044 | 8 | 8 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.4935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 9 | 13 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 9 | 9 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 1 | 2 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.8636 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-076 | PZXL-00351 | PZXL-00076 | 3 | 4 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.8636 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 5 | 7 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 8 | 8 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.4312 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 6 | 9 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.1998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 8 | 9 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.8636 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 13 | 13 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9272 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-114 | PZXL-00216 | PZXL-00233 | 14 | 15 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-114 | PZXL-00233 | PZXL-00216 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 16 | 17 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.829 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 18 | 18 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9145 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 10 | 10 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9318 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 19 | 21 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 22 | 24 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 9 | 9 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.4312 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-140 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.0873 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 15 | 17 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.858 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 3 | 4 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.0873 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 5 | 6 | 2 | 48 | 0.041667 | 3.0873 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | NEW-146 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 7 | 8 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.8544 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | NEW-146 | PZXL-00231 | PZXL-00151 | 2 | 2 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | NEW-148 | PZXL-00158 | PZXL-00354 | 9 | 11 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 18 | 18 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-165 | PZXL-00272 | PZXL-00385 | 19 | 19 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-165 | PZXL-00385 | PZXL-00272 | 10 | 12 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 20 | 23 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.4773 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 13 | 15 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | NEW-173 | PZXL-00334 | PZXL-00365 | 3 | 4 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.3959 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 8 | 9 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.4505 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-174 | PZXL-00366 | PZXL-00333 | 10 | 10 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 11 | 14 | 4 | 51 | 0.078431 | 6.901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-178 | PZXL-00379 | PZXL-00392 | 5 | 6 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 7 | 8 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.0647 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-180 | PZXL-00391 | PZXL-00369 | 16 | 18 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.2935 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 15 | 18 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.1338 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 19 | 19 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.5335 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 5 | 9 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.9456 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 10 | 14 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.9456 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 18 | 18 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 19 | 21 | 3 | 73 | 0.041096 | 5.0009 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 10 | 14 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 25 | 27 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 14 | 18 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 19 | 23 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4677 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 12 | 14 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 15 | 17 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.7817 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 15 | 19 | 5 | 90 | 0.055556 | 6.4998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 28 | 30 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.7436 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 7 | 7 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.5437 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-069 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-069 | 8 | 11 | 4 | 48 | 0.083333 | 6.1747 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | FEEDER-075 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 12 | 14 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.7816 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 11 | 13 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.7954 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 9 | 9 | 1 | 55 | 0.018182 | 1.5323 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 8 | 4 | 100 | 0.04 | 6.208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 15 | 16 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.4505 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 10 | 13 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.1294 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0.027778 | 1.4811 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 20 | 21 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 2 | 5 | 4 | 36 | 0.11111 | 5.9242 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 22 | 23 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.0669 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 12 | 16 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.7184 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 17 | 21 | 5 | 48 | 0.10417 | 7.7184 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 24 | 28 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.0966 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 24 | 25 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 3 | 3 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.8995 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00147 | EQ-008-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00147-1 | 15 | 19 | 5 | 53 | 0.09434 | 6.9456 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 22 | 23 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.334 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 24 | 25 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.334 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 26 | 26 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 27 | 27 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.667 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 26 | 30 | 5 | 56 | 0.089286 | 7.4677 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 15 | 19 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.6359 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00048 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 18 | 19 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.8544 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 20 | 24 | 5 | 68 | 0.073529 | 9.6361 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 4 | 8 | 5 | 52 | 0.096154 | 9.4976 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 19 | 23 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.1559 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00027 | EQ-019-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 20 | 23 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.7088 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 31 | 35 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.5726 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 9 | 12 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.598 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 36 | 40 | 5 | 77 | 0.064935 | 9.5726 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00095-0 | 31 | 32 | 2 | 56 | 0.035714 | 2.9871 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00048 | EQ-030-1 | EQ-BDZ-00172-0 | EQ-BDZ-00048-1 | 24 | 28 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.1559 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 14 | 18 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.6591 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 19 | 23 | 5 | 37 | 0.13514 | 9.6591 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 14 | 18 | 5 | 55 | 0.090909 | 7.6617 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00164-0 | 29 | 29 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6193 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00172 | EQ-033-1 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 30 | 32 | 3 | 54 | 0.055556 | 4.858 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 10 | 2 | 100 | 0.02 | 3.104 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 11 | 12 | 2 | 100 | 0.02 | 3.104 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 17 | 17 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 18 | 18 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.7252 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-003 | PZXL-00306 | PZXL-00004 | 2 | 5 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-004 | PZXL-00299 | PZXL-00014 | 6 | 8 | 3 | 67 | 0.044776 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | NEW-009 | PZXL-00273 | PZXL-00266 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00026 | NEW-013 | PZXL-00322 | PZXL-00051 | 1 | 3 | 3 | 53 | 0.056604 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-039 | PZXL-00038 | PZXL-00333 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-041 | PZXL-00042 | PZXL-00363 | 2 | 3 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-043 | PZXL-00038 | PZXL-00366 | 4 | 4 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | NEW-044 | PZXL-00034 | PZXL-00362 | 5 | 5 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00027 | NEW-047 | PZXL-00046 | PZXL-00083 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-061 | PZXL-00119 | PZXL-00044 | 1 | 2 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0.017857 | 1.6401 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-064 | PZXL-00077 | PZXL-00112 | 2 | 4 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00048 | NEW-068 | PZXL-00053 | PZXL-00159 | 5 | 6 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00026 | NEW-085 | PZXL-00388 | PZXL-00069 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-089 | PZXL-00209 | PZXL-00088 | 2 | 3 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00027 | NEW-092 | PZXL-00197 | PZXL-00080 | 4 | 5 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-122 | PZXL-00221 | PZXL-00352 | 6 | 7 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 2 | 2 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-136 | PZXL-00115 | PZXL-00031 | 4 | 7 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-140 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6925 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 2 | 3 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-141 | PZXL-00128 | PZXL-00283 | 2 | 2 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6925 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 4 | 4 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-163 | PZXL-00275 | PZXL-00380 | 6 | 7 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-165 | PZXL-00272 | PZXL-00385 | 8 | 8 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00172 | NEW-167 | PZXL-00275 | PZXL-00396 | 9 | 11 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.0807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-178 | PZXL-00379 | PZXL-00392 | 1 | 3 | 3 | 55 | 0.054545 | 5.0406 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | NEW-180 | PZXL-00369 | PZXL-00391 | 4 | 6 | 3 | 55 | 0.054545 | 5.0406 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-009 | PZXL-00276 | SIM-FEEDER-009 | 12 | 15 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00124 | BDZ-00016 | FEEDER-010 | PZXL-00282 | SIM-FEEDER-010 | 16 | 19 | 4 | 54 | 0.074074 | 6.7742 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 4 | 4 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.5311 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00146 | FEEDER-017 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-017 | 6 | 9 | 4 | 73 | 0.054795 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-021 | PZXL-00043 | SIM-FEEDER-021 | 10 | 10 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00022 | BDZ-00162 | FEEDER-022 | PZXL-00033 | SIM-FEEDER-022 | 11 | 12 | 2 | 73 | 0.027397 | 3.6398 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 1 | 4 | 4 | 90 | 0.044444 | 5.7589 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00031 | FEEDER-034 | PZXL-00054 | SIM-FEEDER-034 | 7 | 9 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-035 | PZXL-00109 | SIM-FEEDER-035 | 8 | 11 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 10 | 11 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00027 | BDZ-00172 | FEEDER-053 | PZXL-00099 | SIM-FEEDER-053 | 5 | 9 | 5 | 90 | 0.055556 | 7.1986 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6925 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.023256 | 1.8518 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-091 | PZXL-00361 | SIM-FEEDER-091 | 1 | 3 | 3 | 51 | 0.058824 | 5.6393 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00162 | BDZ-00146 | FEEDER-092 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-092 | 4 | 6 | 3 | 51 | 0.058824 | 5.6393 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常固定 |  | BDZ-00164 | BDZ-00172 | FEEDER-095 | PZXL-00372 | SIM-FEEDER-095 | 7 | 10 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.7208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00048 | T01 | PZXL-00092 | PZXL-00161 | 10 | 12 | 3 | 90 | 0.033333 | 4.3191 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-001 | PZXL-00011 | PZXL-00307 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0.055556 | 3.2508 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-001 | PZXL-00307 | PZXL-00011 | 9 | 11 | 3 | 67 | 0.044776 | 5.0421 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | NEW-002 | PZXL-00007 | PZXL-00301 | 3 | 5 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.8762 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | NEW-002 | PZXL-00301 | PZXL-00007 | 12 | 12 | 1 | 67 | 0.014925 | 1.6807 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00021 | NEW-013 | PZXL-00051 | PZXL-00322 | 12 | 12 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00031 | NEW-021 | PZXL-00313 | PZXL-00120 | 5 | 5 | 1 | 53 | 0.018868 | 1.5311 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | NEW-021 | PZXL-00120 | PZXL-00313 | 12 | 13 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | NEW-027 | PZXL-00024 | PZXL-00318 | 1 | 4 | 4 | 46 | 0.086957 | 7.4246 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-037 | PZXL-00042 | PZXL-00327 | 13 | 13 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-038 | PZXL-00033 | PZXL-00334 | 14 | 16 | 3 | 73 | 0.041096 | 5.4598 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | NEW-040 | PZXL-00034 | PZXL-00327 | 17 | 20 | 4 | 73 | 0.054795 | 7.2797 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | NEW-043 | PZXL-00366 | PZXL-00038 | 7 | 8 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | NEW-047 | PZXL-00083 | PZXL-00046 | 13 | 15 | 3 | 90 | 0.033333 | 4.3191 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-052 | PZXL-00076 | PZXL-00202 | 13 | 15 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-052 | PZXL-00202 | PZXL-00076 | 8 | 8 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-054 | PZXL-00074 | PZXL-00217 | 16 | 17 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-054 | PZXL-00217 | PZXL-00074 | 9 | 10 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00028 | NEW-055 | PZXL-00067 | PZXL-00203 | 18 | 18 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | NEW-055 | PZXL-00203 | PZXL-00067 | 11 | 11 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | NEW-062 | PZXL-00057 | PZXL-00106 | 19 | 19 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | NEW-062 | PZXL-00106 | PZXL-00057 | 14 | 16 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.9203 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | NEW-068 | PZXL-00159 | PZXL-00053 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-075 | PZXL-00342 | PZXL-00052 | 2 | 3 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-076 | PZXL-00351 | PZXL-00076 | 4 | 4 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00026 | NEW-078 | PZXL-00344 | PZXL-00074 | 5 | 6 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00028 | NEW-089 | PZXL-00088 | PZXL-00209 | 16 | 17 | 2 | 90 | 0.022222 | 2.8794 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00147 | NEW-098 | PZXL-00084 | PZXL-00340 | 18 | 20 | 3 | 90 | 0.033333 | 4.3191 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | NEW-098 | PZXL-00340 | PZXL-00084 | 7 | 7 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-105 | PZXL-00173 | PZXL-00215 | 2 | 4 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | NEW-107 | PZXL-00204 | PZXL-00151 | 12 | 12 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-107 | PZXL-00151 | PZXL-00204 | 5 | 5 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-108 | PZXL-00153 | PZXL-00196 | 6 | 6 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00028 | NEW-109 | PZXL-00158 | PZXL-00209 | 7 | 8 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.9901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-114 | PZXL-00216 | PZXL-00233 | 13 | 14 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-114 | PZXL-00233 | PZXL-00216 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.9328 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | NEW-115 | PZXL-00204 | PZXL-00231 | 15 | 16 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | NEW-115 | PZXL-00231 | PZXL-00204 | 3 | 3 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-122 | PZXL-00352 | PZXL-00221 | 8 | 8 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-125 | PZXL-00219 | PZXL-00336 | 17 | 17 | 1 | 77 | 0.012987 | 1.9819 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00028 | NEW-125 | PZXL-00336 | PZXL-00219 | 9 | 11 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-127 | PZXL-00203 | PZXL-00350 | 18 | 20 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00147 | NEW-128 | PZXL-00185 | PZXL-00348 | 21 | 23 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-131 | PZXL-00388 | PZXL-00209 | 3 | 5 | 3 | 47 | 0.06383 | 4.7261 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00028 | NEW-132 | PZXL-00383 | PZXL-00197 | 6 | 9 | 4 | 47 | 0.085106 | 6.3014 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-137 | PZXL-00102 | PZXL-00023 | 17 | 18 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00095 | NEW-139 | PZXL-00118 | PZXL-00025 | 19 | 20 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-140 | PZXL-00122 | PZXL-00273 | 4 | 4 | 1 | 48 | 0.020833 | 1.6925 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-140 | PZXL-00273 | PZXL-00122 | 20 | 20 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-141 | PZXL-00283 | PZXL-00128 | 21 | 21 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | NEW-143 | PZXL-00125 | PZXL-00271 | 5 | 7 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.0775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00037 | NEW-143 | PZXL-00271 | PZXL-00125 | 22 | 22 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.6936 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | NEW-146 | PZXL-00151 | PZXL-00231 | 9 | 10 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.9901 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | NEW-146 | PZXL-00231 | PZXL-00151 | 4 | 4 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00147 | NEW-148 | PZXL-00158 | PZXL-00354 | 11 | 13 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00164 | NEW-162 | PZXL-00279 | PZXL-00369 | 23 | 24 | 2 | 54 | 0.037037 | 3.3871 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00124 | NEW-167 | PZXL-00396 | PZXL-00275 | 10 | 10 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-173 | PZXL-00365 | PZXL-00334 | 9 | 10 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | NEW-175 | PZXL-00362 | PZXL-00327 | 11 | 13 | 3 | 51 | 0.058824 | 5.6393 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00164 | NEW-178 | PZXL-00392 | PZXL-00379 | 11 | 11 | 1 | 47 | 0.021277 | 1.5754 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-001 | PZXL-00303 | SIM-FEEDER-001 | 13 | 16 | 4 | 67 | 0.059701 | 6.7228 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | FEEDER-002 | PZXL-00299 | SIM-FEEDER-002 | 17 | 18 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.3614 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-014 | PZXL-00315 | SIM-FEEDER-014 | 6 | 8 | 3 | 53 | 0.056604 | 4.5933 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00095 | FEEDER-015 | PZXL-00319 | SIM-FEEDER-015 | 9 | 12 | 4 | 53 | 0.075472 | 6.1244 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00022 | FEEDER-024 | PZXL-00368 | SIM-FEEDER-024 | 14 | 15 | 2 | 51 | 0.039216 | 3.7596 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00027 | BDZ-00027 | BDZ-00026 | FEEDER-026 | PZXL-00078 | SIM-FEEDER-026 | 21 | 21 | 1 | 90 | 0.011111 | 1.4397 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | FEEDER-028 | PZXL-00188 | SIM-FEEDER-028 | 24 | 26 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | FEEDER-036 | PZXL-00108 | SIM-FEEDER-036 | 21 | 24 | 4 | 56 | 0.071429 | 6.5603 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | FEEDER-039 | PZXL-00068 | SIM-FEEDER-039 | 20 | 22 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | FEEDER-050 | PZXL-00066 | SIM-FEEDER-050 | 23 | 23 | 1 | 68 | 0.014706 | 1.9951 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | FEEDER-055 | PZXL-00195 | SIM-FEEDER-055 | 27 | 29 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-068 | PZXL-00123 | SIM-FEEDER-068 | 8 | 10 | 3 | 48 | 0.0625 | 5.0775 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00124 | FEEDER-069 | PZXL-00124 | SIM-FEEDER-069 | 11 | 14 | 4 | 48 | 0.083333 | 6.77 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00172 | FEEDER-075 | PZXL-00167 | SIM-FEEDER-075 | 14 | 16 | 3 | 54 | 0.055556 | 5.9852 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | FEEDER-076 | PZXL-00341 | SIM-FEEDER-076 | 12 | 14 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.9995 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | FEEDER-081 | PZXL-00371 | SIM-FEEDER-081 | 11 | 14 | 4 | 55 | 0.072727 | 6.7208 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-086 | PZXL-00287 | SIM-FEEDER-086 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | FEEDER-087 | PZXL-00290 | SIM-FEEDER-087 | 5 | 8 | 4 | 100 | 0.04 | 6.8017 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00146 | BDZ-00146 | BDZ-00162 | FEEDER-090 | PZXL-00334 | SIM-FEEDER-090 | 2 | 3 | 2 | 43 | 0.046512 | 3.7036 | 新增付费候选
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00005-0 | EQ-BDZ-00141-1 | 6 | 8 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.8762 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-0 | EQ-BDZ-00141-1 | EQ-BDZ-00005-0 | 19 | 20 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.3614 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00005 | BDZ-00005 | BDZ-00141 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00005-1 | EQ-BDZ-00141-0 | 9 | 11 | 3 | 36 | 0.083333 | 4.8762 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00141 | BDZ-00141 | BDZ-00005 | EQ-000-1 | EQ-BDZ-00141-0 | EQ-BDZ-00005-1 | 21 | 22 | 2 | 67 | 0.029851 | 3.3614 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-0 | EQ-BDZ-00037-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 15 | 19 | 5 | 48 | 0.10417 | 8.4625 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00037 | BDZ-00037 | BDZ-00016 | EQ-001-1 | EQ-BDZ-00037-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 20 | 23 | 4 | 48 | 0.083333 | 6.77 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-0 | EQ-BDZ-00124-1 | EQ-BDZ-00016-0 | 25 | 29 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.4678 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00016 | BDZ-00016 | BDZ-00124 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00016-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 1 | 3 | 3 | 70 | 0.042857 | 4.5808 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00124 | BDZ-00124 | BDZ-00016 | EQ-002-1 | EQ-BDZ-00124-0 | EQ-BDZ-00016-1 | 30 | 34 | 5 | 54 | 0.092593 | 8.4678 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00028 | EQ-004-1 | EQ-BDZ-00021-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 13 | 17 | 5 | 53 | 0.09434 | 7.6555 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 25 | 26 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00021 | EQ-005-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 27 | 28 | 2 | 56 | 0.035714 | 3.2802 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-0 | EQ-BDZ-00095-1 | EQ-BDZ-00021-0 | 5 | 5 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.8561 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00021 | EQ-006-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 6 | 6 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.8561 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00021 | BDZ-00021 | BDZ-00096 | EQ-007-0 | EQ-BDZ-00021-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 18 | 22 | 5 | 53 | 0.09434 | 7.6555 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00021 | EQ-007-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00021-1 | 5 | 5 | 1 | 52 | 0.019231 | 1.9664 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 21 | 21 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00146 | EQ-009-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 22 | 22 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-0 | EQ-BDZ-00022-0 | EQ-BDZ-00162-1 | 23 | 23 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00022 | BDZ-00022 | BDZ-00162 | EQ-010-1 | EQ-BDZ-00022-1 | EQ-BDZ-00162-0 | 24 | 24 | 1 | 73 | 0.013699 | 1.8199 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00026 | EQ-012-1 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 30 | 31 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-0 | EQ-BDZ-00031-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 29 | 31 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.9203 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00031 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00031-0 | 24 | 25 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00031 | BDZ-00031 | BDZ-00026 | EQ-013-1 | EQ-BDZ-00031-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 32 | 34 | 3 | 56 | 0.053571 | 4.9203 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-0 | EQ-BDZ-00048-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 17 | 21 | 5 | 54 | 0.092593 | 9.9753 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00026 | EQ-014-1 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 22 | 22 | 1 | 54 | 0.018519 | 1.9951 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00096 | EQ-015-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 26 | 28 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00026 | EQ-015-1 | EQ-BDZ-00096-0 | EQ-BDZ-00026-1 | 6 | 9 | 4 | 52 | 0.076923 | 7.8656 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00147 | EQ-016-1 | EQ-BDZ-00026-1 | EQ-BDZ-00147-0 | 29 | 31 | 3 | 68 | 0.044118 | 5.9853 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00026 | BDZ-00026 | BDZ-00172 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00026-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 32 | 33 | 2 | 68 | 0.029412 | 3.9902 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00172 | BDZ-00172 | BDZ-00026 | EQ-017-0 | EQ-BDZ-00172-1 | EQ-BDZ-00026-0 | 12 | 16 | 5 | 47 | 0.10638 | 7.8768 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00027 | EQ-018-0 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00027-0 | 32 | 34 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00027 | EQ-020-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00027-1 | 15 | 17 | 3 | 37 | 0.081081 | 5.9995 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00048 | EQ-022-1 | EQ-BDZ-00028-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 35 | 36 | 2 | 77 | 0.025974 | 3.9639 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00028 | BDZ-00028 | BDZ-00096 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 37 | 39 | 3 | 77 | 0.038961 | 5.9458 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00028 | EQ-023-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00028-0 | 10 | 12 | 3 | 52 | 0.057692 | 5.8992 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00095 | BDZ-00095 | BDZ-00031 | EQ-026-1 | EQ-BDZ-00095-0 | EQ-BDZ-00031-1 | 7 | 7 | 1 | 46 | 0.021739 | 1.8561 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00048 | BDZ-00048 | BDZ-00096 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00048-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 23 | 26 | 4 | 54 | 0.074074 | 7.9802 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00096 | BDZ-00096 | BDZ-00048 | EQ-028-0 | EQ-BDZ-00096-1 | EQ-BDZ-00048-0 | 13 | 14 | 2 | 52 | 0.038462 | 3.9328 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-0 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00096-0 | 18 | 21 | 4 | 37 | 0.10811 | 7.9994 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00096 | EQ-031-1 | EQ-BDZ-00147-0 | EQ-BDZ-00096-1 | 22 | 23 | 2 | 37 | 0.054054 | 3.9997 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-0 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00124-0 | 15 | 17 | 3 | 55 | 0.054545 | 5.0406 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00124 | EQ-032-1 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00124-1 | 18 | 19 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.3604 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-0 | EQ-BDZ-00135-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 9 | 9 | 1 | 100 | 0.01 | 1.7004 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00135 | BDZ-00135 | BDZ-00146 | EQ-034-1 | EQ-BDZ-00135-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 10 | 10 | 1 | 100 | 0.01 | 1.7004 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-0 | EQ-BDZ-00162-1 | EQ-BDZ-00146-0 | 16 | 16 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00162 | BDZ-00162 | BDZ-00146 | EQ-035-1 | EQ-BDZ-00162-0 | EQ-BDZ-00146-1 | 17 | 17 | 1 | 51 | 0.019608 | 1.8798 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00147 | BDZ-00147 | BDZ-00172 | EQ-036-1 | EQ-BDZ-00147-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 24 | 24 | 1 | 37 | 0.027027 | 1.9998 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-0 | EQ-BDZ-00164-0 | EQ-BDZ-00172-1 | 20 | 21 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.3604 | 既有事故能力代理
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 事故追加 | BDZ-00164 | BDZ-00164 | BDZ-00172 | EQ-037-1 | EQ-BDZ-00164-1 | EQ-BDZ-00172-0 | 22 | 23 | 2 | 55 | 0.036364 | 3.3604 | 既有事故能力代理

## 备用容量优选影响
地区 | 年份 | 配套优选原容量_MVA | 追加备用后容量_MVA | 累计增加备用容量_MVA | 当年提高采购额定容量_MVA | 当年追加费用现值_万元 | 当年采用费用现值_万元 | 当年可行参考费用现值_万元 | 相对参考增量率 | 储能_MWh | 联络_条
市区 | 2022 | 3346.5 | 3346.5 | 0 | 0 | 0 | 30929.4324 | 30929.4324 | 0% | 0 | 36
市区 | 2023 | 3346.5 | 3346.5 | 0 | 0 | 0 | 6429.2032 | 6429.2032 | 0% | 3.87 | 48
市区 | 2024 | 3346.5 | 3346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.87 | 48
市区 | 2025 | 3346.5 | 3346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.87 | 48
市区 | 2026 | 3346.5 | 3346.5 | 0 | 0 | 0 | 2847.6212 | 2847.6212 | 0% | 7.955 | 54
市区 | 2027 | 3365 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 3117.0789 | 3073.1267 | 1.43% | 7.955 | 60
市区 | 2028 | 3365 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 2457.9499 | 2564.2324 | -4.145% | 11.61 | 66
市区 | 2029 | 3365 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 2689.5548 | 2689.5548 | 0% | 11.61 | 74
市区 | 2030 | 3365 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 3456.605 | 3456.605 | 0% | 11.61 | 85
市区 | 2031 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 3917.8965 | 3917.8965 | 0% | 11.61 | 92
市区 | 2032 | 3442 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 2538.8357 | 2538.8357 | 0% | 16.985 | 98
市区 | 2033 | 3459 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 4738.3733 | 4738.3733 | 0% | 18.275 | 113
市区 | 2034 | 3543 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 5576.6751 | 5576.6751 | 0% | 18.275 | 127
市区 | 2035 | 3606 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 5235.8477 | 5235.8477 | 0% | 23.435 | 144
邳州 | 2022 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 4010.8869 | 4010.8869 | 0% | 0 | 17
邳州 | 2023 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17
邳州 | 2024 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 888.6829 | 888.6829 | 0% | 0.86 | 23
邳州 | 2025 | 2068.5 | 2068.5 | 0 | 0 | 0 | 3375.217 | 3287.4756 | 2.669% | 17.63 | 29
邳州 | 2026 | 2098.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 0 | 2088.9483 | 2088.9483 | 0% | 25.585 | 33
邳州 | 2027 | 2098.5 | 2098.5 | 0 | 0 | 0 | 2015.2859 | 2015.2859 | 0% | 39.775 | 40
邳州 | 2028 | 2117 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 1921.4527 | 1921.4527 | 0% | 47.73 | 45
邳州 | 2029 | 2128.5 | 2128.5 | 0 | 0 | 0 | 1722.122 | 1722.122 | 0% | 55.685 | 52
邳州 | 2030 | 2178.5 | 2178.5 | 0 | 0 | 0 | 2761.844 | 2761.844 | 0% | 73.315 | 58
邳州 | 2031 | 2197 | 2210 | 13 | 13 | 157.4981 | 3403.8418 | 3246.3438 | 4.852% | 100.405 | 68
邳州 | 2032 | 2347 | 2360 | 13 | 0 | 0 | 7000.0451 | 7000.0451 | 0% | 160.605 | 78
邳州 | 2033 | 2415.5 | 2441.5 | 26 | 13 | 134.9997 | 7162.1707 | 7027.1709 | 1.921% | 250.045 | 86
邳州 | 2034 | 2562.5 | 2631.5 | 69 | 43 | 412.4574 | 9450.5429 | 9038.0855 | 4.564% | 354.105 | 95
邳州 | 2035 | 2631 | 2730 | 99 | 30 | 265.3299 | 5940.3084 | 5674.9785 | 4.675% | 443.76 | 97

## 全年安全核验
地区 | 方案 | 年份 | 故障站 | 校核小时数 | 失败小时数 | 最大约束缺口_MW | 最小安全余量_MW
市区 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.0148
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 1.0019
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.97457
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.3183
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.36254
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.69593
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.71248
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.36623
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.83094
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.15883
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.7116
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.61408
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.90835
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.24456
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.92593
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.017538
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.058407
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.0402
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.99805
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 5.3142
市区 | 刚性 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 7.1942
市区 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.66728
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.10504
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.66999
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.071117
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.20308
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.0527
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.2154
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.86685
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.61145
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.56173
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.0053927
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.019523
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.83207
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.082773
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.10312
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.019555
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.0026705
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.65967
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.90797
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.0791
市区 | 刚性 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.2019
市区 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.57501
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.30213
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 2.8647
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 1.1005
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.83809
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.13941
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.6681
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.028298
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 6.2005
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.8281
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.292
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.32892
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.9008
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.60045
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.59345
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.0472
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.93494
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.34089
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.094
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 4.8126
市区 | 刚性 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.4438
市区 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.0408
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.83919
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.13504
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.37894
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.53165
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.47039
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.10021
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 1.1193
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.126
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.13559
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.33544
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.43434
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.20691
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 3.0966
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.014397
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.35492
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.62735
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.1738
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.15099
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.4736
市区 | 刚性 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.535
市区 | 刚性 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.9267
市区 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 4.5528
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.75027
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 1.2641
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.26659
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.75175
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.027173
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.98369
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.29141
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.013359
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.26273
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.92151
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.3136
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.027124
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.269
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 4.0817
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.2476
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.79023
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.17555
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.013796
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.61727
市区 | 刚性 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 8.876
市区 | 刚性 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.061
市区 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.662
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.946
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.42989
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.8648
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.021664
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.4498
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.75217
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.12015
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.31056
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.87095
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.01672
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.2966
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.0593
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.0109
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.11546
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 8.1775
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.15829
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.032431
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.76686
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.4461
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.23786
市区 | 刚性 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 8.9191
市区 | 刚性 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 7.1952
市区 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.67372
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.5728
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.09766
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.23828
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.55268
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.05565
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.41765
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.98939
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.29761
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.29401
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.84341
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.5942
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.79474
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.0521
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 6.1961
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.037438
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.0086
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.28013
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.56489
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.95495
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.042467
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.5042
市区 | 刚性 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.2048
市区 | 刚性 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 6.3295
市区 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.0092
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.63664
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.43216
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.25063
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.079333
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.23927
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.34521
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0094391
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.15235
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.5703
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.21339
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 3.1357
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.64169
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.2924
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 9.3043
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.33859
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.9796
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.41247
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.090842
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.2061
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.22524
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.406
市区 | 刚性 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 9.922
市区 | 刚性 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 5.4638
市区 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.63095
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.77515
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.022026
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.00073237
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.019735
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.50513
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.27484
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.0056993
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.23181
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.0616
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 4.2282
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 3.3312
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.56576
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.40137
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 8.2671
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.49819
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.2665
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.22951
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.0095885
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.0257
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.49283
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.3869
市区 | 刚性 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 9.6251
市区 | 刚性 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 4.5797
市区 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.3427
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.80978
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.86091
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.31919
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.62765
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.67383
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 2.7386
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.14658
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.056908
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.028381
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.31239
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.40534
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.33797
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.6595
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.11968
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.2725
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.3103
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.23201
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.21573
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.0199
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.2241
市区 | 刚性 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 5.0033
市区 | 刚性 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 3.5482
市区 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.8874
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.91583
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.39857
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.0082322
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.01234
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.92111
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 3.6865
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.33622
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.011744
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.3416
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.14639
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 4.1361
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.17899
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.019464
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.10447
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.60664
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.63653
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.24174
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.66801
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.9205
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.66834
市区 | 刚性 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 4.235
市区 | 刚性 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 2.4798
市区 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.072454
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.195
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.16453
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.26945
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.068456
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.045887
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.7854
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.65149
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.022796
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.49513
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.76159
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.154
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.1746
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.040923
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 0.94198
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.40247
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.21745
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.018217
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.24395
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.042161
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.038466
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.042504
市区 | 刚性 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 3.7432
市区 | 刚性 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.4483
市区 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.42189
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.74135
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.78907
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.31616
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.014121
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.38514
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.4722
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.15658
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.50799
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.81849
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 4.4647
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.99103
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.7276
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 3.957
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.37786
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.41828
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.2923
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 1.2528
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.3444
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.5233
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.35469
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.4539
市区 | 刚性 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 5.1819
市区 | 刚性 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.39841
市区 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 8.4686
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.1262
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 8.4686
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.063603
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.50049
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 1.1081
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.63112
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.96335
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 3.0523
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 1.2153
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.31971
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 3.3262
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 5.0035
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 7.894
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 5.0026
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.083509
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 8.4686
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.3564
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.023404
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 1.4111
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.115
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.89762
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.76264
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 0.2165
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.33847
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.8034
市区 | 刚性 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 8.4686
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 6.4919
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 8.4686
市区 | 刚性 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 2.0606
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.13979
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.97457
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.21924
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.082273
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.7308
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.36623
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.9755
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.27185
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 8.1778
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.61408
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.90835
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 2.7283
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.7248
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.25906
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.0402
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.99805
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.7573
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 11.0297
市区 | 弹性工程优选 | 2022 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 10.2514
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.3621
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.023044
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.59364
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.021207
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.1584
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 8.965
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.021991
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.86685
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.30661
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.83464
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 5.8908
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.1116
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.82793
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 1.1206
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 6.2582
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.16519
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.10839
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.65967
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.90797
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.0788
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.955
市区 | 弹性工程优选 | 2023 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.7427
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.3735
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 2.0033
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 5.455
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 4.8174
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.81086
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.8315
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.028298
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 3.8901
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.9749
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 7.8232
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.056586
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 3.0898
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 5.6271
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 11.0272
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 2.1375
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 5.1042
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.34089
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 3.1403
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.2253
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 12.3249
市区 | 弹性工程优选 | 2024 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 10.0175
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.63653
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.68445
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.14754
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.54234
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.23435
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 9.7124
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.28317
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 1.1193
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.82385
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.07549
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 6.1697
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.23842
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.1508
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 1.7711
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 6.9465
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.82394
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.52687
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 1.3208
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.2302
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.4734
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.682
市区 | 弹性工程优选 | 2025 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.9267
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 4.5528
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.76422
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.43045
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.10898
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.10855
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.027173
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 4.2855
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.42237
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.013359
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.2489
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.25957
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 4.8574
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.0269
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.0091048
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.090923
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 3.7079
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.57096
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.6811
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.17555
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.013796
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.61701
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.2968
市区 | 弹性工程优选 | 2026 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 8.061
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 1.3611
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.0953
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.40276
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.70095
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.15783
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.4498
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.69363
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.75853
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.12971
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.41445
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.65338
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 3.5451
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.65081
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 1.1601
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 1.3897
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.46932
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.54338
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.88083
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.76686
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 1.4461
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 0.23772
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 11.8733
市区 | 弹性工程优选 | 2027 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 7.1952
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.67372
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.24372
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.60139
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.026267
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.68885
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.05565
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.68486
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.06482
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.0083598
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 1.4054
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.018457
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.2328
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.38624
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.026201
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.037438
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.28839
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.74121
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.56489
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.049865
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.042467
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.5039
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 10.5783
市区 | 弹性工程优选 | 2028 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 6.3295
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.73206
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.93086
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.43216
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.96938
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.2155
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.23927
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.37848
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.10253
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.14403
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.68417
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.7793
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.92052
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.23319
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.54686
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.33859
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.33183
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.1645
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.090842
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.82926
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.22524
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.4057
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 6.5513
市区 | 弹性工程优选 | 2029 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 5.4638
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.14012
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.29025
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.026919
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.0047756
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.04406
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.50297
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.22648
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.65395
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.076464
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.26003
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.17241
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 2.7819
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.15726
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.49111
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.80368
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.5379
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.10935
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.19142
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.67107
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.49283
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.3862
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 6.6494
市区 | 弹性工程优选 | 2030 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 4.5797
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.056002
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.96549
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.31368
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 1.0683
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.15348
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.67383
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.471
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 1.1456
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.32427
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.31789
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.15741
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 1.3487
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.5576
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.67115
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.11968
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.49824
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.34099
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.036994
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.041704
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.66485
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.2234
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 6.8679
市区 | 弹性工程优选 | 2031 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 3.5482
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.00045285
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.19286
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.64028
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.13311
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.01234
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.016907
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.2216
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.00051895
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.034831
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.14661
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.19919
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.48551
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.26794
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.082187
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.016272
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.88079
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.46744
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.035023
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.32149
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.9205
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.1325
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 3.5315
市区 | 弹性工程优选 | 2032 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 2.4798
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.27948
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 1.2966
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.022037
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.56674
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.013989
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 1.1975
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.71921
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.27291
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.34131
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.35533
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.22947
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.41334
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.11217
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.40324
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.20438
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.01764
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.18948
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.6328
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.65677
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.2402
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 3.0208
市区 | 弹性工程优选 | 2033 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 1.4483
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.72717
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 1.0681
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.37927
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 0.47316
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.014121
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 1.7239
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.1652
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.94395
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.69518
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 0.10454
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.70181
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 0.5834
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.22778
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.035336
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.11188
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 1.2062
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.30506
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.037396
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.00065547
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 2.0138
市区 | 弹性工程优选 | 2034 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.39841
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00012 | 8760 | 0 | 0 | 0.24431
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00013 | 8760 | 0 | 0 | 0.5716
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00023 | 8760 | 0 | 0 | 0.25723
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00024 | 8760 | 0 | 0 | 0.41001
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00042 | 8760 | 0 | 0 | 1.1152
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00051 | 8760 | 0 | 0 | 0.63112
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00053 | 8760 | 0 | 0 | 0.37848
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00055 | 8760 | 0 | 0 | 0.52431
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00062 | 8760 | 0 | 0 | 0.15367
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00065 | 8760 | 0 | 0 | 0.023819
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00074 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00076 | 8760 | 0 | 0 | 0.067782
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00092 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00094 | 8760 | 0 | 0 | 1.4919
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00103 | 8760 | 0 | 0 | 0.31757
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00106 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00110 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00114 | 8760 | 0 | 0 | 0.18118
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00115 | 8760 | 0 | 0 | 0.63464
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00139 | 8760 | 0 | 0 | 0.36833
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00148 | 8760 | 0 | 0 | 0.99583
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00151 | 8760 | 0 | 0 | 0.24019
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00154 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00155 | 8760 | 0 | 0 | 0.21571
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00175 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00183 | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | SIM-CITY-KL | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 0 | 0 | 1.7611
市区 | 弹性工程优选 | 2035 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 0 | 0 | 0.0020941
邳州 | 刚性 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.1984
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.63105
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26279
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.59454
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2942
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.71385
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.04371
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.66754
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.3997
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.12371
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.45151
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.58209
邳州 | 刚性 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 刚性 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.004
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.29674
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.004
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 2.4962
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 4.5972
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.97666
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 2.1417
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 5.004
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 5.004
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.004
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 5.004
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.87995
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 1.6982
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.087457
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 4.5274
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 2.923
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.8853
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 2.0058
邳州 | 刚性 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 2.5205
邳州 | 刚性 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.014486
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.14643
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10178
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.79176
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.017901
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.6201
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.037926
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0048245
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.40552
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.019557
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.54914
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.23051
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.068203
邳州 | 刚性 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.1905
邳州 | 刚性 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.3469
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.0392
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.33193
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.76671
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.080647
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.092508
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.045704
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.68463
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.17397
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 3.3469
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.28205
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 3.3469
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.3469
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.46089
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.023147
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.17151
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.27354
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.069535
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.6582
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.10965
邳州 | 刚性 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.62079
邳州 | 刚性 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 5.9504
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.8297
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.8373
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.052412
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0038329
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2166
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.028777
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.39843
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.1634
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 4.4512
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.4317
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.051624
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.491
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.1496
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0032419
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.49778
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.44319
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.71433
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 2.267
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.4764
邳州 | 刚性 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.068045
邳州 | 刚性 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 7.5126
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.62022
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.1468
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.43531
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.53786
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.1088
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.01185
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.2749
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.065
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.35599
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.94029
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.18929
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.36941
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.49136
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0083776
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.44176
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.055418
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.65883
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.59941
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.70796
邳州 | 刚性 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.44794
邳州 | 刚性 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.8076
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 6.8076
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.4319
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.16083
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.004744
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.1227
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.076624
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.16296
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.72747
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.79478
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.16549
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.94127
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 4.1283
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.068517
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.11669
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.086938
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.6799
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.96597
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.6743e-05
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.021189
邳州 | 刚性 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.25858
邳州 | 刚性 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.6197
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.64148
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.15597
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.15332
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.040116
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2584
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.059697
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.87637
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.61342
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.071837
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.86976
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.66909
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.72999
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.072279
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.29371
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.18469
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.6197
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.14427
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.17214
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.42995
邳州 | 刚性 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.27371
邳州 | 刚性 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.0787
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.1445
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.075555
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.0029866
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.035923
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.516
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.04277
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.38854
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.76527
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.409
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.66303
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.1293
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.019657
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.078946
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.077961
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 4.0787
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.07602
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.4545
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.050041
邳州 | 刚性 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.56542
邳州 | 刚性 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.8503
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.9618
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.054187
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.86627
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.42636
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.080327
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.0012913
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.14736
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.36505
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.55539
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.3825
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.20342
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.8661
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.33628
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.04961
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 2.2715
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.6839
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.90973
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.022139
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.20265
邳州 | 刚性 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.0030457
邳州 | 刚性 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.2881
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.022165
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.018892
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.099977
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0099482
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2881
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 1.2881
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.35138
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.78659
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.020323
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.19583
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.093715
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.073548
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.99156
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.074386
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.2881
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.18129
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.2881
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.29661
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 1.2881
邳州 | 刚性 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.12737
邳州 | 刚性 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.754
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.754
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.065297
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.59367
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.096558
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.38321
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.9094
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.23935
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.072401
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.042133
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.35165
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.34045
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.0997
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.34515
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.077358
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.055773
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.754
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.72866
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.17638
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.65336
邳州 | 刚性 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.32849
邳州 | 刚性 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.3393
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.3393
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 3.3393
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.055698
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.019062
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.014788
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.058186
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.65477
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.31234
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.6721
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10717
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.26231
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.14246
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.70099
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.058527
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.044512
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.49686
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.055481
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 1.9957
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.92383
邳州 | 刚性 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.13565
邳州 | 刚性 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.0073
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.40418
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.0073
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.33814
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.02769
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.70252
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 1.0073
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.015152
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.089368
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.20655
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.15432
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.38992
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.013773
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.034523
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.017892
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.054761
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.41238
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.0006
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.67599
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.0011179
邳州 | 刚性 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.12642
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.49049
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.5221
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.1984
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.63105
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.26279
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.7546
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2942
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 2.8764
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.58452
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.15425
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 2.3997
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.66091
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.45151
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.58209
邳州 | 弹性工程优选 | 2022 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22464
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.1082
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.29674
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 4.585
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 5.808
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 1.6273
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 3.5197
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.97666
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 2.1417
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 6.1082
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 6.1082
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.6654
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 5.2801
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 6.1082
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.87995
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 3.1404
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.087457
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.23188
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.76285
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.22904
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 2.0058
邳州 | 弹性工程优选 | 2023 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.27117
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.2458
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.079623
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.2458
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.2458
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.014486
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.14643
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.10178
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.79176
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 2.0218
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 2.2458
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.017901
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.9963
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 2.2458
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.037926
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.93962
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.40552
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.60834
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.54914
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.23051
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.068203
邳州 | 弹性工程优选 | 2024 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.1905
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 1.2659
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.2659
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.33193
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.19498
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.013832
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.092508
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.54685
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.68463
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.24718
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 1.2659
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.28205
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 1.2659
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.37243
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.46089
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.059247
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.17151
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.24213
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.069535
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.27091
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.10965
邳州 | 弹性工程优选 | 2025 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.0091761
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 9.3676
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 1.8297
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.76416
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.052412
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.21156
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2166
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.63588
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.10725
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 1.5262
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 4.4512
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 1.8464
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.051624
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.1534
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 1.048
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.023947
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.49778
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 1.1295
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.14454
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.4547
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.07059
邳州 | 弹性工程优选 | 2026 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.5992
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 6.5093
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.62022
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.38293
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.43531
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0073257
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.45221
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.64716
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.075597
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.65205
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 3.3129
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.82497
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.68476
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.84006
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.027246
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.044478
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.44176
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.38109
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.57937
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.021216
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.01387
邳州 | 弹性工程优选 | 2027 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.37973
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.2502
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.2502
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 2.2502
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.16083
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.24871
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.1227
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.35366
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.36197
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.4025
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.79478
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.045404
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.0063076
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.66885
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.017241
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.052717
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.086938
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.034261
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.78462
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.58622
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.021189
邳州 | 弹性工程优选 | 2028 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.062793
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 3.1585
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 3.0818
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.15597
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 1.1657
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.24086
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 1.2584
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.64084
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.10648
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.52249
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.17468
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.9946
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.66909
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 3.1585
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.079062
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.060956
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 1.0594
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.70077
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 1.1022
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.022611
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.42995
邳州 | 弹性工程优选 | 2029 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.32294
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 4.0787
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.16547
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.075555
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.33136
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.14848
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.020988
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.28234
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.014912
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.11824
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.53757
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.2794
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 3.2349
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.2351
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.1986
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.010546
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.077961
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 4.0787
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.0032514
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.037857
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.050041
邳州 | 弹性工程优选 | 2030 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.43874
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.8503
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.9618
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.054187
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 2.8503
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0044451
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.24373
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.75057
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 1.0152
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.26694
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.30046
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.77984
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.20342
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.6908
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.33628
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.06291
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 2.8503
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.66744
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.69242
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.19405
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.20265
邳州 | 弹性工程优选 | 2031 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.0030457
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.72364
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.077603
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.018892
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.085772
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.017485
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.060859
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.099998
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.62195
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.72364
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.020323
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.72364
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.36863
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.073548
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.36804
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0059861
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.72364
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.2986
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.34298
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.17142
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.72364
邳州 | 弹性工程优选 | 2032 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.69665
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.065297
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.093675
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.0263
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.4256
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.21079
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.35165
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.089912
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.6263
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.0089584
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.70718
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.10442
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.48352
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.032779
邳州 | 弹性工程优选 | 2033 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.22601
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.1436
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.14479
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.09935
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.75282
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.013696
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.10717
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.34627
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 0.019521
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.34846
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.071827
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.35778
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.041182
邳州 | 弹性工程优选 | 2034 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 0.050352
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | 正常 | 8760 | 0 | 0 | 2.6474
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0 | 2.6474
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0 | 1.8887
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0 | 0.13582
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00022 | 8760 | 0 | 0 | 0.010097
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00026 | 8760 | 0 | 0 | 0.67797
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00027 | 8760 | 0 | 0 | 0.4186
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00028 | 8760 | 0 | 0 | 0.015152
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0 | 0.089368
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0 | 0.0043312
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0 | 0.31024
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0 | 0.86019
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0 | 1.0066
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00124 | 8760 | 0 | 0 | 0.057178
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00135 | 8760 | 0 | 0 | 0.031192
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00141 | 8760 | 0 | 0 | 2.6474
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0 | 0.23391
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00147 | 8760 | 0 | 0 | 0.45174
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00162 | 8760 | 0 | 0 | 0.7
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00164 | 8760 | 0 | 0 | 0.12328
邳州 | 弹性工程优选 | 2035 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0 | 1.1255

## 2021固定基线检验
地区 | 年份 | 方式 | 故障站 | 检验小时数 | 约束不满足小时数 | 最大约束缺口_MW
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | 正常 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00012 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00013 | 8760 | 2471 | 28.6802
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00023 | 8760 | 1230 | 37.7539
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00024 | 8760 | 817 | 30.8314
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00042 | 8760 | 394 | 19.8997
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00051 | 8760 | 1036 | 22.2874
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00053 | 8760 | 1623 | 33.3777
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00055 | 8760 | 729 | 13.7559
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00062 | 8760 | 1228 | 23.4068
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00065 | 8760 | 448 | 19.5551
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00074 | 8760 | 3058 | 29.5381
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00076 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00092 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00094 | 8760 | 237 | 14.0639
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00103 | 8760 | 1094 | 24.3618
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00106 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00110 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00114 | 8760 | 633 | 28.3292
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00115 | 8760 | 1623 | 31.6713
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00139 | 8760 | 3777 | 50.1391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00148 | 8760 | 995 | 37.8411
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00151 | 8760 | 2528 | 61.7865
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00154 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00155 | 8760 | 482 | 12.3657
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00175 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00183 | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | SIM-CITY-KL | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | SIM-CITY-XSZ | 8760 | 4 | 2.6391
市区 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | SIM-CITY-YQ | 8760 | 4 | 2.6391
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | 正常 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00005 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00016 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00021 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00022 | 8760 | 80 | 6.3921
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00026 | 8760 | 1408 | 32.435
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00027 | 8760 | 1991 | 15.6117
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00028 | 8760 | 3 | 3.2316
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00031 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00037 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00048 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00095 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00096 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00124 | 8760 | 118 | 8.9976
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00135 | 8760 | 402 | 26.8986
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00141 | 8760 | 1 | 0.57887
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00146 | 8760 | 0 | 0
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00147 | 8760 | 147 | 8.4913
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00162 | 8760 | 363 | 8.0667
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00164 | 8760 | 404 | 10.9502
邳州 | 2021 | 固定原供区零切换检验 | BDZ-00172 | 8760 | 0 | 0

## 预测增长率
地区 | 年份 | 预测总负荷_MW | 全市光伏装机指数 | 负荷相对2025倍数 | 光伏相对2025倍数 | 负荷同比增量率 | 光伏同比增量率 | 负荷为插值 | 光伏为插值
市区 | 2025 | 2850 | 709 | 1 | 1 |  |  | FALSE | FALSE
市区 | 2026 | 2967.5 | 817 | 1.0412 | 1.1523 | 4.123% | 15.23% | TRUE | FALSE
市区 | 2027 | 3085 | 889 | 1.0825 | 1.2539 | 3.96% | 8.813% | TRUE | FALSE
市区 | 2028 | 3202.5 | 962 | 1.1237 | 1.3568 | 3.809% | 8.211% | TRUE | FALSE
市区 | 2029 | 3320 | 1034 | 1.1649 | 1.4584 | 3.669% | 7.484% | FALSE | FALSE
市区 | 2030 | 3440 | 1107 | 1.207 | 1.5614 | 3.614% | 7.06% | FALSE | FALSE
市区 | 2031 | 3580 | 1253.6 | 1.2561 | 1.7681 | 4.07% | 13.24% | FALSE | TRUE
市区 | 2032 | 3725 | 1400.2 | 1.307 | 1.9749 | 4.05% | 11.69% | FALSE | TRUE
市区 | 2033 | 3865 | 1546.8 | 1.3561 | 2.1817 | 3.758% | 10.47% | FALSE | TRUE
市区 | 2034 | 4007.5 | 1693.4 | 1.4061 | 2.3884 | 3.687% | 9.478% | TRUE | TRUE
市区 | 2035 | 4150 | 1840 | 1.4561 | 2.5952 | 3.556% | 8.657% | FALSE | FALSE
邳州 | 2025 | 1556 | 709 | 1 | 1 |  |  | FALSE | FALSE
邳州 | 2026 | 1626 | 817 | 1.045 | 1.1523 | 4.499% | 15.23% | TRUE | FALSE
邳州 | 2027 | 1696 | 889 | 1.09 | 1.2539 | 4.305% | 8.813% | TRUE | FALSE
邳州 | 2028 | 1766 | 962 | 1.135 | 1.3568 | 4.127% | 8.211% | TRUE | FALSE
邳州 | 2029 | 1836 | 1034 | 1.1799 | 1.4584 | 3.964% | 7.484% | FALSE | FALSE
邳州 | 2030 | 1906 | 1107 | 1.2249 | 1.5614 | 3.813% | 7.06% | FALSE | FALSE
邳州 | 2031 | 1981 | 1253.6 | 1.2731 | 1.7681 | 3.935% | 13.24% | FALSE | TRUE
邳州 | 2032 | 2059 | 1400.2 | 1.3233 | 1.9749 | 3.937% | 11.69% | FALSE | TRUE
邳州 | 2033 | 2137 | 1546.8 | 1.3734 | 2.1817 | 3.788% | 10.47% | FALSE | TRUE
邳州 | 2034 | 2215 | 1693.4 | 1.4235 | 2.3884 | 3.65% | 9.478% | TRUE | TRUE
邳州 | 2035 | 2293 | 1840 | 1.4737 | 2.5952 | 3.521% | 8.657% | FALSE | FALSE

## 定义与假设
项目 | 说明
起点与覆盖 | 2021地区总容量保留原表：市区3113.50MVA、邳州2027.00MVA；逐站设备组合按归档2025容量比例标定。2021固定，2022起补强。
源荷预测 | 2021—2025原年度峰值及同期净负荷模板；2026—2035负荷与光伏分别按新预测相对2025倍数外推，缺年等增量插值。光伏只取比例。
容载比 | 年末110kV主变铭牌容量/同口径年度规划峰值。未来峰值由原110kV统计峰值乘负荷增长倍数，非全市总负荷直接替换。
下限与控制 | 同地区同年度下限一致，按相应五年期增长率分档；刚性新增容量受2.0控制并保留既有容量，弹性取消新增容量上限。
正常供区 | 年内固定正常供区，已有统计转供通道不用于正常优化；新增付费联络可形成固定供区调整。
事故切换 | 保留正常供区方案，仅允许故障站原属区段向直接相邻站追加转供；全年同一事故预案，健康站不连锁重排。
区段与接线组 | 同站负荷与光伏按同一比例整区段移动，分段全期不变。采用不超过2MW的保守代理区段；每个代理馈线组最多5段、3个受端馈线、2座邻站。
标准与假设 | 依据2025年4月修订稿9.2.1.1—9.2.1.2设置组、段和余量边界；统一2MW、固定预案及正常既有禁用为保守研究设定，电缆网不冒称受架空2MW强制条款约束。
共享资源 | 源端区段总量、既有J列上界、同一路径容量、受端馈线余量及主变余量共同限制；共享资源同时占用。
储能 | 0.10MW/0.215MWh整柜，按min(额定功率,额定电量×0.76/持续时间)计算有效支撑；市区正向6h、邳州2h。逐小时静态校核不含连续SOC调度。
工程优选 | 固定上年已采用资产，本年度费用基准5%以内，先使储能与联络均不高于自身费用参考，随后在剩余包络内优选已采购主变额定容量并逐年保持；未施加刚弹排序约束。
费用 | 新购容量为替换及扩建采购铭牌容量之和，净增容量再扣被替换容量；费用以2021为现值基年、评价至2041，寿命40/40/25年，维护4.2%/2.2%/3%，折现6%。
数据适用性 | 候选连接及等比例源荷区段含研究代理，2025线路收资用于结构和能力上界，早期年份并非竣工网络复原；已有缺测补值标识保留。