## 矩阵_电缆1_分散1
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05
≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.75～2.85 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81 | 1.73～1.81
(4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.15～2.25
>7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53
>7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.63～1.69 | 1.57～1.63
>7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.09～2.19

## 矩阵_电缆1_分散2
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05
≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.91～2.01 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.45～2.52 | 2.33～2.43 | 2.15～2.25
>7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.93～2.02 | 1.73～1.83 | 1.45～1.55
>7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.87～1.97 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.27～2.37 | 2.09～2.19

## 矩阵_电缆2_分散1
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02
≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.75～2.85 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81 | 1.73～1.81
(4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.25～2.35
>7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53
>7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.63～1.69 | 1.57～1.63
>7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.09～2.19

## 矩阵_电缆2_分散2
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05 | 1.95～2.05
≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.91～2.01 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.01～2.11 | 1.83～1.93 | 1.83～1.93
(2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.45～2.52 | 2.34～2.43 | 2.25～2.34
>7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.93～2.02 | 1.73～1.83 | 1.45～1.55
>7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.89～1.99 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.27～2.37 | 2.09～2.19

## 矩阵_电缆3_分散1
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02
≤2% | (1,2] | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67 | 2.57～2.67
(2%,4%] | ≤1 | 2.01～2.11 | 1.83～1.93 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.09～2.19 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.65～2.75 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 1.93～2.03 | 1.79～1.89 | 1.65～1.73 | 1.57～1.65
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 1.89～1.99 | 1.73～1.83 | 1.73～1.83
(4%,7%] | >2 | 2.45～2.55 | 2.45～2.55 | 2.25～2.35 | 2.25～2.35
>7% | ≤1 | 1.88～1.97 | 1.79～1.88 | 1.57～1.67 | 1.43～1.53
>7% | (1,2] | 1.96～2.03 | 1.89～1.96 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.41～2.47 | 2.35～2.41 | 2.19～2.29 | 2.19～2.29

## 矩阵_电缆3_分散2
年最大净负荷平均增长率 | 装机渗透率 | ≤30% | (30%,50%] | (50%,70%] | >70%
≤2% | ≤1 | 2.17～2.27 | 2.02～2.09 | 1.95～2.02 | 1.95～2.02
≤2% | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.15～2.25 | 1.99～2.09 | 1.99～2.09
≤2% | >2 | 2.79～2.89 | 2.63～2.69 | 2.57～2.63 | 2.57～2.63
(2%,4%] | ≤1 | 2.17～2.27 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92 | 1.73～1.83
(2%,4%] | (1,2] | 2.27～2.37 | 2.01～2.11 | 1.92～2.01 | 1.83～1.92
(2%,4%] | >2 | 2.75～2.85 | 2.47～2.57 | 2.37～2.47 | 2.37～2.47
(4%,7%] | ≤1 | 2.08～2.15 | 2.01～2.08 | 1.73～1.83 | 1.57～1.67
(4%,7%] | (1,2] | 2.05～2.15 | 2.05～2.15 | 1.81～1.89 | 1.73～1.81
(4%,7%] | >2 | 2.52～2.59 | 2.48～2.52 | 2.41～2.48 | 2.25～2.35
>7% | ≤1 | 2.02～2.11 | 1.95～2.02 | 1.87～1.95 | 1.45～1.55
>7% | (1,2] | 2.01～2.07 | 2.07～2.13 | 1.89～1.99 | 1.57～1.67
>7% | >2 | 2.46～2.55 | 2.37～2.46 | 2.28～2.37 | 2.19～2.28

## 窗口定位与全样本包络
表键 | 电缆档 | 电缆区间 | 分散档 | 负荷分散系数区间 | 增长档 | 装机档 | 转供档 | 有效样本数 | 分散节点数 | 下界 | 上界 | 中位数 | 代表节点容载比 | 推荐窗口 | 窗口内节点数 | 窗口宽度 | 滑动步长 | 基准窗口宽度
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 295 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 224 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 149 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.7641 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 131 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 51 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 55 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.1666 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 47 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 77 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 52 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 240 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 103 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 26 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 83 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 32 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 87 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 12 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 165 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 230 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 126 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 84 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 102 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 116 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 1.9547 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 1.9547 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 71 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 86 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 41 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 86 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.33～2.43 | 19 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 32 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 95 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 140 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.97 | 79 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.2756 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 17 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0162 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 90 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 234 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 141 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.8085 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 123 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 50 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5165 | 2.5165 | 2.47～2.57 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 46 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 78 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 113 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 48 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 185 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 270 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 108 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 29 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 91 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 33 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 89 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 6 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 170 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 250 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 125 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 107 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 110 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 44 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 43 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 87 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.34～2.43 | 17 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.34 | 41 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9254 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 105 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.3109 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 14 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 120 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 330 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 235 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 294 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 450 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 432 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.4 | 3.144 | 2.8242 | 2.84 | 2.79～2.89 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 184 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 342 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 348 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 260 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 355 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.8806 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 540 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 207 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 367 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 328 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.3456 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 53 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5199 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 121 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 137 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.8309 | 1.8309 | 1.79～1.89 | 190 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.9373 | 1.6784 | 1.6784 | 1.65～1.73 | 475 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.65 | 440 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 96 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.9373 | 1.9373 | 1.89～1.99 | 161 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 292 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 236 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 216 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 153 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 122 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 705 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 160 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5026 | 1.9111 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 535 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.366 | 1.6171 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 555 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 564 | 6 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 225 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.5026 | 2.0875 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 232 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 381 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 564 | 6 | 2.0875 | 2.5873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 69 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 864 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 317 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 864 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 220 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 200 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 250 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 340 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 450 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 261 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 393 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 366 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 88 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.64 | 2.64 | 2.63～2.69 | 72 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 105 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 110 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8806 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 225 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 415 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 360 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8806 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 124 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 317 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 297 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 129 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 151 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 200 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6784 | 2.0988 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 335 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 255 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 33 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.7759 | 2.4539 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 227 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6784 | 2.3192 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 79 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 219 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.48～2.52 | 166 | 0.04 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.4539 | 2.4539 | 2.41～2.48 | 30 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 405 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.95～2.02 | 160 | 0.07 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.95 | 385 | 0.08 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.366 | 1.7758 | 1.5026 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 375 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 324 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 212 | 0.06 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 256 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 343 | 0.1 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 324 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4076 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 153 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.0764 | 2.5873 | 2.3113 | 2.3113 | 2.28～2.37 | 46 | 0.09 | 0.02 | 0.1
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 720 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.28 | 216 | 0.09 | 0.02 | 0.1

## 窗口宽度.10
表键 | 电缆档 | 电缆区间 | 分散档 | 负荷分散系数区间 | 增长档 | 装机档 | 转供档 | 有效样本数 | 分散节点数 | 下界 | 上界 | 中位数 | 代表节点容载比 | 推荐窗口 | 窗口内节点数 | 窗口宽度 | 滑动步长 | 基准窗口宽度 | 候选窗口
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 295 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 224 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.25
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 149 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.7641 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.75～2.85
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 131 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 51 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.75
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 55 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.1666 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 47 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 77 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 52 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.25
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.87～1.97
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 240 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.43～1.53
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 103 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.89～1.99
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 26 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.59～1.69
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 83 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 32 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.45
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 87 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.19～2.29
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 12 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 165 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.27
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 230 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 126 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 84 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.79～2.89
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 102 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 116 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 1.9547 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.27
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 1.9547 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 71 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 86 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.75～2.85
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.57
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 41 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.49～2.59
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 86 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.33～2.43 | 19 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.33～2.43
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 32 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.25
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 95 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 140 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.45～1.55
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.03～2.13
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.97 | 79 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.87～1.97
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.2756 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 17 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0162 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 90 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 234 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.25
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 141 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.8085 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.75～2.85
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 123 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 50 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.75
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5165 | 2.5165 | 2.47～2.57 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.57
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 46 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 78 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 113 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 48 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.87～1.97
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 185 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 270 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.43～1.53
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 108 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.89～1.99
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 29 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.59～1.69
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 91 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 33 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.45
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 89 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.19～2.29
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 6 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 170 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.27
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 250 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 125 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.79～2.89
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 107 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 110 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.27
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 44 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.75～2.85
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.57
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 43 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.49～2.59
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 87 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.34～2.43 | 17 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.33～2.43
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.34 | 41 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.45～1.55
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.03～2.13
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9254 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～1.99
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 105 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.3109 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 14 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 120 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 330 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 235 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.25
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 294 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 450 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 432 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.4 | 3.144 | 2.8242 | 2.84 | 2.79～2.89 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.79～2.89
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 184 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 342 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 348 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 260 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 355 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.8806 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 540 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.19
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 207 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 367 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 328 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.3456 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 53 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.75
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5199 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 121 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.57
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 137 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.8309 | 1.8309 | 1.79～1.89 | 190 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.9373 | 1.6784 | 1.6784 | 1.65～1.73 | 475 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.73
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.65 | 440 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 96 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.9373 | 1.9373 | 1.89～1.99 | 161 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～1.99
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 292 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 236 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 216 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 153 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 122 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.87～1.97
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 705 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 160 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5026 | 1.9111 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 535 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.366 | 1.6171 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 555 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.43～1.53
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 564 | 6 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 225 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.89～1.99
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.5026 | 2.0875 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 232 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 381 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 564 | 6 | 2.0875 | 2.5873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 69 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.45
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 864 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 317 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.19～2.29
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 864 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 220 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.19～2.29
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 200 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.27
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 250 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 340 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 450 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.05
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 261 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.25
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 393 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 366 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.09
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 88 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.79～2.89
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.64 | 2.64 | 2.63～2.69 | 72 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.59～2.69
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 105 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 110 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.57～2.67
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.27
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8806 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 225 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 415 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 360 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8806 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 124 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 317 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.01
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 297 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～1.93
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.75～2.85
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 129 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.57
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 151 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 200 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6784 | 2.0988 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 335 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 255 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 33 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.7759 | 2.4539 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 227 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.15
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6784 | 2.3192 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 79 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.79～1.89
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 219 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.73～1.83
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.49～2.59
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.48～2.52 | 166 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.4539 | 2.4539 | 2.41～2.48 | 30 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.41～2.51
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.35
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 405 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.95～2.02 | 160 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.03
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.95 | 385 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.87～1.97
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.366 | 1.7758 | 1.5026 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 375 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.45～1.55
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.01～2.11
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 324 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 212 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.03～2.13
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 256 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～1.99
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 343 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.57～1.67
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.45～2.55
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 324 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4076 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 153 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.47
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.0764 | 2.5873 | 2.3113 | 2.3113 | 2.28～2.37 | 46 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.37
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 720 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.28 | 216 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.19～2.29

## 窗口宽度.20
表键 | 电缆档 | 电缆区间 | 分散档 | 负荷分散系数区间 | 增长档 | 装机档 | 转供档 | 有效样本数 | 分散节点数 | 下界 | 上界 | 中位数 | 代表节点容载比 | 推荐窗口 | 窗口内节点数 | 窗口宽度 | 滑动步长 | 基准窗口宽度 | 候选窗口
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 295 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 224 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.10～2.30
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 149 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.7641 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.70～2.90
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 131 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 51 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.60～2.80
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 55 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.1666 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 47 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 77 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 52 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.10～2.30
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.82～2.02
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 240 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.38～1.58
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 103 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.84～2.04
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 26 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.54～1.74
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 83 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 32 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.30～2.50
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 87 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.14～2.34
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 12 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 165 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.12～2.32
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 230 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 126 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 84 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.74～2.94
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 102 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 116 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 1.9547 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.12～2.32
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 1.9547 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 71 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 86 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.70～2.90
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.42～2.62
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 41 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.44～2.64
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 86 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.33～2.43 | 19 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.28～2.48
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 32 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.10～2.30
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 95 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 140 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.40～1.60
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.98～2.18
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.97 | 79 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.82～2.02
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.2756 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 17 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0162 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 90 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 234 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.10～2.30
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 141 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.8085 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.70～2.90
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 123 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 50 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.60～2.80
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5165 | 2.5165 | 2.47～2.57 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.42～2.62
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 46 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 78 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 113 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 48 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.82～2.02
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 185 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 270 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.38～1.58
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 108 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.84～2.04
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 29 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.54～1.74
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 91 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 33 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.30～2.50
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 89 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.14～2.34
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 6 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 170 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.12～2.32
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 250 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 125 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.74～2.94
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 107 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 110 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.12～2.32
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 44 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.70～2.90
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.42～2.62
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 43 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.44～2.64
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 87 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.34～2.43 | 17 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.28～2.48
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.34 | 41 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.40～1.60
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.98～2.18
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9254 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.84～2.04
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 105 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.3109 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 14 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 120 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 330 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 235 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.10～2.30
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 294 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 450 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 432 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.4 | 3.144 | 2.8242 | 2.84 | 2.79～2.89 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.74～2.94
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 184 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 342 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 348 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 260 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 355 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.8806 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 540 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.04～2.24
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 207 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 367 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 328 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.3456 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 53 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.60～2.80
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5199 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 121 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.42～2.62
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 137 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.8309 | 1.8309 | 1.79～1.89 | 190 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.9373 | 1.6784 | 1.6784 | 1.65～1.73 | 475 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.58～1.78
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.65 | 440 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 96 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.9373 | 1.9373 | 1.89～1.99 | 161 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.84～2.04
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 292 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 236 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 216 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 153 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 122 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.82～2.02
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 705 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 160 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5026 | 1.9111 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 535 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.366 | 1.6171 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 555 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.38～1.58
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 564 | 6 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 225 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.84～2.04
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.5026 | 2.0875 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 232 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 381 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 564 | 6 | 2.0875 | 2.5873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 69 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.30～2.50
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 864 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 317 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.14～2.34
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 864 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 220 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.14～2.34
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 200 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.12～2.32
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 250 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 340 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 450 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.90～2.10
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 261 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.10～2.30
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 393 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 366 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.94～2.14
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 88 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.74～2.94
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.64 | 2.64 | 2.63～2.69 | 72 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.54～2.74
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 105 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 110 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.52～2.72
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.12～2.32
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8806 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 225 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 415 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 360 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8806 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 124 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 317 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.86～2.06
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 297 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.78～1.98
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.70～2.90
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 129 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.42～2.62
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 151 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 200 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6784 | 2.0988 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 335 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 255 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 33 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.7759 | 2.4539 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 227 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.00～2.20
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6784 | 2.3192 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 79 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.74～1.94
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 219 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.68～1.88
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.44～2.64
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.48～2.52 | 166 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.4539 | 2.4539 | 2.41～2.48 | 30 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.36～2.56
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.20～2.40
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 405 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.95～2.02 | 160 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.88～2.08
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.95 | 385 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.82～2.02
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.366 | 1.7758 | 1.5026 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 375 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.40～1.60
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.96～2.16
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 324 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 212 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.98～2.18
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 256 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.84～2.04
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 343 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.52～1.72
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.40～2.60
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 324 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4076 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 153 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.32～2.52
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.0764 | 2.5873 | 2.3113 | 2.3113 | 2.28～2.37 | 46 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.22～2.42
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 720 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.28 | 216 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.14～2.34

## 窗口宽度.30
表键 | 电缆档 | 电缆区间 | 分散档 | 负荷分散系数区间 | 增长档 | 装机档 | 转供档 | 有效样本数 | 分散节点数 | 下界 | 上界 | 中位数 | 代表节点容载比 | 推荐窗口 | 窗口内节点数 | 窗口宽度 | 滑动步长 | 基准窗口宽度 | 候选窗口
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 295 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 224 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.35
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 149 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.7641 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.95
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 131 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 144 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 51 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.55～2.85
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 55 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.1666 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 47 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 77 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 52 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.35
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.77～2.07
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 240 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.33～1.63
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 103 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.79～2.09
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 26 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.49～1.79
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 83 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 32 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.55
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 87 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.39
lookup_matrix_0_low | 0 | ≤10% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 12 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 165 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.07～2.37
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 230 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 126 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 84 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.69～2.99
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 102 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 116 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 1.9547 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.07～2.37
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 1.9547 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 71 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 86 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.95
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.67
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 41 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.39～2.69
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 86 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.33～2.43 | 19 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.23～2.53
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2063 | 2.2063 | 2.15～2.25 | 32 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.35
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 95 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 140 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.35～1.65
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.23
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.97 | 79 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.77～2.07
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 103 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.2756 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_0_high | 0 | ≤10% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 17 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0162 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 90 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 180 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 234 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.35
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 141 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 156 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.3133 | 3.144 | 2.8085 | 2.8085 | 2.75～2.85 | 112 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.95
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 123 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 132 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.1404 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 91 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 107 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 108 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 50 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.55～2.85
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5165 | 2.5165 | 2.47～2.57 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.67
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 36 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 360 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.5258 | 1.6144 | 1.5701 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 180 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 288 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 46 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.0213 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 78 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 72 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 113 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 288 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 288 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 288 | 6 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 48 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.77～2.07
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 345 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 90 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 360 | 6 | 1.4701 | 1.7758 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 185 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 360 | 6 | 1.366 | 1.5026 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 270 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.33～1.63
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 276 | 6 | 1.6171 | 2.0875 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 108 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.79～2.09
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 288 | 6 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6392 | 1.6392 | 1.63～1.69 | 29 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.49～1.79
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 288 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.63 | 91 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 276 | 6 | 2.0875 | 2.4873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 33 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.55
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 288 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 89 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.39
lookup_matrix_1_low | 1 | (10%,30%] | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 288 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1174 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 6 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 170 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.07～2.37
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.05 | 250 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.05 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 125 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 130 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.69～2.99
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 97 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 107 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 110 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.07～2.37
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.777 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.91～2.01 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.7096 | 1.777 | 1.7433 | 1.777 | 1.73～1.83 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.777 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 44 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.7096 | 2.1324 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.95
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 56 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.67
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 43 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 30 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 300 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 110 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6144 | 1.9835 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.5258 | 1.6784 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 150 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 240 | 5 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 71 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6144 | 2.1666 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 80 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.5258 | 2.014 | 1.7271 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 60 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.39～2.69
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 240 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.52 | 87 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 240 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.3764 | 2.3764 | 2.34～2.43 | 17 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.23～2.53
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 240 | 5 | 2.014 | 2.5379 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.34 | 41 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 165 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.93～2.02 | 100 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 300 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 300 | 5 | 1.366 | 1.6392 | 1.4863 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 135 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.35～1.65
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 132 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 84 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.23
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 240 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9254 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 85 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.79～2.09
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 240 | 5 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 105 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 132 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4109 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 65 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 240 | 5 | 1.9398 | 2.4873 | 2.3109 | 2.3109 | 2.27～2.37 | 28 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_1_high | 1 | (10%,30%] | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 240 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.1474 | 2.1474 | 2.09～2.19 | 14 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 120 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 330 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.8477 | 2 | 1.9238 | 2 | 1.95～2.02 | 540 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 0 | 432 | 6 | 1.8477 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 235 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.35
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 294 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 450 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 432 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 0 | 432 | 6 | 2.4 | 3.144 | 2.8242 | 2.84 | 2.79～2.89 | 115 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.69～2.99
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2 | 2.9046 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 184 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 342 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 0 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.67 | 348 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 0 | 510 | 6 | 1.777 | 2.3101 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.93 | 260 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 355 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.7096 | 1.8806 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 540 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6 | 1.777 | 2.4276 | 2.1324 | 2.1324 | 2.09～2.19 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.99～2.29
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 207 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.7096 | 2.0515 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 367 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 328 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 0 | 408 | 6 | 2.3456 | 2.9142 | 2.701 | 2.701 | 2.65～2.75 | 53 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.55～2.85
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5199 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 121 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.67
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.8038 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 137 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 1 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 108 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 0 | 315 | 6 | 1.7759 | 2.0988 | 1.9835 | 1.9835 | 1.93～2.03 | 155 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 1 | 720 | 6 | 1.6144 | 2.0629 | 1.8309 | 1.8309 | 1.79～1.89 | 190 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.9373 | 1.6784 | 1.6784 | 1.65～1.73 | 475 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.53～1.83
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.65 | 440 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 0 | 252 | 6 | 1.7759 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 96 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 1 | 576 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.9373 | 1.9373 | 1.89～1.99 | 161 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.79～2.09
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.6144 | 2.2925 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 292 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 236 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 0 | 252 | 6 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 114 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 1 | 576 | 6 | 2.1311 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.45～2.55 | 216 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 2 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 153 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 2 | 2 | 3 | 864 | 6 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 122 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1.8469 | 2.0552 | 1.9111 | 1.9111 | 1.88～1.97 | 75 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.77～2.07
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 1 | 705 | 6 | 1.6171 | 1.9875 | 1.8469 | 1.8469 | 1.79～1.88 | 160 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 2 | 1080 | 6 | 1.5026 | 1.9111 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 535 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 0 | 3 | 1080 | 6 | 1.366 | 1.6171 | 1.4701 | 1.4701 | 1.43～1.53 | 555 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.33～1.63
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 0 | 108 | 6 | 1.8469 | 2.0875 | 1.9761 | 1.9761 | 1.96～2.03 | 26 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 1 | 564 | 6 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.96 | 225 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.79～2.09
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 2 | 864 | 6 | 1.5026 | 2.0875 | 1.7758 | 1.7758 | 1.73～1.83 | 232 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 1 | 3 | 864 | 6 | 1.366 | 1.9405 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 381 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 0 | 108 | 6 | 2.2345 | 2.493 | 2.4109 | 2.4109 | 2.41～2.47 | 53 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 1 | 564 | 6 | 2.0875 | 2.5873 | 2.4042 | 2.4042 | 2.35～2.41 | 69 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.25～2.55
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 2 | 864 | 6 | 1.9398 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 317 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.39
lookup_matrix_2_low | 2 | >30% | 0 | ≤1.15 | 3 | 2 | 3 | 864 | 6 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.29 | 220 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.39
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 2 | 2.402 | 2.2172 | 2.2172 | 2.17～2.27 | 200 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.07～2.37
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.0325 | 2.0325 | 2.02～2.09 | 250 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 340 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.8477 | 2.0325 | 2 | 2 | 1.95～2.02 | 450 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.85～2.15
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 0 | 336 | 5 | 2 | 2.4981 | 2.3133 | 2.3133 | 2.27～2.37 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8477 | 2.2172 | 2.2 | 2.2 | 2.15～2.25 | 261 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.05～2.35
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 393 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.8477 | 2.2 | 2.0325 | 2.0325 | 1.99～2.09 | 366 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.89～2.19
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 0 | 336 | 5 | 2.4 | 3.144 | 2.84 | 2.84 | 2.79～2.89 | 88 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.69～2.99
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2 | 3.0302 | 2.64 | 2.64 | 2.63～2.69 | 72 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.49～2.79
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 105 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 0 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2 | 2.84 | 2.6237 | 2.6237 | 2.57～2.63 | 110 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.47～2.77
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 0 | 270 | 5 | 2.1324 | 2.3101 | 2.2225 | 2.2225 | 2.17～2.27 | 120 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.07～2.37
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.8806 | 2.2225 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 225 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 415 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.777 | 1.777 | 1.73～1.83 | 360 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 0 | 216 | 5 | 2.1324 | 2.4276 | 2.3101 | 2.3101 | 2.27～2.37 | 66 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.8806 | 2.4276 | 2.0515 | 2.0515 | 2.01～2.11 | 124 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.7096 | 2.3114 | 1.9547 | 1.9547 | 1.92～2.01 | 317 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.81～2.11
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.7096 | 1.9547 | 1.8806 | 1.8806 | 1.83～1.92 | 297 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.73～2.03
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 0 | 216 | 5 | 2.4276 | 2.9142 | 2.7472 | 2.7934 | 2.75～2.85 | 59 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.65～2.95
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.5233 | 2.5233 | 2.47～2.57 | 129 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.37～2.67
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.9142 | 2.4276 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 151 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 1 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.2567 | 2.701 | 2.3866 | 2.4276 | 2.37～2.47 | 90 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4 | 1.9835 | 2.1827 | 2.0988 | 2.0988 | 2.08～2.15 | 55 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 1 | 600 | 5 | 1.7759 | 2.1827 | 2.0629 | 2.0629 | 2.01～2.08 | 200 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6784 | 2.0988 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.83 | 335 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.5258 | 1.7759 | 1.6144 | 1.6144 | 1.57～1.67 | 255 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 0 | 60 | 4 | 1.9835 | 2.2925 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 33 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 1 | 480 | 5 | 1.7759 | 2.4539 | 2.0988 | 2.0988 | 2.05～2.15 | 227 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.95～2.25
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6784 | 2.3192 | 1.8309 | 1.8309 | 1.81～1.89 | 79 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.69～1.99
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.5258 | 2.1311 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73～1.81 | 219 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.63～1.93
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 2.2925 | 2.6477 | 2.5379 | 2.5379 | 2.52～2.59 | 13 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.39～2.69
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 1 | 480 | 5 | 2.1666 | 2.6477 | 2.5023 | 2.5023 | 2.48～2.52 | 166 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.4539 | 2.4539 | 2.41～2.48 | 30 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 2.31～2.61
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 2 | 2 | 3 | 720 | 5 | 2.014 | 2.6477 | 2.2925 | 2.2925 | 2.25～2.35 | 118 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 2.15～2.45
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.02～2.11 | 2 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 1 | 405 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.95～2.02 | 160 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 1.83～2.13
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 2 | 900 | 5 | 1.6171 | 2.1474 | 1.9111 | 1.9111 | 1.87～1.95 | 385 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 1.77～2.07
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 0 | 3 | 900 | 5 | 1.366 | 1.7758 | 1.5026 | 1.5026 | 1.45～1.55 | 375 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.35～1.65
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.9761 | 2.0552 | 2.0552 | 2.0552 | 2.01～2.07 | 2 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.91～2.21
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 1 | 324 | 5 | 1.9398 | 2.0875 | 2.0764 | 2.0764 | 2.07～2.13 | 212 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 1.93～2.23
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 2 | 720 | 5 | 1.6171 | 2.2345 | 1.9398 | 1.9398 | 1.89～1.99 | 256 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.79～2.09
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 1 | 3 | 720 | 5 | 1.4701 | 2.0875 | 1.6171 | 1.6171 | 1.57～1.67 | 343 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 1.47～1.77
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.46～2.55 | 3 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.35～2.65
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 1 | 324 | 5 | 2.2345 | 2.4873 | 2.4076 | 2.4109 | 2.37～2.46 | 153 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.27～2.57
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 2 | 720 | 5 | 2.0764 | 2.5873 | 2.3113 | 2.3113 | 2.28～2.37 | 46 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.17～2.47
lookup_matrix_2_high | 2 | >30% | 1 | >1.15 | 3 | 2 | 3 | 720 | 5 | 1.8032 | 2.4109 | 2.2403 | 2.2403 | 2.19～2.28 | 216 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.09～2.39

## 负荷分散系数11点完整序列
分布式电源装机渗透率 | 年最大净负荷平均增长率 | 电缆长度占比 | 初始转供率 | 储能支撑持续时间_h | 负荷分散系数 | 容载比 | 主变容量_MVA | 储能额定功率_MW | 储能额定能量_MWh | 储能有效支撑功率_MW | 新增联络合计_条 | 其中独立新出线_条 | 费用现值_万元 | 主变费用现值_万元 | 储能费用现值_万元 | 线路费用现值_万元 | 适用联合情景 | 节点用途
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.05 | 2.0515 | 600 | 3.8 | 8.17 | 1.5523 | 6 | 4 | 4310.3154 | 2759.8118 | 825.5157 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.07 | 2.0515 | 600 | 4.5 | 9.675 | 1.8382 | 6 | 4 | 4462.3841 | 2759.8118 | 977.5844 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.09 | 2.0515 | 600 | 8.8 | 18.92 | 3.5948 | 6 | 4 | 5396.5203 | 2759.8118 | 1911.7206 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.11 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5720.121 | 5115.9645 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.13 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5720.121 | 5115.9645 | 0 | 604.1566 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.15 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5840.9524 | 5115.9645 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.17 | 2.1404 | 626 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5961.7837 | 5115.9645 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.19 | 2.1404 | 626 | 0.1 | 0.215 | 0.04085 | 7 | 7 | 5983.5078 | 5115.9645 | 21.7241 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.21 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6476.7396 | 5751.7517 | 0 | 724.9879 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.23 | 2.2567 | 660 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6597.5709 | 5751.7517 | 0 | 845.8192 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样
2 | 4% | 10% | 40% | 4 | 1.25 | 2.4276 | 710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8339.9707 | 7131.6576 | 0 | 1208.3131 | 一般城镇及较弱网络参考 | 11节点完整联合采样

## 各节点覆盖情况
负荷分散系数 | 有效节点数 | 容载比最小值 | 容载比中位数 | 容载比最大值
1.05 | 11013 | 1.366 | 1.9547 | 3.144
1.07 | 10779 | 1.366 | 1.9835 | 3.144
1.09 | 10662 | 1.366 | 1.9835 | 3.144
1.11 | 10662 | 1.366 | 2 | 3.144
1.13 | 10545 | 1.366 | 2 | 3.144
1.15 | 10311 | 1.366 | 2 | 3.144
1.17 | 10050 | 1.366 | 2.0124 | 3.144
1.19 | 9906 | 1.366 | 2.0325 | 3.144
1.21 | 9906 | 1.366 | 2.0515 | 3.144
1.23 | 9360 | 1.366 | 2.0515 | 3.144
1.25 | 9243 | 1.366 | 2.0764 | 3.144